## 表紙
2021年度環境省LD-Tech その他のCO2削減に係る最高性能を有する製品一覧
Ver. 1.01
令和4年（2022年）3月
2021年度環境省LD-Tech制度運営事務局

## 補足
2021年度環境省LD-Tech その他のCO2削減に係る最高性能を有する製品一覧 Ver.1.01
別表1：主な掲載項目と掲載内容
項目 | 主な掲載内容
区分 | トップランナー制度に規定されている区分 ※設備・機器等ごとの区分は、別表2を参照
メーカー | 設備・機器等（システム、設備・機器、部材等）の開発・販売等を行う会社名
製品愛称 | 設備・機器等（システム、設備・機器、部材等）の名称 ※出所に記載されている場合のみ本一覧に掲載
機種名（型番） | 設備・機器等（システム、設備・機器、部材等）の型番 ※各出所の表記に準拠して記載
性能値 | トップランナー制度に規定されるエネルギー消費効率及び測定方法で得られる性能値 ※性能の測定方法及びその単位については、別表2を参照
その他 | 本リスト中の「 - 」は、「対象項目に該当する情報が存在しない」あるいは「省エネ製品情報サイト等の各出所で未記載である」を示す
別表2：区分と性能値の測定方法
設備・機器等の名称 ［機械器具等の名称］ | 区分条件 |  | 区分 | 性能値の測定方法
パッケージエアコン （店舗･オフィス用） ［業務用エアコンディショナー］ | 形態及び機能 |  | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 通年エネルギー消費効率 (APF）
| 室内機の種類 |  | 四方向カセット形、四方向カセット形以外
| 冷蔵能力 |  | 3.6kW未満、3.6kW以上10.0kW未満、10.0kW以上20.0kW未満、20.0kW以上28.0kW以下
パッケージエアコン （ビル用マルチ） ［業務用エアコンディショナー］ | 形態及び機能 |  | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | 通年エネルギー消費効率 (APF）
| 室内機の種類 |  | ―
| 冷蔵能力 |  | 10.0kW未満、10.0kW以上20.0kW未満、20.0kW以上40.0kW未満、40.0kW以上50.4kW以下
パッケージエアコン （設備用） ［業務用エアコンディショナー］ | 形態及び機能 |  | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | 通年エネルギー消費効率 (APF）
| 室内機の種類 |  | 直吹き形、ダクト形
| 冷蔵能力 |  | 20kW未満、20.0kW以上28.0kW以下
LED照明器具 ［LED照明］ | タイプ |  | シーリングライト、ペンダントライト、ダウンライト、スポットライト、ブラケット、フロアライト | 固有エネルギー消費効率 (lm/W)
| 部屋の広さ |  | ～8畳、～10畳、～12畳、～14畳、16畳以上（「シーリングライト」「ペンダントライト」のみ）
LED照明器具 ［電球］ | 使用ランプの口金 全光束 |  | 電球20形相当(170lm～)、 電球30形相当(325lm～)、 電球40形相当(485lm～)、 電球50形相当(640lm～)、 電球60形相当(810lm～)、 電球80形相当(1160lm～)、 電球100形相当(1520lm～)、 小型電球25形相当(230lm～)、 小型電球40形相当(440lm～)、 小型電球50形相当(600lm～)、 小型電球60形相当(760lm～) | エネルギー消費効率 (lm/W)
誘導モータ ［交流電動機］ | 定格周波数 |  | 50ヘルツ、60ヘルツ | エネルギー消費効率 (％)
| 定格出力 | 60Hz | 0.75キロワット以上0.925キロワット未満、0.925キロワット以上1.85キロワット未満、1.85キロワット以上4.6キロワット未満、4.6キロワット以上9.25キロワット未満、9.25キロワット以上13キロワット未満、13キロワット以上16.75キロワット未満、16.75キロワット以上26キロワット未満26キロワット以上33.5キロワット未満、33.5キロワット以上41キロワット未満、41キロワット以上50キロワット未満、50キロワット以上100キロワット未満、100キロワット以上130キロワット未満、130キロワット以上375キロワット以下
|  | 50Hz | 0.75キロワット、1.1キロワット、1.5キロワット、2.2キロワット、3キロワット、4キロワット、5.5キロワット、7.5キロワット、11キロワット、15キロワット、18.5キロワット、22キロワット、30キロワット、37キロワット、45キロワット、55キロワット、75キロワット、90キロワット、110キロワット、132キロワット、160キロワット、200キロワット以上375キロワット以下
| 極数 |  | 2極、4極、6極
油入変圧器 /モールド変圧器 ［変圧器」 | 相数 |  | 単相、三相 | エネルギー消費効率 （W）
| 定格周波数 |  | 50ヘルツ、60ヘルツ
| 定格容量 |  | 500キロボルトアンペア以下、500キロボルトアンペア超（三相のみ）
家庭用エコキュート ［ヒートポンプ給湯器］ | 貯湯容量 |  | 320L未満、320L以上550L未満、550L以上、少人数、多缶 | エネルギー消費効率
ガス温水機器 （エコジョーズ） ［ガス温水機器］ | 通気方式 給湯能力 |  | ガス瞬間湯沸器（自然通気式）、ガス瞬間湯沸器（強制通気式）16号以下、ガス瞬間湯沸器（強制通気式）20号、ガス瞬間湯沸器（強制通気式）20号超、ガスふろがま・16号以下、ガスふろがま・20号、ガスふろがま・24号、ガスふろがま・24号超、ガス暖房機器・16号以下、ガス暖房機器・20号、ガス暖房機器・24号、ガス暖房機器・24号超 | エネルギー消費効率 (％)
ルームエアコン ［家庭用エアコンディショナー］ | 冷房能力 |  | 2.2KWフリー、2.2KW規定、 2.5KWフリー、 2.5KW規定、2.8KWフリー、2.8KW規定、3.2KWフリー、3.2KW規定、3.6KWフリー、3.6KW規定、4.0KWフリー、4.0KW規定、4.5KW、5.0KW、5.6KW、6.3KW、7.1KW、28KW以下 | 通年エネルギー消費効率 (APF）
Low-E複層ガラス /真空ガラス他 ［複層ガラス］ | 標準ガラス構成 |  | LE3+Ar12+FL3、LE3+Ar8+FL3+Ar8+LE3、LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3、LE3+Ar6+FL3、LE3+V0.2+FL3、FL6+A12+LE5 | 熱貫流率 Ug値 （W/㎡･K）
断熱材 | 断熱材の機材 |  | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 熱伝導率 （W/m・K）
「2021年度環境省LD-Tech その他のCO2削減に係る最高性能を有する製品一覧」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）」の「第6章 機械器具等に係る措置」（以下、トップランナー制度）に規定されている機械器具等を対象に、省エネルギー性能について最高性能を有する製品群についてまとめたものです。
本一覧の掲載対象となる設備・機器等は、環境省LD-Tech水準表に記載され、かつ、2020年度L2-Tech認証製品一覧にて認証実績のあるものとしています。詳細は目次をご参照ください。（注：掲載対象とする設備・機器等は、今後拡大する方針です。）
本一覧では、トップランナー制度にて機械器具等ごとに定められた区分とエネルギー消費効率を引用しています。
本一覧の目的は、国内最高のエネルギー消費効率を有する製品群の情報をユーザー等に発信し、省エネルギー性能に優れた製品の普及を促すことにあります。そこで、本一覧に掲載する製品（型番）は、最高性能を有する製品に限定せず、それらを含む各区分上位3位までを目安に、最も優れた性能を有する製品群（グループ）をとりまとめています。
本一覧に収録している情報は、令和4年（2022年）2月に実施した事務局による調査に基づいています。
「LED照明器具」「家庭用エコキュート」「ガス温水機器（エコジョーズ）」「ルームエアコン」は、経済産業省 資源エネルギー庁「省エネ製品情報サイト」（令和4年（2022年）2月1日公表分）を参照しています。
「誘導モータ」「油入変圧器」「モールド変圧器」「断熱材」はインターネット上で公開されている各社の製品カタログより、型番と性能の両方が確認できる製品を抽出しています。
「Low-E複層ガラス」「三層Low-E複層ガラス」「真空Low-E複層ガラス」「アタッチメント付きLow-E複層ガラス」「真空ガラス」「薄型Low-E複層ガラス」については、板硝子協会から情報提供を受けています。 ［出所］●経済産業省 資源エネルギー庁「省エネ製品情報サイト」 https://seihinjyoho.go.jp/index.html （令和4年2月1日時点の情報に基づいて作成） ●メーカー各社のウェブサイト、電子カタログ等

## 目次
【目次】 2021年度環境省LD-Tech その他のCO2削減に係る最高性能を有する製品一覧 Ver.1.00
環境省LD-Tech制度 |  |  | トップランナー制度 | 頁番号
技術体系 |  | 設備・機器等の名称 | 機械器具等の名称
区分1 | 技術分類
産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（店舗･オフィス用） | エアコンディショナー（業務用エアコンディショナー） | 1
産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用）
産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）
産業・業務（業種共通）／家庭 | 照明器具 | LED照明器具／LED照明器具（家庭） | 照明器具 | 8
|  |  | 電球 | 11
産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 交流電動機 | 16
産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 変圧器 | 30
産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器
産業・業務（業種共通）／家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス | 複層ガラス | 32
産業・業務（業種共通）／家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス
産業・業務（業種共通）／家庭 | 窓 | 真空Low-E複層ガラス
産業・業務（業種共通）／家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス
産業・業務（業種共通）／家庭 | 窓 | 真空ガラス
産業・業務（業種共通）／家庭 | 窓 | 薄型Low-E複層ガラス
産業・業務（業種共通）／家庭 | 断熱材 | 断熱材（押出法ポリスチレンフォーム） | 断熱材 | 34
家庭 | 電気系給湯器 | 家庭用エコキュート | ヒートポンプ給湯器 | 35
家庭 | 燃焼式給湯器 | ガス温水機器（エコジョーズ） | ガス温水機器 | 37
家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | エアコンディショナー（家庭用エアコンディショナー） | 55
注：本一覧の掲載対象は、環境省LD-Tech水準表に記載され、かつ、2020年度L2-Tech認証製品一覧にて認証実績のある設備・機器等のうち、トップランナー制度の規定対象となる製品

## 01_業務用エアコン
2021年度環境省LD-Tech その他のCO2削減に係る最高性能を有する製品一覧 【業務用エアコンディショナー】
ID | 区分 |  |  |  | メーカー | 製品愛称 | 機種名 （型番） | 通年エネルギー 消費効率(APF）
| 区分名 | 形態及び機能 | 室内機の種類 | 冷房能力
1 | ab | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 3.6kW以上10.0kW未満 | 東芝キヤリア株式会社 | ウルトラパワーエコ | RUXA04033J（MU・XU） | 7
2 | ab | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 3.6kW以上10.0kW未満 | 東芝キヤリア株式会社 | ウルトラパワーエコ | RUXA04033（MU・XU） | 7
3 | ab | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 3.6kW以上10.0kW未満 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | てんかせ4方向 省エネの達人プレミアム シングル | RCI-GP40RGHJ5 | 7.1
4 | ab | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 3.6kW以上10.0kW未満 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | てんかせ4方向 省エネの達人プレミアム シングル | RCI-GP40RGH5 | 7.1
5 | ab | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 3.6kW以上10.0kW未満 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | てんかせ4方向 省エネの達人プレミアム シングル | RCI-GP45RGHJ5 | 6.9
6 | ab | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 3.6kW以上10.0kW未満 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | てんかせ4方向 省エネの達人プレミアム シングル | RCI-GP45RGH5 | 6.9
7 | ab | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 3.6kW以上10.0kW未満 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | EXCEED HYPER | FDTZ405HA5SA | 6.9
8 | ab | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 3.6kW以上10.0kW未満 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | EXCEED HYPER | FDTZ455HA5SA | 6.9
9 | ab | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 3.6kW以上10.0kW未満 | 三菱電機株式会社 | スリムZR | PLZ-ZRMP40SE〈L〉F〈G〉Z | 7
10 | ab | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 3.6kW以上10.0kW未満 | 三菱電機株式会社 | スリムZR | PLZ-ZRMP40E〈L〉F〈G〉Z | 7
11 | ac | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 10.0kW以上20.0kW未満 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | てんかせ4方向 省エネの達人プレミアム シングル | RCI-GP112RGH5 | 6.5
12 | ac | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 10.0kW以上20.0kW未満 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | てんかせ4方向 省エネの達人プレミアム ツイン | RCI-GP112RGHP5 | 6.6
13 | ac | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 10.0kW以上20.0kW未満 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | てんかせ4方向 省エネの達人プレミアム ツイン | RCI-GP140RGHP5 | 6.6
14 | ac | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 10.0kW以上20.0kW未満 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | EXCEED HYPER | FDTZ1125HP5SA | 6.6
15 | ac | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 10.0kW以上20.0kW未満 | 三菱電機株式会社 | スリムZR | PLZ-ZRMP112E〈L〉F〈G〉Z | 6.5
16 | ac | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 10.0kW以上20.0kW未満 | 三菱電機株式会社 | スリムZR | PLZX-ZRMP112E〈L〉F〈G〉Z | 6.8
17 | ad | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | ウルトラパワーエコ | RUXB22433（MU・XU） | 5.8
18 | ad | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | ウルトラパワーエコ | RUXC22433（MU・XU） | 5.8
19 | ad | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | ウルトラパワーエコ | RUXF22433（MU・XU） | 5.8
20 | ad | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 三菱電機株式会社 | スリムZR | PLZX-ZRMP224E〈L〉F〈G〉Z | 5.7
21 | ad | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 三菱電機株式会社 | スリムZR | PLZT-ZRMP224E〈L〉F〈G〉Z | 5.9
22 | ad | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 三菱電機株式会社 | スリムZR | PLZD-ZRMP224E〈L〉F〈G〉Z | 5.9
23 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | 東芝キヤリア株式会社 | ウルトラパワーエコ | RCXA04043J（MU・XU） | 6.1
24 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | 東芝キヤリア株式会社 | ウルトラパワーエコ | RCXA04043（MU・XU） | 6.1
25 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P40T7SG | 6.3
26 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P40T7SGN | 6.3
27 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P40T7G | 6.3
28 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P40T7GN | 6.3
29 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P45T7SG | 6.1
30 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P45T7SGN | 6.1
31 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P45T7G | 6.1
32 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P45T7GN | 6.1
33 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P50T7SG | 6
34 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P50T7SGN | 6
35 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P50T7G | 6
36 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P50T7GN | 6
37 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P63T7SG | 6.3
38 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P63T7SGN | 6.3
39 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P63T7G | 6.3
40 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P63T7GN | 6.3
41 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P80T7SG | 6
42 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P80T7SGN | 6
43 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P80T7G | 6
44 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P80T7GN | 6
45 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P80T7SGD | 6
46 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P80T7SGDN | 6
47 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P80T7GD | 6
48 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P80T7GDN | 6
49 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P63K7SG | 6
50 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P63K7G | 6
51 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P50B7SG | 6.3
52 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P50B7SGN | 6.3
53 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P50B7G | 6.3
54 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P50B7GN | 6.3
55 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P56B7SG | 6.1
56 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P56B7SGN | 6.1
57 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P56B7G | 6.1
58 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P56B7GN | 6.1
59 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Eco | PA-P40T7SH | 6.1
60 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Eco | PA-P40T7SHN | 6.1
61 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Eco | PA-P40T7H | 6.1
62 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Eco | PA-P40T7HN | 6.1
63 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Eco | PA-P50B7SH | 6
64 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Eco | PA-P50B7SHN | 6
65 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Eco | PA-P50B7H | 6
66 | af | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 3.6kW以上10.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Eco | PA-P50B7HN | 6
67 | ag | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P112T7G | 6.1
68 | ag | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P112T7GN | 6.1
69 | ag | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P112T7GD | 6.1
70 | ag | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P112T7GDN | 6.1
71 | ag | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | Kシリーズ | PA-P112T6KB | 5.9
72 | ag | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | Kシリーズ | PA-P112T6KNB | 5.9
73 | ag | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | Kシリーズ | PA-P112T6KDB | 5.9
74 | ag | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | Kシリーズ | PA-P112T6KDNB | 5.9
75 | ag | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P112F7G | 5.8
76 | ag | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P112F7GN | 5.8
77 | ag | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P112F7GD | 5.8
78 | ag | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P112F7GDN | 5.8
79 | ag | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 10.0kW以上20.0kW未満 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | EXCEED HYPER | FDTWZ1125H5SA | 5.8
80 | ag | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 10.0kW以上20.0kW未満 | 三菱電機株式会社 | スリムZR | PCZX-ZRMP112K〈L〉Z | 5.8
81 | ah | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | ウルトラパワーエコ | RCXB22443（MU・XU） | 5.3
82 | ah | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | ウルトラパワーエコ | RCXC22443（MU・XU） | 5.3
83 | ah | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | ウルトラパワーエコ | RCXF22443（MU・XU） | 5.3
84 | ah | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーパワーエコゴールド | RCSB22443（MU・XU） | 5.2
85 | ah | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーパワーエコゴールド | RCSC22443（MU・XU） | 5.2
86 | ah | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーパワーエコゴールド | RCSF22443（MU・XU） | 5.2
87 | ah | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 20.0kW以上28.0kW以下 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P224T7GD | 5.4
88 | ah | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 20.0kW以上28.0kW以下 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P224T7GDN | 5.4
89 | ah | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 20.0kW以上28.0kW以下 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P224T7GT | 5.4
90 | ah | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 20.0kW以上28.0kW以下 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P224T7GTN | 5.4
91 | ah | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 20.0kW以上28.0kW以下 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P224T7GV | 5.4
92 | ah | 複数組合せ形のもの及び下記以外のもの | 四方向カセット形以外 | 20.0kW以上28.0kW以下 | パナソニック株式会社 | XEPHY Premium | PA-P224T7GVN | 5.4
93 | ai | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 10.0kW未満 | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチmini | MCY-MAP801HJ | 5.7
94 | ai | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 10.0kW未満 | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチmini | MCY-MAP801H | 5.7
95 | ai | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 10.0kW未満 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | フレックスマルチ-mini［冷暖切換型］高効率SSMシリーズ | RAS-AP80SSM | 5.7
96 | ai | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 10.0kW未満 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 寒さ知らずマルチ-mini［寒冷地向け］ | RAS-AP80SNM | 5.7
97 | ai | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 10.0kW未満 | 三菱電機株式会社 | Fitマルチ | PUSY-FP80SMH | 5.7
98 | ai | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 10.0kW未満 | 三菱電機株式会社 | Fitマルチ | PUSY-FP80MH | 5.8
99 | ai | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 10.0kW未満 | 三菱電機株式会社 | ズバ暖Fitマルチ | PUSY-HP80MH3 | 5.8
100 | aj | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 10.0kW以上20.0kW未満 | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチmini | MCY-MAP1601H1 | 6
101 | aj | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 10.0kW以上20.0kW未満 | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチmini | MCY-MAP1121HN | 6
102 | aj | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 10.0kW以上20.0kW未満 | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチmini | MCY-MAP1401HN | 6
103 | aj | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | miniマルチ UL4 | CU-P112UL4 | 6.1
104 | aj | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | miniマルチ UL4 | CU-P140UL4 | 6
105 | aj | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 10.0kW以上20.0kW未満 | パナソニック株式会社 | miniマルチ UL4 | CU-P160UL4 | 5.9
106 | ak | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 20.0kW以上40.0kW未満 | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP224FA | 5.8
107 | ak | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 20.0kW以上40.0kW未満 | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP335FA | 6
108 | ak | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 20.0kW以上40.0kW未満 | ダイキン工業株式会社 | 更新用 VRV QXシリーズ | RQUP224FA | 5.8
109 | ak | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 20.0kW以上40.0kW未満 | ダイキン工業株式会社 | 更新用 VRV QXシリーズ | RQUP335FA | 6
110 | ak | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 20.0kW以上40.0kW未満 | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチu | MMY-MUP2241HS | 5.7
111 | ak | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 20.0kW以上40.0kW未満 | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレード UXPR5 | CU-P224UXPR5 | 5.8
112 | ak | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 20.0kW以上40.0kW未満 | パナソニック株式会社 | 寒冷地向け UXK4A | CU-P280UXK4A | 5.7
113 | ak | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 20.0kW以上40.0kW未満 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | フレックスマルチ［冷暖切換型］高効率SGシリーズ | RAS-AP224SG2 | 5.8
114 | ak | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 20.0kW以上40.0kW未満 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | フレックスマルチ-R［リニューアル型］高効率SGRシリーズ | RAS-AP224SGR | 5.8
115 | ak | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 20.0kW以上40.0kW未満 | 三菱電機株式会社 | Fitマルチ | PUSY-FP224MH | 5.8
116 | al | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 40.0kW以上50.4kW以下 | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | MH | 5.2
117 | al | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 40.0kW以上50.4kW以下 | ダイキン工業株式会社 | 更新用 VRV QXシリーズ | RQUP400FA | 5.2
118 | al | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 40.0kW以上50.4kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチu | MMY-MUP4001HS | 5.4
119 | al | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 40.0kW以上50.4kW以下 | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレード UXPR5 | CU-P400UXPR5 | 5.3
120 | al | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 40.0kW以上50.4kW以下 | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレード UXPR5 | CU-P450UXPR5 | 5.2
121 | al | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 40.0kW以上50.4kW以下 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | フレックスマルチ［冷暖切換型］高効率SGシリーズ | RAS-AP400SG2 | 5.3
122 | al | マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの | ― | 40.0kW以上50.4kW以下 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | フレックスマルチ-R［リニューアル型］高効率SGRシリーズ | RAS-AP400SGR | 5.3
123 | an | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | 直吹き形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | 高効率タイプ | 内：RPA-MAP2244H-A/B、外：ROP-MAP2244H | 5
124 | an | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | 直吹き形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 三菱電機株式会社 | ファシレアDD | PFHV-P140DMJ1 | 5.1
125 | an | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | 直吹き形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 三菱電機株式会社 | 一般空調設備用標準シリーズ | PFHV-P140DM-E1 | 5
126 | ao | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20kW未満 | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS（冷暖兼用） | SZVYCP140KA | 4.9
127 | ao | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20kW未満 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 床置リモコン型／空冷 | RP-AP140RHVGP | 4.9
128 | ao | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20kW未満 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷式ASVP-HAシリーズ〈冷暖兼用〉 | ASVP1404HA4 | 5.1
129 | ap | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | ダイキン工業株式会社 | 設備用エアコン【ベルトレスタイプ】（冷暖兼用） | SZVYCDP224NA | 4.9
130 | ap | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS（冷暖兼用） | SZVYCP224KA | 4.9
131 | ap | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | ダイキン工業株式会社 | 設備用エアコン【ベルトレスタイプ】（冷暖兼用） | SZVYCP280KA | 4.9
132 | ap | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | 高効率タイプ | 内：RDA-MAP2244H、外：ROP-MAP2244H | 4.9
133 | ap | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷式一体形パッケージエアコン シングルエース | RDA-SAP2241HT | 4.9
134 | ap | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷式一体形パッケージエアコン シングルエース | RDA-SAP2241EHT | 4.9
135 | ap | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 東芝キヤリア株式会社 | 設備用スーパーパワーエコmini | 内：RDA-AP2805H、外：ROP-AP2806HS | 4.9
136 | ap | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 床置リモコン型／空冷 | RP-AP224RHVGP | 4.9
137 | ap | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷式ASVP-HA シリーズ〈冷暖兼用〉 | ASVP2244HA4（50Hz） | 5.6
138 | ap | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷式ASVP-HA シリーズ〈冷暖兼用〉 | ASVP2804HA4（50Hz） | 5
139 | ap | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷式ASVRP-HA シリーズ〈冷暖兼用〉 | ASVRP2244HA4（50Hz） | 5.6
140 | ap | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷式ASVRP-HA シリーズ〈冷暖兼用〉 | ASVRP2804HA4（50Hz） | 5
141 | ap | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 三菱電機株式会社 | ファシレアDD | PFHV-P224DMJ1 | 5
142 | ap | 室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの | ダクト形 | 20.0kW以上28.0kW以下 | 三菱電機株式会社 | ファシレアDD | PFHV-P280DMJ1 | 5

## 02_照明器具
2021年度環境省LD-Tech その他のCO2削減に係る最高性能を有する製品一覧 【照明器具】
ID | 区分 |  | メーカー | 製品愛称 | 機種名（型番） | 固有エネルギー消費効率 (lm/W)
| タイプ | 部屋の広さ
1 | シーリングライト | ～8畳 | 株式会社日立製作所 | [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AH810T | 170.6
2 | シーリングライト | ～8畳 | 株式会社日立製作所 | [美食のあかり]搭載タイプ | LEC-AHM812U | 160.4
3 | シーリングライト | ～8畳 | 株式会社日立製作所 | [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHR810U | 160.4
4 | シーリングライト | ～8畳 | パナソニック株式会社 | スタンダードシリーズ | HH-CG0834A | 148.7
5 | シーリングライト | ～10畳 | 株式会社日立製作所 | [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AH1010T | 170.1
6 | シーリングライト | ～10畳 | 株式会社日立製作所 | [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHR1010U | 160.6
7 | シーリングライト | ～10畳 | パナソニック株式会社 | スタンダードシリーズ | HH-CG1034A | 148.9
8 | シーリングライト | ～12畳 | 株式会社日立製作所 | [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AH1210T | 170.2
9 | シーリングライト | ～12畳 | 株式会社日立製作所 | [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHR1210U | 170.2
10 | シーリングライト | ～12畳 | 株式会社日立製作所 | [ひろびろ光]搭載タイプ | LEC-AH1210PH | 162.2
11 | シーリングライト | ～12畳 | 株式会社日立製作所 | [美食のあかり]搭載タイプ | LEC-AHM1212U | 160.3
12 | シーリングライト | ～14畳 | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDシーリングライト | CL14DL/S-FEIII | 170.3
13 | シーリングライト | ～14畳 | 株式会社日立製作所 | [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AH1410T | 170.3
14 | シーリングライト | ～14畳 | 株式会社日立製作所 | [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHR1410U | 170.3
15 | シーリングライト | ～14畳 | 株式会社日立製作所 | [ひろびろ光]搭載タイプ | LEC-AH1410PH | 162.2
16 | シーリングライト | ～14畳 | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDシーリングライト | CL14DL-PMD | 150
17 | シーリングライト | 16畳～ | 株式会社日立製作所 | [ひろびろ光]搭載タイプ | LEC-AH2010PH | 162.2
18 | シーリングライト | 16畳～ | パナソニック株式会社 | スタンダードシリーズ | HH-CG1833A | 160.3
19 | シーリングライト | 16畳～ | パナソニック株式会社 | スタンダードシリーズ | HH-CG2033A | 157.3
20 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR80099 | 152.8
21 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR80100 | 152.8
22 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR80103 | 152.8
23 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR80104 | 152.8
24 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR80115 | 152.8
25 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR87029 | 152.8
26 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR89051 | 152.8
27 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR89053 | 152.8
28 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR89054 | 152.8
29 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR89055 | 152.8
30 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR89069CY | 152.8
31 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR89098DY | 152.8
32 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR89100 | 152.8
33 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR60099 | 150.9
34 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR60100 | 150.9
35 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR67042 | 150.9
36 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR69053 | 150.9
37 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR69069CY | 150.9
38 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR69100 | 150.9
39 | ペンダントライト | ～8畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDペンダント | SPV-6KN | 150.6
40 | ペンダントライト | ～10畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDペンダント | RV10994 | 145.4
41 | ペンダントライト | ～10畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDペンダント | RV10936AY | 144.3
42 | ペンダントライト | ～10畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDペンダント | RV10061 | 143.4
43 | ペンダントライト | ～10畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDペンダント | RV10905 | 143.4
44 | ペンダントライト | ～12畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LED音声ペンダント | ROV12171 | 145.9
45 | ペンダントライト | ～12畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LED音声ペンダント | ROV12172 | 142.8
46 | ペンダントライト | ～12畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LED音声ペンダント | ROV12742 | 142.8
47 | ペンダントライト | ～12畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LED音声ペンダント | TROV12576 | 142.8
48 | ペンダントライト | ～12畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVR12099 | 141.7
49 | ペンダントライト | ～14畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDペンダント | RV14073 | 134.5
50 | ペンダントライト | ～14畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | EVR14701 | 131.9
51 | ペンダントライト | ～14畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | RVNR14909BW | 131.9
52 | ペンダントライト | ～14畳 | 瀧住電機工業株式会社 | LEDリモコンペンダント | TNVR14532 | 131.9
53 | ペンダントライト | ～14畳 | 大光電機株式会社 | 調色調光LEDペンダント | DXL-81387 | 123.3
54 | ペンダントライト | ～14畳 | 大光電機株式会社 | 調色調光LEDペンダント | DXL-81389 | 123.3
55 | ペンダントライト | 16畳以上 | 大光電機株式会社 | 調色調光LEDペンダント | DXL-81226 | 107.6
56 | ダウンライト | - | コイズミ照明株式会社 | ダウンライト | AD7000W50 | 118.2
57 | ダウンライト | - | コイズミ照明株式会社 | ダウンライト | AD7000W27 | 109.7
58 | スポットライト | - | 大光電機株式会社 | LEDスポットライト | DXL-81091B | 53.7
59 | スポットライト | - | 大光電機株式会社 | 調光LEDスポットライト | DXL-81092 | 53.7
60 | ブラケット | - | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDキッチンライト | AK100HN | 90
61 | ブラケット | - | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDキッチンライト | AK300HNV2 | 90
62 | フロアライト | - | パナソニック株式会社 | LEDフロアライト | HH-XSF0002L | 68.8

## 03_電球
2021年度環境省LD-Tech その他のCO2削減に係る最高性能を有する製品一覧 【電球】
ID | 区分 | メーカー | 製品愛称 | 機種名（型番） | エネルギー消費効率 (lm/W)
1 | 電球20形相当(170lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDG2L-G-FC | 104.5
2 | 電球20形相当(170lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDG2N-G-FC | 104.5
3 | 電球20形相当(170lm～) | - | - | - | -
4 | 電球30形相当(325lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDG4D-G/70/W | 122.8
5 | 電球30形相当(325lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDG4D-G/95/W | 122.8
6 | 電球30形相当(325lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDG4L-G/70/W | 119.4
7 | 電球30形相当(325lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDG4L-G-FC | 118.9
8 | 電球30形相当(325lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDG4N-G-FC | 118.9
9 | 電球40形相当(485lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA4L-G-FC | 138.5
10 | 電球40形相当(485lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA4N-G-FC | 138.5
11 | 電球40形相当(485lm～) | 三菱電機株式会社 | LEDランプ | LDA4N-G/40/S-A | 122.7
12 | 電球40形相当(485lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA4L-G/D-FC | 121.2
13 | 電球40形相当(485lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA4N-G/D-FC | 121.2
14 | 電球50形相当(640lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDG6D-G/70/W | 127.1
15 | 電球50形相当(640lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDG6L-G/95/W | 125
16 | 電球50形相当(640lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDG6D-G/95/W | 125
17 | 電球50形相当(640lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDG6L-G/70/W | 120.8
18 | 電球60形相当(810lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDT6D-G/S/T6 | 135
19 | 電球60形相当(810lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDT6N-G/S/T6 | 135
20 | 電球60形相当(810lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA6L-G-6T7 | 128.5
21 | 電球60形相当(810lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA6L-G-6T72P | 128.5
22 | 電球60形相当(810lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA6N-G-6T7 | 128.5
23 | 電球60形相当(810lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA6N-G-6T72P | 128.5
24 | 電球60形相当(810lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDT8L-G/S/T6 | 127.3
25 | 電球60形相当(810lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDT8D-G/S/T6 | 127.3
26 | 電球60形相当(810lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDT8N-G/S/T6 | 127.3
27 | 電球80形相当(1160lm～) | 株式会社東芝 | T形LED電球80/300° | LDT11L-G/S/V1 | 133.3
28 | 電球80形相当(1160lm～) | 株式会社東芝 | T形LED電球80/300° | LDT11D-G/S/V1 | 133.3
29 | 電球80形相当(1160lm～) | 株式会社東芝 | T形LED電球80/300° | LDT11N-G/S/V1 | 133.3
30 | 電球80形相当(1160lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDG9L-G-FC | 128.8
31 | 電球80形相当(1160lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDG9L-G-FW | 128.8
32 | 電球80形相当(1160lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDG9N-G-FC | 128.8
33 | 電球80形相当(1160lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDG9N-G-FW | 128.8
34 | 電球80形相当(1160lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDG11D-G/95/W | 128
35 | 電球100形相当(1520lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA11N-G-10T7 | 145.4
36 | 電球100形相当(1520lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA11N-G-10T72P | 145.4
37 | 電球100形相当(1520lm～) | 株式会社東芝 | LED電球100/260° | LDA11L-G/100V1 | 140.7
38 | 電球100形相当(1520lm～) | 株式会社東芝 | LED電球100/260° | LDA11D-G/100V1 | 140.7
39 | 電球100形相当(1520lm～) | 株式会社東芝 | LED電球100/260° | LDA11N-G/100V1 | 140.7
40 | 電球100形相当(1520lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA11L-G-10T7 | 136.9
41 | 電球100形相当(1520lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA11L-G-10T72P | 136.9
42 | 電球100形相当(1520lm～) | 三菱電機株式会社 | LEDランプ | LDA11N-G/100/S-A | 136.9
43 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDC2L-G-E17-FC | 135.2
44 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDC2L-G-E17-FW | 135.2
45 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDC2N-G-E17-FC | 135.2
46 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDC2N-G-E17-FW | 135.2
47 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2L-G-E17-2T6 | 115
48 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2L-G-E17-2T62P | 115
49 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2L-G-E17-FC | 115
50 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDC2L-G-E17/D-FC | 115
51 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDC2L-G-E17/D-FW | 115
52 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDG2L-G-E17-FC | 115
53 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2D-G-E17-2T6 | 115
54 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2D-G-E17-2T62P | 115
55 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2N-G-E17-2T5 | 115
56 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2N-G-E17-2T52P | 115
57 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2N-G-E17-2T6 | 115
58 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2N-G-E17-2T62P | 115
59 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2N-G-E17-2T7 | 115
60 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2N-G-E17-2T72P | 115
61 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2N-G-E17-FC | 115
62 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2N-G-E17/W-2T5 | 115
63 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2N-G-E17/W-2T52P | 115
64 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2N-H-E17-2T5 | 115
65 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA2N-H-E17-2T52P | 115
66 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDC2N-G-E17/D-FC | 115
67 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDC2N-G-E17/D-FW | 115
68 | 小型電球25形相当(230lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDG2N-G-E17-FC | 115
69 | 小型電球25形相当(230lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDA3D-H-E17/E/W | 110.3
70 | 小型電球40形相当(440lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDC3L-G-E17-FC | 140.6
71 | 小型電球40形相当(440lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDC3L-G-E17-FW | 140.6
72 | 小型電球40形相当(440lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDC3N-G-E17-FC | 140.6
73 | 小型電球40形相当(440lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDC3N-G-E17-FW | 140.6
74 | 小型電球40形相当(440lm～) | 三菱電機株式会社 | LEDランプ | LDA4N-G-E17/40/S-PS | 120
75 | 小型電球40形相当(440lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA4L-G-E17-4T7 | 115.7
76 | 小型電球40形相当(440lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA4L-G-E17-4T72P | 115.7
77 | 小型電球40形相当(440lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA4N-G-E17-4T7 | 115.7
78 | 小型電球40形相当(440lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA4N-G-E17-4T72P | 115.7
79 | 小型電球40形相当(440lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDG4N-G-E17-FC | 115.7
80 | 小型電球40形相当(440lm～) | 株式会社東芝 | E17LED電球40/180° | LDA4D-G-E17S40V2 | 115.7
81 | 小型電球40形相当(440lm～) | 株式会社東芝 | E17LED電球40/180°2個 | LDA4D-G-E17S40V2P | 115.7
82 | 小型電球40形相当(440lm～) | 株式会社東芝 | E17LED電球40/120° | LDA4D-H-E17S40V2 | 115.7
83 | 小型電球40形相当(440lm～) | 株式会社東芝 | E17LED電球40/180° | LDA4N-G-E17S40V2 | 115.7
84 | 小型電球40形相当(440lm～) | 株式会社東芝 | E17LED電球40/180°2個 | LDA4N-G-E17S40V2P | 115.7
85 | 小型電球40形相当(440lm～) | 株式会社東芝 | E17LED電球40/120° | LDA4N-H-E17S40V2 | 115.7
86 | 小型電球50形相当(600lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDA6L-H-E17/E/S/W | 100
87 | 小型電球50形相当(600lm～) | - | - | - | -
88 | 小型電球50形相当(600lm～) | - | - | - | -
89 | 小型電球60形相当(760lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDT6D-G-E17/S/T6 | 130.6
90 | 小型電球60形相当(760lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDT6N-G-E17/S/T6 | 130.6
91 | 小型電球60形相当(760lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA6L-G-E17-6T7 | 128.8
92 | 小型電球60形相当(760lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA6L-G-E17-6T72P | 128.8
93 | 小型電球60形相当(760lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA6N-G-E17-6T7 | 128.8
94 | 小型電球60形相当(760lm～) | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDランプ | LDA6N-G-E17-6T72P | 128.8
95 | 小型電球60形相当(760lm～) | 株式会社東芝 | E17LED電球60/180° | LDA6D-G-E17S60V2 | 128.8
96 | 小型電球60形相当(760lm～) | 株式会社東芝 | E17LED電球60/180°2個 | LDA6D-G-E17S60V2P | 128.8
97 | 小型電球60形相当(760lm～) | 株式会社東芝 | E17LED電球60/120° | LDA6D-H-E17S60V2 | 128.8
98 | 小型電球60形相当(760lm～) | 株式会社東芝 | E17LED電球60/180° | LDA6N-G-E17S60V2 | 128.8
99 | 小型電球60形相当(760lm～) | 株式会社東芝 | E17LED電球60/180°2個 | LDA6N-G-E17S60V2P | 128.8
100 | 小型電球60形相当(760lm～) | 株式会社東芝 | E17LED電球60/120° | LDA6N-H-E17S60V2 | 128.8
101 | 小型電球60形相当(760lm～) | パナソニック株式会社 | LEDランプ | LDT6L-G-E17/S/T6 | 126.5

## 04_交流電動機
2021年度環境省LD-Tech その他のCO2削減に係る最高性能を有する製品一覧 【交流電動機】
ID | 区分 |  |  | メーカー | 製品愛称 | 機種名（型番） | 出力 | エネルギー消費効率 （ % ）
| 定格周波数（Hz） | 定格出力 | 極数 （参考）
1 | 60 | 0.75キロワット以上0.925キロワット未満 | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（0.75kW、220V、60Hz） | 0.75kW | 86.2
2 | 60 | 0.75キロワット以上0.925キロワット未満 | 2極 | 昭和電機株式会社 | トップランナーモータ（HEタイプ） | HE2-07XT | 0.75kW | 85.3
3 | 60 | 0.75キロワット以上0.925キロワット未満 | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 0.75kW | 83.8
4 | 60 | 0.925キロワット以上1.85キロワット未満 | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 1.5kW | 90.2
5 | 60 | 0.925キロワット以上1.85キロワット未満 | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（1.5kW、220V、60Hz） | 1.5kW | 88.3
6 | 60 | 0.925キロワット以上1.85キロワット未満 | 2極 | 昭和電機株式会社 | トップランナーモータ（HEタイプ） | HE2-15XT | 1.5kW | 87.8
7 | 60 | 1.85キロワット以上4.6キロワット未満 | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 3.7kW | 90.9
8 | 60 | 1.85キロワット以上4.6キロワット未満 | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 2.2kW | 90.8
9 | 60 | 1.85キロワット以上4.6キロワット未満 | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | KH3-FCKA21E他 | 3.7kW | 90
10 | 60 | 1.85キロワット以上4.6キロワット未満 | 2極 | 昭和電機株式会社 | トップランナーモータ（HEタイプ） | HE2-37XT | 3.7kW | 90
11 | 60 | 4.6キロワット以上9.25キロワット未満 | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 7.5kW | 92.4
12 | 60 | 4.6キロワット以上9.25キロワット未満 | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 7.5kW | 92.3
13 | 60 | 4.6キロワット以上9.25キロワット未満 | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 5.5kW | 91.5
14 | 60 | 4.6キロワット以上9.25キロワット未満 | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E他 | 7.5kW | 91.5
15 | 60 | 9.25キロワット以上13キロワット未満 | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（11kW、220V、60Hz） | 11kW | 92.1
16 | 60 | 9.25キロワット以上13キロワット未満 | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E他 | 11kW | 92.1
17 | 60 | 9.25キロワット以上13キロワット未満 | 2極 | 三菱電機株式会社 | プレミアム効率モータ | SF-PR | 11kW | 92
18 | 60 | 9.25キロワット以上13キロワット未満 | 2極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1164 | 11kW | 91.4
19 | 60 | 13キロワット以上16.75キロワット未満 | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（15kW、220V、60Hz） | 15kW | 93.1
20 | 60 | 13キロワット以上16.75キロワット未満 | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 15kW | 92.8
21 | 60 | 13キロワット以上16.75キロワット未満 | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKA21E他 | 15kW | 92.6
22 | 60 | 16.75キロワット以上26キロワット未満 | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（22kW、220V、60Hz） | 22kW | 94
23 | 60 | 16.75キロワット以上26キロワット未満 | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 22kW | 93.8
24 | 60 | 16.75キロワット以上26キロワット未満 | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 18.5kW | 93.7
25 | 60 | 26キロワット以上33.5キロワット未満 | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（30kW、220V、60Hz） | 30kW | 94.1
26 | 60 | 26キロワット以上33.5キロワット未満 | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 30kW | 93.9
27 | 60 | 26キロワット以上33.5キロワット未満 | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 30kW | 93.9
28 | 60 | 33.5キロワット以上41キロワット未満 | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 37kW | 94
29 | 60 | 33.5キロワット以上41キロワット未満 | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 37kW | 93.8
30 | 60 | 33.5キロワット以上41キロワット未満 | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 37kW | 93.8
31 | 60 | 41キロワット以上50キロワット未満 | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（45kW、220V、60Hz） | 45kW | 94.3
32 | 60 | 41キロワット以上50キロワット未満 | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 45kW | 94.3
33 | 60 | 41キロワット以上50キロワット未満 | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 45kW | 94.2
34 | 60 | 50キロワット以上100キロワット未満 | 2極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 90kW | 95.2
35 | 60 | 50キロワット以上100キロワット未満 | 2極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1252 | 90kW | 95
36 | 60 | 50キロワット以上100キロワット未満 | 2極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 75kW | 94.9
37 | 60 | 100キロワット以上130キロワット未満 | 2極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 110kW | 95.9
38 | 60 | 100キロワット以上130キロワット未満 | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（110kW、440V、60Hz） | 110kW | 95.2
39 | 60 | 100キロワット以上130キロワット未満 | 2極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1280 | 110kW | 95.2
40 | 50 | 0.75キロワット | 2極 | 昭和電機株式会社 | トップランナーモータ（HEタイプ） | HE2-07XT | 0.75kW | 85
41 | 50 | 0.75キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（0.75kW、200V、50Hz） | 0.75kW | 83.9
42 | 50 | 0.75キロワット | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 0.75kW | 82.8
43 | 50 | 1.5キロワット | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 1.5kW | 89.4
44 | 50 | 1.5キロワット | 2極 | 昭和電機株式会社 | トップランナーモータ（HEタイプ） | HE2-15XT | 1.5kW | 87.8
45 | 50 | 1.5キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（1.5kW、200V、50Hz） | 1.5kW | 86.5
46 | 50 | 2.2キロワット | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 2.2kW | 89.5
47 | 50 | 2.2キロワット | 2極 | 昭和電機株式会社 | トップランナーモータ（HEタイプ） | HE2-15XT | 2.2kW | 87.8
48 | 50 | 2.2キロワット | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKA21E他 | 2.2kW | 87.3
49 | 50 | 5.5キロワット | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 5.5kW | 91.2
50 | 50 | 5.5キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（5.5kW、200V、50Hz） | 5.5kW | 90.1
51 | 50 | 5.5キロワット | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E他 | 5.5kW | 90
52 | 50 | 7.5キロワット | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 7.5kW | 91.5
53 | 50 | 7.5キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（7.5kW、200V、50Hz） | 7.5kW | 91.3
54 | 50 | 7.5キロワット | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKA21E他 | 7.5kW | 90.7
55 | 50 | 11キロワット | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKA21E他 | 11kW | 91.9
56 | 50 | 11キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（11kW、200V、50Hz） | 11kW | 91.8
57 | 50 | 11キロワット | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 11kW | 91.5
58 | 50 | 15キロワット | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 15kW | 92.2
59 | 50 | 15キロワット | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKA21E他 | 15kW | 92.2
60 | 50 | 15キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（15kW、200V、50Hz） | 15kW | 92
61 | 50 | 15キロワット | 2極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1165 | 15kW | 92
62 | 50 | 18.5キロワット | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 18.5kW | 93.1
63 | 50 | 18.5キロワット | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKA21E他 | 18.5kW | 92.6
64 | 50 | 18.5キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（18.5kW、200V、50Hz） | 18.5kW | 92.5
65 | 50 | 18.5キロワット | 2極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1167 | 18.5kW | 92.5
66 | 50 | 22キロワット | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 22kW | 93.8
67 | 50 | 22キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（22kW、200V、50Hz） | 22kW | 93.6
68 | 50 | 22キロワット | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 22kW | 93.3
69 | 50 | 22キロワット | 2極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1185 | 22kW | 93.3
70 | 50 | 30キロワット | 2極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1187 | 30kW | 94.2
71 | 50 | 30キロワット | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 30kW | 94
72 | 50 | 30キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（30kW、200V、50Hz） | 30kW | 93.8
73 | 50 | 30キロワット | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 30kW | 93.8
74 | 50 | 37キロワット | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 37kW | 94.3
75 | 50 | 37キロワット | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 37kW | 94.1
76 | 50 | 37キロワット | 2極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1206 | 37kW | 94
77 | 50 | 45キロワット | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 45kW | 94.5
78 | 50 | 45キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK（45kW、200V、50Hz） | 45kW | 94.3
79 | 50 | 45キロワット | 2極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1207 | 45kW | 94.3
80 | 50 | 45キロワット | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 45kW | 94
81 | 50 | 55キロワット | 2極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 55kW | 95
82 | 50 | 55キロワット | 2極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 55kW | 94.8
83 | 50 | 55キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 55kW | 94.4
84 | 50 | 75キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 75kW | 95.3
85 | 50 | 75キロワット | 2極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 75kW | 94.9
86 | 50 | 75キロワット | 2極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1250 | 75kW | 94.8
87 | 50 | 90キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 90kW | 95.6
88 | 50 | 90キロワット | 2極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 90kW | 95.2
89 | 50 | 90キロワット | 2極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1252 | 90kW | 95.1
90 | 50 | 110キロワット | 2極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 110kW | 95.9
91 | 50 | 110キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 110kW | 95.5
92 | 50 | 110キロワット | 2極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1280 | 110kW | 95.4
93 | 50 | 132キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 132kW | 96.2
94 | 50 | 132キロワット | 2極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 132kW | 95.9
95 | 50 | 132キロワット | 2極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1282 | 132kW | 95.4
96 | 50 | 160キロワット | 2極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 160kW | 96.4
97 | 50 | 160キロワット | 2極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 160kW | 96
98 | 50 | 160キロワット | 2極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1284 | 160kW | 95.6
99 | 50 | 200キロワット以上375キロワット以下 | 2極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 355kW | 96.3
100 | 50 | 200キロワット以上375キロワット以下 | 2極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 300kW | 96.2
101 | 50 | 200キロワット以上375キロワット以下 | 2極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 315kW | 96.2
102 | 50 | 200キロワット以上375キロワット以下 | 2極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 375kW | 96.2
103 | 60 | 0.75キロワット以上0.925キロワット未満 | 4極 | 昭和電機株式会社 | トップランナーモータ（HEタイプ） | HE4-07XT | 0.75kW | 87.4
104 | 60 | 0.75キロワット以上0.925キロワット未満 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 0.75kW | 87.3
105 | 60 | 0.75キロワット以上0.925キロワット未満 | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 0.75kW | 86.6
106 | 60 | 0.925キロワット以上1.85キロワット未満 | 4極 | 昭和電機株式会社 | トップランナーモータ（HEタイプ） | HE4-15XT | 1.5kW | 89.7
107 | 60 | 0.925キロワット以上1.85キロワット未満 | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 1.5kW | 89.1
108 | 60 | 0.925キロワット以上1.85キロワット未満 | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | KH3-FCKA21E他 | 1.5kW | 87.8
109 | 60 | 0.925キロワット以上1.85キロワット未満 | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLK1097 | 1.5kW | 87.8
110 | 60 | 1.85キロワット以上4.6キロワット未満 | 4極 | 昭和電機株式会社 | トップランナーモータ（HEタイプ） | HE4-37XT | 3.7kW | 91.1
111 | 60 | 1.85キロワット以上4.6キロワット未満 | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 3.7kW | 90.7
112 | 60 | 1.85キロワット以上4.6キロワット未満 | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKA21E他 | 3.7kW | 90.5
113 | 60 | 4.6キロワット以上9.25キロワット未満 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 7.5kW | 92.9
114 | 60 | 4.6キロワット以上9.25キロワット未満 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 5.5kW | 92.8
115 | 60 | 4.6キロワット以上9.25キロワット未満 | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 7.5kW | 92.6
116 | 60 | 9.25キロワット以上13キロワット未満 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 11kW | 93.3
117 | 60 | 9.25キロワット以上13キロワット未満 | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 11kW | 93.2
118 | 60 | 9.25キロワット以上13キロワット未満 | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E他 | 11kW | 92.8
119 | 60 | 9.25キロワット以上13キロワット未満 | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1165 | 11kW | 92.8
120 | 60 | 13キロワット以上16.75キロワット未満 | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1167 | 15kW | 93.7
121 | 60 | 13キロワット以上16.75キロワット未満 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 15kW | 93.6
122 | 60 | 13キロワット以上16.75キロワット未満 | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 15kW | 93.6
123 | 60 | 13キロワット以上16.75キロワット未満 | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E他 | 15kW | 93.4
124 | 60 | 16.75キロワット以上26キロワット未満 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 18.5kW | 94.7
125 | 60 | 16.75キロワット以上26キロワット未満 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 22kW | 94.7
126 | 60 | 16.75キロワット以上26キロワット未満 | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1185 | 22kW | 94.6
127 | 60 | 16.75キロワット以上26キロワット未満 | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 18.5kW | 94.3
128 | 60 | 16.75キロワット以上26キロワット未満 | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 22kW | 94.3
129 | 60 | 26キロワット以上33.5キロワット未満 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 30kW | 94.9
130 | 60 | 26キロワット以上33.5キロワット未満 | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E他 | 30kW | 94.8
131 | 60 | 26キロワット以上33.5キロワット未満 | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1187 | 30kW | 94.7
132 | 60 | 33.5キロワット以上41キロワット未満 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 37kW | 95.7
133 | 60 | 33.5キロワット以上41キロワット未満 | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 37kW | 95.2
134 | 60 | 33.5キロワット以上41キロワット未満 | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E他 | 37kW | 94.8
135 | 60 | 41キロワット以上50キロワット未満 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 45kW | 95.5
136 | 60 | 41キロワット以上50キロワット未満 | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 45kW | 95.4
137 | 60 | 41キロワット以上50キロワット未満 | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E他 | 45kW | 95.3
138 | 60 | 50キロワット以上100キロワット未満 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 55kW | 96.3
139 | 60 | 50キロワット以上100キロワット未満 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 90kW | 96.1
140 | 60 | 50キロワット以上100キロワット未満 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 75kW | 95.8
141 | 60 | 50キロワット以上100キロワット未満 | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 55kW | 95.8
142 | 60 | 50キロワット以上100キロワット未満 | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E他 | 55kW | 95.8
143 | 60 | 100キロワット以上130キロワット未満 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 110kW | 96.1
144 | 60 | 100キロワット以上130キロワット未満 | 4極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 110kW | 96
145 | 60 | 100キロワット以上130キロワット未満 | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU128E | 110kW | 95.8
146 | 60 | 130キロワット以上375キロワット以下 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 200kW | 96.7
147 | 60 | 130キロワット以上375キロワット以下 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 132kW | 96.6
148 | 60 | 130キロワット以上375キロワット以下 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 160kW | 96.6
149 | 50 | 0.75キロワット | 4極 | 昭和電機株式会社 | トップランナーモータ（HEタイプ） | HE4-07XT | 0.75kW | 84.9
150 | 50 | 0.75キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 0.75kW | 84.8
151 | 50 | 0.75キロワット | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 0.75kW | 83.8
152 | 50 | 1.5キロワット | 4極 | 昭和電機株式会社 | トップランナーモータ（HEタイプ） | HE4-15XT | 1.5kW | 88.2
153 | 50 | 1.5キロワット | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 1.5kW | 86.9
154 | 50 | 1.5キロワット | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKA21E他 | 1.5kW | 86
155 | 50 | 2.2キロワット | 4極 | 昭和電機株式会社 | トップランナーモータ（HEタイプ） | HE4-22XT | 2.2kW | 88.7
156 | 50 | 2.2キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 2.2kW | 88.6
157 | 50 | 2.2キロワット | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKA21E他 | 2.2kW | 88.6
158 | 50 | 2.2キロワット | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1107 | 2.2kW | 88.5
159 | 50 | 5.5キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 5.5kW | 91.9
160 | 50 | 5.5キロワット | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 5.5kW | 91.2
161 | 50 | 5.5キロワット | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E他 | 5.5kW | 90.8
162 | 50 | 7.5キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 7.5kW | 91.7
163 | 50 | 7.5キロワット | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 7.5kW | 91.2
164 | 50 | 7.5キロワット | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E他 | 7.5kW | 91.2
165 | 50 | 7.5キロワット | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1135 | 7.5kW | 90.7
166 | 50 | 11キロワット | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 11kW | 92.5
167 | 50 | 11キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 11kW | 92.3
168 | 50 | 11キロワット | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E他 | 11kW | 92.1
169 | 50 | 15キロワット | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKA21E他 | 15kW | 93.1
170 | 50 | 15キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 15kW | 93
171 | 50 | 15キロワット | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1167 | 15kW | 93
172 | 50 | 15キロワット | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 15kW | 92.7
173 | 50 | 18.5キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 18.5kW | 94.1
174 | 50 | 18.5キロワット | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 18.5kW | 93.9
175 | 50 | 18.5キロワット | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1184 | 18.5kW | 93.8
176 | 50 | 22キロワット | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1185 | 22kW | 94
177 | 50 | 22キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 22kW | 93.9
178 | 50 | 22キロワット | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 22kW | 93.7
179 | 50 | 30キロワット | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 30kW | 94.1
180 | 50 | 30キロワット | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1187 | 30kW | 94.1
181 | 50 | 30キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 30kW | 94
182 | 50 | 30キロワット | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 30kW | 93.6
183 | 50 | 37キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 37kW | 95.1
184 | 50 | 37キロワット | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 37kW | 95.1
185 | 50 | 37キロワット | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 37kW | 94.2
186 | 50 | 37キロワット | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1207 | 37kW | 92.2
187 | 50 | 45キロワット | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 45kW | 95.3
188 | 50 | 45キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 45kW | 95.1
189 | 50 | 45キロワット | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 45kW | 94.8
190 | 50 | 55キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 55kW | 95.9
191 | 50 | 55キロワット | 4極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 55kW | 95.7
192 | 50 | 55キロワット | 4極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 55kW | 95.5
193 | 50 | 75キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 75kW | 95.5
194 | 50 | 75キロワット | 4極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 75kW | 95.1
195 | 50 | 75キロワット | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU125E | 75kW | 95.1
196 | 50 | 90キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 90kW | 95.6
197 | 50 | 90キロワット | 4極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 90kW | 95.3
198 | 50 | 90キロワット | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU125F | 90kW | 95.2
199 | 50 | 110キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 110kW | 96
200 | 50 | 110キロワット | 4極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 110kW | 95.8
201 | 50 | 110キロワット | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU128E | 110kW | 95.5
202 | 50 | 132キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 132kW | 96.3
203 | 50 | 132キロワット | 4極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 132kW | 95.9
204 | 50 | 132キロワット | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU128F | 132kW | 95.8
205 | 50 | 160キロワット | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 160kW | 96.4
206 | 50 | 160キロワット | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1284 | 160kW | 96.1
207 | 50 | 160キロワット | 4極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 160kW | 96
208 | 50 | 200キロワット以上375キロワット以下 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 200kW | 96.5
209 | 50 | 200キロワット以上375キロワット以下 | 4極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 315kW | 96.4
210 | 50 | 200キロワット以上375キロワット以下 | 4極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1352 | 375kW | 96.4
211 | 50 | 200キロワット以上375キロワット以下 | 4極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 300kW | 96.3
212 | 50 | 200キロワット以上375キロワット以下 | 4極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 355kW | 96.3
213 | 60 | 0.75キロワット以上0.925キロワット未満 | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 0.75kW | 85.3
214 | 60 | 0.75キロワット以上0.925キロワット未満 | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | KH3-FCKA21E他 | 0.75kW | 84
215 | 60 | 0.75キロワット以上0.925キロワット未満 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 0.75kW | 83.1
216 | 60 | 0.75キロワット以上0.925キロワット未満 | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLK1097 | 0.75kW | 83.1
217 | 60 | 0.925キロワット以上1.85キロワット未満 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 1.5kW | 88.9
218 | 60 | 0.925キロワット以上1.85キロワット未満 | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | KH3-FCKA21E他 | 1.5kW | 88.8
219 | 60 | 0.925キロワット以上1.85キロワット未満 | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1107 | 1.5kW | 88.7
220 | 60 | 1.85キロワット以上4.6キロワット未満 | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 3.7kW | 90.6
221 | 60 | 1.85キロワット以上4.6キロワット未満 | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | KH3-FCKA21E他 | 3.7kW | 90.6
222 | 60 | 1.85キロワット以上4.6キロワット未満 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 3.7kW | 90.5
223 | 60 | 1.85キロワット以上4.6キロワット未満 | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | KH3-FCKA21E他 | 2.2kW | 90.4
224 | 60 | 4.6キロワット以上9.25キロワット未満 | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 7.5kW | 92.4
225 | 60 | 4.6キロワット以上9.25キロワット未満 | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | KH3-FCKA21E他 | 5.5kW | 92.2
226 | 60 | 4.6キロワット以上9.25キロワット未満 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 7.5kW | 92.1
227 | 60 | 9.25キロワット以上13キロワット未満 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 11kW | 93.2
228 | 60 | 9.25キロワット以上13キロワット未満 | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 11kW | 92.8
229 | 60 | 9.25キロワット以上13キロワット未満 | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E他 | 11kW | 92.6
230 | 60 | 13キロワット以上16.75キロワット未満 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 15kW | 93.4
231 | 60 | 13キロワット以上16.75キロワット未満 | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 15kW | 93.3
232 | 60 | 13キロワット以上16.75キロワット未満 | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1185 | 15kW | 92.9
233 | 60 | 16.75キロワット以上26キロワット未満 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 22kW | 94.3
234 | 60 | 16.75キロワット以上26キロワット未満 | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 22kW | 94
235 | 60 | 16.75キロワット以上26キロワット未満 | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 22kW | 93.9
236 | 60 | 26キロワット以上33.5キロワット未満 | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 30kW | 94.8
237 | 60 | 26キロワット以上33.5キロワット未満 | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 30kW | 94.8
238 | 60 | 26キロワット以上33.5キロワット未満 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 30kW | 94.4
239 | 60 | 33.5キロワット以上41キロワット未満 | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 37kW | 94.9
240 | 60 | 33.5キロワット以上41キロワット未満 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 37kW | 94.8
241 | 60 | 33.5キロワット以上41キロワット未満 | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 37kW | 94.3
242 | 60 | 41キロワット以上50キロワット未満 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 45kW | 95.3
243 | 60 | 41キロワット以上50キロワット未満 | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 45kW | 95.1
244 | 60 | 41キロワット以上50キロワット未満 | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 45kW | 95
245 | 60 | 50キロワット以上100キロワット未満 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 90kW | 95.8
246 | 60 | 50キロワット以上100キロワット未満 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 75kW | 95.5
247 | 60 | 50キロワット以上100キロワット未満 | 6極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 90kW | 95.4
248 | 60 | 100キロワット以上130キロワット未満 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 110kW | 96.3
249 | 60 | 100キロワット以上130キロワット未満 | 6極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 110kW | 95.8
250 | 60 | 100キロワット以上130キロワット未満 | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU128F | 110kW | 95.8
251 | 60 | 130キロワット以上375キロワット以下 | 6極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 315kW | 96.3
252 | 60 | 130キロワット以上375キロワット以下 | 6極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 355kW | 96.3
253 | 60 | 130キロワット以上375キロワット以下 | 6極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 375kW | 96.3
254 | 50 | 0.75キロワット | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 0.75kW | 83.8
255 | 50 | 0.75キロワット | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 0.75kW | 81.9
256 | 50 | 0.75キロワット | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLK1097 | 0.75kW | 80.1
257 | 50 | 0.75キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 0.75kW | 80
258 | 50 | 1.5キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 1.5kW | 87.2
259 | 50 | 1.5キロワット | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 1.5kW | 87.2
260 | 50 | 1.5キロワット | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1107 | 1.5kW | 86.7
261 | 50 | 1.5キロワット | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 1.5kW | 86.4
262 | 50 | 2.2キロワット | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 2.2kW | 89.3
263 | 50 | 2.2キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 2.2kW | 88.7
264 | 50 | 2.2キロワット | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1115 | 2.2kW | 88.4
265 | 50 | 2.2キロワット | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 2.2kW | 88.3
266 | 50 | 5.5キロワット | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 5.5kW | 91.1
267 | 50 | 5.5キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 5.5kW | 90.1
268 | 50 | 5.5キロワット | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 5.5kW | 89
269 | 50 | 7.5キロワット | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 7.5kW | 91.1
270 | 50 | 7.5キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 7.5kW | 91
271 | 50 | 7.5キロワット | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 7.5kW | 90.6
272 | 50 | 11キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 11kW | 91.7
273 | 50 | 11キロワット | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 11kW | 91.6
274 | 50 | 11キロワット | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 11kW | 91.1
275 | 50 | 15キロワット | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 15kW | 92.5
276 | 50 | 15キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 15kW | 92.1
277 | 50 | 15キロワット | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1185 | 15kW | 91.8
278 | 50 | 18.5キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 18.5kW | 92.7
279 | 50 | 18.5キロワット | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 18.5kW | 92.7
280 | 50 | 18.5キロワット | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1186 | 18.5kW | 92.5
281 | 50 | 18.5キロワット | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 18.5kW | 92.4
282 | 50 | 22キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 22kW | 93.2
283 | 50 | 22キロワット | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 22kW | 93.2
284 | 50 | 22キロワット | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 22kW | 92.9
285 | 50 | 22キロワット | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1187 | 22kW | 92.7
286 | 50 | 30キロワット | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 30kW | 94.2
287 | 50 | 30キロワット | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 30kW | 93.9
288 | 50 | 30キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 37kW | 93.6
289 | 50 | 30キロワット | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1206 | 30kW | 93
290 | 50 | 37キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 37kW | 93.9
291 | 50 | 37キロワット | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 37kW | 93.7
292 | 50 | 37キロワット | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 37KW | 93.3
293 | 50 | 45キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 45kW | 94.7
294 | 50 | 45キロワット | 6極 | 三菱電機株式会社 | スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 | SF-PR | 45kW | 94.3
295 | 50 | 45キロワット | 6極 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E他 | 45kW | 94.3
296 | 50 | 45キロワット | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU122N | 45kW | 93.8
297 | 50 | 55キロワット | 6極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 55kW | 94.6
298 | 50 | 55キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 55kW | 94.5
299 | 50 | 55キロワット | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU125E | 55kW | 94.3
300 | 50 | 75キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 75kW | 94.7
301 | 50 | 75キロワット | 6極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 75kW | 94.7
302 | 50 | 75キロワット | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU125F | 75kW | 94.6
303 | 50 | 90キロワット | 6極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 90kW | 95.2
304 | 50 | 90キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 90kW | 95.1
305 | 50 | 90キロワット | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU128E | 90kW | 95.1
306 | 50 | 110キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 110kW | 96
307 | 50 | 110キロワット | 6極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 110kW | 95.3
308 | 50 | 110キロワット | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU128F | 110kW | 95.3
309 | 50 | 132キロワット | 6極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 132kW | 95.6
310 | 50 | 132キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 132kW | 95.5
311 | 50 | 132キロワット | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1284 | 132kW | 95.5
312 | 50 | 160キロワット | 6極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 160kW | 95.7
313 | 50 | 160キロワット | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 160kW | 95.6
314 | 50 | 160キロワット | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1286 | 160kW | 95.6
315 | 50 | 200キロワット以上375キロワット以下 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 200kW | 96.2
316 | 50 | 200キロワット以上375キロワット以下 | 6極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 375kW | 96.1
317 | 50 | 200キロワット以上375キロワット以下 | 6極 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | TFO-LK | 250kW | 96
318 | 50 | 200キロワット以上375キロワット以下 | 6極 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3 | 355kW | 96
319 | 50 | 200キロワット以上375キロワット以下 | 6極 | 富士電機株式会社 | 富士低圧三相モータ プレミアム効率モータ | MLU1356 | 375kW | 96

## 05_変圧器
2021年度環境省LD-Tech その他のCO2削減に係る最高性能を有する製品一覧 【変圧器】
ID | 区分 |  |  |  | メーカー | 製品愛称 | 機種名（型番） | エネルギー消費効率 （W）
| 種別 | 相数 | 定格周波数 | 定格容量
1 | 油入変圧器 | 単相 | 50ヘルツ | - | 富士電機株式会社 | トップランナー油入変圧器2014 | FHG-S | 1036
2 | 油入変圧器 | 単相 | 50ヘルツ | - | 株式会社明電舎 | 明電油入トップランナー変圧器2014 | ※ | 1036
3 | 油入変圧器 | 単相 | 50ヘルツ | - | 三菱電機株式会社 | トップランナー 油入自冷式 R series | SF-1R1P500k50H-1 | 991
4 | 油入変圧器 | 単相 | 50ヘルツ | - | 東芝産業機器システム株式会社 | トップランナー変圧器 2014 油入変圧器 Sシリーズ | RC-N24TA-50500 | 988
5 | 油入変圧器 | 単相 | 60ヘルツ | - | 富士電機株式会社 | トップランナー 油入変圧器2014 | FHG-S | 997
6 | 油入変圧器 | 単相 | 60ヘルツ | - | 株式会社明電舎 | 明電油入トップランナー変圧器2014 | ※ | 995
7 | 油入変圧器 | 単相 | 60ヘルツ | - | 東芝産業機器システム株式会社 | トップランナー変圧器 2014 油入変圧器 Sシリーズ | HCR-S23TA6-60500 | 971
8 | 油入変圧器 | 三相 | 50ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 | 富士電機株式会社 | トップランナー 油入変圧器2014 | FHG-S | 1247
9 | 油入変圧器 | 三相 | 50ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 | 東芝産業機器システム株式会社 | トップランナー変圧器 2014 油入変圧器 Sシリーズ | HCTR-S23TB3-50500-DY | 1238
10 | 油入変圧器 | 三相 | 50ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 | 三菱電機株式会社 | トップランナー油入 自冷式 R series | RA-3R3P500k50H-2 | 1220
11 | 油入変圧器 | 三相 | 50ヘルツ | 500キロボルトアンペア超 | 富士電機株式会社 | トップランナー油入変圧器2014 | FHG-S | 5130
12 | 油入変圧器 | 三相 | 50ヘルツ | 500キロボルトアンペア超 | 株式会社明電舎 | 明電油入トップランナー変圧器2014 | ※ | 5020
13 | 油入変圧器 | 三相 | 50ヘルツ | 500キロボルトアンペア超 | 東芝産業機器システム株式会社 | トップランナー変圧器 2014 油入変圧器 Sシリーズ | HCTR-S23TA3-52000-DD | 4925
14 | 油入変圧器 | 三相 | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 | 東芝産業機器システム株式会社 | トップランナー変圧器 2014 油入変圧器 Sシリーズ | HCTR-S23TB3-60500-DY | 1175
15 | 油入変圧器 | 三相 | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 | 富士電機株式会社 | トップランナー 油入変圧器2014 | FHG-S | 1158
16 | 油入変圧器 | 三相 | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 | 株式会社明電舎 | 明電油入トップランナー変圧器2014 | ※ | 1157
17 | 油入変圧器 | 三相 | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア超 | 富士電機株式会社 | トップランナー 油入変圧器2014 | FHG-S | 4730
18 | 油入変圧器 | 三相 | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア超 | 富士電機株式会社 | トップランナー 油入変圧器2014 | FHG-S | 4690
19 | 油入変圧器 | 三相 | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア超 | 東芝産業機器システム株式会社 | トップランナー変圧器 2014 油入変圧器 Sシリーズ | HCTR-S23TA3-62000-DD | 4635
20 | モールド変圧器 | 単相 | 50ヘルツ | - | 富士電機株式会社 | トップランナー モルトラ2014 FMT14形 | FM-T14形 | 1108
21 | モールド変圧器 | 単相 | 50ヘルツ | - | 株式会社明電舎 | モールド変圧器 | AIHM | 1108
22 | モールド変圧器 | 単相 | 50ヘルツ | - | 東芝産業機器システム株式会社 | トップランナー変圧器 2014 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RC-N24TA-50500 | 1098
23 | モールド変圧器 | 単相 | 50ヘルツ | - | 三菱電機株式会社 | 乾式自冷式 屋内用 R series | CV-1A1P500k50H-1 | 1097
24 | モールド変圧器 | 単相 | 60ヘルツ | - | 三菱電機株式会社 | 乾式自冷式 屋内用 R series | CV-1A1P500k60H-1 | 1108
25 | モールド変圧器 | 単相 | 60ヘルツ | - | 東芝産業機器システム株式会社 | トップランナー変圧器 2014 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RC-N24TA-60500 | 1106
26 | モールド変圧器 | 単相 | 60ヘルツ | - | 富士電機株式会社 | トップランナー モルトラ2014 FMT14形 | FM-T14形 | 1068
27 | モールド変圧器 | 単相 | 60ヘルツ | - | 株式会社明電舎 | モールド変圧器 | AIHM | 1068
28 | モールド変圧器 | 三相 | 50ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 | 三菱電機株式会社 | 乾式自冷式 屋内用 R series | CV-3R3P500k50H-2 | 1465
29 | モールド変圧器 | 三相 | 50ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 | 東芝産業機器システム株式会社 | トップランナー変圧器 2014 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RCT-N24TB-50500-DY | 1463
30 | モールド変圧器 | 三相 | 50ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 | 富士電機株式会社 | トップランナー モルトラ2014 FMT14形 | FM-T14形 | 1428
31 | モールド変圧器 | 三相 | 50ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 | 株式会社明電舎 | モールド変圧器 | AIHM | 1428
32 | モールド変圧器 | 三相 | 50ヘルツ | 500キロボルトアンペア超 | 富士電機株式会社 | トップランナーモルトラ2014 FMT14形 | FM-T14形 | 5308
33 | モールド変圧器 | 三相 | 50ヘルツ | 500キロボルトアンペア超 | 株式会社明電舎 | モールド変圧器 | AIHM | 5263
34 | モールド変圧器 | 三相 | 50ヘルツ | 500キロボルトアンペア超 | 東芝産業機器システム株式会社 | トップランナー変圧器 2014 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RCT-N24TA-52000-DD | 5225
35 | モールド変圧器 | 三相 | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 | 富士電機株式会社 | トップランナーモルトラ2014 FMT14形 | FM-T14形 | 1522
36 | モールド変圧器 | 三相 | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 | 三菱電機株式会社 | 乾式自冷式 屋内用 R series | CV-3R3P500k60H-2 | 1461
37 | モールド変圧器 | 三相 | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 | 東芝産業機器システム株式会社 | トップランナー変圧器 2014 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RCT-N24TB-60500-DY | 1461
38 | モールド変圧器 | 三相 | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア以下 | 東芝産業機器システム株式会社 | トップランナー変圧器 2014 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RCT-N24TA-60500-YD | 1440
39 | モールド変圧器 | 三相 | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア超 | 富士電機株式会社 | トップランナー モルトラ2014 FMT14形 | FM-T14形 | 5240
40 | モールド変圧器 | 三相 | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア超 | 株式会社明電舎 | モールド変圧器 | AIHM | 5223
41 | モールド変圧器 | 三相 | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア超 | 三菱電機株式会社 | 乾式自冷式 屋内用 R series | CV-3R3P2000k60H-1 | 5180
42 | モールド変圧器 | 三相 | 60ヘルツ | 500キロボルトアンペア超 | 東芝産業機器システム株式会社 | トップランナー変圧器 2014 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RCT-N24TA-62000-DY | 5180

## 06_複層ガラス
2021年度環境省LD-Tech その他のCO2削減に係る最高性能を有する製品一覧 【複層ガラス】
ID | 区分 |  | メーカー | 製品愛称 | 熱貫流率 Ug値 （W/㎡･K）
| 製品区分 | 標準ガラス構成
1 | Low-E複層ガラス | LE3+Ar12+FL3 | AGC株式会社 | サンバランス アクアグリーン | 1.3
2 | Low-E複層ガラス | LE3+Ar12+FL3 | AGC株式会社 | サンバランス ピュアクリア | 1.3
3 | Low-E複層ガラス | LE3+Ar12+FL3 | AGC株式会社 | サンバランス スーペリアクール | 1.3
4 | Low-E複層ガラス | LE3+Ar12+FL3 | AGC株式会社 | サンバランス ブルーグレー | 1.3
5 | Low-E複層ガラス | LE3+Ar12+FL3 | AGC株式会社 | サンバランス プレミアムクール | 1.3
6 | Low-E複層ガラス | LE3+Ar12+FL3 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチレイボーグ グリーンS | 1.3
7 | Low-E複層ガラス | LE3+Ar12+FL3 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチスーパー クリアS | 1.3
8 | Low-E複層ガラス | LE3+Ar12+FL3 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチスーパー グリーンS | 1.3
9 | Low-E複層ガラス | LE3+Ar12+FL3 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガードＧ（グリーン） | 1.3
10 | Low-E複層ガラス | LE3+Ar12+FL3 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスヒートガードＧ（グリーン） | 1.3
11 | Low-E複層ガラス | LE3+Ar12+FL3 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガードＧ（ブルー） | 1.3
12 | Low-E複層ガラス | LE3+Ar12+FL3 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガードＧ（ルミナスブルー） | 1.3
13 | Low-E複層ガラス | LE3+Ar12+FL3 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスヒートガードＧ（ブルー） | 1.3
14 | 三層Low-E複層ガラス | LE3+Ar8+FL3+Ar8+LE3 | AGC株式会社 | サンバランス トリプルガラス アクアグリーン | 0.98
15 | 三層Low-E複層ガラス | LE3+Ar8+FL3+Ar8+LE3 | 日本板硝子株式会社 | トリプルマルチ グリーンS | 0.98
16 | 三層Low-E複層ガラス | LE3+Ar8+FL3+Ar8+LE3 | AGC株式会社 | サンバランス トリプルガラス ピュアクリア | 1
17 | 三層Low-E複層ガラス | LE3+Ar8+FL3+Ar8+LE3 | 日本板硝子株式会社 | トリプルマルチ クリアブルー | 1
18 | 三層Low-E複層ガラス | LE3+Ar8+FL3+Ar8+LE3 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックストリプルガードＧ（グリーン） | 1
19 | 真空Low-E複層ガラス | LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3 | 日本板硝子株式会社 | スペーシア21 遮熱クリア | 0.74
20 | 真空Low-E複層ガラス | LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3 | 日本板硝子株式会社 | スペーシア21 遮熱グリーンS | 0.84
21 | 真空Low-E複層ガラス | LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3 | 日本板硝子株式会社 | スペーシア21 断熱クリア | 0.91
22 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | LE3+Ar6+FL3 | AGC株式会社 | ペヤプラス アクアグリーン | 2
23 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | LE3+Ar6+FL3 | AGC株式会社 | ペヤプラス ピュアクリア | 2.1
24 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | LE3+Ar6+FL3 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳツインガードＧ（グリーン） | 2.1
25 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | LE3+Ar6+FL3 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳヒートガードＧ（グリーン） | 2.1
26 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | LE3+Ar6+FL3 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳツインガードＧ（ブルー） | 2.1
27 | 真空ガラス | LE3+V0.2+FL3 | 日本板硝子株式会社 | スーパースペーシア | 0.65
28 | 真空ガラス | LE3+V0.2+FL3 | 日本板硝子株式会社 | スペーシアクール | 1
29 | 真空ガラス | LE3+V0.2+FL3 | 日本板硝子株式会社 | スペーシア | 1.4
30 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | FL6+A12+LE5 | AGC株式会社 | アトッチ クラシック | 1.6
31 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | FL6+A12+LE5 | AGC株式会社 | アトッチ クリア | 1.6
32 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | FL6+A12+LE5 | AGC株式会社 | アトッチ クール | 1.6

## 07_断熱材
2021年度環境省LD-Tech その他のCO2削減に係る最高性能を有する製品一覧 【断熱材】
ID | 区分 |  |  | メーカー | 製品愛称 | 機種名（型番） | 熱伝導率（W/m・K）
| 区分名 | 産業/家庭（参考） | 使用用途（参考）
1 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 産業用 | - | デュポン・スタイロ株式会社 | スタイロフォームFG | 3種bD XPS3bD | 0.022
2 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 産業用 | - | 株式会社JSP | ミラフォームΛ | 3種aD XPS3aD | 0.022
3 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 産業用 | - | デュポン・スタイロ株式会社 | スタイロフォームEX | 3種bC XPS3bC | 0.024
4 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 産業用 | - | 株式会社カネカ | カネライトフォーム スーパーEX | 3種bC XPS3bC | 0.024
5 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 産業用 | - | デュポン・スタイロ株式会社 | スタイロエース-Ⅱ | 3種bA XPS3bA | 0.028
6 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 産業用 | - | デュポン・スタイロ株式会社 | スタイロフォームAT | 3種bA XPS3bA | 0.028
7 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 産業用 | - | デュポン・スタイロ株式会社 | スタイロフォーム RB-GK-Ⅱ | 3種bAⅡ XPS3bAⅡ | 0.028
8 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 産業用 | - | 株式会社JSP | ミラフォームMKS | 3種bA XPS3bA | 0.028
9 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 産業用 | - | 株式会社JSP | ミラフォームM2RS | 3種bAⅠ XPS3bAⅠ | 0.028
10 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 産業用 | - | 株式会社カネカ | カネライトフォーム スーパーE-Ⅲ | 3種bA XPS3bA | 0.028
11 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 産業用 | - | 株式会社カネカ | カネライトフォーム スーパーE-BK | 3種bAⅠ XPS3bAⅠ 3種bAⅡ XPS3bAⅡ | 0.028
12 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 家庭用 | - | デュポン・スタイロ株式会社 | スタイロフォームFG | 3種bD XPS3bD | 0.022
13 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 家庭用 | - | 株式会社JSP | ミラフォームΛ | 3種aD XPS3aD | 0.022
14 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 家庭用 | - | デュポン・スタイロ株式会社 | スタイロフォームEX | 3種bC XPS3bC | 0.024
15 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 家庭用 | - | 株式会社カネカ | カネライトフォーム スーパーEX | 3種bC XPS3bC | 0.024
16 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 家庭用 | - | デュポン・スタイロ株式会社 | スタイロエース-Ⅱ | 3種bA XPS3bA | 0.028
17 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 家庭用 | - | デュポン・スタイロ株式会社 | スタイロフォームAT | 3種bA XPS3bA | 0.028
18 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 家庭用 | - | デュポン・スタイロ株式会社 | スタイロフォーム RB-GK-Ⅱ | 3種bAⅡ XPS3bAⅡ | 0.028
19 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 家庭用 | - | 株式会社JSP | ミラフォームMKS | 3種bA XPS3bA | 0.028
20 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 家庭用 | - | 株式会社JSP | ミラフォームM2RS | 3種bAⅠ XPS3bAⅠ | 0.028
21 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 家庭用 | - | 株式会社カネカ | カネライトフォーム スーパーE-Ⅲ | 3種bA XPS3bA | 0.028
22 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 家庭用 | - | 株式会社カネカ | カネライトフォーム スーパーE-BK | 3種bAⅠ XPS3bAⅠ 3種bAⅡ XPS3bAⅡ | 0.028
23 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアウールα | 00114031 | 0.032
24 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアウールα | 00114032 | 0.032
25 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアウールα | 00114167 | 0.034
26 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアウールα | 00113401 | 0.034
27 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアウールα | 00113402 | 0.034
28 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアウールα | 00114198 | 0.034
29 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアウールα | 00114202 | 0.034
30 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアネクストα | 00113403 | 0.034
31 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアネクストα | 00113404 | 0.034
32 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアネクストα | 00113806 | 0.034
33 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 天井用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアマットα | 00113405 | 0.034
34 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 屋根・壁・天井 | マグ・イゾベール株式会社 | イゾベール・コンフォート | IC33105A390 | 0.033
35 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 屋根・壁・天井 | マグ・イゾベール株式会社 | イゾベール・コンフォート | IC33105A425 | 0.033
36 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 屋根・壁・天井 | マグ・イゾベール株式会社 | イゾベール・コンフォート | IC33120A380 | 0.033
37 | グラスウール断熱材 | 産業用 | 屋根・壁・天井 | マグ・イゾベール株式会社 | イゾベール・コンフォート | IC33120A425 | 0.033
38 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアウールα | 00114031 | 0.032
39 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアウールα | 00114032 | 0.032
40 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアウールα | 00114167 | 0.034
41 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアウールα | 00113401 | 0.034
42 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアウールα | 00113402 | 0.034
43 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアウールα | 00114198 | 0.034
44 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアウールα | 00114202 | 0.034
45 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアネクストα | 00113403 | 0.034
46 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアネクストα | 00113404 | 0.034
47 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 壁用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアネクストα | 00113806 | 0.034
48 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 天井用 | 旭ファイバーグラス株式会社 | アクリアマットα | 00113405 | 0.034
49 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 屋根・壁・天井 | マグ・イゾベール株式会社 | イゾベール・コンフォート | IC33105A390 | 0.033
50 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 屋根・壁・天井 | マグ・イゾベール株式会社 | イゾベール・コンフォート | IC33105A425 | 0.033
51 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 屋根・壁・天井 | マグ・イゾベール株式会社 | イゾベール・コンフォート | IC33120A380 | 0.033
52 | グラスウール断熱材 | 家庭用 | 屋根・壁・天井 | マグ・イゾベール株式会社 | イゾベール・コンフォート | IC33120A425 | 0.033

## 08_ヒートポンプ給湯器
2021年度環境省LD-Tech その他のCO2削減に係る最高性能を有する製品一覧 【ヒートポンプ給湯器】
ID | 区分 | メーカー | 製品愛称 | 機種名 （型番） | エネルギー消費効率（%）
1 | 320L未満 | 株式会社長府製作所 | フルオート | EHP-3103AX | 3.1
2 | 320L未満 | 三菱電機株式会社 | [コンパクト エコキュート]Sシリーズ(エマスト) | SRT-S184D | 3.1
3 | 320L未満 | 三菱電機株式会社 | Aシリーズ 300L(エマスト) | SRT-W305D | 3
4 | 320L未満 | 三菱電機株式会社 | Aシリーズ[ローボディタイプ] 300L(エマスト) | SRT-W305DM | 2.9
5 | 320L以上550L未満 | 三菱電機株式会社 | Pシリーズ 370L(ハイパワー給湯) | SRT-P375UB | 4.2
6 | 320L以上550L未満 | 株式会社コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE37AY4 | 4
7 | 320L以上550L未満 | 株式会社長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート プレミアム | EHP-3703BZPS | 4
8 | 320L以上550L未満 | 三菱電機株式会社 | Pシリーズ 460L(ハイパワー給湯) | SRT-P465UB | 4
9 | 320L以上550L未満 | 株式会社コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE46AY4 | 3.9
10 | 320L以上550L未満 | パナソニック株式会社 | JPシリーズ | HEーJPU46KQS | 3.9
11 | 550L以上 | 三菱電機株式会社 | Pシリーズ 550L(ハイパワー給湯) | SRT-P555UB | 3.3
12 | 550L以上 | 三菱電機株式会社 | Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯) | SRT-S555U | 3.2
13 | 550L以上 | 株式会社長府製作所 | ecoとくフルオート | EHP-5503BZ | 3.1
14 | 550L以上 | 株式会社長府製作所 | ecoとくフルオート | EHP-5503BZ-E2 | 3.1
15 | 少人数 | 三菱電機株式会社 | [エコキュート ライト]Aシリーズ(エマスト) | SRT-N184D | 2.8
16 | 少人数 | 三菱電機株式会社 | 寒冷地[エコキュート ライト]Aシリーズ(エマスト) | SRT-NK184D | 2.5
17 | 少人数 | - | - | - | -
18 | 多缶 | 株式会社コロナ | 高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ | CHP-E372AY4 | 3
19 | 多缶 | 株式会社コロナ | 高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ | CHP-E462AY4 | 3
20 | 多缶 | 株式会社コロナ | 高圧力パワフル給湯・薄型・デザインエコ | CHP-ED302AY4 | 3
21 | 多缶 | 株式会社長府製作所 | フルオート 減災対応 | EHP-3703CX-H | 3
22 | 多缶 | 株式会社長府製作所 | 高圧パワー給湯 フルオート | EHP-3703CXP | 3
23 | 多缶 | 株式会社長府製作所 | 高圧パワー給湯 フルオート | EHP-3703CXP-E2 | 3
24 | 多缶 | 株式会社長府製作所 | 高圧パワー給湯 フルオート 減災対応 | EHP-3703CXP-H | 3
25 | 多缶 | 株式会社長府製作所 | 高圧パワー給湯 フルオート | EHP-4603CXP | 3
26 | 多缶 | 株式会社長府製作所 | 高圧パワー給湯 フルオート | EHP-4603CXP-E2 | 3
27 | 多缶 | 株式会社ハウステック | 高圧力パワフル給湯薄型・省スペースタイプ | HHP-YE372AY4 | 3
28 | 多缶 | 株式会社ハウステック | 高圧力パワフル給湯薄型・省スペースタイプ | HHP-YE462AY4 | 3
29 | 多缶 | 三菱電機株式会社 | Sシリーズ薄型 370L(ハイパワー給湯) | SRT-S375UZ | 3
30 | 多缶 | 三菱電機株式会社 | Sシリーズ薄型 430L(ハイパワー給湯) | SRT-S435UZ | 3
31 | 多缶 | パナソニック株式会社 | Hシリーズ | HE-H37KQS | 2.8

## 09_ガス温水機器
2021年度環境省LD-Tech その他のCO2削減に係る最高性能を有する製品一覧 【ガス温水機器】
ID | 区分 | メーカー | 製品愛称 | 機種名 （型番） | エネルギー消費効率（%）
1 | ガス瞬間湯沸器（自然通気式） | リンナイ株式会社 | - | RUS-V51XT(WH) | 77.6
2 | ガス瞬間湯沸器（自然通気式） | リンナイ株式会社 | - | RUS-V51YT(WH) | 77.6
3 | ガス瞬間湯沸器（自然通気式） | リンナイ株式会社 | - | RUS-V53YT(WH) | 77.6
4 | ガス瞬間湯沸器（自然通気式） | リンナイ株式会社 | - | RUS-V560(SL) | 77.6
5 | ガス瞬間湯沸器（自然通気式） | リンナイ株式会社 | - | RUS-V561(WH) | 77.6
6 | ガス瞬間湯沸器（自然通気式） | 大阪ガス株式会社 | - | 533-P911 | 77.5
7 | ガス瞬間湯沸器（自然通気式） | 大阪ガス株式会社 | - | 533-P921 | 77.5
8 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 133-K420 | 91
9 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 133-K430 | 91
10 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 133-R450 | 91
11 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）16号以下 | 株式会社ハウステック | - | WFK-S1600SA | 91
12 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUX-E1616W | 91
13 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUX-K165W | 91
14 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 133-N430 | 90.8
15 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）16号以下 | 株式会社ハウステック | - | KS-S160SABH | 90.8
16 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-N500 | 90.5
17 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUX-E1610FFB | 90.5
18 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUX-E1610FFU | 90.5
19 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）20号 | リンナイ株式会社 | - | RUX-E2003W | 92
20 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）20号 | リンナイ株式会社 | - | RUX-E2006W | 91
21 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）20号 | リンナイ株式会社 | - | RUX-E2016G | 91
22 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）20号 | リンナイ株式会社 | - | RUX-K205W | 91
23 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）20号 | 株式会社ハウステック | - | KS-S200SABH | 90.8
24 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）20号超 | リンナイ株式会社 | - | RUX-E2403W | 109
25 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）20号超 | リンナイ株式会社 | - | RUX-E2406G | 107
26 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）20号超 | リンナイ株式会社 | - | RUX-E2406W | 107
27 | ガス瞬間湯沸器（強制通気式）20号超 | 株式会社ハウステック | - | KS-S240SABH | 107
28 | ガスふろがま・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-N560 | 92.5
29 | ガスふろがま・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-N570 | 92.5
30 | ガスふろがま・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-N660 | 92.5
31 | ガスふろがま・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-N690 | 92.5
32 | ガスふろがま・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-P030 | 92.5
33 | ガスふろがま・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-P040 | 92.5
34 | ガスふろがま・16号以下 | 株式会社ハウステック | - | WZ-S163SA | 92.5
35 | ガスふろがま・16号以下 | 株式会社ハウステック | - | WZ-SP163AT | 92.5
36 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160AB-1 | 92.5
37 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160AB-1 | 92.5
38 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160AT-1 | 92.5
39 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160AT-1 | 92.5
40 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160AT-L-1 | 92.5
41 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160AT-L-1 | 92.5
42 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160AU-1 | 92.5
43 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160AU-1 | 92.5
44 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160AW-1 | 92.5
45 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160AW-1 | 92.5
46 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160ZB-1 | 92.5
47 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160ZB-1 | 92.5
48 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160ZT-1 | 92.5
49 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160ZT-1 | 92.5
50 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160ZT-L-1 | 92.5
51 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160ZT-L-1 | 92.5
52 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160ZU-1 | 92.5
53 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160ZU-1 | 92.5
54 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160ZW-1 | 92.5
55 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H160ZW-1 | 92.5
56 | ガスふろがま・16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUF-E1615AG(B) | 92.5
57 | ガスふろがま・16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUF-E1616AW | 92.5
58 | ガスふろがま・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-K990 | 92
59 | ガスふろがま・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-R969 | 92
60 | ガスふろがま・16号以下 | 株式会社ハウステック | - | WF-S1602AT | 92
61 | ガスふろがま・16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUF-HE160A | 92
62 | ガスふろがま・16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUF-HE83SA | 92
63 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1600AB-1 | 91.5
64 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1600AB-1 | 91.5
65 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1600ZB-1 | 91.5
66 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1600ZB-1 | 91.5
67 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1602AT-1 | 91.5
68 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1602AT-1 | 91.5
69 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1602AU-1 | 91.5
70 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1602AU-1 | 91.5
71 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1602AW-1 | 91.5
72 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1602AW-1 | 91.5
73 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1602ZT-1 | 91.5
74 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1602ZT-1 | 91.5
75 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1602ZU-1 | 91.5
76 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1602ZU-1 | 91.5
77 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1602ZW-1 | 91.5
78 | ガスふろがま・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GX-H1602ZW-1 | 91.5
79 | ガスふろがま・16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUF-K166SAW-15AB | 91.5
80 | ガスふろがま・20号 | 株式会社ハウステック | - | WZ-S203SA | 92.5
81 | ガスふろがま・20号 | 株式会社ハウステック | - | WZ-SP203AT | 92.5
82 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200AB-1 | 92.5
83 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200AB-1 | 92.5
84 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200AT-1 | 92.5
85 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200AT-1 | 92.5
86 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200AT-L-1 | 92.5
87 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200AT-L-1 | 92.5
88 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200AU-1 | 92.5
89 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200AU-1 | 92.5
90 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200AW-1 | 92.5
91 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200AW-1 | 92.5
92 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200AW-2 | 92.5
93 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200AW-2 | 92.5
94 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200ZB-1 | 92.5
95 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200ZB-1 | 92.5
96 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200ZT-1 | 92.5
97 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200ZT-1 | 92.5
98 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200ZT-L-1 | 92.5
99 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200ZT-L-1 | 92.5
100 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200ZU-1 | 92.5
101 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200ZU-1 | 92.5
102 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200ZW-1 | 92.5
103 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200ZW-1 | 92.5
104 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200ZW-2 | 92.5
105 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H200ZW-2 | 92.5
106 | ガスふろがま・20号 | リンナイ株式会社 | - | RFS-E2008A(B) | 92.5
107 | ガスふろがま・20号 | リンナイ株式会社 | - | RUF-E2006AW | 92.5
108 | ガスふろがま・20号 | リンナイ株式会社 | - | RUF-E2007AW | 92.5
109 | ガスふろがま・20号 | リンナイ株式会社 | - | RUF-E2008AG(B) | 92.5
110 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2000AB-1 | 91.5
111 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2000AB-1 | 91.5
112 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2000ZB-1 | 91.5
113 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2000ZB-1 | 91.5
114 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2002AT-1 | 91.5
115 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2002AT-1 | 91.5
116 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2002AU-1 | 91.5
117 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2002AU-1 | 91.5
118 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2002AW-1 | 91.5
119 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2002AW-1 | 91.5
120 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2002ZT-1 | 91.5
121 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2002ZT-1 | 91.5
122 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2002ZU-1 | 91.5
123 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2002ZU-1 | 91.5
124 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2002ZW-1 | 91.5
125 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2002ZW-1 | 91.5
126 | ガスふろがま・20号 | リンナイ株式会社 | - | RUF-K206SAW | 91.5
127 | ガスふろがま・20号 | リンナイ株式会社 | - | RUF-TE2003AW(A) | 91.5
128 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2000AR-1 | 91.2
129 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2000AR-1 | 91.2
130 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2000ZR-1 | 91.2
131 | ガスふろがま・20号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2000ZR-1 | 91.2
132 | ガスふろがま・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-N130 | 92.5
133 | ガスふろがま・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-N140 | 92.5
134 | ガスふろがま・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-N250 | 92.5
135 | ガスふろがま・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-N260 | 92.5
136 | ガスふろがま・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-P010 | 92.5
137 | ガスふろがま・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-P020 | 92.5
138 | ガスふろがま・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 131-T180 | 92.5
139 | ガスふろがま・24号 | 株式会社ハウステック | - | WZ-S243SA | 92.5
140 | ガスふろがま・24号 | 株式会社ハウステック | - | WZ-SP243AT | 92.5
141 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240AB | 92.5
142 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240AB | 92.5
143 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240AT | 92.5
144 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240AT | 92.5
145 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240AT-L | 92.5
146 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240AT-L | 92.5
147 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240AU | 92.5
148 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240AU | 92.5
149 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240AW | 92.5
150 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240AW | 92.5
151 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240ZB | 92.5
152 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240ZB | 92.5
153 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240ZT | 92.5
154 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240ZT | 92.5
155 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240ZT-L | 92.5
156 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240ZT-L | 92.5
157 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240ZU | 92.5
158 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240ZU | 92.5
159 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240ZW | 92.5
160 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H240ZW | 92.5
161 | ガスふろがま・24号 | リンナイ株式会社 | - | RFS-E2405A(B) | 92.5
162 | ガスふろがま・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUF-E2405AG(B) | 92.5
163 | ガスふろがま・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUF-E2406AW | 92.5
164 | ガスふろがま・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUF-K2406AW | 92.5
165 | ガスふろがま・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUF-ME2406AW | 92.5
166 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2400AB | 91.5
167 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2400AB | 91.5
168 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2400ZB | 91.5
169 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2400ZB | 91.5
170 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2402AT | 91.5
171 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2402AT | 91.5
172 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2402AU | 91.5
173 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2402AU | 91.5
174 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2402AW | 91.5
175 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2402AW | 91.5
176 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2402AWP | 91.5
177 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2402AWP | 91.5
178 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2402ZT | 91.5
179 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2402ZT | 91.5
180 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2402ZU | 91.5
181 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2402ZU | 91.5
182 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2402ZW | 91.5
183 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2402ZW | 91.5
184 | ガスふろがま・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUF-EP2401AW(A) | 91.5
185 | ガスふろがま・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUF-K246SAW | 91.5
186 | ガスふろがま・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUF-TE2400AW(A) | 91.5
187 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2400AR | 91.2
188 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2400AR | 91.2
189 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2400ZR | 91.2
190 | ガスふろがま・24号 | パーパス株式会社 | - | GX-H2400ZR | 91.2
191 | ガスふろがま・24号超 | - | - | - | -
192 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-N710 | 93
193 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R590 | 93
194 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R690 | 93
195 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R891 | 93
196 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N151 | 93
197 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N161 | 93
198 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N601 | 93
199 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N611 | 93
200 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N621 | 93
201 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N631 | 93
202 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N700 | 93
203 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N710 | 93
204 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-H1600ABH3-1 | 93
205 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-H1600ATFH3-1 | 93
206 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-H1600ATH3-1 | 93
207 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-H1600AUH3-1 | 93
208 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-H1600AWH3-1 | 93
209 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-H1600AWH3-1 | 93
210 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-H1600ZBH3-1 | 93
211 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-H1600ZTFH3-1 | 93
212 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-H1600ZTH3-1 | 93
213 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-H1600ZUH3-1 | 93
214 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-H1600ZWH3-1 | 93
215 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-H1600ZWH3-1 | 93
216 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-SDM1600ZBH3-1 | 93
217 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-SDM1600ZTH3-1 | 93
218 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-SDM1600ZUH3-1 | 93
219 | ガス暖房機器・16号以下 | パーパス株式会社 | - | GH-SDM1600ZWH3-1 | 93
220 | ガス暖房機器・16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUFH-E1615AW2-3(A) | 93
221 | ガス暖房機器・16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUFH-EP1615AW2-3(A) | 93
222 | ガス暖房機器・16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUH-E1613W2-1 | 93
223 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 135-N810 | 83.8
224 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 135-H750 | 83
225 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 135-H760 | 83
226 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 135-R850 | 83
227 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 135-R860 | 83
228 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-N260 | 83
229 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-N270 | 83
230 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-N280 | 83
231 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-N290 | 83
232 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R750 | 83
233 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R760 | 83
234 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R770 | 83
235 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R780 | 83
236 | ガス暖房機器・16号以下 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-T720 | 83
237 | ガス暖房機器・16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUFH-A1610AFF2-1 | 83
238 | ガス暖房機器・16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUFH-A1610AW2-1 | 83
239 | ガス暖房機器・16号以下 | リンナイ株式会社 | - | RUFH-B1310AFF2-3 | 83
240 | ガス暖房機器・20号 | パーパス株式会社 | - | GH-HK205AW-1 | 93
241 | ガス暖房機器・20号 | パーパス株式会社 | - | GH-HK205AW-1 | 93
242 | ガス暖房機器・20号 | パーパス株式会社 | - | GH-HK205ZW-1 | 93
243 | ガス暖房機器・20号 | パーパス株式会社 | - | GH-HK205ZW-1 | 93
244 | ガス暖房機器・20号 | リンナイ株式会社 | - | RVD-E2005AW2-1(A) | 93
245 | ガス暖房機器・20号 | リンナイ株式会社 | - | RVD-A2000AW2-1(B) | 83.4
246 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-N700 | 93
247 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R140 | 93
248 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R240 | 93
249 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R411 | 93
250 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R421 | 93
251 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R431 | 93
252 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R441 | 93
253 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R450 | 93
254 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R460 | 93
255 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R470 | 93
256 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R480 | 93
257 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-R881 | 93
258 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-T071 | 93
259 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-T081 | 93
260 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-T120 | 93
261 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 235-T220 | 93
262 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N100 | 93
263 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N131 | 93
264 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N141 | 93
265 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N200 | 93
266 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N301 | 93
267 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N311 | 93
268 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N321 | 93
269 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N331 | 93
270 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N340 | 93
271 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N350 | 93
272 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N360 | 93
273 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-N370 | 93
274 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-T401 | 93
275 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-T421 | 93
276 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-T441 | 93
277 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-T451 | 93
278 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-T461 | 93
279 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 335-T471 | 93
280 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ABH6 | 93
281 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ABH6 | 93
282 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ATFH6 | 93
283 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ATH6 | 93
284 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ATH6 | 93
285 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ATTH3 | 93
286 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400AUH6 | 93
287 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400AUH6 | 93
288 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400AUTH3 | 93
289 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400AW | 93
290 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400AW | 93
291 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400AWH6 | 93
292 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400AWH6 | 93
293 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400AWTH3 | 93
294 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400AWTH3 | 93
295 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400AYTH3 | 93
296 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ZBH6 | 93
297 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ZTFH6 | 93
298 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ZTH6 | 93
299 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ZTTH3 | 93
300 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ZUH6 | 93
301 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ZUTH3 | 93
302 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ZW | 93
303 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ZW | 93
304 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ZWH6 | 93
305 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ZWH6 | 93
306 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ZWTH3 | 93
307 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ZWTH3 | 93
308 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H2400ZYTH3 | 93
309 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ABH3 | 93
310 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ABH6 | 93
311 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ATFH3 | 93
312 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ATFH6 | 93
313 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ATH3 | 93
314 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ATH6 | 93
315 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245AUH3 | 93
316 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245AUH6 | 93
317 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245AW | 93
318 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245AW | 93
319 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245AWH3 | 93
320 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245AWH3 | 93
321 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245AWH6 | 93
322 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245AWH6 | 93
323 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245AYH3 | 93
324 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245AYH6 | 93
325 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZBH3 | 93
326 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZBH6 | 93
327 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZTFH3 | 93
328 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZTFH6 | 93
329 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZTH3 | 93
330 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZTH6 | 93
331 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZUH3 | 93
332 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZUH6 | 93
333 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZW | 93
334 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZW | 93
335 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZWH3 | 93
336 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZWH3 | 93
337 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZWH6 | 93
338 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZWH6 | 93
339 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZYH3 | 93
340 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H245ZYH6 | 93
341 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H246AWSH4 | 93
342 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H246AWSH4 | 93
343 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H246AWSH4-W | 93
344 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H246AWSH4-W | 93
345 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H246ZWSH4 | 93
346 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H246ZWSH4 | 93
347 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H246ZWSH4-W | 93
348 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-H246ZWSH4-W | 93
349 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD2400ATH3 | 93
350 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD2400AUH3 | 93
351 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD2400AWH3 | 93
352 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD2400AYH3 | 93
353 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD2400ZTH3 | 93
354 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD2400ZUH3 | 93
355 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD2400ZWH3 | 93
356 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD2400ZYH3 | 93
357 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD245ABH6 | 93
358 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD245ATFH6 | 93
359 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD245ATH6 | 93
360 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD245AUH6 | 93
361 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD245AWH6 | 93
362 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD245AWH6 | 93
363 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD245AYH6 | 93
364 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD245ZBH6 | 93
365 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD245ZTFH6 | 93
366 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD245ZTH6 | 93
367 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD245ZUH6 | 93
368 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD245ZWH6 | 93
369 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD245ZWH6 | 93
370 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HD245ZYH6 | 93
371 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HDM2400ZTH3 | 93
372 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HDM2400ZUH3 | 93
373 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HDM2400ZWH3 | 93
374 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HK245AW | 93
375 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HK245AW | 93
376 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HK245ZW | 93
377 | ガス暖房機器・24号 | パーパス株式会社 | - | GH-HK245ZW | 93
378 | ガス暖房機器・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUFH-E2405AW2-3(A) | 93
379 | ガス暖房機器・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUFH-E2406AFF2-6(A) | 93
380 | ガス暖房機器・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUFH-E2406AW2-6 | 93
381 | ガス暖房機器・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUFH-EM2406AFF2-1A | 93
382 | ガス暖房機器・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUFH-EP2405AW2-3(A) | 93
383 | ガス暖房機器・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUFH-EP2406AW2-6 | 93
384 | ガス暖房機器・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUFH-SE2406AW2-3 | 93
385 | ガス暖房機器・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUFH-TE2405AW2-3 | 93
386 | ガス暖房機器・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUFH-TE2406AW2-6 | 93
387 | ガス暖房機器・24号 | リンナイ株式会社 | - | RUH-E2403W2-1 | 93
388 | ガス暖房機器・24号 | リンナイ株式会社 | - | RVD-E2405AW2-1(A) | 93
389 | ガス暖房機器・24号 | 大阪ガス株式会社 | - | 135-N800 | 83.3
390 | ガス暖房機器・24号 | リンナイ株式会社 | - | RVD-A2400AW2-1(B) | 83.1
391 | ガス暖房機器・24号超 | - | - | - | -

## 10_家庭用エアコン
2021年度環境省LD-Tech その他のCO2削減に係る最高性能を有する製品一覧 【家庭用エアコンディショナー】
ID | 区分 | メーカー | 製品愛称 | 機種名 （型番） | 通年エネルギー消費効率 (APF）
1 | 2.2KWフリー | 株式会社富士通ゼネラル | nocria | AS-F22J-W | 6.6
2 | 2.2KW規定 | 株式会社日立製作所 | 白くまくん | RAS-X22M | 7.5
3 | 2.2KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AC22JFX | 7.3
4 | 2.2KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-22PXE1 | 7.3
5 | 2.2KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-J22X-W | 7.3
6 | 2.2KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-L22X-W | 7.3
7 | 2.2KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-N22X-W | 7.3
8 | 2.2KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-P22X-W | 7.3
9 | 2.2KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-P22YX | 7.3
10 | 2.2KW規定 | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-LX222D | 7.2
11 | 2.2KW規定 | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-X221D | 7.2
12 | 2.2KW規定 | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-X222D | 7.2
13 | 2.5KWフリー | 株式会社富士通ゼネラル | nocria | AS-F25J-W | 6.6
14 | 2.5KW規定 | 株式会社日立製作所 | 白くまくん | RAS-X25M | 7.5
15 | 2.5KW規定 | 株式会社日立製作所 | 白くまくん | RAS-XK25M | 7.3
16 | 2.5KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AC25JFX | 7.2
17 | 2.5KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-25PXE1 | 7.2
18 | 2.5KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-J25X-W | 7.2
19 | 2.5KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-L25X-W | 7.2
20 | 2.5KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-N25X-W | 7.2
21 | 2.5KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-P25X-W | 7.2
22 | 2.5KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-P25YX | 7.2
23 | 2.8KWフリー | 株式会社富士通ゼネラル | nocria | AS-F28J-W | 6.6
24 | 2.8KWフリー | 三菱電機株式会社 | 霧ヶ峰 | MSZ-FL2821 | 6.9
25 | 2.8KW規定 | 株式会社日立製作所 | 白くまくん | RAS-X28M | 7.4
26 | 2.8KW規定 | 株式会社富士通ゼネラル | ゴク暖nocria | AS-ZN282M2W＊ | 7.4
27 | 2.8KW規定 | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-LX282D | 7.2
28 | 2.8KW規定 | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-X281D | 7.2
29 | 2.8KW規定 | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-X282D | 7.2
30 | 2.8KW規定 | 株式会社日立製作所 | 白くまくん | RAS-XK28M2＊ | 7.2
31 | 2.8KW規定 | 三菱電機株式会社 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW2821 | 7.2
32 | 2.8KW規定 | 三菱電機株式会社 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW2821S＊ | 7.2
33 | 2.8KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AC28JFX | 7.1
34 | 2.8KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-28PXE1 | 7.1
35 | 2.8KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-J28X-W | 7.1
36 | 2.8KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-L28X-W | 7.1
37 | 2.8KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-N28X-W | 7.1
38 | 2.8KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-P28X-W | 7.1
39 | 2.8KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-P28YX | 7.1
40 | 3.6KWフリー | 三菱電機株式会社 | 霧ヶ峰 | MSZ-FL3621 | 6.5
41 | 3.6KW規定 | 株式会社日立製作所 | 白くまくん | RAS-X36M2＊ | 7.4
42 | 3.6KW規定 | 株式会社日立製作所 | 白くまくん | RAS-X36M | 6.8
43 | 3.6KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-36PXE1 | 6.7
44 | 3.6KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-J36X-W | 6.7
45 | 3.6KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-L36X-W | 6.7
46 | 3.6KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-N36X-W | 6.7
47 | 3.6KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-P36X-W | 6.7
48 | 3.6KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-P36YX | 6.7
49 | 4.0KWフリー | 三菱電機株式会社 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZ4022S＊ | 7.8
50 | 4.0KWフリー | 三菱電機株式会社 | ズバ暖霧ヶ峰 | MSZ-FD4022S＊ | 6.8
51 | 4.0KWフリー | 三菱電機株式会社 | 霧ヶ峰 | MSZ-FL4021S＊ | 6.7
52 | 4.0KW規定 | 株式会社日立製作所 | 白くまくん | RAS-X40M2＊ | 7.5
53 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | Aシリーズ | AN40XAP＊ | 7.2
54 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | うるさらX | AN40XRP＊ | 7.2
55 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | Aシリーズ | AN40YAP＊ | 7.2
56 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S40UTDXP＊ | 7.2
57 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S40UTDXV＊ | 7.2
58 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S40VTDXP＊ | 7.2
59 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S40VTDXV＊ | 7.2
60 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S40WTDXP＊ | 7.2
61 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S40WTDXV＊ | 7.2
62 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S40XTDXP＊ | 7.2
63 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S40XTDXV＊ | 7.2
64 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | Aシリーズ | S40YTAXP＊ | 7.2
65 | 4.0KW規定 | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-LX402D2＊ | 7.2
66 | 4.0KW規定 | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-X401D2＊ | 7.2
67 | 4.0KW規定 | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-X402D2＊ | 7.2
68 | 4.0KW規定 | 株式会社日立製作所 | 白くまくん | RAS-XK40M2＊ | 7.2
69 | 4.0KW規定 | 株式会社富士通ゼネラル | nocria | AS-Z401L2W＊ | 7.2
70 | 4.0KW規定 | 株式会社富士通ゼネラル | nocria | AS-Z402M2W＊ | 7.2
71 | 4.0KW規定 | 株式会社富士通ゼネラル | nocria | AS-Z40H2W＊ | 7.2
72 | 4.0KW規定 | 株式会社富士通ゼネラル | nocria | AS-Z40J2＊ | 7.2
73 | 4.0KW規定 | 株式会社富士通ゼネラル | nocria | AS-Z40K2W＊ | 7.2
74 | 4.0KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AC40JFX2＊ | 7.1
75 | 4.0KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-40PXE1＊ | 7.1
76 | 4.0KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-J40X2-W＊ | 7.1
77 | 4.0KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-L40X2-W＊ | 7.1
78 | 4.0KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-N40X2-W＊ | 7.1
79 | 4.0KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-P40X2-W＊ | 7.1
80 | 4.0KW規定 | シャープ株式会社 | プラズマクラスターエアコン | AY-P40YX2＊ | 7.1
81 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | うるさらX | AN40YRP＊ | 7.1
82 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S40YTDXP＊ | 7.1
83 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S40YTDXV＊ | 7.1
84 | 4.0KW規定 | ダイキン工業株式会社 | うるさらX | S40YTRXP＊ | 7.1
85 | 5.6KW | 三菱電機株式会社 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZ5622S | 7
86 | 5.6KW | 株式会社日立製作所 | 白くまくん | RAS-X56M2 | 6.6
87 | 5.6KW | ダイキン工業株式会社 | Aシリーズ | AN56WAP | 6.5
88 | 5.6KW | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S56UTDXP | 6.5
89 | 5.6KW | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S56UTDXV | 6.5
90 | 5.6KW | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S56VTDXP | 6.5
91 | 5.6KW | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S56VTDXV | 6.5
92 | 5.6KW | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S56WTDXP | 6.5
93 | 5.6KW | ダイキン工業株式会社 | スゴ暖 | S56WTDXV | 6.5
94 | 5.6KW | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-LX562D2 | 6.5
95 | 5.6KW | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-X561D2 | 6.5
96 | 5.6KW | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-X562D2 | 6.5
97 | 6.3KW | 三菱電機株式会社 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZ6322S | 6.8
98 | 6.3KW | 株式会社日立製作所 | 白くまくん | RAS-X63M2 | 6.4
99 | 6.3KW | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-LX632D2 | 6.2
100 | 6.3KW | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-X631D2 | 6.2
101 | 6.3KW | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-X632D2 | 6.2
102 | 7.1KW | 三菱電機株式会社 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZ7122S | 6.4
103 | 7.1KW | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-LX712D2 | 6
104 | 7.1KW | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-X711D2 | 6
105 | 7.1KW | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-X712D2 | 6
106 | 7.1KW | 株式会社日立製作所 | 白くまくん | RAS-X71M2 | 6
107 | 7.1KW | ダイキン工業株式会社 | Aシリーズ | AN71WAP | 5.9
108 | 28KW以下 | 三菱電機株式会社 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZ8022S | 6.1
109 | 28KW以下 | 株式会社日立製作所 | 白くまくん | RAS-X80M2 | 5.7
110 | 28KW以下 | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-LX802D2 | 5.6
111 | 28KW以下 | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-X801D2 | 5.6
112 | 28KW以下 | パナソニック株式会社 | エオリア | CS-X802D2 | 5.6

## 水準表情報 (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[18 empty] | 指標/測定単位 |  |  | 指標/計算方法 |  |  | 指標/試験条件
クラスNo. | リストNo. | 設備・機器等の名称 | 部門1 | 部門1 | 部門2 | 技術分類 | 原理・しくみ | クラス 条件 | クラス 能力（名称） | クラス 能力（単位） | TR制度規定 | 認証対象 | 認証対象 | Oriented | LD-Tech水準 | （根拠資料種類） | カタログまたは試験結果報告書 | 単位 | 名称 | 評価方法のタイプ | 準拠する規格 | 規格の名称 | 計算式 | 準拠する規格 | 規格の名称 | 説 明
S-001001 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.19 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2 006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001002 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.22 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001003 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.33 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001004 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.34 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001005 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 25HP超 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.3 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001006 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001007 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.39 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001008 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 2.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001009 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 2.19 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001010 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 25HP超 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 2.12 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001011 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.19 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001012 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.22 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001013 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.34 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001014 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 1.34 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001015 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | 通常 | ○ | Oriented | 1.27 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001016 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001017 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.39 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001018 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 2.09 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001019 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 2.19 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001020 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 2.12 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001021 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001022 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001023 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.34 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001024 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.34 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001025 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.27 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001026 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001027 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001028 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.86 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001029 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.97 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001030 | L-000001 | ガスヒートポンプ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.91 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-002001 | L-000002 | パッケージエアコン（店舗･オフィス用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が4～28kW程度。主に店舗･オフィス向け。 | - | 冷房能力 | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-003001 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 28kW以下 | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-003002 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 28kW超 45kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.2 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-003003 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 45kW超 56kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.3 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-003004 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 56kW超 80kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-003005 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 80kW超 112kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.5 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-003006 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 112kW超 140kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.8 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-003007 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 140kW超 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.5 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-003008 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | 排熱利用型 | 冷房能力 | 9.8kW | - | 通常 | ○ |  | 6.1 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8615-2 | エアコンディショナ－第２部：ダクト接続形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ－定格性能及び運転性能試験方法 | JISB8615-2に準拠 | JISB8615-2 | エアコンディショナ－第２部：ダクト接続形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ－定格性能及び運転性能試験方法 | JISB8615-2に準拠。ただし、ユニット吸込温度については55℃とする。
S-004001 | L-000004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 56.0kW以下 | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-004002 | L-000004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.4 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-004003 | L-000004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.5 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-004004 | L-000004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 80.0kW超 90.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.5 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-004005 | L-000004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 90.0kW超 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.4 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-005001 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 14.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.64 |  | カタログのみ | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005002 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005003 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005004 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005005 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 28.0kW超45.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005006 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 45.0kW超56.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005007 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 56.0kW超80.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005008 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 80.0kW超112.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005009 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 112.0kW超 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.6 |  | カタログのみ | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-008001 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 200RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008002 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 200RT以上250RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 9.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008003 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 250RT以上300RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 9.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008004 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 300RT以上350RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 9.41 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008005 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 350RT以上400RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 9.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008006 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 400RT以上500RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 9.63 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008007 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 500RT以上600RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 9.55 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008008 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 600RT以上700RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 9.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008009 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 700RT以上1000RT未満 | - | 通常 | ○ |  | 9.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008010 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 1000RT以上1500RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 9.59 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008011 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 1500RT以上 | - | 通常または簡易 | ● |  | 9.29 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008012 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 200RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.17 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008013 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 200RT以上250RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.34 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008014 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 250RT以上300RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008015 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 300RT以上350RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008016 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 350RT以上400RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.29 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008017 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 400RT以上500RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008018 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 500RT以上600RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.5 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008019 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 600RT以上700RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.36 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008020 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 700RT以上1000RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.45 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008021 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 1000RT以上1500RT未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.61 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008022 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 1500RT以上 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.66 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-009001 | L-000009 | 自然冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。従来はHFC冷媒が使用されるケースが多いが、本設備・機器等は自然冷媒である水が使用されている。公共スペース、地下街、及び医療機関での使用が期待されている。 | - | 冷却能力 | 200RT未満 | - | 通常 | ○ |  | 7.36 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-009002 | L-000009 | 自然冷媒ターボ冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。従来はHFC冷媒が使用されるケースが多いが、本設備・機器等は自然冷媒である水が使用されている。公共スペース、地下街、及び医療機関での使用が期待されている。 | - | 冷却能力 | 300RT以上400RT未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-010001 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 40.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.48 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010002 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 40.0kW超80.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4.28 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010003 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 80.0kW超118.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.41 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010004 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 118.0kW超180.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.34 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010005 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 180.0kW超500.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.57 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010006 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 500.0kW超1000.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010007 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.22 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010008 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 40.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 2.37 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-010009 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 40.0kW超80.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 2.9 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-010010 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 80.0kW超118.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.2 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-010011 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 118.0kW超180.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.21 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-010012 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 180.0kW超500.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.21 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-010013 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 500.0kW超1000.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.72 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-010014 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011001 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 19.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.2 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011002 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 19.0kW超25.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011003 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 25.0kW超37.5kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011004 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 37.5kW超50.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011005 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 50.0kW超60.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011006 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.4 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011007 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011008 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011009 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.3 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011010 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.2 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011011 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 3.85 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011012 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.07 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011013 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011014 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011015 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 4.3 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011016 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 60.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011017 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011018 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.76 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011019 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.59 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011020 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 2.54 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011021 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011022 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.88 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011023 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.68 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011024 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.64 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011025 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 2.79 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011026 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011027 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 2.9 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011028 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 2.75 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011029 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011030 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011031 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011032 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011033 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011034 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 3.42 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011035 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011036 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 60.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011037 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011038 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.51 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011039 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.58 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011040 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 2 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011041 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011042 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011043 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011044 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4.12 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011045 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011046 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011047 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011048 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.4 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011049 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011050 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011051 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4.86 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011052 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.2 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011053 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.46 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011054 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4.86 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011055 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 6 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011056 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011057 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超 90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011058 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超 120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011059 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超 160.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.5 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011060 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 6.3 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011061 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.04 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011062 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超 90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.39 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011063 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超 120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.65 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011064 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超 160.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.04 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011065 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 6.3 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011066 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011067 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011068 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011069 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011070 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 5.6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011071 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011072 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4.14 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011073 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 3.86 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011074 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.7 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011075 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.41 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011076 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 19.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.2 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011077 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 19.0kW超25.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011078 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 25.0kW超37.5kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011079 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 37.5kW超50.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011080 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 50.0kW超60.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011081 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011082 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011083 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011084 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.3 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011085 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.2 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011086 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.67 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011087 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.07 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011088 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 3.81 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011089 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011090 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 5.3 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011091 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.78 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011092 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 2.78 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011093 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 2.72 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011094 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011095 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011096 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011097 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011098 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.4 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011099 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011100 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011101 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4.86 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011102 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.2 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011103 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.46 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011104 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4.86 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011105 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 6 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011106 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011107 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011108 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011109 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011110 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 5.6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011111 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4.01 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011112 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4.14 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011113 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 3.86 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011114 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.7 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011115 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 3.61 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011116 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011117 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011118 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011119 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.5 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011120 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 6.3 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011121 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.04 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011122 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 6.39 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011123 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.65 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011124 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 5.04 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011125 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 6.3 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-013001 | L-000013 | 氷蓄熱ユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 1000kWｈ以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
S-013002 | L-000013 | 氷蓄熱ユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 1000kWｈ超2000kWh以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
S-013003 | L-000013 | 氷蓄熱ユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 2000kWh超3000kWh以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
S-013004 | L-000013 | 氷蓄熱ユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 3000kWh超4000kWh以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
S-013005 | L-000013 | 氷蓄熱ユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 4000kWh超5000kWh以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
S-013006 | L-000013 | 氷蓄熱ユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 5000kWh超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
S-015001 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 14.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 34.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015002 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 34.5 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015003 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 34.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015004 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 34.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015005 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 28.0kW超33.5kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 34.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015006 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 33.5kW超40.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 35 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015007 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 40.0kW超60.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 35.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015008 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 60.0kW超80.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 35 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015009 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 80.0kW超100.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 35.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015010 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 100.0kW超120.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 35.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015011 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 120.0kW超140.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 35.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015012 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 140.0kW超160.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 35.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015013 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 160.0kW超200.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 35.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015014 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 200.0kW超240.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 35.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015015 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 240.0kW超280.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 35.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015016 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 14.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 11.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015017 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015018 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015019 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 11.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015020 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 28.0kW超33.5kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015021 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 33.5kW超40.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015022 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 40.0kW超60.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015023 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 60.0kW超80.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015024 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 80.0kW超100.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015025 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 100.0kW超120.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015026 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 120.0kW超140.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015027 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 140.0kW超160.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015028 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 160.0kW超200.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | "日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積"
S-016001 | L-000016 | 吸収冷温水機（二重効用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 1.48 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-016002 | L-000016 | 吸収冷温水機（二重効用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.48 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-016003 | L-000016 | 吸収冷温水機（二重効用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.41 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-016004 | L-000016 | 吸収冷温水機（二重効用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 1.48 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-016005 | L-000016 | 吸収冷温水機（二重効用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.51 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-016006 | L-000016 | 吸収冷温水機（二重効用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.51 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-017001 | L-000017 | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、中温、低温再生器を有するもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | - | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.74 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-018001 | L-000018 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 1.47 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-018002 | L-000018 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.47 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-018003 | L-000018 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-018004 | L-000018 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 1.47 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-018005 | L-000018 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 1.47 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-018006 | L-000018 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-022001 | L-000022 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するものの内、加熱源の燃料に木質ペレットを使用するもの。中央方式を採用する業務施設の冷暖房に使用される。 | - | 冷房能力 | 80RT以下 | - | 通常 | ○ |  | 1.04 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠
S-022002 | L-000022 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するものの内、加熱源の燃料に木質ペレットを使用するもの。中央方式を採用する業務施設の冷暖房に使用される。 | - | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠
S-022003 | L-000022 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するものの内、加熱源の燃料に木質ペレットを使用するもの。中央方式を採用する業務施設の冷暖房に使用される。 | - | 冷房能力 | 1000RT超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠
S-023001 | L-000023 | パッシブ地中熱利用システム | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 6.4kW | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
S-023002 | L-000023 | パッシブ地中熱利用システム | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 8.2kW | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
S-023003 | L-000023 | パッシブ地中熱利用システム | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 10.9kW | - | 通常 | ○ |  | 15.57 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
S-023004 | L-000023 | パッシブ地中熱利用システム | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 12.8kW | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
S-023005 | L-000023 | パッシブ地中熱利用システム | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 21.9kW | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
S-023006 | L-000023 | パッシブ地中熱利用システム | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 29.2kW | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
S-023007 | L-000023 | パッシブ地中熱利用システム | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 36.5kW | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
S-024001 | L-000024 | 吸着式冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | 熱源入口温度58℃ | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 16.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。冷水出口温度：15℃、冷却水入口温度：27℃、熱源入口温度：58℃ 注：上記のCOPは電力COPである
S-024002 | L-000024 | 吸着式冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 2.5kW以上25kW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 25.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである
S-024003 | L-000024 | 吸着式冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 25kW以上50kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 25 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである
S-024004 | L-000024 | 吸着式冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 50kW以上 | - | 通常または簡易 | ● |  | 26.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである
S-025001 | L-000025 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯/産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 空気を熱源とし、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | 通常 | ○ |  | 3.09 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃
S-025002 | L-000025 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯/産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 空気を熱源とし、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃ | - | - | - | 通常 | ○ |  | 3.63 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃以上70℃以下 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：10℃
S-025003 | L-000025 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯/産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 空気を熱源とし、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃以上70℃以下 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：5℃
S-025004 | L-000025 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯/産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 空気を熱源とし、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.07 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃
S-026001 | L-000026 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯/産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 空気を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | - | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-027001 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027002 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027003 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.32 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027004 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027005 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃
S-027006 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃
S-027007 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃
S-027008 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃
S-027009 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃
S-027010 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃
S-027011 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃
S-027012 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃
S-027013 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027014 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027015 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027016 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027017 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027018 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027019 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027020 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027021 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027022 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027023 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027024 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027025 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027026 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027027 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027028 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027029 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027030 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027031 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027032 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027033 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027034 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027035 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027036 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027037 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 3.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027038 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027039 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027040 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027041 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4.44 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027042 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027043 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027044 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027045 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027046 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.75 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027047 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027048 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027049 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027050 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027051 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027052 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027053 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027054 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027055 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.5 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027056 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027057 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.81 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027058 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027059 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027060 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027061 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.06 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027062 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027063 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027064 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃
S-028001 | L-000028 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | - | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-028002 | L-000028 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 10.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃ 熱源水入口温度：50℃ 熱源水出口温度：38.6℃ 温水出入口温度差：50℃
S-028003 | L-000028 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃、熱源水入口温度：35℃、熱源水出口温度：25℃、温水出入口温度差：50℃
S-028004 | L-000028 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃ | - | - | - | 通常 | ○ |  | 4.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：60℃、熱源水入口温度：25℃、熱源水出口温度：15℃、温水出入口温度差：40℃
S-029001 | L-000029 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 空気、または水を熱源とでき、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | 通常 | ○ |  | 3.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：5℃
S-029002 | L-000029 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 空気、または水を熱源とでき、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃以下、熱源水出口温度：15℃以下、温水出入口温度差：5℃
S-029003 | L-000029 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 空気、または水を熱源とでき、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | - | - | - | 通常 | ○ |  | 3.05 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-030001 | L-000030 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 空気、または水を熱源とでき、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 空気熱源運転 | - | - | - | 通常 | ○ |  | 4.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-030002 | L-000030 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 空気、または水を熱源とでき、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転 | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-031001 | L-000031 | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 空気を熱源とし、一過式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる装置。 | - | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.5 |  | カタログのみ |  |  | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数（COP）の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、外気温度（乾球温度/湿球温度）を次のとおり、設定することを条件とする。空気入口温度：20℃、熱風供給温度：80℃、外気温度（乾球温度/湿球温度）25℃/21℃とする。
S-032001 | L-000032 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、一過/循環式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる熱源装置。 | 一過式 | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.7 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。空気入口温度：20℃、熱風供給温度：100℃、熱源水入口温度：30℃、熱源水出口温度：25℃
S-032002 | L-000032 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、一過/循環式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる熱源装置。 | 循環式 | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.5 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。空気入口温度：50℃、熱風供給温度：60℃、熱源水入口温度：30℃、熱源水出口温度：25℃
S-032003 | L-000032 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、一過/循環式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる熱源装置。 | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃ 熱源水入口温度：50℃ 熱源水出口温度：38.6℃ 温水出入口温度差：50℃
S-033001 | L-000033 | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、一過式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、蒸気を発生させる熱源装置。 | 蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃ | - | - | - | 通常 | ○ |  | 3.53 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。蒸気圧力：0.1MPaG、熱源水入口温度：65℃、熱源水出口温度：60℃
S-033002 | L-000033 | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、一過式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、蒸気を発生させる熱源装置。 | 蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃ | - | - | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を以下のとおり設定することを条件とする。 蒸気圧力：0.1MPaG 熱源水入口温度：80℃ 熱源水出口温度：70℃
S-033003 | L-000033 | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 水を熱源とし、一過式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、蒸気を発生させる熱源装置。 | 蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃ | - | - | - | 通常 | ○ |  | 2.46 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を以下のとおり設定することを条件とする。 蒸気圧力：0.6MPaG 熱源水入口温度：70℃ 熱源水出口温度：65℃
S-034001 | L-000034 | 蒸気再圧縮装置 | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃ | - | - | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 0.067 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kWh/kg | 消費電力量 | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を次のとおり設定することを条件とする。吐出圧力：0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量：1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度：80℃
S-034002 | L-000034 | 蒸気再圧縮装置 | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃ | - | - | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 0.064 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kWh/kg | 消費電力量 | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を以下のとおり設定することを条件とする。 吐出圧力：0.1MPaG以上0.3MPaG以下 吐出蒸気量：3.0ton/h以上 給水温度：80℃
S-034003 | L-000034 | 蒸気再圧縮装置 | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃ | - | - | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 0.085 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kWh/kg | 消費電力量 | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を以下のとおり設定することを条件とする。 吐出圧力：0.4MPaG以上 吐出蒸気量：1.0ton/h以上1.5ton/h以下 給水温度：80℃
S-036001 | L-000036 | 密閉式ペレットストーブ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ペレットストーブ） | 木質ペレットを燃料とする燃焼機器。木質ペレットを燃焼させた熱を熱交換器により室内の空気に伝え、送風ファンにより部屋の隅々まで温風を行き渡らせる。燃焼させた空気は煙突から排気させるため、室内の空気と交わることはなく、清潔な環境を保つことができる。木質ペレットは、カーボンニュートラルであるため、CO2の排出削減が可能。 | - | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 77 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 熱効率 | 標準条件による評価 | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | η＝100－(qa＋qb＋qr）、η：熱効率[%]、qa：試験燃料中の発熱量当たり排気ガス中の熱損失（Qa）の比、熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qb：試験燃料の熱容量当たり排気ガス中の化学的熱損失（Qb）、の潜熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qr：試験燃料の熱容量当たり底部格子を通過し残渣物中に残った可燃性構成物質による熱損失（Qr）の残渣物中の可燃性構成、物質による損失の割合（燃焼基準）[%]※発熱量は高位発熱量とする | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | JHIAN-5601:2004に準拠、試験実施にあたっては、ISO17025に準拠した試験機関による性能評価を行うこととする。
S-095001 | L-000095 | 空調用ハイブリッドフィルタ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | その他 | 空調機に設置する中性能フィルタを従来のプレ+中性能から低圧損洗浄再生中性能フィルタとすることにより、送風機の運転静圧を低下させ、インバータ装置による回転数制御方式を駆使することにより、電動機の軸動力を低減させる技術。 | - | 定格風量 | 28m3/min | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.25 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kW | 空調機ファン動力 | シミュレーションによる評価 | - | - | W=a×Q・ΔP+b×(r/r0)^d+c、W：ファン動力［kW］、Q･ΔP：風量×フィルタ圧損［m3Pa/s］、r：ファン回転数［rpm］、r0：定格回転数［rpm］、a：－0.000222、b：3.296、c：0.238、d：2.8 | - | - | 空調方式：変風量方式、設計風量：103m3/min（1.72m3/s）、初期圧損：100Pa、最終圧損：255Pa、平均圧損：185Pa、その他：フィルタ2枚使用、実抵抗は風量比の1.1 乗に比例するものして補正、フィルタ圧損以外の管路抵抗は一定、管路抵抗は風量の2 乗に比例、空調負荷率は100%風量の発生率 1%、75%風量の発生率 42%、60%風量の発生率 57%
S-095002 | L-000095 | 空調用ハイブリッドフィルタ | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | その他 | 空調機に設置する中性能フィルタを従来のプレ+中性能から低圧損洗浄再生中性能フィルタとすることにより、送風機の運転静圧を低下させ、インバータ装置による回転数制御方式を駆使することにより、電動機の軸動力を低減させる技術。 | - | 定格風量 | 56m3/min | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.5 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kW | 空調機ファン動力 | シミュレーションによる評価 | - | - | W=a×Q・ΔP+b×(r/r0)^d+c、W：ファン動力［kW］、Q･ΔP：風量×フィルタ圧損［m3Pa/s］、r：ファン回転数［rpm］、r0：定格回転数［rpm］、a：－0.000222、b：3.296、c：0.238、d：2.8 | - | - | 空調方式：変風量方式、設計風量：103m3/min（1.72m3/s）、初期圧損：100Pa、最終圧損：255Pa、平均圧損：185Pa、その他：フィルタ2枚使用、実抵抗は風量比の1.1 乗に比例するものして補正、フィルタ圧損以外の管路抵抗は一定、管路抵抗は風量の2 乗に比例、空調負荷率は100%風量の発生率 1%、75%風量の発生率 42%、60%風量の発生率 57%
S-037001 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 電気系給湯器 | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 10kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4.2 |  | カタログのみ | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037002 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 電気系給湯器 | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 10kW超20kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.2 |  | カタログのみ | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037003 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 電気系給湯器 | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 20kW超30kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.9 |  | カタログのみ | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037004 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 電気系給湯器 | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 30kW超40kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 3.8 |  | カタログのみ | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037005 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 電気系給湯器 | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 40kW超50kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 3.8 |  | カタログのみ | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037006 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 電気系給湯器 | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 50kW超 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.8 |  | カタログのみ | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037007 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 電気系給湯器 | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 10kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 3.5 |  | カタログのみ | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037008 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 電気系給湯器 | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 10kW超20kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.5 |  | カタログのみ | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037009 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 電気系給湯器 | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 20kW超30kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 3.5 |  | カタログのみ | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037010 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 電気系給湯器 | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 30kW超40kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 3.4 |  | カタログのみ | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037011 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 電気系給湯器 | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 40kW超50kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 3.3 |  | カタログのみ | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037012 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 電気系給湯器 | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 50kW超 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.3 |  | カタログのみ | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-039001 | L-000039 | 潜熱回収型給湯器 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 燃焼式給湯器 | バーナによって加熱した高温の空気により配管内の水を温める機器。潜熱回収型は、従来捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収する。 | - | - | - | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 95 |  | カタログのみ | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISS2109:2010R | 家庭用ガス温水機器 | JISS2109:2010Rに準拠 | JISS2109:2010R | 家庭用ガス温水機器 | JISS2109:2010Rに準拠
S-040001 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | - | 出力 | 1000kW未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 96 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠）
S-040002 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | - | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 91 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠）
S-040003 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | - | 出力 | 2000kW以上 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 91 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠）
S-040004 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 1000kW未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 103 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
S-040005 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
S-040006 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 2000kW以上 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
S-040007 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 1000kW未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 105 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
S-040008 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
S-040009 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 2000kW以上 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
S-040010 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 90 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
S-040011 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 90 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
S-040012 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 300kW以上400kW未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 90 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
S-040013 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 400kW以上500kW未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 90 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
S-040014 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 500kW以上600kW未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 90 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
S-040015 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：薪 | 出力 | 100kW未満 | - | 通常 | ○ | Oriented | 90 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠
S-040016 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：薪 | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 90 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠
S-040017 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：薪 | 出力 | 200kW以上400kW未満 | - | 通常 | ○ | Oriented | 85 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠
S-040018 | L-000040 | 温水機 | A | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：薪 | 出力 | 400kW以上 | - | 通常 | ○ | Oriented | 85 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠
S-041001 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 98 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-041002 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 99 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-041003 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 99 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-041004 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | 潜熱回収型 | 蒸発量 | 3000kg/h未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 102 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-041005 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | 潜熱回収型 | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 102 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-041006 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | （相当）蒸発量 | 3000kg/h未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 98 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 給水温度15℃、給気温度35℃、運転圧力は「貫流ボイラ性能表示ガイドライン」 表1.効率表示圧力基準に準拠
S-041007 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | （相当）蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 98 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993 に準拠 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 給水温度15℃、給気温度35℃、運転圧力は「貫流ボイラ性能表示ガイドライン」 表1.効率表示圧力基準に準拠
S-042001 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 92 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-042002 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 92 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-042003 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 96 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-042004 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 96 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-042005 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 19200kg/h以上 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 92 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-042006 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-042007 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 102 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-042008 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-043001 | L-000043 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | 通常 | ○ | Oriented | 92 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-043002 | L-000043 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-043003 | L-000043 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 96 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-043004 | L-000043 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 96 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-043005 | L-000043 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 19200kg/h以上 | - | 通常 | ○ | Oriented | 94 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-044001 | L-000044 | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 水素の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。水素は燃焼時に水のみしか生成せず、CO2を排出しない事から、炭化水素系燃料からの代替により、大幅にCO2を削減できる。現在は安価に水素が調達可能な副生水素の工場が対象とはなっているが、将来的には水素価格の低下により広く様々な業界で利用できると考えられる。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 90 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-044002 | L-000044 | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 水素の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。水素は燃焼時に水のみしか生成せず、CO2を排出しない事から、炭化水素系燃料からの代替により、大幅にCO2を削減できる。現在は安価に水素が調達可能な副生水素の工場が対象とはなっているが、将来的には水素価格の低下により広く様々な業界で利用できると考えられる。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h | - | 通常または簡易 | ● |  | 95 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-044003 | L-000044 | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 水素の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。水素は燃焼時に水のみしか生成せず、CO2を排出しない事から、炭化水素系燃料からの代替により、大幅にCO2を削減できる。現在は安価に水素が調達可能な副生水素の工場が対象とはなっているが、将来的には水素価格の低下により広く様々な業界で利用できると考えられる。 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-045001 | L-000045 | 熱媒ボイラ | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 沸点の高い油を伝熱媒体に使用することによって、常圧で高温が得られる装置。熱媒の種類によって油温度を200℃以上の任意温度にすることが容易にできるため、精度の高い温度制御が必要な化学工業等の加熱、反応用プロセスに多く用いられる。 | - | 出力 | 1000kW未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 92 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-045002 | L-000045 | 熱媒ボイラ | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 沸点の高い油を伝熱媒体に使用することによって、常圧で高温が得られる装置。熱媒の種類によって油温度を200℃以上の任意温度にすることが容易にできるため、精度の高い温度制御が必要な化学工業等の加熱、反応用プロセスに多く用いられる。 | - | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 92 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-045003 | L-000045 | 熱媒ボイラ | A | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 沸点の高い油を伝熱媒体に使用することによって、常圧で高温が得られる装置。熱媒の種類によって油温度を200℃以上の任意温度にすることが容易にできるため、精度の高い温度制御が必要な化学工業等の加熱、反応用プロセスに多く用いられる。 | - | 出力 | 2000kW以上 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 92 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
S-046001 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 85.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046002 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 86.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046003 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 85.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046004 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 88 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046005 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 90.2 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046006 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 83.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046007 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 87.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046008 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 87.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046009 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | 通常 | ○ | Oriented | 87 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046010 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 29 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046011 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 31.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046012 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 33.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046013 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 33.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046014 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 35.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046015 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 41.6 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046016 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 41.8 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046017 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 42.6 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046018 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 51 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046019 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 87 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046020 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 77.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046021 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 43.1 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046022 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 44.3 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046023 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 74.3 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046024 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 77.9 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046025 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 45.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046026 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 47.8 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046027 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 85.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046028 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 86.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046029 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 85.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046030 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 88 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046031 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 90.7 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046032 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 82.1 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046033 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 87.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046034 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 87.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046035 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | 通常 | ○ | Oriented | 87 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046036 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 29 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046037 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 31.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046038 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 33.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046039 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 33.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046040 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 37 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046041 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 42 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046042 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 41.3 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046043 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 42.9 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046044 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 51 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046045 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 86.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046046 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046047 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 44 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046048 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046049 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 77 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046050 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 77.9 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046051 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 45.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046052 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 47.8 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047001 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 83 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047002 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 84 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047003 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 81.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047004 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 3000kW超5000kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047005 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 5000kW超7000kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047006 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 7000kW超10000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 85.2 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047007 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 10000kW超40000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 85.9 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047008 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 40000kW超 | - | 通常 | ○ | Oriented | 84 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047009 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 18.6 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047010 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 27.7 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047011 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 28.4 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047012 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 3000kW超5000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 31.9 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047013 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 5000kW超7000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 39.3 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047014 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 7000kW超10000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 34.3 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047015 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 10000kW超40000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 39.1 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047016 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 40000kW超 | - | 通常 | ○ | Oriented | 40.9 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047017 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 83 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047018 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 84 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047019 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 81.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047020 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 3000kW超5000kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047021 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 5000kW超7000kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047022 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 7000kW超10000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 85.2 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047023 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 10000kW超40000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 86.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047024 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 40000kW超 | - | 通常 | ○ | Oriented | 84 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047025 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047026 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 27.7 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047027 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 28.4 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047028 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 3000kW超5000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 31.9 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047029 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 5000kW超7000kW以下 | - | 通常 | ○ | Oriented | 39.3 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047030 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 7000kW超10000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 34.3 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047031 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 10000kW超40000kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 39.1 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047032 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 40000kW超 | - | 通常 | ○ | Oriented | 40.9 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-048001 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048002 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 93 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048003 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048004 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048005 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 48 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048006 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048007 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048008 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 91 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048009 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048010 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048011 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 42 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048012 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048013 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048014 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 84 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048015 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048016 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048017 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 40 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048018 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048019 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048020 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 93 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048021 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048022 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048023 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 48 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048024 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048025 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048026 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 91 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048027 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048028 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048029 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 42 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048030 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048031 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048032 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 84 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048033 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048034 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048035 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 40 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048036 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | A | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-052037 | L-000052 | 業務用冷凍冷蔵庫 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | レストランの厨房やスーパーマーケットのバックヤード等に使用される冷凍冷蔵庫を指す。家庭用と比較し、急速な冷却機能と高い断熱性能が求められる。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-053001 | L-000053 | 空気冷媒方式冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | 空気の断熱膨張における温度低下により、マイナス50～100℃の空気を得る冷凍機。 | 庫腹量（有効容積）1300m3規模 | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.42 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、庫内温度を次のとおり設定することを条件とする。なお、附属する機器動力も加味した定格消費エネルギーを用いる。庫内温度：-60℃
S-053002 | L-000053 | 空気冷媒方式冷凍機 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | 空気の断熱膨張における温度低下により、マイナス50～100℃の空気を得る冷凍機。 | 庫腹量（有効容積）2600m3規模 | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、庫内温度を次のとおり設定することを条件とする。なお、附属する機器動力も加味した定格消費エネルギーを用いる。庫内温度：-60℃
S-054001 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 100kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃
S-054002 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 100kW超 200kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.15 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃
S-054003 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 200kW超 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.41 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃
S-054004 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 冷凍能力 | 50kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃
S-054005 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 冷凍能力 | 50kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃
S-054006 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 冷凍能力 | 50kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、吸込空気温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃
S-054007 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 冷凍能力 | 50kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、吸込空気温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃
S-054008 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 50kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.04 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃
S-054009 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 50kW超 150kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.32 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃
S-054010 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 150kW超 250kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.32 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃
S-054011 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 250kW超 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.31 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃
S-055001 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.02 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055002 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055003 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.84 |  | 別紙参照 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055004 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 1.85 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055005 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.01 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055006 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055007 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.95 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055008 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超 | - | 通常 | ○ |  | 0.96 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055009 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.1 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055010 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超16.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.77 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055011 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.68 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055012 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.77 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055013 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055014 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 4.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.94 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055015 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 4.0kW超8.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.91 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055016 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.85 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055017 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.91 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055018 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055019 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055020 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055021 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 2 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055022 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055023 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055024 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055025 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 0.94 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055026 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-049027 | L-000049 | LED照明器具 | A | 産業・業務（業種共通） | 照明 | 照明器具 | 発光ダイオード(LED)を光源に使用した照明器具。ただし、電気用品安全法の下でのPSE マークが付与されている製品に限る。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-056028 | L-000056 | プリンタ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | プリンタ/複写機 | プリンタの印字方式の主流は、インクジェット方式と電子写真方式であるが、オフィスで主に利用されているものは印刷速度の速い、電子写真方式である。電子写真方式の印刷工程は、帯電、露光、現像、転写、定着、清掃の6 工程であり、複写機と同様である。露光部分にLED（発光ダイオード）を用いたLEDプリンタもある。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-057029 | L-000057 | 複合機 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | プリンタ/複写機 | 複写機能、プリンタ機能、スキャナ機能、ファクシミリ機能のうち2 つ以上の機能を有する機器である。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-058030 | L-000058 | 誘導モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子、固定子ともに金属を使用し、固定子に交流電流を流して回転磁界を発生させるとともに、回転子にも誘導電流が流れて磁界が生ずることにより、回転力を得るモータ。産業機械・工作機械等に幅広く用いられる。鉄芯、巻線、冷却ファン等の改善により損失を低減し高効率化が図られている。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-059001 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 0.75kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 92.3 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059002 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 0.75kW超1.5kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 90.4 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059003 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 1.5kW超2.2kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 92.5 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059004 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 2.2kW超3.7kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 95.3 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059005 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 3.7kW超5.5kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 94.3 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059006 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 5.5kW超7.5kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 94.8 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059007 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 7.5kW超11kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 94.3 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059008 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 11kW超15kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 95 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059009 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 15kW超18.5kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 94.9 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059010 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 18.5kW超22kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 96.2 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059011 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 22kW超30kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 96.3 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059012 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 30kW超37kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 95.6 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059013 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 37kW超45kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 95.9 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059014 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 45kW超55kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 96.1 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059015 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 55kW超75kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 97.4 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059016 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 75kW超90kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 96.2 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059017 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 90kW超110kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 96.6 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059018 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 110kW超132kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 97 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059019 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 132kW超160kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 97.2 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059020 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 160kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-060001 | L-000060 | 油入変圧器 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 変圧器 | 電磁誘導を利用し、用途に応じて交流電圧を昇降させる装置。低損失磁性体材料を使用する低損失構造とする等、損失を低減する工夫がなされている。クラフト紙・プレスボード等の絶縁物と絶縁油にて構成されている。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-061001 | L-000061 | モールド変圧器 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 変圧器 | 電磁誘導を利用し、用途に応じて交流電圧を昇降させる装置。低損失磁性体材料を使用する低損失構造とする等、損失を低減する工夫がなされている。耐熱絶縁電線でコイルを構成し、エポキシ樹脂でモールドされている。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-070001 | L-000070 | 蒸気駆動圧縮機 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（圧縮機） | 従来の電動コンプレッサと異なり、動力源として電動モータではなく、スチームモータを搭載する。スチームモータは、蒸気を減圧する際に発生するエネルギーを駆動源とする圧縮機。従来の電動コンプレッサ（圧縮機）と比較し、減圧エネルギーを有効利用できるためCO2削減に優れる。ボイラ設備（ボイラ、軟水装置、給水タンク）の蒸気配管減圧弁に並列して設置し、本商品を減圧弁の代替として利用する。 | - | 容量、消費蒸気量 | 37kW、79kg/h | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.95 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。
S-070002 | L-000070 | 蒸気駆動圧縮機 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（圧縮機） | 従来の電動コンプレッサと異なり、動力源として電動モータではなく、スチームモータを搭載する。スチームモータは、蒸気を減圧する際に発生するエネルギーを駆動源とする圧縮機。従来の電動コンプレッサ（圧縮機）と比較し、減圧エネルギーを有効利用できるためCO2削減に優れる。ボイラ設備（ボイラ、軟水装置、給水タンク）の蒸気配管減圧弁に並列して設置し、本商品を減圧弁の代替として利用する。 | - | 容量、消費蒸気量 | 55kW、106kg/h | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.93 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。
S-070003 | L-000070 | 蒸気駆動圧縮機 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（圧縮機） | 従来の電動コンプレッサと異なり、動力源として電動モータではなく、スチームモータを搭載する。スチームモータは、蒸気を減圧する際に発生するエネルギーを駆動源とする圧縮機。従来の電動コンプレッサ（圧縮機）と比較し、減圧エネルギーを有効利用できるためCO2削減に優れる。ボイラ設備（ボイラ、軟水装置、給水タンク）の蒸気配管減圧弁に並列して設置し、本商品を減圧弁の代替として利用する。 | - | 容量、消費蒸気量 | 75kW、178kg/h | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.18 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。
S-070004 | L-000070 | 蒸気駆動圧縮機 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（圧縮機） | 従来の電動コンプレッサと異なり、動力源として電動モータではなく、スチームモータを搭載する。スチームモータは、蒸気を減圧する際に発生するエネルギーを駆動源とする圧縮機。従来の電動コンプレッサ（圧縮機）と比較し、減圧エネルギーを有効利用できるためCO2削減に優れる。ボイラ設備（ボイラ、軟水装置、給水タンク）の蒸気配管減圧弁に並列して設置し、本商品を減圧弁の代替として利用する。 | 高圧蒸気仕様 | 容量、消費蒸気量 | 75kW、247kg/h | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。
S-071001 | L-000071 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（圧縮機） | 従来は、廃棄されていた圧縮熱を温水として供給可能なねじ容積形圧縮機。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために軟水装置から新水を通過させ、70℃の温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水利用することも可能。 | 給油式 | 容量、熱回収量 | 37kW、25kW | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.41 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上
S-071002 | L-000071 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（圧縮機） | 従来は、廃棄されていた圧縮熱を温水として供給可能なねじ容積形圧縮機。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために軟水装置から新水を通過させ、70℃の温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水利用することも可能。 | 給油式 | 容量、熱回収量 | 75kW、60kW | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.88 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上
S-071003 | L-000071 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（圧縮機） | 従来は、廃棄されていた圧縮熱を温水として供給可能なねじ容積形圧縮機。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために軟水装置から新水を通過させ、70℃の温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水利用することも可能。 | オイルフリー式 | 容量、熱回収量 | 37kW、25kW | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.41 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上
S-071004 | L-000071 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（圧縮機） | 従来は、廃棄されていた圧縮熱を温水として供給可能なねじ容積形圧縮機。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために軟水装置から新水を通過させ、70℃の温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水利用することも可能。 | オイルフリー式 | 容量、熱回収量 | 75kW、60kW | - | 通常 | ○ |  | 0.87 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上
S-079001 | L-000079 | Low-E複層ガラス | A | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 窓 | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-080001 | L-000080 | 三層Low-E複層ガラス | A | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 窓 | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-081001 | L-000081 | 真空Low-E複層ガラス | A | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 窓 | 真空ガラスとLow-Eガラスを組み合わせた複層ガラスにすることで、放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-082001 | L-000082 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | A | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 窓 | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントにより、ガラス部分のみを既存サッシに取り付けられるため、大がかりな工事を必要としない。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-083001 | L-000083 | 真空ガラス | A | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 窓 | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-084001 | L-000084 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | A | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 窓 | 既存の窓ガラスの上からLow-Eガラスを貼ることでLow-E複層ガラスとして放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.6 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、LD-Tech水準は、FL6+A12+LE5のガラス構成における数値を示す。
S-085001 | L-000085 | 薄型Low-E複層ガラス | A | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 窓 | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントを使用せずにガラス部分のみを既存サッシに取り付けることができる。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-088001 | L-000088 | 真空断熱材 | A | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 断熱材 | 家庭用冷蔵庫の断熱材として使用されている真空断熱材を使用した断熱材。住宅だけではなく非住宅のリフォーム（内貼断熱工法）にも向く。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 0.002 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | W/m・K | 熱伝導率 | 標準規格による評価 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠
S-099001 | L-000099 | 低放射遮熱塗料 | A | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | その他 | 工業炉の炉壁からの放散熱は、電磁波の熱移動による放射熱（輻射熱）と空気の接触による対流熱を足した値となる。本塗料を炉壁面に5～15μm程度被覆することで、炉壁からの放射熱を大幅な削減が可能となり、消費エネルギーによるCO2排出量削減効果をもたらす。 | - | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.15 |  | カタログのみ | - | 放射率 | 標準規格による評価 | JIS A 1423:2017 | 赤外線放射温度計による放射率の簡易測定方法 | εs=εb(θs24-θs14)/(θb24-θb14) εs：垂直放射率 εb：黒色つや消し塗料の放射率 θs1：試料加熱前の赤外線放射温度計による試料の表面温度 θb1：試料加熱前の赤外線放射温度計による黒色塗装(ε=0.94以上)した部分の表面温度 θs2：試料加熱後の赤外線放射温度計による試料の表面温度 θb2：試料加熱後の赤外線放射温度計による黒色塗装(ε=0.94以上)した部分の表面温度 | JIS A 1423:2017 | 赤外線放射温度計による放射率の簡易測定方法 | JISA1423:2017に準拠
S-104001 | L-000104 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | その他 | 濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から蒸発した蒸気は従来大気に捨てられていたが、この蒸気を圧縮機で昇温昇圧し、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅低減し、CO2排出量削減に繋げる装置。 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 150L/h | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.82 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。
S-104002 | L-000104 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | その他 | 濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から蒸発した蒸気は従来大気に捨てられていたが、この蒸気を圧縮機で昇温昇圧し、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅低減し、CO2排出量削減に繋げる装置。 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 300L/h | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.65 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。
S-104003 | L-000104 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | その他 | 濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から蒸発した蒸気は従来大気に捨てられていたが、この蒸気を圧縮機で昇温昇圧し、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅低減し、CO2排出量削減に繋げる装置。 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 750L/h | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.79 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。
S-103001 | L-000103 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | その他 | 洗濯機と乾燥機からなる。乾燥機部に排熱回収ヒートポンプシステムを搭載し、エバポレータにて衣類乾燥後の湿った空気から集めた熱エネルギーを圧縮機で高温にする。高温の空気をガスクーラで110℃前後の（または「最大115℃の」）温風熱として放出することで衣類を乾かす。従来のガス式と比較して、効率的に熱回収が可能な排熱回収ヒートポンプシステムを採用することで、効率よく乾燥できる。導入先として、福祉施設、病院、等、幅広い施設が挙げられる。 | - | 乾燥能力（JIMS規格） | 9kg以上 | - | 通常または簡易 | ● |  | 9.4 |  | カタログのみ | kWh/回 | 消費電力量 | 標準条件による評価 | JIS C 9606及びJIS C 9608 | 電気洗濯機、回転ドラム式電気衣類乾燥機 | JIS C 9606及びJIS C 9608に準拠。ただし、洗濯乾燥1回あたりの電力消費量は、試験（4回以上）によって得られた値の平均値とする。 | JIS C 9606及びJIS C 9608 | 電気洗濯機、回転ドラム式電気衣類乾燥機 | JIS C 9606及びJIS C 9608に準拠。ただし、処理物、処理条件は以下の通りとする。 ＜処理物＞ 被洗濯物：JIMS規格による標準洗濯乾燥容量の綿100%バスタオル ＜処理条件＞ 定格電圧：三相交流200V 被洗濯物あたり水量：5.0L/kg以上 被洗濯物あたり洗濯時間：洗濯、すすぎ、脱水工程で各0.5min/kg以上 被洗濯物あたり乾燥時間：4.0min/kg以下 回転速度：設定できる最速の設定（乾燥工程はメーカー推奨の回転速度） 乾燥度（洗濯乾燥後）：97%以上 試験回数：4回以上
S-092001 | L-000092 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | A | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメント | エネルギーマネジメントシステム | オフィスビルにおけるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、セントラル空調を対象とした制御サービス。 | 空気熱源仕様 | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 別紙参照 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | -
S-092002 | L-000092 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | A | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメント | エネルギーマネジメントシステム | オフィスビルにおけるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、セントラル空調を対象とした制御サービス。 | 水熱源仕様 | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 別紙参照 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | -
S-096001 | L-000096 | 二流体加湿器 | A | 産業・業務（業種共通） | 空調 | その他 | 水と圧縮空気の2種類の流体をノズルから噴射し、平均粒子径10μm前後に微細化した水粒子を空気中に噴射して加湿する機器。コンプレッサにより電気で作った圧縮空気で噴霧して蒸発気化させるため、沸騰で気化させる蒸気加湿に比べて加湿エネルギーが低減できる。 | - | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 87.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 給水有効利用率 | 標準条件による評価 | - | - | 給水有効利用率＝（出口絶対湿度[kg/kgDA] － 入口絶対湿度[kg/kgDA]) × 風量[m3/h] ÷ 比容積[m3/kgDA] ÷ 噴霧流量[kg/h］ | - | - | 給水有効利用率の算出にあたっては、噴霧量、供給エア圧、飽和効率、加湿量、風速、入口湿球温度、エリミネータの設置を以下のとおり設定することを条件とする。 噴霧量：定格噴霧量、供給エア圧：0.7MPa以下、飽和効率：85%以上、加湿量：5.6g/kgDA以上、風速：2m/sec±10%、入口湿球温度：15.5℃以下、エリミネータの設置：有
S-101001 | L-000101 | サーバ用電子計算機 | A | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | その他 | ネットワーク上でサービス等を提供する24時間稼働することを前提として設計された電子計算機であって、専らネットワークを介してアクセスされる。サーバ型電子気鋭産機に搭載されているCPUは専用CISC、RISC、IA64、IA32の4つに分類され、IA64 、IA32といった汎用CPUはエネルギー消費効率が高い。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-107001 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107002 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107003 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107004 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107005 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107006 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 95 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107007 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107008 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107009 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107010 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107011 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107012 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107013 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107014 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107015 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107016 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107017 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107018 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107019 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107020 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 95 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107021 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107022 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107023 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107024 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107025 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107026 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107027 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107028 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | B | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-109001 | L-000109 | 油圧ショベル（ハイブリッド型） | B | 産業（業種固有） | 建設 | オフロード特殊自動車（建設機械・ハイブリッド型） | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。ハイブリッド型は、動力としてエンジンと電気モータを組み合わせた油圧ショベル。旋回減速時のエネルギーを回収して電気エネルギーとして蓄電し、加速時の補助エネルギーとして利用することで、エンジンで消費される軽油消費量を低減し、CO2 排出量の削減が可能となる。 | - | 標準バケット山積容量 | 0.25 m3以上0.36 m3未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | kg/標準作業 | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠
S-109002 | L-000109 | 油圧ショベル（ハイブリッド型） | B | 産業（業種固有） | 建設 | オフロード特殊自動車（建設機械・ハイブリッド型） | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。ハイブリッド型は、動力としてエンジンと電気モータを組み合わせた油圧ショベル。旋回減速時のエネルギーを回収して電気エネルギーとして蓄電し、加速時の補助エネルギーとして利用することで、エンジンで消費される軽油消費量を低減し、CO2 排出量の削減が可能となる。 | - | 標準バケット山積容量 | 0.70 m3以上0.90 m3未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | kg/標準作業 | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠
S-112001 | L-000112 | 油圧ショベル（電動型） | B | 産業（業種固有） | 建設 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、動力として電気モータを使用する油圧ショベル。従来型の油圧ショベルで燃料として使用されていた軽油を電力で代替することにより、CO2 排出量の削減が可能となる。 | - | 標準バケット山積容量 | 0.25 m3以上0.36 m3未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | kWh/標準作業 | 電力消費量 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠
S-112002 | L-000112 | 油圧ショベル（電動型） | B | 産業（業種固有） | 建設 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、動力として電気モータを使用する油圧ショベル。従来型の油圧ショベルで燃料として使用されていた軽油を電力で代替することにより、CO2 排出量の削減が可能となる。 | - | 標準バケット山積容量 | 0.70 m3以上0.90 m3未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | kWh/標準作業 | 電力消費量 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠
S-113001 | L-000113 | ブルドーザ（電動型） | B | 産業（業種固有） | 建設 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | 土砂の掘削、押土、盛土、整地作業等に用いられる機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、ディーゼルエンジンによって発電機を駆動させ、電動モータにより稼働するブルドーザ。電力駆動を採り入れることで低燃費化を実現している。 | - | 定格出力 | 19kW以上75kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | g/kWh | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠
S-113002 | L-000113 | ブルドーザ（電動型） | B | 産業（業種固有） | 建設 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | 土砂の掘削、押土、盛土、整地作業等に用いられる機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、ディーゼルエンジンによって発電機を駆動させ、電動モータにより稼働するブルドーザ。電力駆動を採り入れることで低燃費化を実現している。 | - | 定格出力 | 75kW以上170kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | g/kWh | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠
S-113003 | L-000113 | ブルドーザ（電動型） | B | 産業（業種固有） | 建設 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | 土砂の掘削、押土、盛土、整地作業等に用いられる機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、ディーゼルエンジンによって発電機を駆動させ、電動モータにより稼働するブルドーザ。電力駆動を採り入れることで低燃費化を実現している。 | - | 定格出力 | 170kW以上300kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | g/kWh | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠
S-114001 | L-000114 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | その他 | 洗浄水加熱用循環加温ヒートポンプ、リンス水加熱用空気熱源ヒートポンプ、遠心脱水型乾燥からなる。循環加温ヒートポンプによって保温された洗浄槽で洗浄し、空気熱源ヒートポンプで加熱された湯でリンスをし、遠心脱水機で乾燥をする設備。熱源機でつくった熱風で乾燥する熱風方式と遠心脱水機で乾燥する遠心脱水方式がある。従来型と比較してヒートポンプの採用により効率的に洗浄ができ、遠心脱水機の採用により少ない水、消費エネルギーで乾燥ができる。食品・飲料工場や自動車工場等、幅広い用途へ導入が可能である。 | - | 処理速度 | 75～150サイクル/h | - | 通常 | ○ |  | 0.049 |  | カタログのみ | kWh/台 | コンテナ１台あたりの電力消費量 | 標準条件による評価 | - | - | P = (A+B+C+D+E+F+G+H)/I、P ： コンテナ1台あたりの電力消費量［kWh］、A ： 主搬送コンベアの電力消費量［kWh］、B ： 搬入出コンベアの電力消費量［kWh］、C ： 洗浄ポンプの電力消費量［kWh］、D ： リンスポンプの電力消費量［kWh］、E ： 洗浄槽旋回の電力消費量［kWh］、F ： 遠心脱水駆動［kWh］、G ： 排気ファン［kWh］、H ： ヒートポンプの電力消費量［kWh］、I ： コンテナ総数［台］ | - | - | ＜処理物＞ コンテナ：「食品クレート標準 共有化ガイドライン」で規定されている食品クレート標準Ⅰ型、またはⅡ型浅・深用 ＜処理条件＞ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式）（洗浄側） 温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式）（リンス側）：JRA4060:2014に準拠 含水率（脱水後）： 1％未満（ワーク質量に対する割合） 汚れ度（洗浄前/洗浄後） APT値：3000RLU以上 / 1000RLU未満
S-114002 | L-000114 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | その他 | 洗浄水加熱用循環加温ヒートポンプ、リンス水加熱用空気熱源ヒートポンプ、遠心脱水型乾燥からなる。循環加温ヒートポンプによって保温された洗浄槽で洗浄し、空気熱源ヒートポンプで加熱された湯でリンスをし、遠心脱水機で乾燥をする設備。熱源機でつくった熱風で乾燥する熱風方式と遠心脱水機で乾燥する遠心脱水方式がある。従来型と比較してヒートポンプの採用により効率的に洗浄ができ、遠心脱水機の採用により少ない水、消費エネルギーで乾燥ができる。食品・飲料工場や自動車工場等、幅広い用途へ導入が可能である。 | - | 処理速度 | 151～225サイクル/h | - | 通常 | ○ |  | 0.036 |  | カタログのみ | kWh/台 | コンテナ１台あたりの電力消費量 | 標準条件による評価 | - | - | P = (A+B+C+D+E+F+G+H)/I、P ： コンテナ1台あたりの電力消費量［kWh］、A ： 主搬送コンベアの電力消費量［kWh］、B ： 搬入出コンベアの電力消費量［kWh］、C ： 洗浄ポンプの電力消費量［kWh］、D ： リンスポンプの電力消費量［kWh］、E ： 洗浄槽旋回の電力消費量［kWh］、F ： 遠心脱水駆動［kWh］、G ： 排気ファン［kWh］、H ： ヒートポンプの電力消費量［kWh］、I ： コンテナ総数［台］ | - | - | ＜処理物＞ コンテナ：「食品クレート標準 共有化ガイドライン」で規定されている食品クレート標準Ⅰ型、またはⅡ型浅・深用 ＜処理条件＞ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式）（洗浄側） 温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式）（リンス側）：JRA4060:2014に準拠 含水率（脱水後）： 1％未満（ワーク質量に対する割合） 汚れ度（洗浄前/洗浄後） APT値：3000RLU以上 / 1000RLU未満
S-115001 | L-000115 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | B | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | その他 | 一次冷媒（アンモニア）を用いた冷凍装置で二次冷媒（CO2)を低温まで冷却し、食品等を凍結装置するフリーザー装置などに供給する。 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 100kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.62 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃
S-115002 | L-000115 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | B | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | その他 | 一次冷媒（アンモニア）を用いた冷凍装置で二次冷媒（CO2)を低温まで冷却し、食品等を凍結装置するフリーザー装置などに供給する。 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 100kW超150kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.62 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃
S-115003 | L-000115 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | B | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | その他 | 一次冷媒（アンモニア）を用いた冷凍装置で二次冷媒（CO2)を低温まで冷却し、食品等を凍結装置するフリーザー装置などに供給する。 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 150kW超 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃
S-116001 | L-000116 | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | B | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | その他 | 低温蒸気式発生装置及び熱交換器からなる。真空状態で発生させた低温の蒸気を熱媒として、熱交換器を介して製品の加熱殺菌を行う装置。従来の温水式と比べ、エネルギー効率を向上できるとともに、熱媒側が負圧であるため、隔壁破損の場合に製品側への流入を防げるなど安全性も向上でき、食品製造工場や医薬品製造工場など、殺菌を必要とする場で使用される。 |  |  |  | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.78 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | sysCOP＝cm×M×(tout-tin)/ (Cst×S/η＋Ce×E) cm：処理対象物の比熱（水と同一、4.186[kJ/K･kg]） M：処理対象物の量[kg] tin, tout：処理対象物の装置入口、出口温度 Cst：（ボイラー出口の単位蒸気量あたりの熱量）－（ボイラー入口の単位給水量あたりの熱量） S：ボイラー蒸気量[kg] η：ボイラー効率(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数(3.6[MJ/kWh]) E：電力消費量[kWh] | - | - | 蒸気ボイラの燃料：A重油、給水温度：20℃、蒸気圧力：0.7MPaG、効率：0.85とする。ポンプの負荷率を0.7とする。
S-117001 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室3段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.13 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117002 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室3段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.22 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117003 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室3段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.4 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117004 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室5段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.06 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117005 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室5段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.15 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117006 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室5段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.33 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117007 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室3段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.85 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117008 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室3段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.91 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117009 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室3段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3.01 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117010 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室5段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.81 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117011 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室5段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.86 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117012 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室5段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.94 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117013 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室2段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.81 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117014 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室2段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.86 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117015 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室2段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.94 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117016 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室2段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117017 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室2段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117018 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室2段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118001 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.1 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118002 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.12 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118003 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.14 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118004 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.05 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118005 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.05 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118006 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.08 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118007 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 5室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.01 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118008 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 5室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.01 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118009 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 5室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.03 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118010 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 6室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.98 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118011 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 6室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.99 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118012 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 6室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118013 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 7室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.96 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118014 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 7室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.96 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118015 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 7室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.98 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118016 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 8室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.95 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118017 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 8室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.95 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118018 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | B | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 8室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.96 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-126001 | L-000126 | 内部熱交換最適化蒸留システム | B | 産業（業種固有） | 化学工業 | 蒸留塔 | 濃縮部（高圧塔）と回収部（低圧塔）が物理的に分かれており、その間に圧縮機が設置されている蒸留塔。濃縮部の圧力をわずかに上げることで内部温度を上昇させた後に、熱を自然循環によって回収部に移動させ蒸留を行う。外部冷却により廃棄せざるを得なかった熱を自己再利用するため、リボイラーに供給する熱エネルギーを大幅に削減可能。 | 蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの | - | - | - | 通常 | ○ |  | 別紙参照 |  | カタログのみ | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | -
S-127001 | L-000127 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | B | 産業（業種固有） | 化学工業 | その他 | 主要機器はヒータ（蒸発器）と蒸気圧縮機で、これにコンデンサーや予熱器、ポンプ類が付属する装置である。蒸発器のヒータにて蒸発した蒸気を圧縮機で昇圧・昇温し自己のヒータの加熱源として再利用する技術で、蒸発潜熱を100%利用できる。定常運転時には加熱用蒸気や冷却水が殆ど不要となるため、省エネルギー性が極めて高い。本装置は加熱側と蒸発側の温度差が小さく、ヒータ構造もシンプルなので、各種プロセス溶液や一般排水の濃縮、或いは溶剤含有排水からの水回収及び溶剤回収等幅広い分野で使用されている。 | ヒーター形式：液膜降下式 | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 20 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP＝Q/P、COP：成績係数、Q：プロセス流体の蒸発濃縮で消費した熱エネルギー［kW］、P：圧縮機で消費した電気エネルギー［kW］ | - | - | 加熱面での蒸気温度：80℃、加熱側圧力：47.4kPa、圧縮機圧縮温度：6℃
S-127002 | L-000127 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | B | 産業（業種固有） | 化学工業 | その他 | 主要機器はヒータ（蒸発器）と蒸気圧縮機で、これにコンデンサーや予熱器、ポンプ類が付属する装置である。蒸発器のヒータにて蒸発した蒸気を圧縮機で昇圧・昇温し自己のヒータの加熱源として再利用する技術で、蒸発潜熱を100%利用できる。定常運転時には加熱用蒸気や冷却水が殆ど不要となるため、省エネルギー性が極めて高い。本装置は加熱側と蒸発側の温度差が小さく、ヒータ構造もシンプルなので、各種プロセス溶液や一般排水の濃縮、或いは溶剤含有排水からの水回収及び溶剤回収等幅広い分野で使用されている。 | ヒーター形式：水平管式 | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 20 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP＝Q/P、COP：成績係数、Q：プロセス流体の蒸発濃縮で消費した熱エネルギー［kW］、P：圧縮機で消費した電気エネルギー［kW］ | - | - | 加熱面での蒸気温度：76℃、加熱側圧力：39.3kPaA、圧縮機圧縮温度：6℃
S-145001 | L-000145 | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車） | C | 運輸 | 自動車 | 自動車（内燃機関型） | (ディーゼル車)ディーゼルエンジンを搭載した自動車。(天然ガス車)現在、国内で使用されている天然ガス自動車の多くは、ディーゼル車やガソリン車をベースとし、改造することによって天然ガス車として走行している。一方、メーカーにおいては圧縮天然ガス(CNG)エンジンの開発も進められている。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-147001 | L-000147 | ハイブリット自動車（乗用車） | C | 運輸 | 自動車 | 自動車（ハイブリッド型） | 動力として内燃機関と電気モータを組み合わせた自動車。一時的にエネルギーをバッテリーやキャパシタに貯蔵し、必要に応じ電気モータを介して動力とする。効率の低いエンジン作動区域にハイブリット技術を使うことにより高効率運転が可能となる。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-148001 | L-000148 | ハイブリット自動車（商用車・重量車） | C | 運輸 | 自動車 | 自動車（ハイブリッド型） | 動力として内燃機関と電気モータを組み合わせた自動車。一時的にエネルギーをバッテリーやキャパシタに貯蔵し、必要に応じ電気モータを介して動力とする。効率の低いエンジン作動区域にハイブリット技術を使うことにより高効率運転が可能となる。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-150001 | L-000150 | 電気自動車（乗用車） | C | 運輸 | 自動車 | 自動車（電気型） | 従来の内燃機関のかわりに、バッテリーに充電した電力を動力源としてモータで走行する自動車。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-158001 | L-000158 | 家庭用エコキュート | D | 家庭 | 給湯 | 電気系給湯器 | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率な給湯システム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニットで構成されている。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-159001 | L-000159 | 多機能ヒートポンプ給湯機 | D | 家庭 | 給湯 | 電気系給湯器 | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率の給湯暖房システム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニット、床暖房端末で構成されている。1台のヒートポンプによって給湯、および床暖房が可能であるため、高効率化が可能。 | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | 通常 | ○ |  | 3.9 |  | カタログのみ | - | 年間給湯保温効率（床暖房部分除く） | 標準規格による評価 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠
S-159002 | L-000159 | 多機能ヒートポンプ給湯機 | D | 家庭 | 給湯 | 電気系給湯器 | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率の給湯暖房システム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニット、床暖房端末で構成されている。1台のヒートポンプによって給湯、および床暖房が可能であるため、高効率化が可能。 | 寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | 通常 | ○ |  | 3 |  | カタログのみ | - | 寒冷地年間給湯保温効率（床暖房部分除く） | 標準規格による評価 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠
S-160001 | L-000160 | ガス温水機器（エコジョーズ） | D | 家庭 | 給湯 | 燃焼式給湯器 | ガスを燃料としたバーナによって加熱した高温の空気により配管内の水を温める機器。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-161001 | L-000161 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | D | 家庭 | 給湯 | コージェネレーション | 燃料電池は燃料から直接電気エネルギーを取り出すことができ、化石燃料を燃焼させる従来の発電システムに比べて、高い発電効率、優れた環境特性、排熱利用による高い総合効率、量産による低コスト化の可能性等の特長を持つ。発電の原理は、電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させるというものである。PEFC（固体高分子形燃料電池）は、電解質に固体高分子を用い、動作温度は80～100℃、白金が触媒として使われており、都市ガス、LPG（液化石油ガス）を燃料としている。排熱効率が高く、SS（Daily Start and Stop）が容易である。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | - | 定格内容積 | - | - | 通常 | ○ | Oriented | 95 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠
S-161002 | L-000161 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | D | 家庭 | 給湯 | コージェネレーション | 燃料電池は燃料から直接電気エネルギーを取り出すことができ、化石燃料を燃焼させる従来の発電システムに比べて、高い発電効率、優れた環境特性、排熱利用による高い総合効率、量産による低コスト化の可能性等の特長を持つ。発電の原理は、電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させるというものである。PEFC（固体高分子形燃料電池）は、電解質に固体高分子を用い、動作温度は80～100℃、白金が触媒として使われており、都市ガス、LPG（液化石油ガス）を燃料としている。排熱効率が高く、SS（Daily Start and Stop）が容易である。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | - | - | - | - | 通常 | ○ | Oriented | 39 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠
S-162001 | L-000162 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | D | 家庭 | 給湯 | コージェネレーション | SOFC（固体酸化物形燃料電池）は、電解質にセラミックを用い、動作温度は700～750℃である。発電効率が高く24 時間運転が多い。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | 燃料：都市ガス（13A、12A） | - | - | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 87 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠
S-162002 | L-000162 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | D | 家庭 | 給湯 | コージェネレーション | SOFC（固体酸化物形燃料電池）は、電解質にセラミックを用い、動作温度は700～750℃である。発電効率が高く24 時間運転が多い。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | 燃料：都市ガス（13A、12A） | - | - | - | 通常 | ○ | Oriented | 52 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠
S-162003 | L-000162 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | D | 家庭 | 給湯 | コージェネレーション | SOFC（固体酸化物形燃料電池）は、電解質にセラミックを用い、動作温度は700～750℃である。発電効率が高く24 時間運転が多い。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | 燃料：LPガス | - | - | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 85 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠
S-162004 | L-000162 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | D | 家庭 | 給湯 | コージェネレーション | SOFC（固体酸化物形燃料電池）は、電解質にセラミックを用い、動作温度は700～750℃である。発電効率が高く24 時間運転が多い。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | 燃料：LPガス | - | - | - | 通常 | ○ | Oriented | 51 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠
S-163001 | L-000163 | 電気冷蔵庫 | D | 家庭 | 厨房 | その他 | 冷媒を用いて圧縮-凝縮-膨張-蒸発の冷凍サイクルを繰り返すことにより庫内を冷却する冷蔵庫。インバータ制御の高効率コンプレッサーと熱伝導が小さい真空断熱材を使用することにより消費電力量を削減することが可能である。（大型冷蔵庫の一部では既に採用されている）冷媒と断熱材にフロンを使用していない冷蔵庫のことを、ノンフロン冷蔵庫と呼び、現在出荷されている家庭用冷蔵庫のほとんどはイソブタン（冷媒）、シクロペンタン（断熱材発泡剤）を使用したノンフロン冷蔵庫である。冷蔵庫の冷却方法には直冷式と間冷式があり、一般に直冷式のほうが効率が高い。しかし、日本は湿度が高く、冷却器表面に霜がついて冷却能力が落ちるため、間冷式が主流である。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-164001 | L-000164 | LED照明器具（家庭用） | D | 家庭 | 照明 | 照明器具 | 蛍光灯や白熱灯と比較して高効率で長寿命な白色LED(発光ダイオード)を光源に使用した照明器具が普及している。LED 照明は、主に直付け(シーリング)カバー付型、ダウンライト型、電球型があり、他にスポットライト型、ブラケット型などもある。LED 素子が器具に取り付けられ、ランプ交換は無いものが大半である。光の広がり(ビームの開き)を広くしたもの、発光色を切り替えるもの等が登場している。一般的には、「温白色、電球色」よりも「昼光色、昼白色、白色」の方がエネルギー効率（lm/W）は高くなる。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-165001 | L-000165 | Low-E複層ガラス（家庭用） | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-166001 | L-000166 | 三層Low-E複層ガラス（家庭用） | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-167001 | L-000167 | 真空Low-E複層ガラス（家庭用） | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 真空ガラスとLow-Eガラスを組み合わせた複層ガラスにすることで、放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-168001 | L-000168 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントにより、ガラス部分のみを既存サッシに取り付けられるため、大がかりな工事を必要としない。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-169001 | L-000169 | 真空ガラス（家庭用） | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-170001 | L-000170 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用） | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 既存の窓ガラスの上からLow-Eガラスを貼ることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.6 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、L2-Tech水準は、FL6+A12+LE5のガラス構成における数値を示す。
S-171001 | L-000171 | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用） | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントを使用せずにガラス部分のみを既存サッシに取り付けることができる。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-172001 | L-000172 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | FIX | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.27 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-172002 | L-000172 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | 引き違い | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.46 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-172003 | L-000172 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | 縦すべり出し | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.27 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-173001 | L-000173 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | FIX | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.52 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-173002 | L-000173 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | 引き違い | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.7 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-173003 | L-000173 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | 縦すべり出し | - | - | - | 通常 | ○ |  | 1.52 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-174001 | L-000174 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | FIX | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.75 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-174002 | L-000174 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | 引き違い | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.06 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-174003 | L-000174 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | 縦すべり出し | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.79 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-175001 | L-000175 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | FIX | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.03 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-175002 | L-000175 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | 引き違い | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.22 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-175003 | L-000175 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | 縦すべり出し | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.03 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-176001 | L-000176 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 樹脂（塩化ビニル等）等の熱伝導率が低いフレームと、多層の密閉中空層をもったガラスからなる。中空層には断熱ガス（アルゴンガス、クリプトンガス等）を充填することでガラスの熱伝導率の高さを補う構造。現在日本国内では、樹脂フレームを用いた開口部には断熱性能が低いものから順に、1枚のガラスを用いたもの、2枚のガラス（一つの密閉中空層）を用いたもの、3枚のガラス（二つの密閉中空層）を用いたもの、5枚のガラス（四つの密閉中空層）を用いたものが使用されており、2枚のガラスを用いたものが最も多く流通している。今後は省エネ基準義務化等が予定されていることから、さらなるガラスの多層化が予想される。従来品と比較して高い断熱性能を持つことから、特に寒冷地の戸建住宅への採用に相応しい。 | FIX | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.55 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-176002 | L-000176 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 樹脂（塩化ビニル等）等の熱伝導率が低いフレームと、多層の密閉中空層をもったガラスからなる。中空層には断熱ガス（アルゴンガス、クリプトンガス等）を充填することでガラスの熱伝導率の高さを補う構造。現在日本国内では、樹脂フレームを用いた開口部には断熱性能が低いものから順に、1枚のガラスを用いたもの、2枚のガラス（一つの密閉中空層）を用いたもの、3枚のガラス（二つの密閉中空層）を用いたもの、5枚のガラス（四つの密閉中空層）を用いたものが使用されており、2枚のガラスを用いたものが最も多く流通している。今後は省エネ基準義務化等が予定されていることから、さらなるガラスの多層化が予想される。従来品と比較して高い断熱性能を持つことから、特に寒冷地の戸建住宅への採用に相応しい。 | 引き違い | - | - | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-176003 | L-000176 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 樹脂（塩化ビニル等）等の熱伝導率が低いフレームと、多層の密閉中空層をもったガラスからなる。中空層には断熱ガス（アルゴンガス、クリプトンガス等）を充填することでガラスの熱伝導率の高さを補う構造。現在日本国内では、樹脂フレームを用いた開口部には断熱性能が低いものから順に、1枚のガラスを用いたもの、2枚のガラス（一つの密閉中空層）を用いたもの、3枚のガラス（二つの密閉中空層）を用いたもの、5枚のガラス（四つの密閉中空層）を用いたものが使用されており、2枚のガラスを用いたものが最も多く流通している。今後は省エネ基準義務化等が予定されていることから、さらなるガラスの多層化が予想される。従来品と比較して高い断熱性能を持つことから、特に寒冷地の戸建住宅への採用に相応しい。 | 縦すべり出し | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.55 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-177001 | L-000177 | 真空ガラス・樹脂サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラスと樹脂サッシを組み合わせた窓。 | FIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | - | - | 通常 | ○ |  | 1.09 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-177002 | L-000177 | 真空ガラス・樹脂サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラスと樹脂サッシを組み合わせた窓。 | 引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | - | - | 通常 | ○ |  | 1.38 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-177003 | L-000177 | 真空ガラス・樹脂サッシ | D | 家庭 | 断熱 | 窓 | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラスと樹脂サッシを組み合わせた窓。 | 縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | - | - | 通常 | ○ |  | 1.19 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-178001 | L-000178 | 金属製玄関ドア | D | 家庭 | 断熱 | その他 | 住宅の玄関に使用する、アルミニウムまたはスチールを主材料としたドアにおいて、枠の内側に樹脂を使用して中空部に断熱材を充填、また扉も同様中空部に断熱材を充填する事で玄関ドアの熱貫流率を低くする事ができる。熱貫流率が低い製品ほど冷暖房負荷及びＣＯ２排出量が削減できる。 | - | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 0.89 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第1部：一般、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第2部：フレームの数値計算方法 | JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | JISA4710:2015 | 建具の断熱性試験方法 | JIS4710:2015に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-181001 | L-000181 | 真空断熱材（家庭用） | D | 家庭 | 断熱 | 断熱材 | 家庭用冷蔵庫に使用されている、真空断熱材を使用した断熱材。従来の断熱材と比較して薄いため、天井や壁、床等への部分断熱等のリフォーム（内貼断熱工法）に向く。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 0.002 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | W/m・K | 熱伝導率 | 標準規格による評価 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠
S-182001 | L-000182 | 洗濯乾燥機 | D | 家庭 | 動力他 | その他 | 洗濯乾燥機とは、洗濯機と衣類乾燥機が一体化した機器である。ヒートポンプシステム(ユニット)が熱交換した熱で衣類を乾燥し、乾燥時に発生する水蒸気もヒートポンプシステム(ユニット)により冷却して除湿している。乾燥時の温度は約70℃前後である。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 0.59 |  | カタログのみ | kWh/回 | 消費電力量 | 標準規格による評価 | - | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」 | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」で定める計算式 | - | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」 | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」で定める試験条件
S-186001 | L-000186 | HEMS（情報提供サービス・家電全般） | D | 家庭 | エネルギーマネジメント | エネルギーマネジメントシステム | 一般家庭等での省エネ効果を高めるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、家庭全体のエネルギー消費状況の把握や省エネ・節電を目的とした情報提供サービス。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 別紙参照 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | -
S-189001 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 4.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-189002 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 4.0kW超6.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-189003 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 6.0kW超7.0kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-189004 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 7kW超12kW以下 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-189005 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 12.0kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-189006 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 4.0kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃
S-189007 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 4.0kW超5.6kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 2.84 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃
S-189008 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 5.6kW超7.2kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 3 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃
S-189009 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 7.2kW超 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃
S-190001 | L-000190 | ヒートポンプ式温水床暖房 | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒／水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。四方弁の切り替えにより冷熱を供給するタイプも存在する。ヒートポンプ方式を採用しているため、温熱を高効率に得ることができる。 | - | 加熱能力 | 5kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.62 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-190002 | L-000190 | ヒートポンプ式温水床暖房 | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒／水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。四方弁の切り替えにより冷熱を供給するタイプも存在する。ヒートポンプ方式を採用しているため、温熱を高効率に得ることができる。 | - | 加熱能力 | 5kW超7kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 4.32 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-190003 | L-000190 | ヒートポンプ式温水床暖房 | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒／水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。四方弁の切り替えにより冷熱を供給するタイプも存在する。ヒートポンプ方式を採用しているため、温熱を高効率に得ることができる。 | - | 加熱能力 | 7kW超10kW以下 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.16 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-190004 | L-000190 | ヒートポンプ式温水床暖房 | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒／水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。四方弁の切り替えにより冷熱を供給するタイプも存在する。ヒートポンプ方式を採用しているため、温熱を高効率に得ることができる。 | - | 加熱能力 | 10kW超 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-191001 | L-000191 | ルームエアコン付温水床暖房 | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンディショナが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組み合わせ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、床暖房の高温送水による効率の低下を抑制。安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。冷房時はエアコンの単独運転となる。 | 床暖房、エアコン同時運転 | 加熱能力 | 5.0kW | - | 通常 | ○ |  | 4.5 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：30℃、往き水温(出湯温度)：35℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-191002 | L-000191 | ルームエアコン付温水床暖房 | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンディショナが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組み合わせ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、床暖房の高温送水による効率の低下を抑制。安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。冷房時はエアコンの単独運転となる。 | 床暖房、エアコン同時運転 | 加熱能力 | 6.7kW | - | 通常 | ○ |  | 4.32 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：30℃、往き水温(出湯温度)：35℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-191003 | L-000191 | ルームエアコン付温水床暖房 | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンディショナが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組み合わせ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、床暖房の高温送水による効率の低下を抑制。安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。冷房時はエアコンの単独運転となる。 | 床暖房単独運転 | 加熱能力 | 8.7kW | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.16 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温(入水温度)：25℃ 往き水温(出湯温度)：40℃ 乾球温度：7℃ 湿球温度：6℃
S-192001 | L-000192 | マルチタイプ温水床暖房 | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコンディショナ等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため、高効率化が可能。 | - | 1室運転時加熱能力 | 5.0kW | - | 通常 | ○ |  | 3.9 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-192002 | L-000192 | マルチタイプ温水床暖房 | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコンディショナ等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため、高効率化が可能。 | - | 1室運転時加熱能力 | 7.0kW | - | 通常 | ○ |  | 3.91 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-193001 | L-000193 | 地中熱ルームエアコン | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱を利用し、冷媒による圧縮-凝縮-膨張-蒸発のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機。冬季は外気温度より高い温度の熱源を、夏季は外気温度より低い温度の熱源を利用することで年間を通じて高効率な運転が可能。 | - | 冷房能力 | 4.0kW | - | 通常または簡易 | ● |  | 4 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | JISC9612:2005に準拠 | JISC9612:2013 | ルームエアコンディショナ | JISC9612:2005に準拠。ただし、地中戻り温度(採熱温度)については20℃とする。
S-194001 | L-000194 | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 空気熱源と地中熱源の2種類の熱源の切り替えが可能なヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。圧縮-凝縮-膨張-蒸発のヒートポンプサイクルを利用して、冷暖房するシステム。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で冷媒／水熱交換器内で凝縮させることでにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で液相冷媒を冷媒／水熱交換器内で蒸発させることでにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来型は灯油を燃焼し暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 8.0kW | - | 通常または簡易 | ● |  | 5.19 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、地中戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。地中戻り温度（採熱温度）：15℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-194002 | L-000194 | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 空気熱源と地中熱源の2種類の熱源の切り替えが可能なヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。圧縮-凝縮-膨張-蒸発のヒートポンプサイクルを利用して、冷暖房するシステム。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で冷媒／水熱交換器内で凝縮させることでにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で液相冷媒を冷媒／水熱交換器内で蒸発させることでにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来型は灯油を燃焼し暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 11.0kW | - | 通常または簡易 | ● |  | 5 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、地中戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。地中戻り温度（採熱温度）：15℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-195001 | L-000195 | 密閉式ペレットストーブ（家庭用） | D | 家庭 | 空調 | 空調機（ペレットストーブ） | 木質ペレットを燃料とする燃焼機器。木質ペレットを燃焼させた熱を熱交換器により室内の空気に伝え、送風ファンにより部屋の隅々まで温風を行き渡らせる。燃焼させた空気は煙突から排気させるため、室内の空気と交ることはなく、清潔な環境を保つことができる。木質ペレットは、カーボンニュートラルであるため、CO2の排出削減が可能。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 77 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 熱効率 | 標準条件による評価 | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | η＝100－(qa＋qb＋qr）、η：熱効率[%]、qa：試験燃料中の発熱量当たり排気ガス中の熱損失（Qa）の比、熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qb：試験燃料の熱容量当たり排気ガス中の化学的熱損失（Qb）、の潜熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qr：試験燃料の熱容量当たり底部格子を通過し残渣物中に残った可燃性構成物質による熱損失（Qr）の残渣物中の可燃性構成、物質による損失の割合（燃焼基準）[%]※発熱量は高位発熱量とする | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | JHIAN-5601:2004に準拠、、試験実施にあたっては、ISO17025に準拠した試験機関による性能評価を行うこととする。
S-196001 | L-000196 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | D | 家庭 | 給湯 | 電気系給湯器 | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率の給湯システムに太陽熱集熱器を組み合わせたシステム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニット、集熱器で構成されている。日中は、太陽熱を利用するため、高効率化が可能。 | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | 通常 | ○ |  | 3 |  | カタログのみ | - | 年間給湯保温効率（太陽熱部分除く） | 標準規格による評価 | JRA4050:2007R | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JRA4050:2007Rに準拠 | JRA4050:2007R | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JRA4050:2007Rに準拠
S-196002 | L-000196 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | D | 家庭 | 給湯 | 電気系給湯器 | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率の給湯システムに太陽熱集熱器を組み合わせたシステム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニット、集熱器で構成されている。日中は、太陽熱を利用するため、高効率化が可能。 | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | 通常 | ○ |  | 3 |  | カタログのみ | - | 年間給湯保温効率（太陽熱部分除く） | 標準規格による評価 | JIS C 9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠
S-197001 | L-000197 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | D | 家庭 | 給湯 | 燃焼式給湯器 | ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。 | 給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | - | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠
S-197002 | L-000197 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | D | 家庭 | 給湯 | 燃焼式給湯器 | ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。 | 給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス） | - | - | - | 認証対象外 | - | Oriented | - |  | - | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠
S-197003 | L-000197 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | D | 家庭 | 給湯 | 燃焼式給湯器 | ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。 | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | - | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 142.3 |  | カタログのみ | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠
S-197004 | L-000197 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | D | 家庭 | 給湯 | 燃焼式給湯器 | ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | - | - | 通常または簡易 | ● | Oriented | 142.3 |  | カタログのみ | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠
S-199001 | L-000199 | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | D | 家庭 | 給湯 | 太陽熱給湯機 | 太陽の光エネルギーを熱エネルギーに変え、水などの熱媒に伝える役割の装置。真空管形は集熱部が真空層を有する二重ガラスで構成され、真空層が空気対流による熱損失を防ぐことができる。外気温との温度差が大きい場合でも集めた熱が外へ逃げにくく、高い効率を維持できる。 | - | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 12694 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kJ/m2・日 | 単位面積1日あたりの集熱量 | 標準規格による評価 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠
S-200001 | L-000200 | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | D | 家庭 | 給湯 | 太陽熱給湯機 | 太陽の光エネルギーを熱エネルギーに変え、水などの熱媒に伝える役割の装置。平板形は集熱面が平板状になっており、表面は透明な強化ガラス板で覆われている。下部には熱が逃げないよう、断熱材が施されている。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 13954 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kJ/m2・日 | 単位面積1日あたりの集熱量 | 標準規格による評価 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠
S-201001 | L-000201 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | D | 家庭 | 給湯 | 太陽熱給湯機 | 蓄熱槽は、集熱器で集められた熱を熱交換してお湯を蓄える装置。 | - | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 1.54 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | W/K | 熱損失係数 | 標準規格による評価 | JISA4113:2013 | 太陽蓄熱槽 | KA＝（V×Cp×ρ（θs－θe））÷（T×⊿θ） ⊿θ＝（（θs＋θe)÷２）-（（θ1＋θ2＋・・・＋θn）÷n） KA：熱損失係数[W/K] V：蓄熱槽容量[m3] θs：試験開始時蓄熱媒体温度[℃] θe：試験終了時蓄熱媒体温度[℃] T：試験開始から試験終了までの時間[s] Cp：蓄熱媒体の定圧比熱[J/(kg・K)] ρ：蓄熱媒体の密度[kg/m3] θn：周囲温度[℃] n：１時間ごとに測定した周囲温度の測定回数 | JISA4113:2013 | 太陽蓄熱槽 | JISA4113:2013に準拠
S-201002 | L-000201 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | D | 家庭 | 給湯 | 太陽熱給湯機 | 蓄熱槽は、集熱器で集められた熱を熱交換してお湯を蓄える装置。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 93.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 有効出湯効率 | 標準規格による評価 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002 | 太陽蓄熱槽、優良住宅部品性能試験方法書太陽熱利用システム、または有効出湯効率試験 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002に準拠 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002 | 太陽蓄熱槽、優良住宅部品性能試験方法書太陽熱利用システム、または有効出湯効率試験 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002に準拠
S-202001 | L-000202 | 液晶テレビ | D | 家庭 | 動力他 | その他 | 液晶テレビとは表示装置に液晶を用いた薄型のテレビ受信機をいう。従来はバックライトにCCFL(Cold CathodeFluorescent Lamp:冷陰極管)を用いていたが、近年は発光効率の良いLED(発光ダイオード)が主流となっている。 | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-203001 | L-000203 | 電気便座 | D | 家庭 | 動力他 | その他 | 電気便座は内蔵された電気ヒータにより座面を加温する機能等を持つ便座であり、主に暖房用の便座のみを有する暖房便座と暖房便座に温水洗浄装置を組み込んだ温水洗浄便座がある。さらに、温水洗浄便座の洗浄に使う温水については貯湯タンクをもつ貯湯式と貯湯タンクのない瞬間式がある。また、便座の暖房機能(保温)については学習機能やタイマーによる低炭素技術が導入されており、さらにセンサーが人の動きを感知し、瞬間的に便座を温める、瞬間暖房便座機能が付随しているものもある。（瞬間式：タンクがなく、使用の度に水を瞬間湯沸器で温める方式。保温する貯湯式に比べ消費電力量を削減できる。） | - | - | - | ■ | 認証対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-207001 | L-000207 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 燃料電池 | 電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させる。燃料極、空気極という2枚の電極が、電解質を挟んでいるものをセルといい、セル単体を積み重ねたものをセルスタックという。セルを直列に接続することで、高い電圧と大きな電力が得られる。 | - | 出力 | 200kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 55.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準条件による評価 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | ηe=(Wout-Win)/Qf×100、ηe:発電効率[%]、Wout:送電電力量[kWh]、Win:受電電力量[kWh]、Qf:積算燃料消費熱量（低位発熱量）[kWh] | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013に準拠
S-207002 | L-000207 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 燃料電池 | 電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させる。燃料極、空気極という2枚の電極が、電解質を挟んでいるものをセルといい、セル単体を積み重ねたものをセルスタックという。セルを直列に接続することで、高い電圧と大きな電力が得られる。 | - | 出力 | 200kW超250kW以下 | - | 通常 | ○ |  | 55.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準条件による評価 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | ηe=(Wout-Win)/Qf×100、ηe:発電効率[%]、Wout:送電電力量[kWh]、Win:受電電力量[kWh]、Qf:積算燃料消費熱量（低位発熱量）[kWh] | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013に準拠
S-210001 | L-000210 | 太陽電池（シリコン系・単結晶） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。単結晶系は、高純度の単結晶のシリコン基板を使用した太陽電池。実用化されている太陽電池の中で最も変換効率が高く、耐久性・信頼性にも優れている。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 22.63 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | セル実効変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8914：2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠
S-210002 | L-000210 | 太陽電池（シリコン系・単結晶） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。単結晶系は、高純度の単結晶のシリコン基板を使用した太陽電池。実用化されている太陽電池の中で最も変換効率が高く、耐久性・信頼性にも優れている。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 21.2 |  | カタログのみ | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914:2005に準拠 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠
S-211001 | L-000211 | 太陽電池（シリコン系・多結晶） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。結晶の粒径が数mm程度の多結晶シリコンを利用した太陽電池。変換効率の面では単結晶と比較して低いが、単結晶より製造工程が簡便であるため、効率とコストのバランスが良く、普及が進んでいる。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 16.4 |  | カタログのみ | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠
S-212001 | L-000212 | 太陽電池（化合物系） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。本項目では、主成分に銅(Cu)、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、セレン(Se)を用いた化合物であるCIGS系について記載する。薄膜で省材料などの長所をもち、わずか2～3μmの厚さであっても光を十分吸収するため、薄膜太陽電池としては高い変換効率が得られる。 | - | - | - | - | 通常または簡易 | ● |  | 15.5 |  | カタログのみ | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8939:2013 | 薄膜太陽電池モジュール | JISC8939:2013に準拠
S-213001 | L-000213 | 太陽電池（薄膜シリコン） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。薄膜系は、ガラス、金属箔、フィルムなどの上に2～3ミクロンの太陽電池の層を形成させるものである。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 9.6 |  | カタログのみ | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8935:2005 | アモルファス太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8935：2005に準拠
S-214001 | L-000214 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 太陽光発電用パワーコンディショナは、直流電力を調整するコンバータ、直流電力を交流電力に変換するインバータ、事故時等に系統を保護する系統連系保護装置で構成される。トランスレス方式は、パワーコンディショナ内の直流電圧調整をコンバータのみで行う方式であり、高周波変圧器絶縁方式に比較し、高効率となるものの電力会社系統との連系には、別途を変圧器が必要となる。 | - | 出力 | 10kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 98 |  | カタログのみ | % | 定格負荷効率 | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠
S-214002 | L-000214 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 太陽光発電用パワーコンディショナは、直流電力を調整するコンバータ、直流電力を交流電力に変換するインバータ、事故時等に系統を保護する系統連系保護装置で構成される。トランスレス方式は、パワーコンディショナ内の直流電圧調整をコンバータのみで行う方式であり、高周波変圧器絶縁方式に比較し、高効率となるものの電力会社系統との連系には、別途を変圧器が必要となる。 | - | 出力 | 10kW以上 | - | 通常 | ○ |  | 98.4 |  | カタログのみ | % | 定格負荷効率 | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠
S-215001 | L-000215 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 太陽光発電用パワーコンディショナは、直流電力を交流電力に変換するインバータ、事故時等に系統を保護する系統連系保護装置で構成される。直流電力を交流電力に変換する際に損失が生じることから、変換効率（定格負荷効率）の高いパワーコンディショナの選定が重要となる。高周波変圧器絶縁方式は、パワーコンディショナ内の直流電圧調整をコンバータと変圧器の組み合わせで行う方式であり、トランスレス方式に比較し、電力変換効率は低下するが、パワーコンディショナから出力された電力はそのまま電力会社系統と連系可能となる。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 96.5 |  | カタログのみ | % | 定格負荷効率 | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠
S-222001 | L-000222 | プロペラ水車（小水力発電用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 水力発電 | 水を取り込むケーシングから案内羽根を経て下向きの水流に変化させ、羽根車の軸方向に流れてこれを回転させる。落差と流量変化によって羽根の角度を自動的に調節できる可動羽根のものはカプラン水車として区別され、プロペラ水車は常に一定の角度の固定羽根のものを指す。 | - | 出力 | 200kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 80 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 水車効率 | 標準規格による評価 | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | η＝（1,000×P）÷（g×ρ×Q×H）、η：水車効率[%]、Ｐ ：水車出力[kW]、ｇ ：重力加速度[m/s2]、ρ：水の密度[kg/m3]、Q ：流量[m3/s]、H ：有効落差[m] | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | JEC4002:1992に準拠
S-223001 | L-000223 | フランシス水車（小水力発電用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 水力発電 | 水を取り込むケーシングの中に羽根車（ランナー）を設置し、そこを流れる水の圧力により回転させる水車である。最も一般的な水車で、数10m～数100mの落差に広く使われている。 | - | 出力 | 200kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 85 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 水車効率 | 標準規格による評価 | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | η＝（1,000×P）÷（g×ρ×Q×H）、η：水車効率[%]、Ｐ：水車出力[kW]、ｇ：重力加速度[m/s2]、ρ：水の密度[kg/m3]、Q：流量[m3/s]、H：有効落差[m] | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | JEC4002:1992に準拠
S-227001 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227002 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227003 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227004 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 6.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227005 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 6.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227006 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227007 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227008 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227009 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227010 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 6.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227011 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 8.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227012 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227013 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227014 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227015 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227016 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227017 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227018 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227019 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227020 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227021 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227022 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 6.89 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227023 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 7.48 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227024 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227025 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227026 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227027 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227028 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227029 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227030 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227031 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227032 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227033 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227034 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227035 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227036 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-228001 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-228002 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-228003 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-228004 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-228005 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-228006 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-228007 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-228008 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-228009 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-228010 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-228011 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 10.97 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-228012 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-231001 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 50Hz | 出力 | 100kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 84 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-231002 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 50Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 41.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-231003 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 50Hz | 出力 | 100kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 32 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout:発電効率[%] Pout:発電出力（発電端）[kW] HfI:燃料の低位発熱量[MJ/m3N] Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠 メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-231004 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 50Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 38.8 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout:発電効率[%] Pout:発電出力（発電端）[kW] HfI:燃料の低位発熱量[MJ/m3N] Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠 メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-231005 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 60Hz | 出力 | 100kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 84 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-231006 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 60Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-231007 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 60Hz | 出力 | 100kW未満 | - | 通常 | ○ |  | 32 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-231008 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 60Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | 認証対象外 | - |  | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-232001 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW未満（25kVA未満） | - | 通常 | ○ |  | 33.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-232002 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW以上74kW未満（25kVA以上80kVA未満） | - | 通常 | ○ |  | 48 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-232003 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 74kW以上368kW未満（80kVA以上400kVA未満） | - | 通常 | ○ |  | 48.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-232004 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 368kW以上（400kVA以上） | - | 通常 | ○ |  | 46 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-232005 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW未満（25kVA未満） | - | 通常 | ○ |  | 32.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-232006 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW以上74kW未満（25kVA以上80kVA未満） | - | 通常 | ○ |  | 46.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-232007 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 74kW以上368kW未満（80kVA以上400kVA未満） | - | 通常 | ○ |  | 42.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-232008 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | EF | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 368kW以上（400kVA以上） | - | 通常 | ○ |  | 45.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-236001 | L-000236 | 潜熱蓄熱輸送設備 | EF | エネルギー転換 | 地域熱供給 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material）をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術。 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃以上 | - | 通常または簡易 | ● |  | 11.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
S-236002 | L-000236 | 潜熱蓄熱輸送設備 | EF | エネルギー転換 | 地域熱供給 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material）をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術。 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 8.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
S-236003 | L-000236 | 潜熱蓄熱輸送設備 | EF | エネルギー転換 | 地域熱供給 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material）をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術。 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃以上 | - | 通常または簡易 | ● |  | 6.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
S-236004 | L-000236 | 潜熱蓄熱輸送設備 | EF | エネルギー転換 | 地域熱供給 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material）をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術。 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃未満 | - | 通常または簡易 | ● |  | 4.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
S-255001 | L-000255 | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用） | EF | 廃棄物・リサイクル | リサイクル | リン回収設備 | りん酸を含む汚水の生物処理水に対して、晶析槽においてカルシウム材を添加し、ｐH調整することによりHAP(ヒドロキシアパタイト、(Ca10(PO4)6(OH)2)の結晶を析出させる方法。回収したリンは副産りん酸肥料として再利用可能。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 80 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | PO4-P除去率 | 標準条件による評価 | 環境省手引き | リン回収・利活用の手引き | （晶析槽入口PO4-P濃度-晶析槽出口PO4-P濃度）/晶析槽入口PO4-P濃度 | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | リン回収・利活用の手引き | 処理量の内訳 し尿：浄化槽汚泥＝４：６、し尿T-P濃度：270mg/L、し尿PO4-P濃度：189mg/L、浄化槽汚泥T-P濃度：150mg/L、浄化槽汚泥PO4-P濃度：60mg/L、混合T-P濃度：198mg/L、混合PO4-P濃度：112mg/L
S-256001 | L-000256 | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用） | EF | 廃棄物・リサイクル | リサイクル | リン回収設備 | りん酸を含む汚水に対して、晶析槽においてマグネシウム材を添加し、ｐH調整することによりMAP(リン酸マグネシウムアンモニウム、(MgNH4PO4)の結晶を析出させる方法。回収したリンは化成肥料として再利用可能。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 75 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | PO4-P除去率 | 標準条件による評価 | 環境省手引き | リン回収・利活用の手引き | （晶析槽入口PO4-P濃度-晶析槽出口PO4-P濃度）/晶析槽入口PO4-P濃度 | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | リン回収・利活用の手引き | 処理量の内訳 し尿：浄化槽汚泥＝４：６、し尿T-P濃度：270mg/L、し尿PO4-P濃度：189mg/L、浄化槽汚泥T-P濃度：150mg/L、浄化槽汚泥PO4-P濃度：60mg/L、混合T-P濃度：198mg/L、混合PO4-P濃度：112mg/L
S-257001 | L-000257 | リン回収設備MAP法（下水汚泥用） | EF | 廃棄物・リサイクル | リサイクル | リン回収設備 | 脱水ろ液からリン回収する従来事例に対し、よりリン含有量の高い下水汚泥からMAP（リン酸マグネシウムアンモニウム）として回収する「MAP法」が平成24/25年度国交省B-DASH採択事業で開発された。回収したリンは配合肥料（化成肥料）として再利用可能。 | リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること | - | - | - | 通常 | ○ |  | 90 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | PO4-P除去率 | 標準条件による評価 | 国土交通省ガイドライン | 資料No.805 B-DASHプロジェクトNO.6 2014年8月消化汚泥からのリン除去・回収技術導入ガイドライン（案） | （消化汚泥PO4-P濃度-リン処理PO4-P濃度）/消化汚泥PO4-P濃度 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | 資料No.805 B-DASHプロジェクトNO.6 2014年8月消化汚泥からのリン除去・回収技術導入ガイドライン（案） | 消化汚泥濃度（TS)：1.7%、消化汚泥T-P濃度：600mg/L、消化汚泥PO4-P濃度：200mg/L
S-259001 | L-000259 | 近赤外線樹脂選別機 | EF | 廃棄物・リサイクル | リサイクル | 選別機 | プラスチックに近赤外線を照射すると材質により吸収される波長が異なることを利用し、特定の材質の選別を行う。コンベア先端のエアノズルで吹き落とし選別する。PVC,PVDC除去（サーマルリサイクル）やPP,PS,ABS選別（マテリアルリサイクル）に使用される。 | - | - | - | - | 通常 | ○ |  | 3 |  | カタログのみ | 種類 | 選別樹脂種類数 | 標準条件による評価 | 環境省交付規定 | H27年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（省CO2 型リサイクル高度化設備導入促進事業）交付規定 | 選別樹脂種類数に残渣は含まない | 環境省により独自に設定 | - | 選別純度：99%、（ベルトコンベア幅100mmあたりの樹脂の投入量が50kg/h以内の場合）

## 20認証製品一覧 （全型番） (hidden)
2020年度L2-Tech認証製品一覧 Ver.1.02
申請情報 |  | L2-Tech水準表の情報 | [7 empty] | 認証製品の情報
認否通知No. | L2-Tech認証 製品申請 製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 |  |  | クラス |  | L2-Tech水準 |  | 製品情報 | [6 empty] | 問合せ先
|  | ID | 部門1 | 技術分類 | 設備・機器等の名称 | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位 （名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 通常・簡易 | 値/機能 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL
30 | NC-020653 | S-005901 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP以下 | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1NB | 親 | 簡易 | 1.19 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020654 | S-005901 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP以下 | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1PB | 派生 | 簡易 | 1.19 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020655 | S-005902 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | 1.22 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP224K1NB | 親 | 簡易 | 1.22 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020656 | S-005902 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | 1.22 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP224K1PB | 派生 | 簡易 | 1.22 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020659 | S-005903 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP355K1NB | 親 | 簡易 | 1.33 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020660 | S-005903 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP355K1PB | 派生 | 簡易 | 1.33 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020661 | S-005903 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP450K1NB | 親 | 簡易 | 1.33 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020662 | S-005903 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP450K1PB | 派生 | 簡易 | 1.33 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020673 | S-005903 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP450K1NB | 親 | 簡易 | 1.33 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020674 | S-005903 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP450K1PB | 派生 | 簡易 | 1.33 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020665 | S-005904 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP710K1NB | 親 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020666 | S-005904 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP710K1PB | 派生 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020677 | S-005904 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP710K1NB | 親 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020678 | S-005904 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP710K1PB | 派生 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020667 | S-005905 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.3 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP850K1NB | 親 | 簡易 | 1.3 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020668 | S-005905 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.3 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP850K1PB | 派生 | 簡易 | 1.3 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020679 | S-005905 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.3 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP850K1NB | 親 | 簡易 | 1.3 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020680 | S-005905 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.3 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP850K1PB | 派生 | 簡易 | 1.3 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020657 | S-005907 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | 1.39 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP280K1NB | 親 | 簡易 | 1.39 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020658 | S-005907 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | 1.39 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP280K1PB | 派生 | 簡易 | 1.39 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
9 | NC-019193 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH450U1D | 親 | 通常 | 2.1 | 標準機 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019194 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH450U1DE | 派生 | 通常 | 2.1 | 標準機 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019195 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH450U1DJ | 派生 | 通常 | 2.1 | 標準機 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019196 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH450U1DR | 親 | 通常 | 2.1 | 標準機(リニューアル用) | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019197 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH450U1DRE | 派生 | 通常 | 2.1 | 標準機(リニューアル用) | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019198 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH450U1DRJ | 派生 | 通常 | 2.1 | 標準機(リニューアル用) | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019199 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH450U1D | 親 | 通常 | 2.1 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019200 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH450U1DE | 派生 | 通常 | 2.1 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019201 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH450U1DJ | 派生 | 通常 | 2.1 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019202 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH450U1DR | 親 | 通常 | 2.1 | 室外機マルチ（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019203 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH450U1DRE | 派生 | 通常 | 2.1 | 室外機マルチ（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019204 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH450U1DRJ | 派生 | 通常 | 2.1 | 室外機マルチ（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
30 | NC-020703 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 高効率機（リニューアル兼用） | YNYP450L1NB | 親 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅢ高効率モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020707 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 高効率にこマルチ機（リニューアル兼用） | YWYP450L1NB | 親 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅢ高効率モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
46 | NC-021055 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXGP450F2Z | 親 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021056 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXGP450F2ZD | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021057 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXGP450F2ZDE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021058 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXGP450F2ZE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021059 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXYGP450F2Z | 親 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021060 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXYGP450F2ZD | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021061 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXYGP450F2ZDE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021062 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXYGP450F2ZE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021063 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWGP450F2Z | 親 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021064 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWGP450F2ZD | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021065 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWGP450F2ZDE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021066 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWGP450F2ZE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021067 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWYGP450F2Z | 親 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021068 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWYGP450F2ZD | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021069 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWYGP450F2ZDE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021070 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWYGP450F2ZE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021103 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP450G1Z | 親 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021104 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP450G1ZD | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021105 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP450G1ZDE | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021106 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP450G1ZE | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021109 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP450G1Z | 親 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021110 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP450G1ZD | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021111 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP450G1ZDE | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021112 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP450G1ZE | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
68 | NC-021864 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP450G | 親 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021865 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP450G | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021866 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP450G | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021867 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP450G | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021868 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP450GE | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021869 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP450GE | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021870 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP450GE | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021871 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP450GE | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021872 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYAP450D | 親 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021873 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYDP450D | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021874 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUAP450D | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021875 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUDP450D | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021876 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYTP450D | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021877 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYBP450D | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021878 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUTP450D | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021879 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUBP450D | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021880 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYAP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021881 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYDP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021882 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUAP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021883 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUDP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021884 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYTP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021885 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYBP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021886 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUTP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021887 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUBP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
69 | NC-022036 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCP4502MA2 | 親 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022037 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCP4502MA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022038 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCSP4502MA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022039 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCSP4502MA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022040 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCRP4502MA2 | 親 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022041 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCRP4502MA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022042 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCSRP4502MA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022043 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCSRP4502MA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022044 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCP4502GA2 | 親 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022045 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCSP4502GA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022046 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCP4502GA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022047 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCSP4502GA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022048 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCRP4502GA2 | 親 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022049 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCSRP4502GA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022050 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCRP4502GA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022051 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCSRP4502GA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022052 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCP4502KA2 | 親 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022053 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCP4502KA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022054 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCSP4502KA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022055 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCSP4502KA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022056 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCRP4502KA2 | 親 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022057 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCRP4502KA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022058 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCSRP4502KA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022059 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCSRP4502KA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022060 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCP4502GKA2 | 親 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022061 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCSP4502GKA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022062 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCP4502GKA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022063 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCSP4502GKA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022064 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCRP4502GKA2 | 親 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022065 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCSRP4502GKA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022066 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCRP4502GKA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022067 | S-005908 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCCSRP4502GKA2 | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
9 | NC-019205 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH560U1D | 親 | 通常 | 2.11 | 標準機 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019206 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH560U1DE | 派生 | 通常 | 2.11 | 標準機 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019207 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH560U1DJ | 派生 | 通常 | 2.11 | 標準機 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019208 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH560U1DR | 親 | 通常 | 2.11 | 標準機(リニューアル用) | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019209 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH560U1DRE | 派生 | 通常 | 2.11 | 標準機(リニューアル用) | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019210 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH560U1DRJ | 派生 | 通常 | 2.11 | 標準機(リニューアル用) | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019211 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH560U1D | 親 | 通常 | 2.11 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019212 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH560U1DE | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019213 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH560U1DJ | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019214 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH560U1DR | 親 | 通常 | 2.11 | 室外機マルチ（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019215 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH560U1DRE | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機マルチ（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019216 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH560U1DRJ | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機マルチ（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019217 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH710U1D | 親 | 通常 | 2.18 | 標準機 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019218 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH710U1DE | 派生 | 通常 | 2.18 | 標準機 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019219 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH710U1DJ | 派生 | 通常 | 2.18 | 標準機 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019220 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH710U1DR | 親 | 通常 | 2.18 | 標準機(リニューアル用) | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019221 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH710U1DRE | 派生 | 通常 | 2.18 | 標準機(リニューアル用) | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019222 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH710U1DRJ | 派生 | 通常 | 2.18 | 標準機(リニューアル用) | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019223 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH710U1D | 親 | 通常 | 2.18 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019224 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH710U1DE | 派生 | 通常 | 2.18 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019225 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH710U1DJ | 派生 | 通常 | 2.18 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019226 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH710U1DR | 親 | 通常 | 2.18 | 室外機マルチ（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019227 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH710U1DRE | 派生 | 通常 | 2.18 | 室外機マルチ（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019228 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH710U1DRJ | 派生 | 通常 | 2.18 | 室外機マルチ（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
30 | NC-020663 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP560K1NB | 親 | 簡易 | 1.98 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020664 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP560K1PB | 派生 | 簡易 | 1.98 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020675 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP560K1NB | 親 | 簡易 | 1.98 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020676 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP560K1PB | 派生 | 簡易 | 1.98 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020704 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 高効率機（リニューアル兼用） | YNYP560L1NB | 親 | 通常 | 2.11 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅢ高効率モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020705 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 高効率機（リニューアル兼用） | YNYP710L1NB | 親 | 通常 | 2.18 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅢ高効率モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020708 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 高効率にこマルチ機（リニューアル兼用） | YWYP560L1NB | 親 | 通常 | 2.11 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅢ高効率モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020709 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 高効率にこマルチ機（リニューアル兼用） | YWYP710L1NB | 親 | 通常 | 2.18 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅢ高効率モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
46 | NC-021115 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP560G1Z | 親 | 通常 | 2.11 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021116 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP560G1ZD | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021117 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP560G1ZDE | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021118 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP560G1ZE | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021121 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP560G1Z | 親 | 通常 | 2.11 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021122 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP560G1ZD | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021123 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP560G1ZDE | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021124 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP560G1ZE | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021127 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP710G1Z | 親 | 通常 | 2.1 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021128 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP710G1ZD | 派生 | 通常 | 2.1 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021129 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP710G1ZDE | 派生 | 通常 | 2.1 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021130 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP710G1ZE | 派生 | 通常 | 2.1 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021131 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP710G1Z | 親 | 通常 | 2.1 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021132 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP710G1ZD | 派生 | 通常 | 2.1 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021133 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP710G1ZDE | 派生 | 通常 | 2.1 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021134 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP710G1ZE | 派生 | 通常 | 2.1 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021143 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP710G2Z | 親 | 通常 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021144 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP710G2ZD | 派生 | 通常 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021145 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP710G2ZDE | 派生 | 通常 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021146 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP710G2ZE | 派生 | 通常 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021149 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP710G2Z | 親 | 通常 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021150 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP710G2ZD | 派生 | 通常 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021151 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP710G2ZDE | 派生 | 通常 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021152 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP710G2ZE | 派生 | 通常 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
68 | NC-021904 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP560G | 親 | 通常 | 2.11 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021905 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP560G | 派生 | 通常 | 2.11 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021906 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP560G | 派生 | 通常 | 2.11 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021907 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP560G | 派生 | 通常 | 2.11 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021908 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP560GE | 派生 | 通常 | 2.11 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021909 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP560GE | 派生 | 通常 | 2.11 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021910 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP560GE | 派生 | 通常 | 2.11 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021911 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP560GE | 派生 | 通常 | 2.11 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021916 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP710G | 親 | 通常 | 2.1 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021917 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP710G | 派生 | 通常 | 2.1 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021918 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP710G | 派生 | 通常 | 2.1 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021919 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP710G | 派生 | 通常 | 2.1 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021920 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP710GE | 派生 | 通常 | 2.1 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021921 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP710GE | 派生 | 通常 | 2.1 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021922 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP710GE | 派生 | 通常 | 2.1 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021923 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP710GE | 派生 | 通常 | 2.1 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021924 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP710GA | 親 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021925 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP710GA | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021926 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP710GA | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021927 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP710GA | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021928 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP710GAE | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021929 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP710GAE | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021930 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP710GAE | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021931 | S-005909 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP710GAE | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
9 | NC-019229 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH850U1D | 親 | 通常 | 2.11 | 標準機 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019230 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH850U1DE | 派生 | 通常 | 2.11 | 標準機 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019231 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH850U1DJ | 派生 | 通常 | 2.11 | 標準機 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019232 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH850U1DR | 親 | 通常 | 2.11 | 標準機(リニューアル用) | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019233 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH850U1DRE | 派生 | 通常 | 2.11 | 標準機(リニューアル用) | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019234 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GH850U1DRJ | 派生 | 通常 | 2.11 | 標準機(リニューアル用) | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019235 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH850U1D | 親 | 通常 | 2.11 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019236 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH850U1DE | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019237 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH850U1DJ | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019238 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH850U1DR | 親 | 通常 | 2.11 | 室外機マルチ（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019239 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH850U1DRE | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機マルチ（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019240 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ Ｕシリーズ | U-GWH850U1DRJ | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機マルチ（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
30 | NC-020706 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 高効率機（リニューアル兼用） | YNYP850L1NB | 親 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅢ高効率モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020710 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 高効率にこマルチ機（リニューアル兼用） | YWYP850L1NB | 親 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅢ高効率モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
46 | NC-021135 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP850G1Z | 親 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021136 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP850G1ZD | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021137 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP850G1ZDE | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021138 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP850G1ZE | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021139 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP850G1Z | 親 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021140 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP850G1ZD | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021141 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP850G1ZDE | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021142 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP850G1ZE | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021155 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP850G2Z | 親 | 通常 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021156 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP850G2ZD | 派生 | 通常 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021157 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP850G2ZDE | 派生 | 通常 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021158 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP850G2ZE | 派生 | 通常 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021161 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP850G2Z | 親 | 通常 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021162 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP850G2ZD | 派生 | 通常 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021163 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP850G2ZDE | 派生 | 通常 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021164 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP850G2ZE | 派生 | 通常 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
68 | NC-021934 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP850G | 親 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021935 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP850G | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021936 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP850G | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021937 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP850G | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021938 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP850GE | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021939 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP850GE | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021940 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP850GE | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021941 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP850GE | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021942 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP850GA | 親 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021943 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP850GA | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021944 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP850GA | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021945 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP850GA | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021946 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP850GAE | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021947 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP850GAE | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021948 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP850GAE | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021949 | S-005910 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP710GAE | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
30 | NC-020687 | S-005911 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP以下 | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1NCB | 親 | 簡易 | 1.19 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020688 | S-005911 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP以下 | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1PCB | 派生 | 簡易 | 1.19 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020689 | S-005912 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | 1.22 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP224K1NCB | 親 | 簡易 | 1.22 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020690 | S-005912 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | 1.22 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP224K1PCB | 派生 | 簡易 | 1.22 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020695 | S-005913 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGCP450K1NB | 親 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020696 | S-005913 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGCP450K1PB | 派生 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020691 | S-005917 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | 1.39 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP280K1NCB | 親 | 簡易 | 1.39 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020692 | S-005917 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | 1.39 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP280K1PCB | 派生 | 簡易 | 1.39 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
46 | NC-021107 | S-005918 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP450G1ZF | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021108 | S-005918 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP450G1ZEF | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021113 | S-005918 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP450G1ZF | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021114 | S-005918 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP450G1ZEF | 派生 | 通常 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
68 | NC-021912 | S-005918 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUKP450G | 親 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021913 | S-005918 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUVP450G | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
46 | NC-021087 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXGP560F2ZF | 親 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021088 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXGP560F2ZEF | 派生 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021089 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXYGP560F2ZF | 親 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021090 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXYGP560F2ZEF | 派生 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021091 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWGP560F2ZF | 親 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021092 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWGP560F2ZEF | 派生 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021093 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWYGP560F2ZF | 親 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021094 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWYGP560F2ZEF | 派生 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021095 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXGP710F2ZF | 親 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021096 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXGP710F2ZEF | 派生 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021097 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXYGP710F2ZF | 親 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021098 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AXYGP710F2ZEF | 派生 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021099 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWGP710F2ZF | 親 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021100 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWGP710F2ZEF | 派生 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021101 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWYGP710F2ZF | 親 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021102 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AWYGP710F2ZEF | 派生 | 簡易 | 1.93 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021119 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP560G1ZF | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021120 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP560G1ZEF | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021125 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP560G1ZF | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021126 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP560G1ZEF | 派生 | 通常 | 2.11 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021147 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP710G2ZF | 派生 | 通常 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021148 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP710G2ZEF | 派生 | 通常 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021153 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP710G2ZF | 派生 | 通常 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021154 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP710G2ZEF | 派生 | 通常 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
68 | NC-021914 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUKP560G | 親 | 通常 | 2.11 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021915 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUVP560G | 派生 | 通常 | 2.11 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021932 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUKP710GA | 親 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021933 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUVP710GA | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021952 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYKP560D | 親 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021953 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUKP560D | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021954 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYVP560D | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021955 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUVP560D | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021956 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYKP560DE | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021957 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUKP560DE | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021958 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYVP560DE | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021959 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUVP560DE | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021960 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYKP710D | 親 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021961 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUKP710D | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021962 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYVP710D | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021963 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUVP710D | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021964 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYKP710DE | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021965 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUKP710DE | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021966 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXYVP710DE | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021967 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXUVP710DE | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
69 | NC-022068 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCP5602MAY2 | 親 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022069 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCSP5602MAY2 | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022070 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCRP5602MAY2 | 親 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022071 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCSRP5602MAY2 | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022072 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCP5602KAY2 | 親 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022073 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCSP5602KAY2 | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022074 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCRP5602KAY2 | 親 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022075 | S-005919 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCSRP5602KAY2 | 派生 | 簡易 | 1.93 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
30 | NC-020693 | S-005920 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNCP850K1NB | 親 | 簡易 | 1.85 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020694 | S-005920 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNCP850K1PB | 派生 | 簡易 | 1.85 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020699 | S-005920 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWCP850K1NB | 親 | 簡易 | 1.85 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020700 | S-005920 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWCP850K1PB | 派生 | 簡易 | 1.85 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
46 | NC-021159 | S-005920 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP850G2ZF | 派生 | 通常 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021160 | S-005920 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP850G2ZEF | 派生 | 通常 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021165 | S-005920 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP850G2ZF | 派生 | 通常 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021166 | S-005920 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP850G2ZEF | 派生 | 通常 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
68 | NC-021950 | S-005920 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUKP850GA | 親 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021951 | S-005920 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUVP850GA | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
30 | NC-020669 | S-005923 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP450K1NB | 親 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020670 | S-005923 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP450K1PB | 派生 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020681 | S-005923 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP450K1NB | 親 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020682 | S-005923 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP450K1PB | 派生 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020685 | S-005924 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワープラス | YBZP560J-NB | 親 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020686 | S-005924 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワープラス | YBZP560J-PB | 派生 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020701 | S-005924 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワープラス | YBZP560J-NCB | 親 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020702 | S-005924 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワープラス | YBZP560J-PCB | 派生 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
68 | NC-021968 | S-005924 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼア | GSHDP560CN | 親 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021969 | S-005924 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼア | GSHDP560CNE | 派生 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021970 | S-005924 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼア | GSHDP560CP | 親 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021971 | S-005924 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼア | GSHDP560CPE | 派生 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021972 | S-005924 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼア | GSHJP560CN | 親 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021973 | S-005924 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼア | GSHJP560CNE | 派生 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021974 | S-005924 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼア | GSHJP560CP | 親 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021975 | S-005924 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼア | GSHJP560CPE | 派生 | 簡易 | 1.34 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
30 | NC-020671 | S-005925 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP850K1NB | 親 | 簡易 | 1.27 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020672 | S-005925 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP850K1PB | 派生 | 簡易 | 1.27 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020683 | S-005925 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP850K1NB | 親 | 簡易 | 1.27 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020684 | S-005925 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP850K1PB | 派生 | 簡易 | 1.27 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020697 | S-005925 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGCP850K1NB | 親 | 簡易 | 1.27 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
30 | NC-020698 | S-005925 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGCP850K1PB | 派生 | 簡易 | 1.27 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 楸原大輔 | 06-7636-2207 | daisuke_hisakihara@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
46 | NC-021071 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHGP450F2Z | 親 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021072 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHGP450F2ZD | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021073 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHGP450F2ZDE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021074 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHGP450F2ZE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021075 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHYGP450F2Z | 親 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021076 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHYGP450F2ZD | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021077 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHYGP450F2ZDE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021078 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHYGP450F2ZE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021079 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHWGP450F2Z | 親 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021080 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHWGP450F2ZD | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021081 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHWGP450F2ZDE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021082 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHWGP450F2ZE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021083 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHWYGP450F2Z | 親 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021084 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHWYGP450F2ZD | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021085 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHWYGP450F2ZDE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
46 | NC-021086 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンF2シリーズ | AHWYGP450F2ZE | 派生 | 簡易 | 1.86 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ＥＳ営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
68 | NC-021888 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXHAP450D | 親 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021889 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXHDP450D | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021890 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXMAP450D | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021891 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXMDP450D | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021892 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXHTP450D | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021893 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXHBP450D | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021894 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXMTP450D | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021895 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXMBP450D | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021896 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXHAP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021897 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXHDP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021898 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXMAP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021899 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXMDP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021900 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXHTP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021901 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXHBP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021902 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXMTP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021903 | S-005928 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡ | GXMBP450DE | 派生 | 簡易 | 1.86 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
9 | NC-019241 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ560T1D | 親 | 簡易 | 1.97 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019242 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ560T1DE | 派生 | 簡易 | 1.97 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019243 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ560T1DJ | 派生 | 簡易 | 1.97 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019244 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ560T1DR | 親 | 簡易 | 1.97 | 消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019245 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ560T1DRE | 派生 | 簡易 | 1.97 | 消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019246 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ560T1DRJ | 派生 | 簡易 | 1.97 | 消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019247 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ560T1D | 親 | 簡易 | 1.97 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019248 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ560T1DE | 派生 | 簡易 | 1.97 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019249 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ560T1DJ | 派生 | 簡易 | 1.97 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019250 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ560T1DR | 親 | 簡易 | 1.97 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019251 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ560T1DRE | 派生 | 簡易 | 1.97 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019252 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ560T1DRJ | 派生 | 簡易 | 1.97 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019253 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ710T2D | 親 | 簡易 | 1.97 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019254 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ710T2DE | 派生 | 簡易 | 1.97 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019255 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ710T2DJ | 派生 | 簡易 | 1.97 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019256 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ710T2DR | 親 | 簡易 | 1.97 | 消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019257 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ710T2DRE | 派生 | 簡易 | 1.97 | 消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019258 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ710T2DRJ | 派生 | 簡易 | 1.97 | 消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019259 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ710T2D | 親 | 簡易 | 1.97 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019260 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ710T2DE | 派生 | 簡易 | 1.97 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019261 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ710T2DJ | 派生 | 簡易 | 1.97 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019262 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ710T2DR | 親 | 簡易 | 1.97 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019263 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ710T2DRE | 派生 | 簡易 | 1.97 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019264 | S-005929 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ710T2DRJ | 派生 | 簡易 | 1.97 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019265 | S-005930 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ850T2D | 親 | 簡易 | 1.91 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019266 | S-005930 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ850T2DE | 派生 | 簡易 | 1.91 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019267 | S-005930 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ850T2DJ | 派生 | 簡易 | 1.91 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019268 | S-005930 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ850T2DR | 親 | 簡易 | 1.91 | 消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019269 | S-005930 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ850T2DRE | 派生 | 簡易 | 1.91 | 消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019270 | S-005930 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GZ850T2DRJ | 派生 | 簡易 | 1.91 | 消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019271 | S-005930 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ850T2D | 親 | 簡易 | 1.91 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019272 | S-005930 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ850T2DE | 派生 | 簡易 | 1.91 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019273 | S-005930 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ850T2DJ | 派生 | 簡易 | 1.91 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019274 | S-005930 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ850T2DR | 親 | 簡易 | 1.91 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019275 | S-005930 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ850T2DRE | 派生 | 簡易 | 1.91 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
9 | NC-019276 | S-005930 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ ハイパワーマルチ | U-GWZ850T2DRJ | 派生 | 簡易 | 1.91 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載（リニューアル用） | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 空調マーケティング統括部 ＧＨＰ企画部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/
26 | NC-020581 | S-005931 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | CシリーズP40形冷房専用4方向天井カセット形 単相エコナビ搭載 | PA-P40U6SCB | 親 | 通常 | 7.7 | 本製品は冷房専用であり、パナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020582 | S-005931 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | CシリーズP40形冷房専用4方向天井カセット形 単相 | PA-P40U6SCNB | 派生 | 通常 | 7.7 | 本製品は冷房専用であり、パナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020583 | S-005931 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | CシリーズP40形冷房専用4方向天井カセット形 三相エコナビ搭載 | PA-P40U6CB | 親 | 通常 | 7.7 | 本製品は冷房専用であり、パナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020584 | S-005931 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | CシリーズP40形冷房専用4方向天井カセット形 三相 | PA-P40U6CNB | 派生 | 通常 | 7.7 | 本製品は冷房専用であり、パナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
31 | NC-020884 | S-005931 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP40SEFGY | 親 | 通常 | 7.7 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020885 | S-005931 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP40EFGY | 親 | 通常 | 7.7 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020886 | S-005931 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP40SELFGY | 親 | 通常 | 7.7 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020887 | S-005931 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP40ELFGY | 親 | 通常 | 7.7 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020888 | S-005931 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP40SEFCY | 親 | 通常 | 7.7 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020889 | S-005931 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP40EFCY | 親 | 通常 | 7.7 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020890 | S-005931 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP40SEFY | 親 | 通常 | 7.7 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020891 | S-005931 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP40EFY | 親 | 通常 | 7.7 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020892 | S-005931 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP40SELFY | 親 | 通常 | 7.7 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020893 | S-005931 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP40ELFY | 親 | 通常 | 7.7 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
26 | NC-020585 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP45形4方向天井カセット形 単相 | PA-P45U6SGB | 親 | 通常 | 7.5 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020586 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP45形4方向天井カセット形 単相 | PA-P45U6SGNB | 派生 | 通常 | 7.5 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020587 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP45形4方向天井カセット形 三相エコナビ搭載 | PA-P45U6GB | 親 | 通常 | 7.5 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020588 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP45形4方向天井カセット形 三相 | PA-P45U6GNB | 派生 | 通常 | 7.5 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020589 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP50形4方向天井カセット形 単相エコナビ搭載 | PA-P50U6SGB | 親 | 通常 | 7.5 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020590 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP50形4方向天井カセット形 単相 | PA-P50U6SGNB | 派生 | 通常 | 7.5 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020591 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP50形4方向天井カセット形 三相エコナビ搭載 | PA-P50U6GB | 親 | 通常 | 7.5 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020592 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP50形4方向天井カセット形 三相 | PA-P50U6GNB | 派生 | 通常 | 7.5 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020593 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | CシリーズP45形冷房専用4方向天井カセット形 単相エコナビ搭載 | PA-P45U6SCB | 親 | 通常 | 7.5 | 本製品は冷房専用であり、パナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020594 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | CシリーズP45形冷房専用4方向天井カセット形 単相 | PA-P45U6SCNB | 派生 | 通常 | 7.5 | 本製品は冷房専用であり、パナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020595 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | CシリーズP45形冷房専用4方向天井カセット形 三相エコナビ搭載 | PA-P45U6CB | 親 | 通常 | 7.5 | 本製品は冷房専用であり、パナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020596 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | CシリーズP45形冷房専用4方向天井カセット形 三相 | PA-P45U6CNB | 派生 | 通常 | 7.5 | 本製品は冷房専用であり、パナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020597 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | CシリーズP50形冷房専用床置形 単相エコナビ搭載 | PA-P50B6SCB | 親 | 通常 | 7.5 | 本製品は冷房専用であり、パナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020598 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | CシリーズP50形冷房専用床置形 単相 | PA-P50B6SCNB | 派生 | 通常 | 7.5 | 本製品は冷房専用であり、パナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020599 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | CシリーズP50形冷房専用床置形 三相エコナビ搭載 | PA-P50B6CB | 親 | 通常 | 7.5 | 本製品は冷房専用であり、パナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020600 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | CシリーズP50形冷房専用床置形 三相 | PA-P50B6CNB | 派生 | 通常 | 7.5 | 本製品は冷房専用であり、パナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
31 | NC-020894 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP50SEFGY | 親 | 通常 | 7.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020895 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP50EFGY | 親 | 通常 | 7.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020896 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP50SELFGY | 親 | 通常 | 7.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020897 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP50ELFGY | 親 | 通常 | 7.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020898 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP50SEFCY | 親 | 通常 | 7.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020899 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP50EFCY | 親 | 通常 | 7.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020900 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP50SEFY | 親 | 通常 | 7.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020901 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP50EFY | 親 | 通常 | 7.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020902 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP50SELFY | 親 | 通常 | 7.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020903 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP50ELFY | 親 | 通常 | 7.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
68 | NC-021976 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | SSRC45BFV | 親 | 通常 | 7.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021977 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | SSRC45BFT | 親 | 通常 | 7.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021978 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | SSRC45BFNV | 派生 | 通常 | 7.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021979 | S-005932 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | SSRC45BFNT | 派生 | 通常 | 7.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
23 | NC-020443 | S-005933 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 省エネの達人プレミアム | RCI-GP63RGHJ3 | 親 | 通常 | 7.3 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020444 | S-005933 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 省エネの達人プレミアム | RCI-GP63RGH3 | 親 | 通常 | 7.3 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
26 | NC-020601 | S-005933 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP56形4方向天井カセット形 単相エコナビ搭載 | PA-P56U6SGB | 親 | 通常 | 7.5 | 本製品は冷房専用であり、パナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020602 | S-005933 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP56形4方向天井カセット形 単相 | PA-P56U6SGNB | 派生 | 通常 | 7.3 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020603 | S-005933 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP56形4方向天井カセット形 三相エコナビ搭載 | PA-P56U6GB | 親 | 通常 | 7.3 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020604 | S-005933 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP56形4方向天井カセット形 三相エコナビ搭載 | PA-P56U6GNB | 派生 | 通常 | 7.3 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020605 | S-005933 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP56形4方向天井カセット形 三相 | PA-P63U6SGB | 親 | 通常 | 7.3 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020606 | S-005933 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP63形4方向天井カセット形 単相 | PA-P63U6SGNB | 派生 | 通常 | 7.3 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020607 | S-005933 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP63形4方向天井カセット形 三相エコナビ搭載 | PA-P63U6GB | 親 | 通常 | 7.3 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020608 | S-005933 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP63形4方向天井カセット形 三相 | PA-P63U6GNB | 派生 | 通常 | 7.3 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
68 | NC-021980 | S-005933 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | SSRC63BFV | 親 | 通常 | 7.3 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021981 | S-005933 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | SSRC63BFT | 親 | 通常 | 7.3 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021982 | S-005933 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | SSRC63BFNV | 派生 | 通常 | 7.3 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021983 | S-005933 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | SSRC63BFNT | 派生 | 通常 | 7.3 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
31 | NC-020904 | S-005934 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP112EFGY | 親 | 通常 | 7.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020905 | S-005934 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP112EFGY | 親 | 通常 | 7.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020906 | S-005934 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP112ELFGY | 親 | 通常 | 7.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020907 | S-005934 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP112ELFGY | 親 | 通常 | 7.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020908 | S-005934 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP112EFCY | 親 | 通常 | 7.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020909 | S-005934 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP112EFCY | 親 | 通常 | 7.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020910 | S-005934 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP112EFY | 親 | 通常 | 7.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020911 | S-005934 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP112EFY | 親 | 通常 | 7.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020912 | S-005934 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP112ELFY | 親 | 通常 | 7.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020913 | S-005934 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP112ELFY | 親 | 通常 | 7.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020914 | S-005935 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP140EFGY | 親 | 通常 | 6.9 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020915 | S-005935 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP140ELFGY | 親 | 通常 | 6.9 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020916 | S-005935 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP140EFCY | 親 | 通常 | 6.9 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020917 | S-005935 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP140EFY | 親 | 通常 | 6.9 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020918 | S-005935 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP140ELFY | 親 | 通常 | 6.9 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
26 | NC-020609 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP224形4方向天井カセット形 三相エコナビ搭載 同時ツイン | PA-P224U6GDB | 親 | 通常 | 6.3 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020610 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP224形4方向天井カセット形 三相 同時ツイン | PA-P224U6GDNB | 派生 | 通常 | 6.3 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020611 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP224形4方向天井カセット形 三相エコナビ搭載 同時トリプル | PA-P224U6GTB | 親 | 通常 | 6.3 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020612 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP224形4方向天井カセット形 三相 同時トリプル | PA-P224U6GTNB | 派生 | 通常 | 6.3 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020613 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP224形4方向天井カセット形 三相エコナビ搭載 同時ダブルツイン | PA-P224U6GVB | 親 | 通常 | 6.3 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現し、省エネ性能を大幅アップするとともに「エコナビ」センサーにより節電＆快適性を向上しました。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
26 | NC-020614 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | GシリーズP224形4方向天井カセット形 同時ダブルツイン | PA-P224U6GVNB | 派生 | 通常 | 6.3 | 本製品はパナソニック独自の清浄機能である「ナノイーX」を搭載、オフィス・店舗の大空間に対応。また、徹底した部分負荷運転時の最適化で業界トップのAPFを実現。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/office/unit_in/in01.html
31 | NC-020919 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRP224EFGY | 親 | 通常 | 6.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020920 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZT-ZRP224EFGY | 親 | 通常 | 6.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020921 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRP224ELFGY | 親 | 通常 | 6.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020922 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZT-ZRP224ELFGY | 親 | 通常 | 6.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020923 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRP224EFCY | 親 | 通常 | 6.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020924 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZT-ZRP224EFCY | 親 | 通常 | 6.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020925 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRP224EFY | 親 | 通常 | 6.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020926 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZT-ZRP224EFY | 親 | 通常 | 6.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020927 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRP224ELFY | 親 | 通常 | 6.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020928 | S-005936 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZT-ZRP224ELFY | 親 | 通常 | 6.3 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を可能にしたスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
23 | NC-020455 | S-005937 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 28kW以下 | 5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 床置ｾﾊﾟﾚｰﾄ型/空冷 年間冷房 | RP-AP280CKVP1 | 親 | 通常 | 5 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
69 | NC-022076 | S-005938 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 28kW超 45kW以下 | 4.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷式ASV-HAシリーズ | ASVP4504HA4(50Hz) | 親 | 簡易 | 4.2 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場用。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
69 | NC-022077 | S-005938 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 28kW超 45kW以下 | 4.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷式ASVR-HAシリーズ | ASVRP4504HA4(50Hz) | 親 | 簡易 | 4.2 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場用。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | https://www.mhiair.co.jp/
23 | NC-020456 | S-005939 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 45kW超 56kW以下 | 4.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 床置ｾﾊﾟﾚｰﾄ型/空冷 年間冷房 | RP-AP560CKVP1 | 親 | 通常 | 4.3 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020457 | S-005940 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 56kW超 80kW以下 | 4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 床置ｾﾊﾟﾚｰﾄ型/空冷 年間冷房 | RP-AP800CKVP1 | 親 | 通常 | 4 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
68 | NC-021984 | S-005941 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 80kW超 112kW以下 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 設備用ZEAS | SZVYP1120KA | 親 | 簡易 | 3.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021985 | S-005941 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 80kW超 112kW以下 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 設備用ZEAS | SZVYP1120KAE | 派生 | 簡易 | 3.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021986 | S-005941 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 80kW超 112kW以下 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 設備用ZEAS | SZVYP1120KAH | 派生 | 簡易 | 3.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
23 | NC-020458 | S-005942 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 112kW超 140kW以下 | 3.8 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 床置ｾﾊﾟﾚｰﾄ型/空冷 年間冷房 | RP-AP1600CKVP1 | 親 | 通常 | 3.8 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
68 | NC-021987 | S-005943 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 140kW超 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 設備用ZEAS | SZVYP1600KA | 親 | 簡易 | 3.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021988 | S-005943 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 140kW超 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 設備用ZEAS | SZVYP1600KAE | 派生 | 簡易 | 3.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021989 | S-005943 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 140kW超 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 設備用ZEAS | SZVYP1600KAH | 派生 | 簡易 | 3.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021990 | S-005943 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 140kW超 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 設備用ZEAS | SZVYP2240KA | 親 | 簡易 | 3.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021991 | S-005943 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 140kW超 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 設備用ZEAS | SZVYP2240KAE | 派生 | 簡易 | 3.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021992 | S-005943 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 140kW超 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 設備用ZEAS | SZVYP2240KAH | 派生 | 簡易 | 3.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021993 | S-005943 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 140kW超 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 設備用ZEAS | SZVYP2800KA | 親 | 簡易 | 3.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021994 | S-005943 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 140kW超 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 設備用ZEAS | SZVYP2800KAE | 派生 | 簡易 | 3.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021995 | S-005943 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 140kW超 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | 設備用ZEAS | SZVYP2800KAH | 派生 | 簡易 | 3.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
26 | NC-020615 | S-005945 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 14.0kW以下 | 6.8 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | miniマルチUL4 4HP | CU-P112UL4 | 親 | 通常 | 6.8 | 業界トップクラスのAPFを達成。優れた省エネ性とともに高い 快適性も発揮致します。大幅な小型化と軽量化により、施工性を改善、幅広い設計自由度の商品です。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/build/unit_out/out06.html
26 | NC-020616 | S-005946 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 14.0kW超 16.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック(株) | miniマルチUL4 6HP | CU-P160UL4 | 親 | 通常 | 6.7 | 業界トップクラスのAPFを達成。優れた省エネ性とともに高い 快適性も発揮致します。大幅な小型化と軽量化により、施工性を改善、幅広い設計自由度の商品です。 | パナソニック(株) 業務用空調BU | 濱田 | 0276-61-5546 | hamada.naoki001@jp.panasoic.com | https://www2.panasonic.biz/ls/air/pac/build/unit_out/out06.html
68 | NC-022012 | S-005947 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 16.0kW超 22.4kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | GREENマルチ | RXUA224AA | 親 | 通常 | 6.7 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
31 | NC-020872 | S-005948 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 22.4kW超 28.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ高COP仕様 | PUHY-SGP280DMG7 | 親 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、COP、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020873 | S-005948 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 22.4kW超 28.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ高COP仕様 | PUHY-SGP280DMG7-BS | 派生 | 通常 | 6.4 | 業界トップクラスのAPF、COP、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020874 | S-005948 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 22.4kW超 28.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ高COP仕様 | PUHY-SGP280DMG7-BSG | 派生 | 通常 | 6.4 | 業界トップクラスのAPF、COP、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
68 | NC-022013 | S-005948 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 22.4kW超 28.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | GREENマルチ | RXUA280AA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
23 | NC-020445 | S-005949 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP335SG2 | 親 | 通常 | 6.4 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020450 | S-005949 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ（ﾘﾆｭｰｱﾙ型） | RAS-AP335SGR | 親 | 簡易 | 6.4 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
31 | NC-020875 | S-005949 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ高COP仕様 | PUHY-SGP335DMG7 | 親 | 通常 | 6.4 | 業界トップクラスのAPF、COP、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020876 | S-005949 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ高COP仕様 | PUHY-SGP335DMG7-BS | 派生 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、COP、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020877 | S-005949 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ高COP仕様 | PUHY-SGP335DMG7-BSG | 派生 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、COP、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
68 | NC-021996 | S-005949 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP335FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021997 | S-005949 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP335FAE | 派生 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-021998 | S-005949 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP335FAH | 派生 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022014 | S-005949 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP335FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022015 | S-005949 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP335FAE | 派生 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022016 | S-005949 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP335FAH | 派生 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
31 | NC-020860 | S-005950 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ | PUHY-GP400DMG7 | 親 | 通常 | 6.4 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020861 | S-005950 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ | PUHY-GP400DMG7-BS | 派生 | 通常 | 6.4 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020862 | S-005950 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ | PUHY-GP400DMG7-BSG | 派生 | 通常 | 6.4 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020878 | S-005950 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ高COP仕様 | PUHY-SGP400DMG7 | 親 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、COP、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020879 | S-005950 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ高COP仕様 | PUHY-SGP400DMG7-BS | 派生 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、COP、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020880 | S-005950 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ高COP仕様 | PUHY-SGP400DMG7-BSG | 派生 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、COP、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
68 | NC-021999 | S-005950 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP400FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022000 | S-005950 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP400FAE | 派生 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022001 | S-005950 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP400FAH | 派生 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022017 | S-005950 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP400FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022018 | S-005950 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP400FAE | 派生 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022019 | S-005950 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP400FAH | 派生 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
31 | NC-020863 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ | PUHY-GP450DMG7 | 親 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020864 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ | PUHY-GP450DMG7-BS | 派生 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020865 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ | PUHY-GP450DMG7-BSG | 派生 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020866 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)リプレースグランマルチ | PUHY-GRP450DMG7 | 親 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコンである グランマルチのリプレースタイプ。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020867 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)リプレースグランマルチ | PUHY-GRP450DMG7-BS | 派生 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコンである グランマルチのリプレースタイプ。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020868 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)リプレースグランマルチ | PUHY-GRP450DMG7-BSG | 派生 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコンである グランマルチのリプレースタイプ。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020881 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ高COP仕様 | PUHY-SGP450DMG7 | 親 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、COP、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020882 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ高COP仕様 | PUHY-SGP450DMG7-BS | 派生 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、COP、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020883 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ高COP仕様 | PUHY-SGP450DMG7-BSG | 派生 | 通常 | 6.5 | 業界トップクラスのAPF、COP、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
68 | NC-022002 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP450FA | 親 | 通常 | 6.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022003 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP450FAE | 派生 | 通常 | 6.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022004 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP450FAH | 派生 | 通常 | 6.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022020 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP450FA | 親 | 通常 | 6.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022021 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP450FAE | 派生 | 通常 | 6.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022022 | S-005951 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP450FAH | 派生 | 通常 | 6.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
23 | NC-020446 | S-005952 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 56.0kW超 69.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP615SG２ | 親 | 通常 | 6.4 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020447 | S-005952 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 56.0kW超 69.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP670SG2 | 親 | 通常 | 6.4 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020451 | S-005952 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 56.0kW超 69.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ（ﾘﾆｭｰｱﾙ型） | RAS-AP615SGR | 親 | 簡易 | 6.4 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020452 | S-005952 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 56.0kW超 69.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ（ﾘﾆｭｰｱﾙ型） | RAS-AP670SGR | 親 | 簡易 | 6.4 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
68 | NC-022005 | S-005952 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 56.0kW超 69.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP670FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022023 | S-005952 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 56.0kW超 69.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP670FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
23 | NC-020448 | S-005954 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 80.0kW超 90.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP850SG2 | 親 | 通常 | 6.4 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020453 | S-005954 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 80.0kW超 90.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ（ﾘﾆｭｰｱﾙ型） | RAS-AP850SGR | 親 | 簡易 | 6.4 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
31 | NC-020869 | S-005954 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 80.0kW超 90.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ | PUHY-GP900DMG7 | 親 | 通常 | 6.4 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020870 | S-005954 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 80.0kW超 90.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ | PUHY-GP900DMG7-BS | 派生 | 通常 | 6.4 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020871 | S-005954 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 80.0kW超 90.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)グランマルチ | PUHY-GP900DMG7-BSG | 派生 | 通常 | 6.4 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
68 | NC-022006 | S-005954 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 80.0kW超 90.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP850FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022007 | S-005954 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 80.0kW超 90.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP900FA | 親 | 通常 | 6.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022024 | S-005954 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 80.0kW超 90.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP850FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022025 | S-005954 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 80.0kW超 90.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP900FA | 親 | 通常 | 6.5 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
23 | NC-020449 | S-005955 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP950SG２ | 親 | 通常 | 6.4 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020454 | S-005955 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ（ﾘﾆｭｰｱﾙ型） | RAS-AP950SGR | 親 | 簡易 | 6.4 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
68 | NC-022008 | S-005955 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP1000FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022009 | S-005955 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP1060FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022010 | S-005955 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP1120FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022011 | S-005955 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV Xシリーズ | RXUP1180FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022026 | S-005955 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP1000FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022027 | S-005955 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP1060FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022028 | S-005955 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP1120FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022029 | S-005955 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業 | VRV QXシリーズ | RQUP1180FA | 親 | 通常 | 6.4 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022030 | S-005956 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 14.0kW以下 | 3.64 | 日量蓄熱利用冷房効率 | ダイキン工業 | エコ・アイスminiマルチ | RSYP140DB | 親 | 簡易 | 3.64 | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022031 | S-005956 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 14.0kW以下 | 3.64 | 日量蓄熱利用冷房効率 | ダイキン工業 | エコ・アイスminiマルチ | RSYP140DBE | 派生 | 簡易 | 3.64 | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022032 | S-005956 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 14.0kW以下 | 3.64 | 日量蓄熱利用冷房効率 | ダイキン工業 | エコ・アイスminiマルチ | RSYP140DBH | 派生 | 簡易 | 3.64 | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022033 | S-005964 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 112.0kW超 | 2.6 | 日量蓄熱利用冷房効率 | ダイキン工業 | 氷蓄熱 VRV Gシリーズ | RSYP1180DB | 親 | 簡易 | 2.6 | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022034 | S-005964 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 112.0kW超 | 2.6 | 日量蓄熱利用冷房効率 | ダイキン工業 | 氷蓄熱 VRV Gシリーズ | RSYP1180DBE | 派生 | 簡易 | 2.6 | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
68 | NC-022035 | S-005964 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 112.0kW超 | 2.6 | 日量蓄熱利用冷房効率 | ダイキン工業 | 氷蓄熱 VRV Gシリーズ | RSYP1180DBH | 派生 | 簡易 | 2.6 | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田 康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html
28 | NC-020645 | S-005965 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT未満 | 6.7 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ETIシリーズ | ETI-15 | 親 | 簡易 | 6.7 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 営業部 熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6275-6334 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/
58 | NC-021401 | S-005966 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT以上250RT未満 | 9.2 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC200AX | 親 | 簡易 | 9.2 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
58 | NC-021402 | S-005966 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT以上250RT未満 | 9.2 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC200AXR | 派生 | 簡易 | 9.2 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
58 | NC-021403 | S-005967 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 250RT以上300RT未満 | 9.4 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC250AX | 親 | 簡易 | 9.4 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
58 | NC-021404 | S-005967 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 250RT以上300RT未満 | 9.4 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC250AXR | 派生 | 簡易 | 9.4 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
8 | NC-019111 | S-005968 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 300RT以上350RT未満 | 9.41 | 期間成績係数（IPLV） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | HZ-300M | 親 | 簡易 | 9.41 | 最新技術を搭載した日立新型ターボ冷凍機ＨＺシリーズ は、ノンフロン×オイルフリー×超高効率を実現した究極の 磁気軸受ＶＳＤ（インバータ)制御ターボ冷凍機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
58 | NC-021405 | S-005969 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 350RT以上400RT未満 | 9.4 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC350AX | 親 | 簡易 | 9.4 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
58 | NC-021406 | S-005969 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 350RT以上400RT未満 | 9.4 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC350AXR | 派生 | 簡易 | 9.4 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
8 | NC-019112 | S-005970 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 400RT以上500RT未満 | 9.63 | 期間成績係数（IPLV） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | HZ-480M | 親 | 簡易 | 9.63 | 最新技術を搭載した日立新型ターボ冷凍機ＨＺシリーズ は、ノンフロン×オイルフリー×超高効率を実現した究極の 磁気軸受ＶＳＤ（インバータ)制御ターボ冷凍機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019113 | S-005971 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 500RT以上600RT未満 | 9.55 | 期間成績係数（IPLV） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | HZ-550M | 親 | 簡易 | 9.55 | 最新技術を搭載した日立新型ターボ冷凍機ＨＺシリーズ は、ノンフロン×オイルフリー×超高効率を実現した究極の 磁気軸受ＶＳＤ（インバータ)制御ターボ冷凍機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
58 | NC-021407 | S-005972 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 600RT以上700RT未満 | 9.3 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC600AX | 親 | 簡易 | 9.3 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
58 | NC-021408 | S-005972 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 600RT以上700RT未満 | 9.3 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC600AXR | 派生 | 簡易 | 9.3 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
8 | NC-019114 | S-005974 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | 9.59 | 期間成績係数（IPLV） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | HZ-1000M | 親 | 簡易 | 9.59 | 最新技術を搭載した日立新型ターボ冷凍機ＨＺシリーズ は、ノンフロン×オイルフリー×超高効率を実現した究極の 磁気軸受ＶＳＤ（インバータ)制御ターボ冷凍機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
28 | NC-020646 | S-005975 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 9.29 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | GART-Iシリーズ | GART-190I | 親 | 簡易 | 9.29 | 部分負荷性能が大変優れているインバータターボ冷凍機 | 営業部 熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6275-6334 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/
28 | NC-020647 | S-005976 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT未満 | 6.17 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ETI-Zシリーズ | ETI-Z15 | 親 | 簡易 | 6.17 | 低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバータターボ冷凍機 | 営業部 熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6275-6334 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/
28 | NC-020648 | S-005977 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT以上250RT未満 | 6.34 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ETI-Zシリーズ | ETI-Z20 | 親 | 簡易 | 6.34 | 低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバータターボ冷凍機 | 営業部 熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6275-6334 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/
62 | NC-021523 | S-005978 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 250RT以上300RT未満 | 6.4 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE320 | 親 | 通常 | 6.4 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021524 | S-005979 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 300RT以上350RT未満 | 6.4 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE360 | 親 | 通常 | 6.4 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021525 | S-005980 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 350RT以上400RT未満 | 6.28 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE400 | 親 | 通常 | 6.28 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021526 | S-005980 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 350RT以上400RT未満 | 6.28 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE450 | 親 | 通常 | 6.28 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021527 | S-005980 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 350RT以上400RT未満 | 6.28 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE500 | 親 | 通常 | 6.28 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021531 | S-005980 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 350RT以上400RT未満 | 6.28 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE330 | 親 | 通常 | 6.29 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021532 | S-005980 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 350RT以上400RT未満 | 6.28 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE370 | 親 | 通常 | 6.29 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021533 | S-005980 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 350RT以上400RT未満 | 6.28 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE420 | 親 | 通常 | 6.29 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
28 | NC-020649 | S-005981 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 400RT以上500RT未満 | 6.6 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ＥＴＩシリーズ | ETI-40ES | 親 | 簡易 | 6.6 | コンパクトで定格性能も部分負荷性能も大変優れているインバータターボ冷凍機 | 営業部 熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6275-6334 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/
28 | NC-020650 | S-005982 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 500RT以上600RT未満 | 6.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ＥＴＩシリーズ | ETI-50ES | 親 | 簡易 | 6.5 | コンパクトで定格性能も部分負荷性能も大変優れているインバータターボ冷凍機 | 営業部 熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6275-6334 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/
62 | NC-021530 | S-005982 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 500RT以上600RT未満 | 6.5 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHG480 | 親 | 通常 | 6.5 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021528 | S-005983 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 600RT以上700RT未満 | 6.36 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHG670 | 親 | 通常 | 6.36 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021535 | S-005983 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 600RT以上700RT未満 | 6.36 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF570 | 親 | 通常 | 6.36 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021539 | S-005983 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 600RT以上700RT未満 | 6.36 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF620 | 親 | 通常 | 6.36 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021529 | S-005984 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 6.45 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHG780 | 親 | 通常 | 6.45 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021540 | S-005984 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 6.45 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF760 | 親 | 通常 | 6.45 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021541 | S-005984 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 6.45 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF870 | 親 | 通常 | 6.45 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021542 | S-005984 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 6.45 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHH900 | 親 | 通常 | 6.45 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021543 | S-005984 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 6.45 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHH1000 | 親 | 通常 | 6.45 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021546 | S-005984 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 6.45 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHH950 | 親 | 通常 | 6.45 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021534 | S-005985 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | 6.61 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF1470 | 親 | 通常 | 6.61 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021536 | S-005985 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | 6.61 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF1070 | 親 | 通常 | 6.61 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021537 | S-005985 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | 6.61 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF1300 | 親 | 通常 | 6.61 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021538 | S-005985 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | 6.61 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHG1100 | 親 | 通常 | 6.61 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021544 | S-005985 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | 6.61 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHH1200 | 親 | 通常 | 6.61 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021545 | S-005985 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | 6.61 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHH1500 | 親 | 通常 | 6.61 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021547 | S-005985 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | 6.61 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHH1550 | 親 | 通常 | 6.61 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021552 | S-005985 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | 6.61 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CDHG1250 | 親 | 通常 | 6.61 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021548 | S-005986 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.66 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CDHF1500 | 親 | 通常 | 6.66 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021549 | S-005986 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.66 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CDHF2000 | 親 | 通常 | 6.66 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021550 | S-005986 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.66 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CDHF2170 | 親 | 通常 | 6.66 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021551 | S-005986 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.66 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CDHF2550 | 親 | 通常 | 6.66 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021553 | S-005986 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.66 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CDHG1750 | 親 | 通常 | 6.66 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021554 | S-005986 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.66 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CDHG2250 | 親 | 通常 | 6.66 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021555 | S-005986 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.66 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CDHH2000 | 親 | 通常 | 6.66 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021556 | S-005986 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.66 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CDHH2600 | 親 | 通常 | 6.66 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021557 | S-005986 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.66 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CDHH2800 | 親 | 通常 | 6.66 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021558 | S-005986 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.66 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CDHH3300 | 親 | 通常 | 6.66 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021559 | S-005986 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.66 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CDHH1750 | 親 | 通常 | 6.66 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021560 | S-005986 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.66 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CDHH2250 | 親 | 通常 | 6.66 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
62 | NC-021561 | S-005986 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.66 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CDHH3050 | 親 | 通常 | 6.66 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用する高効率ターボ冷凍機 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | kazumi.matsumura@trane.com | https://jp.trane.com/ja.html
31 | NC-020711 | S-005989 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 40.0kW以下 | 4.48 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 水冷チリングユニット | MCRV-P224E | 親 | 簡易 | 4.48 | インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
23 | NC-020459 | S-005992 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 118.0kW超180.0kW以下 | 5.28 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 水冷式冷専ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1400WZT1(50Hz) | 親 | 通常 | 5.34 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020460 | S-005992 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 118.0kW超180.0kW以下 | 5.28 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 水冷式冷専ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1400WZTC1(50Hz) | 派生 | 簡易 | 5.34 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020461 | S-005992 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 118.0kW超180.0kW以下 | 5.28 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 水冷式冷専ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1400WZT1(60Hz) | 親 | 通常 | 5.3 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020462 | S-005992 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 118.0kW超180.0kW以下 | 5.28 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 水冷式冷専ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1400WZTC1(60Hz) | 派生 | 簡易 | 5.3 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
32 | NC-020932 | S-005994 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 500.0kW超1000.0kW以下 | 6 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | ハイエフミニⅡ | HEM150Ⅱ | 親 | 簡易 | 6 | スクリュチラー業界でNo.1のCOP6.0！ コンパクトで 吸収式冷凍機の更新に最適！ | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020933 | S-005994 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 500.0kW超1000.0kW以下 | 6 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | ハイエフミニⅡ | HEM150RⅡ | 派生 | 簡易 | 6 | スクリュチラー業界でNo.1のCOP6.0！ コンパクトで 吸収式冷凍機の更新に最適！ | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
31 | NC-020712 | S-005996 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 40.0kW以下 | 3.28 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 水冷ブラインクーラ | BCLV-P224E | 親 | 簡易 | 3.28 | インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020713 | S-005997 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 40.0kW超80.0kW以下 | 2.65 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 水冷ブラインクーラ | BCLV-P600E | 親 | 簡易 | 2.65 | インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
23 | NC-020463 | S-006003 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 40.0kW以下 | 2.24 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 水冷式冷専（低温用 定速） | RCUP300L2(50Hz) | 親 | 簡易 | 2.24 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020464 | S-006003 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 40.0kW以下 | 2.24 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 水冷式冷専（低温用 定速） | RCUP600L2(50Hz) | 親 | 簡易 | 2.24 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020465 | S-006004 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 40.0kW超80.0kW以下 | 2.61 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 水冷式冷専（低温用） シェルアンドチューブ式熱交換器搭載 | RCUP1700LZ3T(50Hz) | 親 | 簡易 | 2.61 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020466 | S-006005 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 80.0kW超118.0kW以下 | 2.54 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 水冷式冷専（低温用） シェルアンドチューブ式熱交換器搭載 | RCUP2000LZ3T(50Hz) | 親 | 簡易 | 2.54 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020467 | S-006006 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 118.0kW超180.0kW以下 | 2.53 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 水冷式冷専（低温用） シェルアンドチューブ式熱交換器搭載 | RCUP3350LZ3T(50Hz) | 親 | 簡易 | 2.53 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020468 | S-006007 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 180.0kW超500.0kW以下 | 2.49 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 水冷式冷専（低温用） シェルアンドチューブ式熱交換器搭載 | RCUP5100LZ3T(50Hz) | 親 | 簡易 | 2.49 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
31 | NC-020854 | S-006012 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 80.0kW超118.0kW以下 | 3.2 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 水冷ブラインクーラ | BCL-SP60E | 親 | 簡易 | 3.2 | 水を熱源とした水冷式ブラインクーラ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020855 | S-006013 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 118.0kW超180.0kW以下 | 3.21 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 水冷ブラインクーラ | BCL-SP80E | 親 | 簡易 | 3.21 | 水を熱源とした水冷式ブラインクーラ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020856 | S-006014 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 180.0kW超500.0kW以下 | 3.21 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 水冷ブラインクーラ | BCL-SP180E | 親 | 簡易 | 3.21 | 水を熱源とした水冷式ブラインクーラ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020857 | S-006015 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 500.0kW超1000.0kW以下 | 2.72 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 水冷ブラインクーラ | BCL-320BSA | 親 | 簡易 | 2.72 | 水を熱源とした水冷式ブラインクーラ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
58 | NC-021431 | S-006017 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 19.0kW以下 | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA190A | 親 | 通常 | 5.2 | 低温暖化冷媒R32を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
58 | NC-021432 | S-006017 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 19.0kW以下 | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA190A（R） | 派生 | 通常 | 5.2 | 低温暖化冷媒R32を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
58 | NC-021433 | S-006018 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 19.0kW超25.0kW以下 | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA250A | 親 | 通常 | 5.1 | 低温暖化冷媒R32を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
58 | NC-021434 | S-006018 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 19.0kW超25.0kW以下 | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA250A（R） | 派生 | 通常 | 5.1 | 低温暖化冷媒R32を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
58 | NC-021435 | S-006019 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 25.0kW超37.5kW以下 | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA375A | 親 | 通常 | 5.1 | 低温暖化冷媒R32を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
58 | NC-021436 | S-006019 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 25.0kW超37.5kW以下 | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA375A（R） | 派生 | 通常 | 5.1 | 低温暖化冷媒R32を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
58 | NC-021437 | S-006020 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 37.5kW超50.0kW以下 | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA500A | 親 | 通常 | 5.1 | 低温暖化冷媒R32を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
58 | NC-021438 | S-006020 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 37.5kW超50.0kW以下 | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA500A（R） | 派生 | 通常 | 5.1 | 低温暖化冷媒R32を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
58 | NC-021409 | S-006022 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 60.0kW超90.0kW以下 | 6.4 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』 | UWMY30BS | 親 | 簡易 | 6.4 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/jizai.html
58 | NC-021410 | S-006022 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 60.0kW超90.0kW以下 | 6.4 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』 | UWMY30BS(L、LR、E、ER、H、HR、C、CR、Y、YR、R) | 派生 | 簡易 | 6.4 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/jizai.html
58 | NC-021411 | S-006023 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 90.0kW超120.0kW以下 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』 | UWMY40BS | 親 | 簡易 | 6 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/jizai.html
58 | NC-021412 | S-006023 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 90.0kW超120.0kW以下 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』 | UWMY40BS(L、LR、E、ER、H、HR、C、CR、Y、YR、R) | 派生 | 簡易 | 6 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/jizai.html
58 | NC-021413 | S-006024 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』 | UWMY50BS | 親 | 簡易 | 5.7 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/jizai.html
58 | NC-021414 | S-006024 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』 | UWMY50BS(L、LR、E、ER、H、HR、C、CR、Y、YR、R) | 派生 | 簡易 | 5.7 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/jizai.html
31 | NC-020750 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B | 親 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020751 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020752 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020753 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020754 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020755 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020756 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-P | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020757 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-P-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020758 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-P-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020759 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-P | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020760 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-P-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020761 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-P-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020762 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-N | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020763 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-N-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020764 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-N-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020765 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-N | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020766 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-N-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020767 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-N-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
66 | NC-021675 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802F | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021676 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802CF | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021677 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802F | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021678 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802CF | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021679 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2F | 親 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021680 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2CF | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021681 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2F | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021682 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2CF | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021683 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3F | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021684 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3CF | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021685 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3F | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021686 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3CF | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021687 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5F | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021688 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5CF | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021689 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5F | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021690 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5CF | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021763 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021764 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802CFV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021765 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021766 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802CFV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021767 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021768 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2CFV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021769 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021770 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2CFV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021771 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021772 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3CFV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021773 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021774 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3CFV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021775 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021776 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5CFV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021777 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021778 | S-006025 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5CFV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
31 | NC-020768 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B | 親 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020769 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-BS | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020770 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-BSG | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020771 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020772 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-BS | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020773 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-BSG | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020774 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-P | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020775 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-P-BS | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020776 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-P-BSG | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020777 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-P | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020778 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-P-BS | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020779 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-P-BSG | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020780 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-N | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020781 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-N-BS | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020782 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-N-BSG | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020783 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-N | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020784 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-N-BS | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020785 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-N-BSG | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
66 | NC-021815 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002F | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021816 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002CF | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021817 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002F | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021818 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002CF | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021819 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002P2F | 親 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021820 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002P2CF | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021821 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002P2F | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021822 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002P2CF | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021823 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002P3F | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021824 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002P3CF | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021825 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002P3F | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021826 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002P3CF | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021827 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002P5F | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021828 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002P5CF | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021829 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002P5F | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021830 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002P5CF | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021831 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021832 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002CFV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021833 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021834 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002CFV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021835 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002P2FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021836 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002P2CFV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021837 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002P2FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021838 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002P2CFV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021839 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002P3FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021840 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002P3CFV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021841 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002P3FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021842 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002P3CFV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021843 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002P5FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021844 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV2002P5CFV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021845 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002P5FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021846 | S-007201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS2002P5CFV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
58 | NC-021415 | S-006027 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 60.0kW超90.0kW以下 | 4.07 | 成績係数（COP） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXY85FA | 親 | 簡易 | 4.07 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
58 | NC-021416 | S-006027 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 60.0kW超90.0kW以下 | 4.07 | 成績係数（COP） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXY85FA（E、ER、H、HR、C、CR、B、BR、L、LR、LE、LER、LH、LHR、LC、LCR、LB、LBR、Y、YR、D、DR、LY、LYR、LD、LDR、R） | 派生 | 簡易 | 4.07 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
23 | NC-020473 | S-006033 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.76 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RHF1180AV1 | 親 | 通常 | 2.76 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020474 | S-006033 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.76 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RHF1180AVP1 | 派生 | 簡易 | 2.76 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020475 | S-006034 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.59 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RHF1500AV1 | 親 | 通常 | 2.59 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020476 | S-006034 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.59 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RHF1500AVP1 | 派生 | 簡易 | 2.59 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020477 | S-006037 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 60.0kW超90.0kW以下 | 2.84 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式（低温用・モジュールタイプ） | RHNP1180ALV | 親 | 通常 | 2.88 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020478 | S-006038 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.68 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式（低温用・モジュールタイプ） | RHNP1500ALV | 親 | 通常 | 2.68 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
31 | NC-020858 | S-006039 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.64 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ブラインクーラ | BFL-SP80E | 親 | 簡易 | 2.64 | 空気を熱源とした空冷式ブラインクーラ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020859 | S-006039 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.64 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ブラインクーラ | BFL-SP80EL | 派生 | 簡易 | 2.64 | 空気を熱源とした空冷式ブラインクーラ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
58 | NC-021417 | S-006046 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 60.0kW以下 | 2.78 | 成績係数（COP） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXY85FALZ | 親 | 簡易 | 2.78 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
58 | NC-021418 | S-006046 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 60.0kW以下 | 2.78 | 成績係数（COP） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXY85FALZ（R） | 派生 | 簡易 | 2.78 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
66 | NC-021639 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P1C | 親 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021640 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181C | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021641 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P2C | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021642 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P1CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021643 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021644 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P2CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021645 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181P1C | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021646 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181C | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021647 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181P2C | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021648 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181P1CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021649 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021650 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181P2CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021651 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P2CV | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021652 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181P2CV | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021653 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P2CＦV | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021654 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181P2CFV | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021655 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P3CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021656 | S-006073 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P5CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021657 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P1C | 親 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021658 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501C | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021659 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P2C | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021660 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P1CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021661 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021662 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P2CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021663 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501P1C | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021664 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501C | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021665 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501P2C | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021666 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501P1CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021667 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021668 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501P2CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021669 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P2CV | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021670 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501P2CV | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021671 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P2CＦV | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021672 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501P2CFV | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021673 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P3CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021674 | S-006074 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P5CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
58 | NC-021419 | S-006108 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXY118FA | 親 | 簡易 | 6 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
58 | NC-021420 | S-006108 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXY118FA（E、ER、H、HR、C、CR、B、BR、L、LR、LE、LER、LH、LHR、LC、LCR、LB、LBR、Y、YR、D、DR、LY、LYR、LD、LDR、R） | 派生 | 簡易 | 6 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
58 | NC-021421 | S-006109 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXY150FA | 親 | 簡易 | 5.7 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
58 | NC-021422 | S-006109 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXY150FA（E、ER、H、HR、C、CR、B、BR、L、LR、LE、LER、LH、LHR、LC、LCR、LB、LBR、Y、YR、D、DR、LY、LYR、LD、LDR、R） | 派生 | 簡易 | 5.7 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
31 | NC-020714 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500B | 親 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020715 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500B-BS | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020716 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500B-BSG | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020717 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VB | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020718 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VB-BS | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020719 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VB-BSG | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020720 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500B-P | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020721 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500B-P-BS | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020722 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500B-P-BSG | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020723 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VB-P | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020724 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VB-P-BS | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020725 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VB-P-BSG | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020726 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500B-N | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020727 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500B-N-BS | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020728 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500B-N-BSG | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020729 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VB-N | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020730 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VB-N-BS | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020731 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VB-N-BSG | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
66 | NC-021691 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021692 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502CF | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021693 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021694 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502CF | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021695 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P1F | 親 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021696 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P1CF | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021697 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P1F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021698 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P1CF | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021699 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P2F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021700 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P2CF | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021701 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P2F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021702 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P2CF | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021703 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P3F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021704 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P3CF | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021705 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P3F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021706 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P3CF | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021707 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P5F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021708 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P5CF | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021709 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P5F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021710 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P5CF | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021727 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021728 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502CFV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021729 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021730 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502CFV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021731 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P1FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021732 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P1CFV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021733 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P1FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021734 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P1CFV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021735 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P2FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021736 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P2CFV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021737 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P2FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021738 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P2CFV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021739 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P3FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021740 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P3CFV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021741 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P3FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021742 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P3CFV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021743 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P5FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021744 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P5CFV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021745 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P5FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021746 | S-006114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P5CFV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
23 | NC-020471 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 MATRIX I-Style | RHNP1800AV1Ｘ | 親 | 通常 | 3.35 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020472 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 MATRIX I-Style | RHNP1800AVP1Ｘ | 派生 | 簡易 | 3.35 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
66 | NC-021711 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802F | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021712 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802CF | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021713 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802F | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021714 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802CF | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021715 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2F | 親 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021716 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2CF | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021717 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2F | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021718 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2CF | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021719 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3F | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021720 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3CF | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021721 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3F | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021722 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3CF | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021723 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5F | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021724 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5CF | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021725 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5F | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021726 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5CF | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021747 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802FV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021748 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802CFV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021749 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802FV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021750 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802CFV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021751 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2FV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021752 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2CFV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021753 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2FV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021754 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2CFV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021755 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3FV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021756 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3CFV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021757 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3FV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021758 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3CFV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021759 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5FV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021760 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5CFV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021761 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5FV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021762 | S-006115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.35 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5CFV | 派生 | 通常 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
58 | NC-021439 | S-006118 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 25.0kW超37.5kW以下 | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWAA375A | 親 | 通常 | 5.1 | 低温暖化冷媒R32を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
58 | NC-021440 | S-006118 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 25.0kW超37.5kW以下 | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWAA375A（R） | 派生 | 通常 | 5.1 | 低温暖化冷媒R32を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
31 | NC-020786 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B | 親 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020787 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020788 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020789 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020790 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020791 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020792 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-P | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020793 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-P-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020794 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-P-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020795 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-P | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020796 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-P-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020797 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-P-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020798 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-N | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020799 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-N-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020800 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-N-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020801 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-N | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020802 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-N-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020803 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-N-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
66 | NC-021799 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802F | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021800 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802F | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021801 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802P2F | 親 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021802 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802P2F | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021803 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802P3F | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021804 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802P3F | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021805 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802P5F | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021806 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802P5F | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021807 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021808 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021809 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802P2FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021810 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802P2FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021811 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802P3FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021812 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802P3FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021813 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802P5FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021814 | S-006124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802P5FV | 派生 | 通常 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
31 | NC-020804 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B | 親 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020805 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-BS | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020806 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-BSG | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020807 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020808 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-BS | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020809 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-BSG | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020810 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-P | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020811 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-P-BS | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020812 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-P-BSG | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020813 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-P | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020814 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-P-BS | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020815 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-P-BSG | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020816 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-N | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020817 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-N-BS | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020818 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-N-BSG | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020819 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-N | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020820 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-N-BS | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020821 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-N-BSG | 派生 | 通常 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
66 | NC-021847 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC2002F | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021848 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS2002F | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021849 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC2002P2F | 親 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021850 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS2002P2F | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021851 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC2002P3F | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021852 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS2002P3F | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021853 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC2002P5F | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021854 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS2002P5F | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021855 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC2002FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021856 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS2002FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021857 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC2002P2FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021858 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS2002P2FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021859 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC2002P3FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021860 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS2002P3FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021861 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC2002P5FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021862 | S-007202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 | 5 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS2002P5FV | 派生 | 通常 | 5.1 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
23 | NC-020469 | S-006125 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW以下 | 3.67 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ﾟ式冷専 MATRIX I-Style | RCNP375AV | 親 | 通常 | 3.67 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
23 | NC-020470 | S-006125 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW以下 | 3.67 | 成績係数（COP） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ﾟ式冷専 MATRIX I-Style | RCNP375AVP | 派生 | 簡易 | 3.67 |  | 広域営業部 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
58 | NC-021423 | S-006126 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW超90.0kW以下 | 4.07 | 成績係数（COP） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA85FA | 親 | 簡易 | 4.07 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
58 | NC-021424 | S-006126 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW超90.0kW以下 | 4.07 | 成績係数（COP） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA85FA（E、ER、H、HR、C、CR、B、BR、L、LR、LE、LER、LH、LHR、LC、LCR、LB、LBR、Y、YR、D、DR、LY、LYR、LD、LDR、R） | 派生 | 簡易 | 4.07 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
58 | NC-021425 | S-006130 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 60.0kW以下 | 2.78 | 成績係数（COP） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA85FALZ | 親 | 簡易 | 2.78 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
58 | NC-021426 | S-006130 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 60.0kW以下 | 2.78 | 成績係数（COP） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA85FALZ（R） | 派生 | 簡易 | 2.78 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
58 | NC-021427 | S-006147 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA118FA | 親 | 簡易 | 6 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
58 | NC-021428 | S-006147 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA118FA（E、ER、H、HR、C、CR、B、BR、L、LR、LE、LER、LH、LHR、LC、LCR、LB、LBR、Y、YR、D、DR、LY、LYR、LD、LDR、R） | 派生 | 簡易 | 6 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
58 | NC-021429 | S-006148 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA150FA | 親 | 簡易 | 5.7 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
58 | NC-021430 | S-006148 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA150FA（E、ER、H、HR、C、CR、B、BR、L、LR、LE、LER、LH、LHR、LC、LCR、LB、LBR、Y、YR、D、DR、LY、LYR、LD、LDR、R） | 派生 | 簡易 | 5.7 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
31 | NC-020732 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500B | 親 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020733 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500B-BS | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020734 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500B-BSG | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020735 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500VB | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020736 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500VB-BS | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020737 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500VB-BSG | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020738 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500B-P | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020739 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500B-P-BS | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020740 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500B-P-BSG | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020741 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500VB-P | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020742 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500VB-P-BS | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020743 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500VB-P-BSG | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020744 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500B-N | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020745 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500B-N-BS | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020746 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500B-N-BSG | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020747 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500VB-N | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020748 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500VB-N-BS | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020749 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1500VB-N-BSG | 派生 | 通常 | 3.51 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
66 | NC-021779 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021780 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021781 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P1F | 親 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021782 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P1F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021783 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P2F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021784 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P2F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021785 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P3F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021786 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P3F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021787 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P5F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021788 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P5F | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021789 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021790 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021791 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P1FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021792 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P1FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021793 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P2FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021794 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P2FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021795 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P3FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021796 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P3FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021797 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P5FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021798 | S-006153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P5FV | 派生 | 通常 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
27 | NC-020617 | S-006171 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 14.0kW以下 | 34.4 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-400-S | 親 | 簡易 | 34.4 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020618 | S-006172 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 14.0kW超16.0kW以下 | 34.5 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-500-S | 親 | 簡易 | 34.5 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020619 | S-006173 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 16.0kW超22.4kW以下 | 34.8 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-600-S | 親 | 簡易 | 34.8 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020620 | S-006174 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 22.4kW超28.0kW以下 | 34.9 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-700-S | 親 | 簡易 | 34.9 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020621 | S-006175 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 28.0kW超33.5kW以下 | 34.9 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-800-S | 親 | 簡易 | 34.9 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020622 | S-006176 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 33.5kW超40.0kW以下 | 35 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1000-S | 親 | 簡易 | 35 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020623 | S-006177 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 40.0kW超60.0kW以下 | 35.2 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1500-S | 親 | 簡易 | 35.2 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020624 | S-006178 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 60.0kW超80.0kW以下 | 35 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-2000-S | 親 | 簡易 | 35 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020625 | S-006179 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 80.0kW超100.0kW以下 | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-2500-S | 親 | 簡易 | 35.1 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020626 | S-006180 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 100.0kW超120.0kW以下 | 35.2 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-3000-S | 親 | 簡易 | 35.2 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020627 | S-006181 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 120.0kW超140.0kW以下 | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-3500-S | 親 | 簡易 | 35.1 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020628 | S-006182 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 140.0kW超160.0kW以下 | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-4000-S | 親 | 簡易 | 35.1 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020629 | S-006183 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 160.0kW超200.0kW以下 | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-5000-S | 親 | 簡易 | 35.1 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020630 | S-006184 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 200.0kW超240.0kW以下 | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-6000-S | 親 | 簡易 | 35.1 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020631 | S-006185 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 240.0kW超280.0kW以下 | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-7000-S | 親 | 簡易 | 35.1 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020632 | S-006186 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 14.0kW以下 | 11.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-500-B | 親 | 簡易 | 11.1 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020633 | S-006187 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 14.0kW超16.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-600-B | 親 | 簡易 | 11 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020634 | S-006188 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 16.0kW超22.4kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-800-B | 親 | 簡易 | 11 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020635 | S-006189 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 22.4kW超28.0kW以下 | 11.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1000-B | 親 | 簡易 | 11.1 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020636 | S-006190 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 28.0kW超33.5kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1200-B | 親 | 簡易 | 11 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020637 | S-006191 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 33.5kW超40.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1500-B | 親 | 簡易 | 11 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020638 | S-006192 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 40.0kW超60.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-2000-B | 親 | 簡易 | 11 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020639 | S-006193 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 60.0kW超80.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-3000-B | 親 | 簡易 | 11 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020640 | S-006194 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 80.0kW超100.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-3500-B | 親 | 簡易 | 11 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020641 | S-006195 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 100.0kW超120.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-4500-B | 親 | 簡易 | 11 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020642 | S-006196 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 120.0kW超140.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-5000-B | 親 | 簡易 | 11 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020643 | S-006197 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 140.0kW超160.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-6000-B | 親 | 簡易 | 11 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
27 | NC-020644 | S-006198 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 160.0kW超200.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-7000-B | 親 | 簡易 | 11 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi
13 | NC-019315 | S-006200 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZG-120 | 親 | 簡易 | 1.48 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019316 | S-006200 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-(120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(H/M)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | 派生 | 簡易 | 1.48 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019317 | S-006200 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-(150/210/300/400/450/560/700/800)(K/P)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A、NZ(G/L/P)-(120/360/500/630)(L/Q)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | 派生 | 簡易 | 1.48 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
8 | NC-019115 | S-006201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.41 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EX3P型／高効率吸収冷温水機EX3型 | HAU-CGN1120EX3W3B | 親 | 簡易 | 1.41 | 定格時の冷却水流量を削減し、電力使用量を大幅に削減する節電型吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019116 | S-006201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.41 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EX3P型／高効率吸収冷温水機EX3型 | HAU-CGN1120EX3W3PB | 派生 | 簡易 | 1.41 | 定格時の冷却水流量を削減し、電力使用量を大幅に削減する節電型吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019117 | S-006201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.41 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EX3P型／高効率吸収冷温水機EX3型 | HAU-CGN1280EX3W3B | 親 | 簡易 | 1.41 | 定格時の冷却水流量を削減し、電力使用量を大幅に削減する節電型吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019118 | S-006201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.41 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EX3P型／高効率吸収冷温水機EX3型 | HAU-CGN1280EX3W3PB | 派生 | 簡易 | 1.41 | 定格時の冷却水流量を削減し、電力使用量を大幅に削減する節電型吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019119 | S-006201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.41 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EX3P型／高効率吸収冷温水機EX3型 | HAU-CGN1440EX3W3B | 親 | 簡易 | 1.41 | 定格時の冷却水流量を削減し、電力使用量を大幅に削減する節電型吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019120 | S-006201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.41 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EX3P型／高効率吸収冷温水機EX3型 | HAU-CGN1440EX3W3PB | 派生 | 簡易 | 1.41 | 定格時の冷却水流量を削減し、電力使用量を大幅に削減する節電型吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019121 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN500EXN | 親 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019122 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN500EXNO | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019123 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN500EXNP | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019124 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN500EXNA | 派生 | 簡易 | 1.5 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019125 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN500EXNPA | 派生 | 簡易 | 1.5 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019126 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN500EXNPAO | 派生 | 簡易 | 1.5 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019127 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN500EXN | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019128 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN500EXNO | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019129 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN500EXNP | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019130 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN500EXNA | 派生 | 簡易 | 1.5 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019131 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN500EXNPA | 派生 | 簡易 | 1.5 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019132 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN500EXNPAO | 派生 | 簡易 | 1.5 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019133 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN550EXN | 親 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019134 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN550EXNO | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019135 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN550EXNP | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019136 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN550EXNA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019137 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN550EXNPA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019138 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN550EXNPAO | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019139 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN550EXN | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019140 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN550EXNO | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019141 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN550EXNP | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019142 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN550EXNA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019143 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN550EXNPA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019144 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN550EXNPAO | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019145 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN630EXN | 親 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019146 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN630EXNO | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019147 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN630EXNP | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019148 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN630EXNA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019149 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN630EXNPA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019150 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN630EXNPAO | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019151 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN630EXN | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019152 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN630EXNO | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019153 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN630EXNP | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019154 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN630EXNA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019155 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN630EXNPA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019156 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN630EXNPAO | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019157 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN700EXN | 親 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019158 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN700EXNO | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019159 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN700EXNP | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019160 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN700EXNA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019161 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN700EXNPA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019162 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN700EXNPAO | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019163 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN700EXN | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019164 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN700EXNO | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019165 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN700EXNP | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019166 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN700EXNA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019167 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN700EXNPA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019168 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN700EXNPAO | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019169 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN800EXWN | 親 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019170 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN800EXWNP | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019171 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN800EXWNA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019172 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN800EXWNPA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019173 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN900EXWN | 親 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019174 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN900EXWNP | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019175 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN900EXWNA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019176 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN900EXWNPA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019177 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1000EXWN | 親 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019178 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1000EXWNP | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019179 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1000EXWNA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019180 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1000EXWNPA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
13 | NC-019318 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZG-100 | 親 | 簡易 | 1.48 | 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、８０ＲＴから１，０００ＲＴの１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019319 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-(100/120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(A/E)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | 派生 | 簡易 | 1.48 | 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、８０ＲＴから１，０００ＲＴの１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019320 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-(100/150/210/300/400/450/560/700/800)(C/G)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | 派生 | 簡易 | 1.48 | 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、８０ＲＴから１，０００ＲＴの１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019321 | S-006203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-(120/180/250/360/500/630)(D/R)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | 派生 | 簡易 | 1.48 | 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、８０ＲＴから１，０００ＲＴの１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
8 | NC-019181 | S-006204 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1120EXW3N | 親 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019182 | S-006204 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1120EXW3NP | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019183 | S-006204 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1120EXW3NA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019184 | S-006204 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1120EXW3NPA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019185 | S-006204 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1280EXW3N | 親 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019186 | S-006204 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1280EXW3NP | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019187 | S-006204 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1280EXW3NA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019188 | S-006204 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1280EXW3NPA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019189 | S-006204 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1440EXW3N | 親 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019190 | S-006204 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1440EXW3NP | 派生 | 簡易 | 1.48 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019191 | S-006204 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1440EXW3NA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
8 | NC-019192 | S-006204 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.48 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型／高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1440EXW3NPA | 派生 | 簡易 | 1.51 | 部分負荷効率を大幅に向上した日立高効率・高期間効率吸収冷温水機 | 日本ビジネスユニット 国内業務用空調本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
13 | NC-019322 | S-006205 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | 1.74 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTTG-160A | 親 | 簡易 | 1.74 | 川重冷熱工業は、世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24 時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOX バーナを標準装備 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019323 | S-006205 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | 1.74 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTT(G/L/P)-(160/180/300/320)(A/D)(N/P/Q/R/S/T)(5/6/7/8/9)C | 派生 | 簡易 | 1.74 | 川重冷熱工業は、世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24 時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOX バーナを標準装備 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019324 | S-006205 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | 1.74 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTTJ-145A | 親 | 簡易 | 1.74 | 三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。また、フロンレスやCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができます。本製品は、ガスエンジン等の排熱温水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム（ジェネリンク形）とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込むことができます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019325 | S-006205 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | 1.74 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTTJ-(145/160/270/300)(A/D)(N/P/Q/R/S/T)(5/6/7/8/9)C | 派生 | 簡易 | 1.74 | 三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。また、フロンレスやCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができます。本製品は、ガスエンジン等の排熱温水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム（ジェネリンク形）とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込むことができます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019326 | S-006207 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.47 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-150 | 親 | 簡易 | 1.47 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019327 | S-006207 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.47 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-(150/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(H/M)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | 派生 | 簡易 | 1.47 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019328 | S-006210 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.47 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-120 | 親 | 簡易 | 1.47 | 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019329 | S-006210 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.47 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-(120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(A/E)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | 派生 | 簡易 | 1.47 | 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
21 | NC-020439 | S-006222 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 熱源入口温度58℃ | - | 16.2 | 電力COP | 株式会社大阪テクノクラート | 吸着式冷凍機 | LTC 10 e plus | 親 | 簡易 | 16.2 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | エンジニアリング部 | 寺田康宏 | 072-221-0426 | info@osaka-techno.co.jp | http://www.osaka-techno.com/ja
21 | NC-020440 | S-006223 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 熱源入口温度：68℃ | 2.5kW以上25kW未満 | 25.7 | 電力COP | 株式会社大阪テクノクラート | 吸着式冷凍機 | LTC 30 e plus | 親 | 簡易 | 25.7 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | エンジニアリング部 | 寺田康宏 | 072-221-0426 | info@osaka-techno.co.jp | http://www.osaka-techno.com/ja
21 | NC-020441 | S-006225 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 熱源入口温度：68℃ | 50kW以上 | 26.1 | 電力COP | 株式会社大阪テクノクラート | 吸着式冷凍機 | LTC 90 e plus | 親 | 簡易 | 26.1 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | エンジニアリング部 | 寺田康宏 | 072-221-0426 | info@osaka-techno.co.jp | http://www.osaka-techno.com/ja
66 | NC-021595 | S-006228 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.3 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 循環加温ヒートポンプ | EQA401 | 親 | 簡易 | 3.3 | 温暖化係数150以下、地球環境にやさしい低冷媒採用の循環加温ヒートポンプ「Q-ton Circulation」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部ヒートポンプ課 | 担当者 | 03-6891-4468 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021596 | S-006228 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.3 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 循環加温ヒートポンプ | EQA401S | 派生 | 簡易 | 3.3 | 温暖化係数150以下、地球環境にやさしい低冷媒採用の循環加温ヒートポンプ「Q-ton Circulation」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部ヒートポンプ課 | 担当者 | 03-6891-4468 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
31 | NC-020822 | S-006229 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.07 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | CAHV-P500AK2-H | 親 | 通常 | 3.07 | 空気の熱とヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020823 | S-006229 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.07 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | CAHV-P500AK2-H-BS | 派生 | 通常 | 3.07 | 空気の熱とヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020824 | S-006229 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.07 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | CAHV-P500AK2-H-BSG | 派生 | 通常 | 3.07 | 空気の熱とヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020825 | S-006229 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.07 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | CAHV-P500VAK2-H | 派生 | 通常 | 3.07 | 空気の熱とヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020826 | S-006229 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.07 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | CAHV-P500VAK2-H-BS | 派生 | 通常 | 3.07 | 空気の熱とヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020827 | S-006229 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.07 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | CAHV-P500VAK2-H-BSG | 派生 | 通常 | 3.07 | 空気の熱とヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020828 | S-006229 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.07 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | CAHV-P250AK2-H | 親 | 通常 | 3.07 | 空気の熱とヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020829 | S-006229 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.07 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | CAHV-P250AK2-H-BS | 派生 | 通常 | 3.07 | 空気の熱とヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020830 | S-006229 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.07 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | CAHV-P250AK2-H-BSG | 派生 | 通常 | 3.07 | 空気の熱とヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020831 | S-006229 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.07 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | CAHV-P160AK2-H | 親 | 通常 | 3.07 | 空気の熱とヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020832 | S-006229 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.07 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | CAHV-P160AK2-H-BS | 派生 | 通常 | 3.07 | 空気の熱とヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020833 | S-006229 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.07 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | CAHV-P160AK2-H-BSG | 派生 | 通常 | 3.07 | 空気の熱とヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
6 | NC-019073 | S-006230 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･一過式) | - | - | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-15HF | 親 | 簡易 | 4.2 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
61 | NC-021466 | S-006230 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･一過式) | - | - | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本サーモエナー | ヒートポンプユニット | GEC-05H3 | 親 | 簡易 | 4.2 | 当社の温水機であるバコティンヒーターと組み合わせたハイブリッド給湯システムは燃焼式の給湯機を活かしながらヒートポンプを稼働させるため省エネ効果が大きく、また燃焼式の給湯機がバックアップするためヒートポンプの力を余さず使用できます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
32 | NC-020934 | S-006231 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 | 3.4 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 3.4 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020935 | S-006233 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 350kW超540kW以下 | 3.2 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率70℃高温ヒートポンプチラー | HEMⅡ-HR1 | 親 | 簡易 | 3.2 | ・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020936 | S-006233 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 350kW超540kW以下 | 3.2 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率70℃ノンフロン型ヒートポンプチラー | HEM-HR70-GN1 | 親 | 通常 | 3.28 | 5～20℃の冷水と55～70℃の温水を同時供給する低GW冷媒（ノンフロン扱い）ヒートポンプチラー | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020937 | S-006233 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 350kW超540kW以下 | 3.2 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率70℃低GWP型ヒートポンプチラー | HEM-HR70-GL1 | 親 | 通常 | 3.32 | 5～20℃の冷水と55～70℃の温水を同時供給する低GWP冷媒ヒートポンプチラー | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020938 | S-006235 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 | 4.3 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 4.3 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020939 | S-006237 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 350kW超540kW以下 | 4.4 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率70℃高温ヒートポンプチラー | HEMⅡ-HR1 | 親 | 簡易 | 4.4 | ・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020940 | S-006239 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 | 3.6 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 3.6 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020941 | S-006241 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 350kW超540kW以下 | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率70℃高温ヒートポンプチラー | HEMⅡ-HR1 | 親 | 簡易 | 3.7 | ・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020942 | S-006243 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 | 4.2 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 4.2 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020943 | S-006246 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 540kW超 | 4.8 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率70℃高温ヒートポンプチラー | HEMⅡ-HR1 | 親 | 簡易 | 4.8 | ・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
3 | NC-019058 | S-006247 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 | 5.1 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | エコウォーム | HPEW | 親 | 簡易 | 5.1 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度は一定③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | エンジニアリング事業本部 | 担当者 | 046-272-3025 | XXX@XXX | -
32 | NC-020944 | S-006251 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 | 4.9 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 4.9 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020945 | S-006254 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 540kW超 | 5.8 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率70℃高温ヒートポンプチラー | HEMⅡ-HR1 | 親 | 簡易 | 5.8 | ・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020946 | S-006255 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 | 3.1 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 3.1 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020947 | S-006259 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 3.7 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020948 | S-006263 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 3.7 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020949 | S-006268 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW超350kW以下 | 4.3 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 4.3 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020950 | S-006276 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW超350kW以下 | 2.75 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率90℃高温ヒートポンプチラー | HEM-HR90T1 | 親 | 簡易 | 2.75 | ・5～30℃の冷水と70～90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加温工程で省エネ！ | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
32 | NC-020951 | S-006280 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 270kW超350kW以下 | 3.1 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率90℃高温ヒートポンプチラー | HEM-HR90T1 | 親 | 簡易 | 3.1 | ・5～30℃の冷水と70～90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加温工程で省エネ！ | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
3 | NC-019059 | S-006283 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 | 3 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | エコウォーム | HPEW | 親 | 簡易 | 3 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度は一定③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | エンジニアリング事業本部 | 担当者 | 046-272-3025 | XXX@XXX | -
32 | NC-020952 | S-006285 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 350kW超540kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率90℃高温ヒートポンプチラー | HEM-HR90T1 | 親 | 簡易 | 3.5 | ・5～30℃の冷水と70～90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加温工程で省エネ！ | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
31 | NC-020834 | S-006291 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 | 4.81 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | CRHV-P650A | 親 | 簡易 | 4.81 | 未利用エネルギーとヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020835 | S-006295 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 | 3.06 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | BCHV-P450A | 親 | 簡易 | 3.06 | 未利用エネルギーとヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
71 | NC-022090 | S-006299 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR | 親 | 簡易 | 4.3 | 給湯機(90℃,65℃）とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022091 | S-006299 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-PSH | 派生 | 簡易 | 4.3 | 給湯機(90℃,65℃）とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022092 | S-006299 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-CON | 派生 | 簡易 | 4.3 | 給湯機(90℃,65℃）とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022093 | S-006299 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 簡易 | 4.3 | 給湯機(90℃,65℃）とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022094 | S-006299 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-400 | 派生 | 簡易 | 4.3 | 給湯機(90℃,65℃）とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022095 | S-006299 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-400-PSH | 派生 | 簡易 | 4.3 | 給湯機(90℃,65℃）とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
65 | NC-021593 | S-006300 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | - | 10.2 | 成績係数（COP） | 三浦工業株式会社 | ボイラ給水加温ユニット | VH-155L | 親 | 簡易 | 10.2 | ヒートポンプと熱交換器を組み合わせた独自の熱回収システムにより、COP10.2を実現しました。 | SD事業推進部 | 熱利用推進課 | 03-5793-1060 | - | https://mymiura.com/contact/
65 | NC-021594 | S-006301 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃ | - | 6.2 | 成績係数（COP） | 三浦工業株式会社 | ボイラ給水加温ユニット | VH-15WW | 親 | 簡易 | 6.2 | ヒートポンプと熱交換器を組み合わせた独自の熱回収システムにより、低い温度の熱源の場合でCOP6.2を実現しました。 | SD事業推進部 | 熱利用推進課 | 03-5793-1060 | - | https://mymiura.com/contact/
32 | NC-020953 | S-006304 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式) | 水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃ | - | 3.6 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率ヒートバランスヒートポンプ | HEM-3WAY1 | 親 | 簡易 | 3.6 | 最高85℃の温水を供給可能な水・空気熱源ヒートポンプ | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/
71 | NC-022096 | S-006307 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 水熱源運転 | - | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR | 親 | 簡易 | 3.9 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022097 | S-006307 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 水熱源運転 | - | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-PS | 派生 | 簡易 | 3.9 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022098 | S-006307 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 水熱源運転 | - | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-PSH | 派生 | 簡易 | 3.9 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022099 | S-006307 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 水熱源運転 | - | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON | 派生 | 簡易 | 3.9 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022100 | S-006307 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 水熱源運転 | - | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON-PS | 派生 | 簡易 | 3.9 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022101 | S-006307 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 水熱源運転 | - | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 簡易 | 3.9 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022102 | S-006307 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 水熱源運転 | - | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400 | 派生 | 簡易 | 3.9 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022103 | S-006307 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 水熱源運転 | - | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400-PS | 派生 | 簡易 | 3.9 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022104 | S-006307 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 水熱源運転 | - | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400-PSH | 派生 | 簡易 | 3.9 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
66 | NC-021597 | S-006308 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ(空気熱源･一過式) | - | - | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 高効率ヒートポンプ式熱風発生装置 熱プートン | EHA30 | 親 | 簡易 | 3.5 | 日本初空気熱源で90℃の熱風を作り出すヒートポンプ式熱風発生装置「熱Pu-ton」。待機から熱を取り込む室外機と熱風を直接生成できる室内機で構成しており、通常の空調機と同じように施工できるためイニシャルコスト低減にもつながります。 | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021598 | S-006308 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ(空気熱源･一過式) | - | - | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 高効率ヒートポンプ式熱風発生装置 熱プートン | EHC30 | 親 | 簡易 | 3.5 | 日本初空気熱源で90℃の熱風を作り出すヒートポンプ式熱風発生装置「熱Pu-ton」。待機から熱を取り込む室外機と熱風を直接生成できる室内機で構成しており、通常の空調機と同じように施工できるためイニシャルコスト低減にもつながります。 | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
71 | NC-022105 | S-006309 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ(水熱源･一過/循環式) | 一過式 | - | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | エコシロッコ | MUE-HAW-2HTCR | 親 | 簡易 | 3.7 | 熱風の省エネ性 No.1 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022106 | S-006310 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ(水熱源･一過/循環式) | 循環式 | - | 3.5 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | エコサーキット | WH-F6K-ZE | 親 | 簡易 | 3.5 | グリーン冷媒を採用し、最高85℃の熱風供給が可能。業界で初めて小温度差(5～10℃)の循環加温(最高85℃)を実現。 | アドバンスドシス テム部門 | 佐藤 啓 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022107 | S-006315 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃ | - | 0.067 | 消費電力量 | 株式会社前川製作所 | 蒸気再圧縮装置 | STM190XL | 親 | 簡易 | 0.067 | 水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した廃熱を直接その発生 元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体原理的に シンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。 | アドバンスドシス テム部門 | 高澤 雄次 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022108 | S-006316 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃ | - | 0.064 | 消費電力量 | 株式会社前川製作所 | 蒸気再圧縮装置 | STM370XL | 親 | 簡易 | 0.064 | 水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した廃熱を直接その発生 元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体原理的に シンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。 | アドバンスドシス テム部門 | 高澤 雄次 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
32 | NC-020931 | S-006317 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃ | - | 0.085 | 消費電力量 | 株式会社神戸製鋼所 | スチームスターMSRC | MSRC160L | 親 | 簡易 | 0.085 | フラッシュ蒸気や工場プロセス等で一旦使用された後の低圧蒸気は、相当量の熱エネルギーを持っているにもかかわらず、これまで再利用が困難でした。MSRCは、このフラッシュ蒸気をスクリュ式圧縮機で効率よく昇圧しプロセス側に戻すことにより、蒸気を再生します。 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプ・エネルギー室 | 山本祐介 | 079-436-2164 | yamamoto.yusuke@kobelco.com | https://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/steamstar/msrc/index.html
63 | NC-021562 | S-006318 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ | - | - | 77 | 熱効率 | サンポット株式会社 | 密閉式ペレットストーブ | FFP-9010DF | 親 | 簡易 | 77 | 木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・曜日指定予約暖房 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 ・点検時期お知らせ機能 他 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
63 | NC-021563 | S-006318 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ | - | - | 77 | 熱効率 | サンポット株式会社 | 密閉式ペレットストーブ | FFP-811DF | 親 | 簡易 | 77 | 木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 他 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
43 | NC-021044 | S-006319 | 産業・業務（業種共通） | 空調フィルタ | 空調用ハイブリッドフィルタ | - | 28m3/min | 0.25 | 空調機ファン動力 | 株式会社ユニパック | 薫風 | CM-28-60H | 親 | 簡易 | 0.25 | 空調機に設置する中性能フィルタを従来のプレ＋中性能から低圧損洗浄再生中性能フィルタとすることにより、送風機の運転静圧を低下させ、インバータ装置による回転数制御方法を駆使することにより、電動機の軸動力を低減させる技術。 | 東京支社 | 佐藤勝彦 | 03-4334-8084 | k_satou@unipac.co.jp | https://www.unipac.co.jp/
43 | NC-021045 | S-006319 | 産業・業務（業種共通） | 空調フィルタ | 空調用ハイブリッドフィルタ | - | 28m3/min | 0.25 | 空調機ファン動力 | 株式会社ユニパック | 薫風 | CM-28-60V | 派生 | 簡易 | 0.25 | 空調機に設置する中性能フィルタを従来のプレ＋中性能から低圧損洗浄再生中性能フィルタとすることにより、送風機の運転静圧を低下させ、インバータ装置による回転数制御方法を駆使することにより、電動機の軸動力を低減させる技術。 | 東京支社 | 佐藤勝彦 | 03-4334-8084 | k_satou@unipac.co.jp | https://www.unipac.co.jp/
43 | NC-021046 | S-006320 | 産業・業務（業種共通） | 空調フィルタ | 空調用ハイブリッドフィルタ | - | 56m3/min | 0.5 | 空調機ファン動力 | 株式会社ユニパック | 薫風 | CM-56-60F | 親 | 簡易 | 0.5 | 空調機に設置する中性能フィルタを従来のプレ＋中性能から低圧損洗浄再生中性能フィルタとすることにより、送風機の運転静圧を低下させ、インバータ装置による回転数制御方法を駆使することにより、電動機の軸動力を低減させる技術。 | 東京支社 | 佐藤勝彦 | 03-4334-8084 | k_satou@unipac.co.jp | https://www.unipac.co.jp/
6 | NC-019074 | S-006322 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 10kW超20kW以下 | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151015 | 親 | 簡易 | 4.2 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019075 | S-006322 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 10kW超20kW以下 | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151010 | 派生 | 簡易 | 4.2 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019076 | S-006322 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 10kW超20kW以下 | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151005 | 派生 | 簡易 | 4.2 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019080 | S-006322 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 10kW超20kW以下 | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151015K | 親 | 簡易 | 4.2 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019081 | S-006322 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 10kW超20kW以下 | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151010K | 派生 | 簡易 | 4.2 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019082 | S-006322 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 10kW超20kW以下 | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151005K | 派生 | 簡易 | 4.2 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
42 | NC-021039 | S-006323 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 昭和鉄工株式会社 | 業務用エコキュート | SSHP-30B | 親 | 簡易 | 3.9 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応。システムは貯湯ユニット１台にヒートポンプユニット複数台で構成、即湯循環システムにも対応。 | 機器装置技術部ヒートポンプ技術グループ | 多良 武晃 | 092-933-6253 | t_tara@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021040 | S-006323 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 昭和鉄工株式会社 | 業務用エコキュート | SJHP-301K | 親 | 簡易 | 3.9 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応。システムは貯湯ユニット１台にヒートポンプユニット複数台で構成、即湯循環システムにも対応。 | 機器装置技術部ヒートポンプ技術グループ | 多良 武晃 | 092-933-6253 | t_tara@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021041 | S-006323 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 昭和鉄工株式会社 | 業務用エコキュート | SJHP-301KS | 派生 | 簡易 | 3.9 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応。システムは貯湯ユニット１台にヒートポンプユニット複数台で構成、即湯循環システムにも対応。 | 機器装置技術部ヒートポンプ技術グループ | 多良 武晃 | 092-933-6253 | t_tara@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021042 | S-006323 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 昭和鉄工株式会社 | 業務用エコキュート | SJHP-301 | 派生 | 簡易 | 3.9 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応。システムは貯湯ユニット１台にヒートポンプユニット複数台で構成、即湯循環システムにも対応。 | 機器装置技術部ヒートポンプ技術グループ | 多良 武晃 | 092-933-6253 | t_tara@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021043 | S-006323 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 昭和鉄工株式会社 | 業務用エコキュート | SJHP-301S | 派生 | 簡易 | 3.9 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応。システムは貯湯ユニット１台にヒートポンプユニット複数台で構成、即湯循環システムにも対応。 | 機器装置技術部ヒートポンプ技術グループ | 多良 武晃 | 092-933-6253 | t_tara@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
61 | NC-021467 | S-006323 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本サーモエナー | ヒートポンプユニット | GEC-10MB | 親 | 通常 | 3.9 | 当社の温水機であるバコティンヒーターと組み合わせたハイブリッド給湯システムは燃焼式の給湯機を活かしながらヒートポンプを稼働させるため省エネ効果が大きく、また燃焼式の給湯機がバックアップするためヒートポンプの力を余さず使用できます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
66 | NC-021599 | S-006323 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 業務用エコキュート キュートン | ESA301-5 | 親 | 簡易 | 3.9 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部ヒートポンプ課 | 担当者 | 03-6891-4468 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021600 | S-006323 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 業務用エコキュート キュートン | ESA301-5S | 派生 | 簡易 | 3.9 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部ヒートポンプ課 | 担当者 | 03-6891-4468 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021601 | S-006323 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 業務用エコキュート キュートン | ESA301-25 | 派生 | 簡易 | 3.9 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部ヒートポンプ課 | 担当者 | 03-6891-4468 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
66 | NC-021602 | S-006323 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 業務用エコキュート キュートン | ESA301-25S | 派生 | 簡易 | 3.9 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部ヒートポンプ課 | 担当者 | 03-6891-4468 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/
6 | NC-019086 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801048-2 | 親 | 簡易 | 3.8 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019087 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801060-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019088 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801060K-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019089 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801080K-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019090 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801100K-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019091 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-802100K-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019092 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801042C-2 | 親 | 簡易 | 3.8 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019093 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801054C-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019094 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801060CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019095 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801080CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019096 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801100CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019097 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-802100CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
71 | NC-022109 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR | 親 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022110 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-PS | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022111 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-PSH | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022112 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-CON | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022113 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-CON-PS | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022114 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022115 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-400 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022116 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-400-PS | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022117 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-400-PSH | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022118 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-8000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022119 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-10000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022120 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-10000M2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022121 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-12000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022122 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-12000M2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022123 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-12500M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022124 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-14000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022125 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-15000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022126 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-16000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022127 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-18000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022128 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-20000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022129 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-20000M2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022130 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-25000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022131 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-25000M2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022132 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | 3HE-HWA-2HTCR-25000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022133 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | 3HE-HWA-2HTCR-25000M2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022134 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | 3HE-HWA-2HTCR-30000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022135 | S-006326 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモAW | 3HE-HWA-2HTCR-30000M2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | アドバンスドシス テム部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
6 | NC-019077 | S-006328 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151015F | 親 | 簡易 | 3.5 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019078 | S-006328 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151010F | 派生 | 簡易 | 3.5 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019079 | S-006328 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151005F | 派生 | 簡易 | 3.5 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019083 | S-006328 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151015FK | 親 | 簡易 | 3.5 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019084 | S-006328 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151010FK | 派生 | 簡易 | 3.5 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019085 | S-006328 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151005FK | 派生 | 簡易 | 3.5 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019098 | S-006332 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801048-2 | 親 | 簡易 | 3.3 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019099 | S-006332 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801060-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019100 | S-006332 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801060K-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019101 | S-006332 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801080K-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019102 | S-006332 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801100K-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019103 | S-006332 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-802100K-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019104 | S-006332 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801042C-2 | 親 | 簡易 | 3.3 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019105 | S-006332 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801054C-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019106 | S-006332 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801060CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019107 | S-006332 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801080CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019108 | S-006332 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801100CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
6 | NC-019109 | S-006332 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-802100CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/
20 | NC-020091 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-E2003W | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020092 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-E2013W | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020093 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-E2403W | 親 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020094 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-E3200W | 親 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020095 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-SE5000MQU | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020096 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-SE5000MQW | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020097 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-SE5000MU | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020098 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-SE5000MW | 親 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020099 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-SE5000ZU | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020100 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-SE5000ZW | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
25 | NC-020480 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H500W | 親 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020481 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H500WS | 派生 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020482 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H500US | 派生 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020483 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | GS-S3200GW | 親 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020484 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H2400W | 親 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020485 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H2400E-H | 派生 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020486 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H2000W-1 | 親 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020487 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H1600W-1 | 親 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020488 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H1600E-1H | 派生 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
73 | NC-022253 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用ふろ給湯器 | GQT-C2401SAWZ | 親 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022254 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C1622WZD-FH | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022255 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C2422WZD-FH | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022256 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C1634WZ-C | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022257 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C2034WZ-C | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022258 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C2434WZ-C | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022259 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C3222WZ-1 | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022260 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5032WZ | 親 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022261 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5032WZQ | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022262 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5032WZ-H | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022263 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5042WZ | 親 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022264 | S-006333 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5042WZ-EG | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
53 | NC-021187 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-25HEⅡ-WH | 親 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021188 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-25HEⅡ-W | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021189 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-25HEⅡ-H | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021190 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-25HEⅡ-R | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021191 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-25HEⅡ-WR | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021192 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-25HEⅡ-WHR | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021193 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-25HEⅡR-W | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021194 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-25HEⅡR-H | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021195 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-25HEⅡR-R | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021196 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-25HEⅡR-WH | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021197 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-25HEⅡR-WR | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021198 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-25HEⅡR-WHR | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021199 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-30HEⅡ-WH | 親 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021200 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-30HEⅡ-W | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021201 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-30HEⅡ-H | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021202 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-30HEⅡ-R | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021203 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-30HEⅡ-WR | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021204 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-30HEⅡ-WHR | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021205 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-30HEⅡR-W | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021206 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-30HEⅡR-H | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021207 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-30HEⅡR-R | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021208 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-30HEⅡR-WH | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021209 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-30HEⅡR-WR | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021210 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-30HEⅡR-WHR | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021211 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-50HEⅡ-WH | 親 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021212 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-50HEⅡ-W | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021213 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-50HEⅡ-H | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021214 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-50HEⅡ-R | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021215 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-50HEⅡ-WR | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021216 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-50HEⅡ-WHR | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021217 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-50HEⅡR-W | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021218 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-50HEⅡR-H | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021219 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-50HEⅡR-R | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021220 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-50HEⅡR-WH | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021221 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-50HEⅡR-WR | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021222 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-50HEⅡR-WHR | 派生 | 通常 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
61 | NC-021468 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500BN | 親 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021469 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500AN | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021470 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500CN | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021471 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500DN | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021472 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500BP | 親 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021473 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500AP | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021474 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500CP | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021475 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500DP | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021476 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630BN | 親 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021477 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630AN | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021478 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630CN | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021479 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630DN | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021480 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630BP | 親 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021481 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630AP | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021482 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630CP | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021483 | S-006334 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630DP | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021484 | S-006335 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | 91 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | バコティンヒーター | KFL-1000WLJ | 親 | 簡易 | 91 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021485 | S-006336 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 2000kW以上 | 91 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | バコティンヒーター | GFL-2000ANJ | 親 | 簡易 | 91 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021486 | S-006336 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 2000kW以上 | 91 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | バコティンヒーター | KFL-2000ALJ | 親 | 簡易 | 91 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021487 | S-006336 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 2000kW以上 | 91 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | バコティンヒーター | KFL-2500ALJ | 親 | 簡易 | 91 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
42 | NC-021023 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-4000MG | 親 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021024 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-4000M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021025 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-5000MG | 親 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021026 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-5000M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021027 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-6500MG | 親 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021028 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-6500M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021029 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-8000MG | 親 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021030 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-8000M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
53 | NC-021223 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-150-WH-LPG | 親 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021224 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-150-W-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021225 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-150-WR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021226 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-150-WHR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021227 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-250-WH-LPG | 親 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021228 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-250-W-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021229 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-250-WR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021230 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-250-WHR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021231 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-350-WH-LPG | 親 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021232 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-350-WH-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021233 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-350-WR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021234 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-350-WHR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021235 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-500-WH-LPG | 親 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021236 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-500-W-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021237 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-500-WR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021238 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-500-WHR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021239 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-720-WH-LPG | 親 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021240 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-720-W-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021241 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-720-WR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021242 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-720-WHR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021243 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-1000-WH-LPG | 親 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021244 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-1000-W-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021245 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-1000-WR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021246 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-1000-WHR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
61 | NC-021488 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTLH-500BP | 親 | 簡易 | 103 | 超高効率温水機に潜熱回収器を備えたモデル。水分を多く含んだ排ガスから水蒸気の熱を回収することでボイラ効率が105％を達成しました。潜熱回収器は腐食に強いステンレス材を採用しており、中和装置も内蔵しています。後付けが可能で、機器選定の自由度を高くしました。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021489 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTLH-500AP | 派生 | 簡易 | 103 | 超高効率温水機に潜熱回収器を備えたモデル。水分を多く含んだ排ガスから水蒸気の熱を回収することでボイラ効率が105％を達成しました。潜熱回収器は腐食に強いステンレス材を採用しており、中和装置も内蔵しています。後付けが可能で、機器選定の自由度を高くしました。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021490 | S-006337 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTLH-500CP | 派生 | 簡易 | 103 | 超高効率温水機に潜熱回収器を備えたモデル。水分を多く含んだ排ガスから水蒸気の熱を回収することでボイラ効率が105％を達成しました。潜熱回収器は腐食に強いステンレス材を採用しており、中和装置も内蔵しています。後付けが可能で、機器選定の自由度を高くしました。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
42 | NC-021031 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-4000MG | 親 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021032 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-4000M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021033 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-5000MG | 親 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021034 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-5000M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021035 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-6500MG | 親 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021036 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-6500M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021037 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-8000MG | 親 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
42 | NC-021038 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-8000M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置技術部熱源技術グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/contact_list.html
48 | NC-021175 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社巴商会 | 潜熱回収型無圧式温水機 | BHC-840AG(ガス種13A) | 親 | 簡易 | 105.2 | 1990年に潜熱回収型温水機を販売開始して以来の豊富な実績のもと に最新の技術を取り入れ、新時代の温水機として進化させました。 潜熱回収器の最適化により更なる効率化向上を図りました | 東京支店 営業部 営業２課 | 五十嵐 昭 | 03-3254-2611 | a.igarashi@tomoeshokai.com | http://www.tomoeshokai.com/
48 | NC-021176 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社巴商会 | 潜熱回収型無圧式温水機 | BHC-840AGF(ガス種13A) | 派生 | 簡易 | 105.2 | 1990年に潜熱回収型温水機を販売開始して以来の豊富な実績のもと に最新の技術を取り入れ、新時代の温水機として進化させました。 潜熱回収器の最適化により更なる効率化向上を図りました | 東京支店 営業部 営業２課 | 五十嵐 昭 | 03-3254-2611 | a.igarashi@tomoeshokai.com | http://www.tomoeshokai.com/
48 | NC-021177 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社巴商会 | 潜熱回収型無圧式温水機 | BHC-840AG2(ガス種13A) | 派生 | 簡易 | 105.2 | 1990年に潜熱回収型温水機を販売開始して以来の豊富な実績のもと に最新の技術を取り入れ、新時代の温水機として進化させました。 潜熱回収器の最適化により更なる効率化向上を図りました | 東京支店 営業部 営業２課 | 五十嵐 昭 | 03-3254-2611 | a.igarashi@tomoeshokai.com | http://www.tomoeshokai.com/
48 | NC-021178 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社巴商会 | 潜熱回収型無圧式温水機 | BHC-840AGF2(ガス種13A) | 派生 | 簡易 | 105.2 | 1990年に潜熱回収型温水機を販売開始して以来の豊富な実績のもと に最新の技術を取り入れ、新時代の温水機として進化させました。 潜熱回収器の最適化により更なる効率化向上を図りました | 東京支店 営業部 営業２課 | 五十嵐 昭 | 03-3254-2611 | a.igarashi@tomoeshokai.com | http://www.tomoeshokai.com/
53 | NC-021247 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-150-WH-13A | 親 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021248 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-150-W-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021249 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-150-WR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021250 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-150-WHR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021251 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-250-WH-13A | 親 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021252 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-250-W-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021253 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-250-WR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021254 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-250-WHR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021255 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-350-WH-13A | 親 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021256 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-350-W-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021257 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-350-WR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021258 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-350-WHR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021259 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-500-WH-13A | 親 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021260 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-500-W-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021261 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-500-WR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021262 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-500-WHR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021263 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-720-WH-13A | 親 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021264 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-720-W-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021265 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-720-WR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021266 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-720-WHR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021267 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-1000-WH-13A | 親 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021268 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-1000-W-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021269 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-1000-WR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021270 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-1000-WHR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
61 | NC-021491 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTLH-500BN | 親 | 簡易 | 105 | 超高効率温水機に潜熱回収器を備えたモデル。水分を多く含んだ排ガスから水蒸気の熱を回収することでボイラ効率が105％を達成しました。潜熱回収器は腐食に強いステンレス材を採用しており、中和装置も内蔵しています。後付けが可能で、機器選定の自由度を高くしました。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021492 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTLH-500AN | 派生 | 簡易 | 105 | 超高効率温水機に潜熱回収器を備えたモデル。水分を多く含んだ排ガスから水蒸気の熱を回収することでボイラ効率が105％を達成しました。潜熱回収器は腐食に強いステンレス材を採用しており、中和装置も内蔵しています。後付けが可能で、機器選定の自由度を高くしました。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021493 | S-006340 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTLH-500CN | 派生 | 簡易 | 105 | 超高効率温水機に潜熱回収器を備えたモデル。水分を多く含んだ排ガスから水蒸気の熱を回収することでボイラ効率が105％を達成しました。潜熱回収器は腐食に強いステンレス材を採用しており、中和装置も内蔵しています。後付けが可能で、機器選定の自由度を高くしました。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
53 | NC-021271 | S-006343 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 燃料：木質バイオマス | 100kW以上200kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ | ＰＹＲＯＴ-150 | 親 | 簡易 | 90 | 燃料となるペレット・チップを連続的に未燃ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021272 | S-006344 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 燃料：木質バイオマス | 200kW以上300kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ | ＰＹＲＯＴ-220 | 親 | 簡易 | 90 | 燃料となるペレット・チップを連続的に未燃ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021273 | S-006345 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 燃料：木質バイオマス | 300kW以上400kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ | ＰＹＲＯＴ-300 | 親 | 簡易 | 90 | 燃料となるペレット・チップを連続的に未燃ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021274 | S-006346 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 燃料：木質バイオマス | 400kW以上500kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ | ＰＹＲＯＴ-400 | 親 | 簡易 | 90 | 燃料となるペレット・チップを連続的に未燃ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021275 | S-006347 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 燃料：木質バイオマス | 500kW以上600kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ | ＰＹＲＯＴ-540 | 親 | 簡易 | 90 | 燃料となるペレット・チップを連続的に未燃ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021276 | S-006349 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 燃料：薪 | 100kW以上200kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 薪焚き温水ボイラ PYROMAT ECO | ＥＣＯ-81 | 親 | 簡易 | 90 | ガス化燃料により熱効率90％を可能にした薪焚き温水ボイラ。 CO2排出量の削減に効果を発し、さらに、1回の燃料投入で長時間運転できるためランニングコスト削減にも貢献します。 安全で効率的な燃焼を実現する排ガスO2センサを搭載しています。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021277 | S-006349 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 燃料：薪 | 100kW以上200kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 薪焚き温水ボイラ PYROMAT ECO | ＥＣＯ-151 | 親 | 簡易 | 90 | ガス化燃料により熱効率90％を可能にした薪焚き温水ボイラ。 CO2排出量の削減に効果を発し、さらに、1回の燃料投入で長時間運転できるためランニングコスト削減にも貢献します。 安全で効率的な燃焼を実現する排ガスO2センサを搭載しています。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
14 | NC-019342 | S-006352 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | SU-500VS-A1 | 親 | 簡易 | 98 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98％を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019343 | S-006352 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | SQ-800ZU-A1 | 親 | 簡易 | 98 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98％を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019344 | S-006352 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | SQ-1000ZU-A1 | 親 | 簡易 | 98 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98％を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019345 | S-006352 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-1200ZU-A1 | 親 | 簡易 | 98 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98％を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019346 | S-006352 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-1200ZL | 親 | 簡易 | 98 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98％を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
41 | NC-021016 | S-006352 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社 サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | SE-1000APG | 親 | 通常 | 98 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９８％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：５まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 営業本部 | 営業企画部 | 03-6423-1635 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp/contact/
60 | NC-021457 | S-006352 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 日本汽缶 | N（再生油）ボイラー | NB650 | 親 | 通常 | 98 | 3パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４０℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 日本汽缶本社 | 木谷 | 0972-63-8848 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com/
60 | NC-021458 | S-006352 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 日本汽缶 | NBボイラー（再生油ボイラー） | NB800 | 派生 | 通常 | 98 | 3パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４０℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 日本汽缶本社 | 木谷 | 0972-63-8848 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com/
60 | NC-021459 | S-006352 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 日本汽缶 | NBボイラー（再生油ボイラー） | NB1000 | 派生 | 通常 | 98 | 3パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４０℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 日本汽缶本社 | 木谷 | 0972-63-8848 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com/
61 | NC-021494 | S-006352 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | エクオスリンクス | EQRH-502NM | 親 | 簡易 | 98 | 省エネだけでなくスリムなボディで連結が可能なため、省スペース化を実現した簡易貫流ボイラーです。取扱資格や、法定検査が必要ありません。高性能マイコンを搭載しており、ボイラの制御と管理をマネジメントします。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021495 | S-006352 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | エクオスリンクス | EQRH-502LM | 親 | 簡易 | 98 | 省エネだけでなくスリムなボディで連結が可能なため、省スペース化を実現した簡易貫流ボイラーです。取扱資格や、法定検査が必要ありません。高性能マイコンを搭載しており、ボイラの制御と管理をマネジメントします。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021496 | S-006352 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | エクオスリンクス | EQRH-1001NM | 親 | 簡易 | 98 | 省エネだけでなくスリムなボディで連結が可能なため、省スペース化を実現した簡易貫流ボイラーです。取扱資格や、法定検査が必要ありません。高性能マイコンを搭載しており、ボイラの制御と管理をマネジメントします。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021497 | S-006352 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | エクオスリンクス | EQRH-1001LM | 親 | 簡易 | 98 | 省エネだけでなくスリムなボディで連結が可能なため、省スペース化を実現した簡易貫流ボイラーです。取扱資格や、法定検査が必要ありません。高性能マイコンを搭載しており、ボイラの制御と管理をマネジメントします。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
13 | NC-019330 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ | WF-2000GE | 親 | 通常 | 99 | 当社がこれまで培った大型ボイラの技術をベースに設計・製造したもので、高ボイラ効率（99％）・高乾き度（９９．５％）はそのままに、インバータ連続制御による消費電力の削減、コンパクトな缶体の採用や補機の配置見直しにより軽量化・設置面積の低減を図るとともに、ボイラ缶体の高耐久性・長寿命を実現しています。これらの特長と、従来機の信頼性の高い運用実績を踏まえ、業界最長となる１５年間の製品保証を提供します。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019331 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ | WF-(1500/2000)GE(無/X) | 派生 | 通常 | 99 | 当社がこれまで培った大型ボイラの技術をベースに設計・製造したもので、高ボイラ効率（99％）・高乾き度（９９．５％）はそのままに、インバータ連続制御による消費電力の削減、コンパクトな缶体の採用や補機の配置見直しにより軽量化・設置面積の低減を図るとともに、ボイラ缶体の高耐久性・長寿命を実現しています。これらの特長と、従来機の信頼性の高い運用実績を踏まえ、業界最長となる１５年間の製品保証を提供します。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019336 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ | WF-2500GEX | 親 | 簡易 | 99 | 小型貫流ボイラ「WILLHEAT（ウィルヒート）」シリーズに定格ボイラ効率が業界最高となる99％を実現した換算蒸発量3,000kg/hと2,500kg/hの2機種を追加しました。小型貫流ボイラは、ボイラ 技士免許を必要とせず、小型ボイラ取扱特別教育修了者が取扱うことができます。①省エネルギー・環境性能の向上②耐久性 の向上③蒸気圧力追従性の向上といった特長と信頼性の高い運用実績を踏まえ、業界最長となる15年製品保証が可能な製品です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
14 | NC-019347 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2000AS-A1 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019348 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2500AS-A1 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019349 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-2000A16-A1 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019350 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-2000A20-A1 | 派生 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
34 | NC-020960 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEⅠシリーズ | K-2000SEⅠ＋ | 親 | 通常 | 99 | 当社ガス焚貫流ボイラK-SEIシリーズの省エネ性能が更に進化しました。エコノマイザの構造変更によりボイラ効率がさらに向上し、定格（100％負荷）でボイラ効率99％を達成しています。 | 営業企画推進部 | 桑野 弘敏 | 03-5245-3128 | kuwano1334@ihi-g.com | http://www.ibk-ihi.co.jp/
34 | NC-020961 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEⅠシリーズ | K-2500SEⅠ＋ | 親 | 通常 | 99 | 当社ガス焚貫流ボイラK-SEIシリーズの省エネ性能が更に進化しました。エコノマイザの構造変更によりボイラ効率がさらに向上し、定格（100％負荷）でボイラ効率99％を達成しています。 | 営業企画推進部 | 桑野 弘敏 | 03-5245-3128 | kuwano1334@ihi-g.com | http://www.ibk-ihi.co.jp/
41 | NC-021017 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社 サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | SE-2000APG-H1 | 親 | 通常 | 99 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９９％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 営業本部 | 営業企画部 | 03-6423-1635 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp/contact/
41 | NC-021018 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社 サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | SE-2500APG-H1 | 親 | 通常 | 99 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９９％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 営業本部 | 営業企画部 | 03-6423-1635 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp/contact/
60 | NC-021460 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 日本汽缶 | NBボイラー（再生油ボイラー） | NB1500 | 親 | 通常 | 99 | 3パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４０℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 日本汽缶本社 | 木谷 | 0972-63-8848 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com/
60 | NC-021461 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 日本汽缶 | NBボイラー（再生油ボイラー） | NB2000 | 派生 | 通常 | 99 | 3パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４０℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 日本汽缶本社 | 木谷 | 0972-63-8848 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com/
60 | NC-021462 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 日本汽缶 | NBボイラー（再生油ボイラー） | NB2400 | 派生 | 通常 | 99 | 3パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４０℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 日本汽缶本社 | 木谷 | 0972-63-8848 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com/
61 | NC-021498 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-2000NM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率100％（負荷率20％）と高効率で当社従来機比で約10％の省電力を達成しました。蒸気乾き度は99％以上の良質な蒸気を供給します。設置幅を業界最小レベルの900mmとし、スレンダーなコンパクトボディを採用しています。また、ジェットフィルム燃焼を採用することで低空気比にて超低エミッション燃焼を達成しています。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021499 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-2000LM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率100％（負荷率20％）と高効率で当社従来機比で約10％の省電力を達成しました。蒸気乾き度は99％以上の良質な蒸気を供給します。設置幅を業界最小レベルの900mmとし、スレンダーなコンパクトボディを採用しています。また、ジェットフィルム燃焼を採用することで低空気比にて超低エミッション燃焼を達成しています。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021500 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-2500NM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率100％（負荷率20％）と高効率で当社従来機比で約10％の省電力を達成しました。蒸気乾き度は99％以上の良質な蒸気を供給します。設置幅を業界最小レベルの900mmとし、スレンダーなコンパクトボディを採用しています。また、ジェットフィルム燃焼を採用することで低空気比にて超低エミッション燃焼を達成しています。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021501 | S-006353 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-2500LM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率100％（負荷率20％）と高効率で当社従来機比で約10％の省電力を達成しました。蒸気乾き度は99％以上の良質な蒸気を供給します。設置幅を業界最小レベルの900mmとし、スレンダーなコンパクトボディを採用しています。また、ジェットフィルム燃焼を採用することで低空気比にて超低エミッション燃焼を達成しています。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
13 | NC-019332 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート）」シリーズ | IF-4000BGE | 親 | 簡易 | 99 | ボイラ効率９９％の「新イフリート」は、アルミフィンとＳＵＳフィンの 2 種類の高性能伝熱管を組み合わせ、排ガスダウンフローを採用した新開発の高性能エコノマイザにより、 ボイラ効率が従来の９８％から９９％へ１ポイント向上しました。これにより、2ｔクラスの一般的な小型貫流ボイラ 3 台から、6ｔクラスの「新イフリート」１台へ置き換えた場合には、年間燃料消費量およびＣＯ２排出量をそれぞれ約７％削減できます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019333 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート）」シリーズ | IF-(4000/5000/6000)BGE IF-(3000/4000/5000/6000)F(M/H)GE | 派生 | 簡易 | 99 | ボイラ効率９９％の「新イフリート」は、アルミフィンとＳＵＳフィンの 2 種類の高性能伝熱管を組み合わせ、排ガスダウンフローを採用した新開発の高性能エコノマイザにより、 ボイラ効率が従来の９８％から９９％へ１ポイント向上しました。これにより、2ｔクラスの一般的な小型貫流ボイラ 3 台から、6ｔクラスの「新イフリート」１台へ置き換えた場合には、年間燃料消費量およびＣＯ２排出量をそれぞれ約７％削減できます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019334 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート）」シリーズ | IF-(4000/5000/6000)JGE IF-(3000/4000/5000/6000)J(M/H)GE | 派生 | 簡易 | 99 | ボイラ効率９９％の「新イフリート」は、アルミフィンとＳＵＳフィンの 2 種類の高性能伝熱管を組み合わせ、排ガスダウンフローを採用した新開発の高性能エコノマイザにより、 ボイラ効率が従来の９８％から９９％へ１ポイント向上しました。これにより、2ｔクラスの一般的な小型貫流ボイラ 3 台から、6ｔクラスの「新イフリート」１台へ置き換えた場合には、年間燃料消費量およびＣＯ２排出量をそれぞれ約７％削減できます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019335 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ | WF-3000GEX | 親 | 簡易 | 99 | 小型貫流ボイラ「WILLHEAT（ウィルヒート）」シリーズに定格ボイラ効率が業界最高となる99％を実現した換算蒸発量3,000kg/hと2,500kg/hの2機種を追加しました。小型貫流ボイラは、ボイラ 技士免許を必要とせず、小型ボイラ取扱特別教育修了者が取扱うことができます。①省エネルギー・環境性能の向上②耐久性 の向上③蒸気圧力追従性の向上といった特長と信頼性の高い運用実績を踏まえ、業界最長となる15年製品保証が可能な製品です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
14 | NC-019351 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-3000AS-A2 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019352 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-7000B16-A1 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019353 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-7000B20-A1 | 派生 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019354 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-5000B16-A1 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019355 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-5000B20-A1 | 派生 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019356 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-5000B16-A3 | 親 | 簡易 | 99 | 新エコノマイザの搭載及びエアヒータの搭載により、ボイラ効率99％を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019357 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-5000B20-A3 | 派生 | 簡易 | 99 | 新エコノマイザの搭載及びエアヒータの搭載により、ボイラ効率99％を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019358 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000B16-A1 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019359 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000B20-A1 | 派生 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
34 | NC-020962 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEⅠシリーズ | K-3000SEⅠ＋ | 親 | 通常 | 99 | 当社ガス焚貫流ボイラK-SEIシリーズの省エネ性能が更に進化しました。エコノマイザの構造変更によりボイラ効率がさらに向上し、定格（100％負荷）でボイラ効率99％を達成しています。 | 営業企画推進部 | 桑野 弘敏 | 03-5245-3128 | kuwano1334@ihi-g.com | http://www.ibk-ihi.co.jp/
41 | NC-021019 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社 サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | SE-3000APG-H1 | 親 | 通常 | 99 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９９％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 営業本部 | 営業企画部 | 03-6423-1635 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp/contact/
60 | NC-021463 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 日本汽缶 | NBボイラー（再生油ボイラー） | NB3200 | 親 | 通常 | 99 | 3パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４０℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 日本汽缶本社 | 木谷 | 0972-63-8848 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com/
60 | NC-021464 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 日本汽缶 | NBボイラー（再生油ボイラー） | NB4000 | 派生 | 通常 | 99 | 3パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４０℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 日本汽缶本社 | 木谷 | 0972-63-8848 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com/
60 | NC-021465 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 日本汽缶 | NBボイラー（再生油ボイラー） | NB5000 | 派生 | 通常 | 99 | 3パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４０℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 日本汽缶本社 | 木谷 | 0972-63-8848 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com/
61 | NC-021502 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-3000NM | 親 | 簡易 | 99 | 新型のエコノマイザを搭載したことで、超高効率99％を達成しました。ターンダウン比を5：1としたことで出力を最大燃焼の20％まで絞ることができ、無駄な発停によるロスがなくなり大幅な省エネが可能となりました。加えてファンモータや給水ポンプはインバータ制御で省電力です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021503 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-3000LM | 親 | 簡易 | 99 | 新型のエコノマイザを搭載したことで、超高効率99％を達成しました。ターンダウン比を5：1としたことで出力を最大燃焼の20％まで絞ることができ、無駄な発停によるロスがなくなり大幅な省エネが可能となりました。加えてファンモータや給水ポンプはインバータ制御で省電力です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021504 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQiH-3000NM | 親 | 簡易 | 99 | 新型のエコノマイザを搭載したことで、超高効率99％を達成しました。ターンダウン比を5：1としたことで出力を最大燃焼の20％まで絞ることができ、無駄な発停によるロスがなくなり大幅な省エネが可能となりました。加えてファンモータや給水ポンプはインバータ制御で省電力です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021505 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQiH-3000LM | 親 | 簡易 | 99 | 新型のエコノマイザを搭載したことで、超高効率99％を達成しました。ターンダウン比を5：1としたことで出力を最大燃焼の20％まで絞ることができ、無駄な発停によるロスがなくなり大幅な省エネが可能となりました。加えてファンモータや給水ポンプはインバータ制御で省電力です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021506 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-6001NM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率101％（負荷率40％）と業界トップレベルの超高効率で蒸気乾き度は99.5％以上の良質な蒸気を安定して供給します。比例積分による圧力制御により負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラの圧力は安定しています。また、高ターンダウン比を採用しているため無駄な発停がなく、負荷要求に対してきめ細かく対応することができます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021507 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-6001LM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率101％（負荷率40％）と業界トップレベルの超高効率で蒸気乾き度は99.5％以上の良質な蒸気を安定して供給します。比例積分による圧力制御により負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラの圧力は安定しています。また、高ターンダウン比を採用しているため無駄な発停がなく、負荷要求に対してきめ細かく対応することができます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021508 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQiH-6001NM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率101％（負荷率40％）と業界トップレベルの超高効率で蒸気乾き度は99.5％以上の良質な蒸気を安定して供給します。比例積分による圧力制御により負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラの圧力は安定しています。また、高ターンダウン比を採用しているため無駄な発停がなく、負荷要求に対してきめ細かく対応することができます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021509 | S-006354 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQiH-6001LM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率101％（負荷率40％）と業界トップレベルの超高効率で蒸気乾き度は99.5％以上の良質な蒸気を安定して供給します。比例積分による圧力制御により負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラの圧力は安定しています。また、高ターンダウン比を採用しているため無駄な発停がなく、負荷要求に対してきめ細かく対応することができます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
14 | NC-019360 | S-006355 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2000AS-A2 | 親 | 簡易 | 102 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を102％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019361 | S-006355 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2500AS-A2 | 親 | 簡易 | 102 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を102％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
41 | NC-021020 | S-006355 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 株式会社 サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | SE-2000APG-H2 | 親 | 通常 | 102 | 高性能潜熱回収エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率１０２％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 営業本部 | 営業企画部 | 03-6423-1635 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp/contact/
41 | NC-021021 | S-006355 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 株式会社 サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | SE-2500APG-H2 | 親 | 通常 | 102 | 高性能潜熱回収エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率１０２％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 営業本部 | 営業企画部 | 03-6423-1635 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp/contact/
53 | NC-021278 | S-006355 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-1500 | 親 | 簡易 | 102 | 完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021279 | S-006355 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-2000 | 親 | 簡易 | 102 | 完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021280 | S-006355 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-2500 | 親 | 簡易 | 102 | 完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
14 | NC-019362 | S-006356 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h以上 | 102 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-3000AS-A2 | 親 | 簡易 | 102 | 潜熱回収エコノマイザを追加することで、ボイラ効率を102％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
41 | NC-021022 | S-006356 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h以上 | 102 | ボイラ効率 | 株式会社 サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | SE-3000APG-H2 | 親 | 通常 | 102 | 高性能潜熱回収エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率１０２％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 営業本部 | 営業企画部 | 03-6423-1635 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp/contact/
53 | NC-021281 | S-006356 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h以上 | 102 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-3000 | 親 | 簡易 | 102 | 完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
14 | NC-019363 | S-006357 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-2000A16-A3 | 親 | 簡易 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019364 | S-006357 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-2000A20-A3 | 派生 | 簡易 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019365 | S-006357 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000A16-A3 | 親 | 簡易 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019366 | S-006357 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000A20-A3 | 派生 | 簡易 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019382 | S-006357 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000B16-A3 | 親 | 通常 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019383 | S-006357 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000B20-A3 | 派生 | 通常 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
13 | NC-019337 | S-006358 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h以上 | 98 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート）」シリーズ | IF-3000CGE | 親 | 簡易 | 98 | ボイラ排ガスで燃焼用空気を予熱し、ボイラ効率2%アップします (IF-C型ボイラ定格運転時) 。ドレン回収を実施しているときなど、給水温度が高温の条件ではエコノマイザの回収熱量が小さくなり、その結果、高温の排ガスを排出することになります。このような場合にエコノマイザの二次側にガスエアヒータを追加することで、従来捨てられていた排ガスの保有熱で燃焼用空気を予熱し、ボイラ効率を向上することが可能です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019338 | S-006358 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h以上 | 98 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート）」シリーズ | IF-(3000/4000/5000/6000)C(無/M/H)GE | 派生 | 簡易 | 98 | ボイラ排ガスで燃焼用空気を予熱し、ボイラ効率2%アップします (IF-C型ボイラ定格運転時) 。ドレン回収を実施しているときなど、給水温度が高温の条件ではエコノマイザの回収熱量が小さくなり、その結果、高温の排ガスを排出することになります。このような場合にエコノマイザの二次側にガスエアヒータを追加することで、従来捨てられていた排ガスの保有熱で燃焼用空気を予熱し、ボイラ効率を向上することが可能です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
14 | NC-019367 | S-006358 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h以上 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-7000B16-A3 | 親 | 簡易 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019368 | S-006358 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h以上 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-7000B20-A3 | 派生 | 簡易 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
53 | NC-021282 | S-006359 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-600MF(油) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021283 | S-006359 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-600MF(ガス) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021284 | S-006359 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-800F(油) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021285 | S-006359 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-800F(ガス) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021286 | S-006359 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1000F(油) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021287 | S-006359 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1000F(ガス) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021288 | S-006359 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-10 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021289 | S-006359 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWE-10 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021290 | S-006360 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1300F(油) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021291 | S-006360 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1300F(ガス) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021292 | S-006360 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1500F(油) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021293 | S-006360 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1500F(ガス) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021294 | S-006360 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1700F(油) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021295 | S-006360 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1700F(ガス) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021296 | S-006360 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-15 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021297 | S-006360 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWE-15 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021298 | S-006360 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-20 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021299 | S-006360 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWE-20 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
61 | NC-021510 | S-006360 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | ＲＥボイラ | RE-15FⅡ | 親 | 簡易 | 92 | 日本サーモエナーの長年にわたる経験、そして時代を先取りする幅広技術力を集結して完成した炉筒煙管ボイラがＲＥボイラです。その定評あるＲＥボイラをさらに進化・発展させるために改良を加えています。信頼性はもちろんのこと環境や人を大切にしたボイラです。「省エネルギー」「徹底した安全装備」「優れた負荷追従性」「容易な保守管理」が特長です | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021511 | S-006360 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | ＲＥボイラ | RE-20FⅡ | 親 | 簡易 | 92 | 日本サーモエナーの長年にわたる経験、そして時代を先取りする幅広技術力を集結して完成した炉筒煙管ボイラがＲＥボイラです。その定評あるＲＥボイラをさらに進化・発展させるために改良を加えています。信頼性はもちろんのこと環境や人を大切にしたボイラです。「省エネルギー」「徹底した安全装備」「優れた負荷追従性」「容易な保守管理」が特長です | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
53 | NC-021300 | S-006361 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9603 | 親 | 簡易 | 96 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021301 | S-006361 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9604 | 親 | 簡易 | 96 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021302 | S-006361 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-30 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021303 | S-006361 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-40 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021304 | S-006361 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-50 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021305 | S-006362 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9606 | 親 | 簡易 | 96 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021306 | S-006362 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9608 | 親 | 簡易 | 96 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021307 | S-006362 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9610 | 親 | 簡易 | 96 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021308 | S-006362 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9615 | 親 | 簡易 | 96 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021309 | S-006362 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-60 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021310 | S-006362 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-80 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021311 | S-006362 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-100 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021312 | S-006362 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-125 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021313 | S-006362 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-150 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021314 | S-006363 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 19200kg/h以上 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP-ADWF-200 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021315 | S-006363 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 19200kg/h以上 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP-ADWE-200 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021316 | S-006363 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 19200kg/h以上 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADF-250 | 親 | 簡易 | 92 | 大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追及した燃焼室を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021317 | S-006363 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 19200kg/h以上 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADF-300 | 親 | 簡易 | 92 | 大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追及した燃焼室を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
53 | NC-021318 | S-006365 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収炉筒煙管ボイラ | FG-2000 | 親 | 通常 | 102 | 炉筒煙管ボイラに潜熱回収型が登場！ 潜熱回収とは文字通り、燃焼過程において生成される燃焼ガス中の水蒸気が、凝縮する際に得られる「潜熱」を回収する事を指します。燃焼ガスの温度を60℃以下にまで下げることで回収が可能となり、低位発熱量基準で100％以上の効率を実現します。 | メンテナンス本部ソリューション部 | メンテナンス本部ソリューション部L2-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
13 | NC-019339 | S-006369 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎水管ボイラ「KD」シリーズ | KD-40 | 親 | 簡易 | 96 | KDボイラは、優れた低公害燃焼技術を折り込んで、NOx抑制への十分な配慮を行い、取扱い、保守管理の容易さ、維持費の少ないこと、安全性の配慮等、を行っております。何よりも長く安心してご使用いただける製品を念頭に計画しておりますので、本製品が貴社の事業発展のお役に立つことと確信しております。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
13 | NC-019340 | S-006369 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎水管ボイラ「KD」シリーズ | KD-60 | 派生 | 簡易 | 96 | KDボイラは、優れた低公害燃焼技術を折り込んで、NOx抑制への十分な配慮を行い、取扱い、保守管理の容易さ、維持費の少ないこと、安全性の配慮等、を行っております。何よりも長く安心してご使用いただける製品を念頭に計画しておりますので、本製品が貴社の事業発展のお役に立つことと確信しております。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
61 | NC-021512 | S-006369 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | ＳＷボイラ | SWE4000GB | 親 | 簡易 | 96 | 独自の2重管を伝熱管に採用することで、長期間安定した性能が得られます。保有水量を貫流ボイラと炉筒煙管ボイラの中間に設定したため、スタートからわずか数分で乾き度99.5％以上の良質な蒸気が得られます。また、独自のドラムインターナルと２列配列の伝熱管群による安定した水循環回路により、負荷変動にも十分耐える良好な追従性を発揮します。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021513 | S-006369 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | ＳＷボイラ | SWE5000GB | 親 | 簡易 | 96 | 独自の2重管を伝熱管に採用することで、長期間安定した性能が得られます。保有水量を貫流ボイラと炉筒煙管ボイラの中間に設定したため、スタートからわずか数分で乾き度99.5％以上の良質な蒸気が得られます。また、独自のドラムインターナルと２列配列の伝熱管群による安定した水循環回路により、負荷変動にも十分耐える良好な追従性を発揮します。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
13 | NC-019341 | S-006370 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎水管ボイラ「KD」シリーズ | KD-80 | 親 | 簡易 | 96 | KDボイラは、優れた低公害燃焼技術を折り込んで、NOx抑制への十分な配慮を行い、取扱い、保守管理の容易さ、維持費の少ないこと、安全性の配慮等、を行っております。何よりも長く安心してご使用いただける製品を念頭に計画しておりますので、本製品が貴社の事業発展のお役に立つことと確信しております。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 藤山 強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
14 | NC-019369 | S-006372 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 水素ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 90 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 水素ボイラ | SU-250H-H2 | 親 | 簡易 | 90 | 運転時の二酸化炭素排出がゼロとなる水素専焼（水素100%での燃焼）の貫流蒸気ボイラです。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019370 | S-006373 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 水素ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h | 95 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 水素ボイラ | SI-2000AS-H2 | 親 | 簡易 | 95 | 運転時の二酸化炭素排出がゼロとなる水素専焼（水素100%での燃焼）の貫流蒸気ボイラです。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019371 | S-006373 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 水素ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h | 95 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 水素ボイラ | SI-2000VS-H2 | 親 | 簡易 | 95 | 運転時の二酸化炭素排出がゼロとなる水素専焼（水素100%での燃焼）の貫流蒸気ボイラです。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019372 | S-006373 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 水素ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h | 95 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 水素ボイラ | SI-2000AS-H2A | 親 | 簡易 | 95 | 運転時の二酸化炭素排出がゼロとなる水素専焼（水素100%での燃焼）の低NOｘ型貫流蒸気ボイラです。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
7 | NC-019110 | S-006375 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社前田鉄工所 | ヒートコア HC-H型 | HC-35SN-H | 親 | 通常 | 92 | 熱媒ボイラに、空気予熱器を取付け燃焼空気をボイラの排ガスで予熱する。排ガスによる熱損失を減らしボイラ効率92%を実現しました。 | 営業本部 | 堀川一郎 | 03-3879-1207 | honbu@maedatekkou.co.jp | https://www.maedatekkou.co.jp/product/2010/07/hc-h.php
14 | NC-019373 | S-006375 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-60VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019374 | S-006375 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-75VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019375 | S-006375 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-50VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019376 | S-006375 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-30VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019377 | S-006375 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-40VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
61 | NC-021514 | S-006375 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-40A | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021515 | S-006375 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-60A | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021516 | S-006375 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-80A | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
14 | NC-019378 | S-006376 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-125VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019379 | S-006376 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-100VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
14 | NC-019380 | S-006376 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-150VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
61 | NC-021517 | S-006376 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-100A | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021518 | S-006376 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-125A | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021519 | S-006376 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-150A | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
14 | NC-019381 | S-006377 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 2000kW以上 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-200VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | x@x.x | htp://www.miuraz.co.jp/ contact/
61 | NC-021520 | S-006377 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 2000kW以上 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-200C | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021521 | S-006377 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 2000kW以上 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-250C | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
61 | NC-021522 | S-006377 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 2000kW以上 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-300C | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
74 | NC-022598 | S-006378 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 5kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP5D1Z | 派生 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022600 | S-006378 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 5kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP5D1 | 親 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022614 | S-006379 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 5kW超10kW以下 | 86.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP10D1Z | 派生 | 簡易 | 86.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022616 | S-006379 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 5kW超10kW以下 | 86.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP10D1 | 親 | 簡易 | 86.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022610 | S-006380 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 10kW超25kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25D1Z | 派生 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022612 | S-006380 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 10kW超25kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25D1 | 親 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022618 | S-006380 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 10kW超25kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25D2 | 親 | 通常 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022620 | S-006380 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 10kW超25kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25D2Z | 派生 | 通常 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022602 | S-006381 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 25kW超35kW以下 | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D2Z | 派生 | 簡易 | 88 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022604 | S-006381 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 25kW超35kW以下 | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D2 | 親 | 簡易 | 88 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022606 | S-006381 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 25kW超35kW以下 | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D1Z | 派生 | 簡易 | 88 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022608 | S-006381 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 25kW超35kW以下 | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D1 | 親 | 簡易 | 88 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
22 | NC-020442 | S-006393 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 500kW超750kW以下 | 41.8 | 発電効率 | ヤンマーエネルギーシステム㈱ | ガスコージェネレーションシステム | EP700G | 親 | 通常 | 41.8 | EP700Gは副室式リーンバーンミラーサイクル方式を採用しており高い発電効率と低Nox化を実現した高効率ガスコージェネレーションシステムです。発電時に発生する廃熱を有効利用することにより、環境負荷の削減を実現しています。 | 発電システム営業部 | 林克樹 | 06-7636-2658 | katsuki_hayashi@yanmar.com | https://www.yanmar.com
36 | NC-020965 | S-006394 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 750kW超1000kW以下 | 42.6 | 発電効率 | 株式会社日立パワーソリューションズ | ガスエンジンコージェネレーション | JMS412GS-N.L | 親 | 簡易 | 42.6 | 日立ガスコージェネレーションは、電気と熱エネルギーをバランスよく回収できる高効率ガスエンジン。 ガスエンジン専門メーカーとして豊富な知識と経験を活かした設計で、軽量・コンパクト化を実現。 | 営業統括本部 分散エネルギー営業部 | 東日本エネルギーソリューショングループ担当 | 03-5577-8100 | hitachipower.energy_solution.pc@hitachi.com | https://www.hitachi-power-solutions.com/energy/self-generation/engine/gas/index.html
54 | NC-021319 | S-006395 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 3000kW超 | 49.8 | 発電効率 | 川崎重工業 | KG-18-T | KG-18-T | 親 | 通常 | 51 | 天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000～7,800kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率51.0%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | 事業創造部 営業管理課 | 榊 誠司 | 03-3435-2533 | sakaki_seiji@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/
36 | NC-020966 | S-006398 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 1000kW超2000kW以下 | 43.1 | 発電効率 | 株式会社日立パワーソリューションズ | ガスエンジンコージェネレーション | JMS416GS-N.L | 親 | 簡易 | 43.1 | 日立ガスコージェネレーションは、電気と熱エネルギーをバランスよく回収できる高効率ガスエンジン。 ガスエンジン専門メーカーとして豊富な知識と経験を活かした設計で、軽量・コンパクト化を実現。 | 営業統括本部 分散エネルギー営業部 | 東日本エネルギーソリューショングループ担当 | 03-5577-8100 | hitachipower.energy_solution.pc@hitachi.com | https://www.hitachi-power-solutions.com/energy/self-generation/engine/gas/index.html
36 | NC-020967 | S-006398 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 1000kW超2000kW以下 | 43.1 | 発電効率 | 株式会社日立パワーソリューションズ | ガスエンジンコージェネレーション | JMS420GS-N.L | 親 | 簡易 | 43.1 | 日立ガスコージェネレーションは、電気と熱エネルギーをバランスよく回収できる高効率ガスエンジン。 ガスエンジン専門メーカーとして豊富な知識と経験を活かした設計で、軽量・コンパクト化を実現。 | 営業統括本部 分散エネルギー営業部 | 東日本エネルギーソリューショングループ担当 | 03-5577-8100 | hitachipower.energy_solution.pc@hitachi.com | https://www.hitachi-power-solutions.com/energy/self-generation/engine/gas/index.html
36 | NC-020968 | S-006399 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 2000kW超3000kW以下 | 43.6 | 発電効率 | 株式会社日立パワーソリューションズ | ガスエンジンコージェネレーション | JMS616GS-N.L | 親 | 簡易 | 44.3 | 日立ガスコージェネレーションは、電気と熱エネルギーをバランスよく回収できる高効率ガスエンジン。 ガスエンジン専門メーカーとして豊富な知識と経験を活かした設計で、軽量・コンパクト化を実現。 | 営業統括本部 分散エネルギー営業部 | 東日本エネルギーソリューショングループ担当 | 03-5577-8100 | hitachipower.energy_solution.pc@hitachi.com | https://www.hitachi-power-solutions.com/energy/self-generation/engine/gas/index.html
74 | NC-022599 | S-006404 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 5kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP5D1Z | 派生 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022601 | S-006404 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 5kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP5D1 | 親 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022615 | S-006405 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 5kW超10kW以下 | 86.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP10D1Z | 派生 | 簡易 | 86.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022617 | S-006405 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 5kW超10kW以下 | 86.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP10D1 | 親 | 簡易 | 86.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022611 | S-006406 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 10kW超25kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25D1Z | 派生 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022613 | S-006406 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 10kW超25kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25D1 | 親 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022619 | S-006406 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 10kW超25kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25D2 | 親 | 通常 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022621 | S-006406 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 10kW超25kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25D2Z | 派生 | 通常 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022603 | S-006407 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 25kW超35kW以下 | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D2Z | 派生 | 簡易 | 88 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022605 | S-006407 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 25kW超35kW以下 | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D2 | 親 | 簡易 | 88 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022607 | S-006407 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 25kW超35kW以下 | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D1Z | 派生 | 簡易 | 88 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
74 | NC-022609 | S-006407 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 25kW超35kW以下 | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D1 | 親 | 簡易 | 88 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同 時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。 廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空 調・給湯などに幅広く使用される。 | 空調システム営業部 | 酒井勇輔 | 06-7636-2207 | yusuke_sakai@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
36 | NC-020969 | S-006420 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 750kW超1000kW以下 | 42.5 | 発電効率 | 株式会社日立パワーソリューションズ | ガスエンジンコージェネレーション | JMS420GS-N.L | 親 | 簡易 | 42.9 | 日立ガスコージェネレーションは、電気と熱エネルギーをバランスよく回収できる高効率ガスエンジン。 ガスエンジン専門メーカーとして豊富な知識と経験を活かした設計で、軽量・コンパクト化を実現。 | 営業統括本部 分散エネルギー営業部 | 東日本エネルギーソリューショングループ担当 | 03-5577-8100 | hitachipower.energy_solution.pc@hitachi.com | https://www.hitachi-power-solutions.com/energy/self-generation/engine/gas/index.html
54 | NC-021320 | S-006421 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 3000kW超 | 49.8 | 発電効率 | 川崎重工業 | KG-18-T | KG-18-T | 親 | 通常 | 51 | 天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000～7,800kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率51.0%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | 事業創造部 営業管理課 | 榊 誠司 | 03-3435-2534 | sakaki_seiji@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/
36 | NC-020970 | S-006424 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 1000kW超2000kW以下 | 43.4 | 発電効率 | 株式会社日立パワーソリューションズ | ガスエンジンコージェネレーション | JMS612GS-N.L | 親 | 簡易 | 44 | 日立ガスコージェネレーションは、電気と熱エネルギーをバランスよく回収できる高効率ガスエンジン。 ガスエンジン専門メーカーとして豊富な知識と経験を活かした設計で、軽量・コンパクト化を実現。 | 営業統括本部 分散エネルギー営業部 | 東日本エネルギーソリューショングループ担当 | 03-5577-8100 | hitachipower.energy_solution.pc@hitachi.com | https://www.hitachi-power-solutions.com/energy/self-generation/engine/gas/index.html
47 | NC-021167 | S-006430 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 1000kW以下 | 83 | 総合効率 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム | TPC300B-SBGP(1539) | 親 | 簡易 | 83 | 優れた総合効率（発電+蒸気）により省エネルギー、CO2の大幅な削減を実施します。 | MGT営業グループ | 橋本 吉充 | 0565-24-6429 | yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.cp | https://www.toyota-energy.co.jp/
47 | NC-021168 | S-006430 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 1000kW以下 | 83 | 総合効率 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム | TPC300B-SHBGP | 親 | 簡易 | 83 | 優れた総合効率（発電+蒸気+温水）により省エネルギー、CO2の大幅な削減を実施します。 | MGT営業グループ | 橋本 吉充 | 0565-24-6429 | yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.cp | https://www.toyota-energy.co.jp/
47 | NC-021169 | S-006430 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 1000kW以下 | 83 | 総合効率 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム | TPC300B-SBGP(1539) | 親 | 簡易 | 83 | 優れた総合効率（発電+蒸気）により省エネルギー、CO2の大幅な削減を実施します。 | MGT営業グループ | 橋本 吉充 | 0565-24-6429 | yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.cp | https://www.toyota-energy.co.jp/
47 | NC-021170 | S-006430 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 1000kW以下 | 83 | 総合効率 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム | TPC300B-SHBGP | 親 | 簡易 | 83 | 優れた総合効率（発電+蒸気+温水）により省エネルギー、CO2の大幅な削減を実施します。 | MGT営業グループ | 橋本 吉充 | 0565-24-6429 | yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.cp | https://www.toyota-energy.co.jp/
54 | NC-021321 | S-006432 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 2000kW超3000kW以下 | 81.8 | 総合効率 | 川崎重工業 | PUC30D | PUC30D | 親 | 簡易 | 81.8 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 事業創造部 営業管理課 | 榊 誠司 | 03-3435-2535 | sakaki_seiji@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/
54 | NC-021323 | S-006435 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 7000kW超10000kW以下 | 85.2 | 総合効率 | 川崎重工業 | PUC80D | PUC80D | 親 | 簡易 | 85.2 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 事業創造部 営業管理課 | 榊 誠司 | 03-3435-2537 | sakaki_seiji@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/
54 | NC-021325 | S-006439 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 1000kW超2000kW以下 | 27.7 | 発電効率 | 川崎重工業 | PUC17D | PUC17D | 親 | 簡易 | 27.7 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 事業創造部 営業管理課 | 榊 誠司 | 03-3435-2539 | sakaki_seiji@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/
54 | NC-021327 | S-006441 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 3000kW超5000kW以下 | 31.9 | 発電効率 | 川崎重工業 | PUC50D | PUC50D | 親 | 簡易 | 31.9 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 事業創造部 営業管理課 | 榊 誠司 | 03-3435-2541 | sakaki_seiji@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/
54 | NC-021329 | S-006443 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 7000kW超10000kW以下 | 34.3 | 発電効率 | 川崎重工業 | PUC80 | PUC80 | 親 | 簡易 | 34.3 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 事業創造部 営業管理課 | 榊 誠司 | 03-3435-2543 | sakaki_seiji@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/
54 | NC-021331 | S-006444 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 10000kW超40000kW以下 | 39.1 | 発電効率 | 川崎重工業 | PUC300D | PUC300D | 親 | 簡易 | 39.1 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 事業創造部 営業管理課 | 榊 誠司 | 03-3435-2545 | sakaki_seiji@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/
47 | NC-021171 | S-006446 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 1000kW以下 | 83 | 総合効率 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム | TPC300B-SBGP(1539) | 親 | 簡易 | 83 | 優れた総合効率（発電+蒸気）により省エネルギー、CO2の大幅な削減を実施します。 | MGT営業グループ | 橋本 吉充 | 0565-24-6429 | yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.cp | https://www.toyota-energy.co.jp/
47 | NC-021172 | S-006446 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 1000kW以下 | 83 | 総合効率 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム | TPC300B-SHBGP | 親 | 簡易 | 83 | 優れた総合効率（発電+蒸気+温水）により省エネルギー、CO2の大幅な削減を実施します。 | MGT営業グループ | 橋本 吉充 | 0565-24-6429 | yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.cp | https://www.toyota-energy.co.jp/
47 | NC-021173 | S-006446 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 1000kW以下 | 83 | 総合効率 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム | TPC300B-SBGP(1539) | 親 | 簡易 | 83 | 優れた総合効率（発電+蒸気）により省エネルギー、CO2の大幅な削減を実施します。 | MGT営業グループ | 橋本 吉充 | 0565-24-6429 | yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.cp | https://www.toyota-energy.co.jp/
47 | NC-021174 | S-006446 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 1000kW以下 | 83 | 総合効率 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム | TPC300B-SHBGP | 親 | 簡易 | 83 | 優れた総合効率（発電+蒸気+温水）により省エネルギー、CO2の大幅な削減を実施します。 | MGT営業グループ | 橋本 吉充 | 0565-24-6429 | yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.cp | https://www.toyota-energy.co.jp/
54 | NC-021322 | S-006448 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 2000kW超3000kW以下 | 81.8 | 総合効率 | 川崎重工業 | PUC30D | PUC30D | 親 | 簡易 | 81.8 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 事業創造部 営業管理課 | 榊 誠司 | 03-3435-2536 | sakaki_seiji@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/
54 | NC-021324 | S-006451 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 7000kW超10000kW以下 | 85.2 | 総合効率 | 川崎重工業 | PUC80D | PUC80D | 親 | 簡易 | 85.2 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 事業創造部 営業管理課 | 榊 誠司 | 03-3435-2538 | sakaki_seiji@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/
54 | NC-021326 | S-006455 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 1000kW超2000kW以下 | 27.7 | 発電効率 | 川崎重工業 | PUC17D | PUC17D | 親 | 簡易 | 27.7 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 事業創造部 営業管理課 | 榊 誠司 | 03-3435-2540 | sakaki_seiji@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/
54 | NC-021328 | S-006457 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 3000kW超5000kW以下 | 31.9 | 発電効率 | 川崎重工業 | PUC50D | PUC50D | 親 | 簡易 | 31.9 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 事業創造部 営業管理課 | 榊 誠司 | 03-3435-2542 | sakaki_seiji@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/
54 | NC-021330 | S-006459 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 7000kW超10000kW以下 | 34.3 | 発電効率 | 川崎重工業 | PUC80 | PUC80 | 親 | 簡易 | 34.3 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 事業創造部 営業管理課 | 榊 誠司 | 03-3435-2544 | sakaki_seiji@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/
54 | NC-021332 | S-006460 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 10000kW超40000kW以下 | 39.1 | 発電効率 | 川崎重工業 | PUC300D | PUC300D | 親 | 簡易 | 39.1 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 事業創造部 営業管理課 | 榊 誠司 | 03-3435-2546 | sakaki_seiji@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/
1 | NC-019036 | S-006463 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 75kW超150kW以下 | 93 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iH | 親 | 簡易 | 93 | 純水素を燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 エンジニアリング統括部 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | ホームページの「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/index.html
1 | NC-019037 | S-006466 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 75kW超150kW以下 | 48 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iH | 親 | 簡易 | 48 | 純水素を燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 エンジニアリング統括部 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | ホームページの「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/index.html
1 | NC-019038 | S-006469 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 75kW超150kW以下 | 91 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100i | 親 | 簡易 | 91 | 都市ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 エンジニアリング統括部 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | ホームページの「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/index.html
1 | NC-019039 | S-006472 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 75kW超150kW以下 | 42 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100i | 親 | 簡易 | 42 | 都市ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 エンジニアリング統括部 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | ホームページの「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/index.html
1 | NC-019040 | S-006475 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 75kW超150kW以下 | 84 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iB | 親 | 簡易 | 84 | バイオガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 エンジニアリング統括部 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | ホームページの「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/index.html
1 | NC-019041 | S-006478 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 75kW超150kW以下 | 40 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iB | 親 | 簡易 | 40 | バイオガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 エンジニアリング統括部 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | ホームページの「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/index.html
1 | NC-019042 | S-006481 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 75kW超150kW以下 | 93 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iH | 親 | 簡易 | 93 | 純水素を燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 エンジニアリング統括部 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | ホームページの「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/index.html
1 | NC-019043 | S-006484 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 75kW超150kW以下 | 48 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iH | 親 | 簡易 | 48 | 純水素を燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 エンジニアリング統括部 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | ホームページの「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/index.html
1 | NC-019044 | S-006487 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 75kW超150kW以下 | 91 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100i | 親 | 簡易 | 91 | 都市ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 エンジニアリング統括部 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | ホームページの「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/index.html
1 | NC-019045 | S-006490 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 75kW超150kW以下 | 42 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100i | 親 | 簡易 | 42 | 都市ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 エンジニアリング統括部 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | ホームページの「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/index.html
1 | NC-019046 | S-006493 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 75kW超150kW以下 | 84 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iB | 親 | 簡易 | 84 | バイオガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 エンジニアリング統括部 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | ホームページの「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/index.html
1 | NC-019047 | S-006496 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 75kW超150kW以下 | 40 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iB | 親 | 簡易 | 40 | バイオガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 エンジニアリング統括部 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | ホームページの「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/index.html
71 | NC-022136 | S-006521 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 空気冷媒方式冷凍機 | 庫腹量（有効容積）1300m3規模 | - | 0.42 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | パスカルエア(PascalAir) | PAS15-R | 親 | 簡易 | 0.42 | 冷蔵倉庫内の空気を直接循環する開放型の冷凍システムで、圧縮機で空気を圧縮し、その圧縮熱を除去した後、膨張機において空気を断熱膨張させることで空気を冷却し、冷蔵倉庫内を冷却します。圧縮機と膨張機を一体化させることにより空気の断熱膨張時に発生する動力を圧縮機の動力として利用することで効率化を達成しています。 | フリーザー製造部 門 | 津幡行一 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022137 | S-006522 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 空気冷媒方式冷凍機 | 庫腹量（有効容積）2600m3規模 | - | 0.4 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | パスカルエア(PascalAir) | PAS30-R | 親 | 簡易 | 0.4 | 冷蔵倉庫内の空気を直接循環する開放型の冷凍システムで、圧縮機で空気を圧縮し、その圧縮熱を除去した後、膨張機において空気を断熱膨張させることで空気を冷却し、冷蔵倉庫内を冷却します。圧縮機と膨張機を一体化させることにより空気の断熱膨張時に発生する動力を圧縮機の動力として利用することで効率化を達成しています。 | フリーザー製造部 門 | 津幡行一 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022138 | S-006524 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 100kW超 200kW以下 | 3.15 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon CH | HCS-30H-PR4O-01 | 親 | 簡易 | 3.15 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022139 | S-006524 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 100kW超 200kW以下 | 3.15 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon CH | HCS-30H-PR4I-01 | 派生 | 簡易 | 3.15 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022140 | S-006524 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 100kW超 200kW以下 | 3.15 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon CH | HCS-30H-NN4O-01 | 派生 | 簡易 | 3.15 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022141 | S-006524 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 100kW超 200kW以下 | 3.15 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon CH | HCS-30H-NN4I-01 | 派生 | 簡易 | 3.15 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
3 | NC-019057 | S-006525 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 200kW超 | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | C-LTS-NCシリーズ | C-LTS-N1250C | 親 | 簡易 | 3.41 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | エンジニアリング事業本部 | 担当者 | 046-272-3025 | XXX@XXX | -
71 | NC-022142 | S-006525 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 200kW超 | 3.41 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-PR4O-04 | 親 | 簡易 | 3.41 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022143 | S-006525 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 200kW超 | 3.41 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-PR4I-04 | 派生 | 簡易 | 3.41 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022144 | S-006525 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 200kW超 | 3.41 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-NN4O-04 | 派生 | 簡易 | 3.41 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022145 | S-006525 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 200kW超 | 3.41 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-NN4I-04 | 派生 | 簡易 | 3.41 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022146 | S-006526 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 50kW以下 | 2.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | SIERRA-W | MNCP-NSC15-W | 親 | 簡易 | 2.7 | 1年を通して高効率な運転が可能。 中小規模施設用 自然冷媒チルドパッケージ。 | アドバンスドシス テム部門 | 出口 聡 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022147 | S-006528 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 50kW以下 | 1.8 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | SIERRA-A | MNCP-NSC15-A | 親 | 簡易 | 1.8 | 1年を通して高効率な運転が可能。 中小規模施設用 自然冷媒チルドパッケージ。 | アドバンスドシス テム部門 | 出口 聡 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp2.04 | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022148 | S-006530 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW以下 | 2.04 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | REABEL | RCS-22L-PR2I-04 | 親 | 簡易 | 2.04 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | コンポーネント商 品開発部門 | 大須賀 延王 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp2.04 | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022149 | S-006530 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW以下 | 2.04 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | REABEL | RCS-22L-PR2O-04 | 派生 | 簡易 | 2.04 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | コンポーネント商 品開発部門 | 大須賀 延王 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp2.04 | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022150 | S-006530 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW以下 | 2.04 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | REABEL | RCS-22L-NN2I-03 | 派生 | 簡易 | 2.04 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | コンポーネント商 品開発部門 | 大須賀 延王 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp2.04 | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
3 | NC-019060 | S-006531 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | C-LTS-N1Fシリーズ | C-LTS-N371F | 親 | 簡易 | 2.32 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | エンジニアリング事業本部 | 担当者 | 046-272-3025 | XXX@XXX | -
3 | NC-019061 | S-006531 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | C-LTS-N1Fシリーズ | C-LTS-N451F | 親 | 簡易 | 2.32 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | エンジニアリング事業本部 | 担当者 | 046-272-3025 | XXX@XXX | -
71 | NC-022151 | S-006531 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-PR4O-03 | 親 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022152 | S-006531 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-PR4I-03 | 派生 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022153 | S-006531 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-NN4O-03 | 派生 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022154 | S-006531 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-NN4I-03 | 派生 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022155 | S-006531 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-PR2O-03 | 派生 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022156 | S-006531 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-PR2I-03 | 派生 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022157 | S-006531 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-NN2O-03 | 派生 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022158 | S-006531 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-NN2I-03 | 派生 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
3 | NC-019056 | S-006532 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 150kW超 250kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | C-LTS-N1Fシリーズ | C-LTS-N1001F | 親 | 簡易 | 2.32 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | エンジニアリング事業本部 | 担当者 | 046-272-3025 | XXX@XXX | -
71 | NC-022159 | S-006532 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 150kW超 250kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-PR4O-03 | 親 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022160 | S-006532 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 150kW超 250kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-PR4I-03 | 派生 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022161 | S-006532 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 150kW超 250kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-PR2O-03 | 派生 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022162 | S-006532 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 150kW超 250kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-PR2I-03 | 派生 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022163 | S-006532 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 150kW超 250kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-NN4O-03 | 派生 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022164 | S-006532 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 150kW超 250kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-NN4I-03 | 派生 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022165 | S-006532 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 150kW超 250kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-NN2O-03 | 派生 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022166 | S-006532 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 150kW超 250kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-NN2I-03 | 派生 | 簡易 | 2.32 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
3 | NC-019062 | S-006533 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 250kW超 | 2.31 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | C-LTS-N1Fシリーズ | C-LTS-N1251F | 親 | 簡易 | 2.31 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | エンジニアリング事業本部 | 担当者 | 046-272-3025 | XXX@XXX | -
71 | NC-022167 | S-006533 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 250kW超 | 2.31 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-8000 | HCS-120L-NN4I-05 | 親 | 簡易 | 2.31 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022168 | S-006533 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 250kW超 | 2.31 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-8000 | HCS-120L-NN4O-05 | 派生 | 簡易 | 2.31 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
66 | NC-021627 | S-006534 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 16.0kW以下 | 2.02 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV1001 | 親 | 簡易 | 2.02 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021628 | S-006534 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 16.0kW以下 | 2.02 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS1001 | 派生 | 簡易 | 2.02 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021631 | S-006534 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 16.0kW以下 | 2.02 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV1001A | 派生 | 簡易 | 2.02 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021632 | S-006534 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 16.0kW以下 | 2.02 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS1001A | 派生 | 簡易 | 2.02 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021635 | S-006534 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 16.0kW以下 | 2.02 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV1001B | 派生 | 簡易 | 2.02 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021636 | S-006534 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 16.0kW以下 | 2.02 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS1001B | 派生 | 簡易 | 2.02 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021603 | S-006536 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001M | 親 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021604 | S-006536 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001M | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021605 | S-006536 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MF | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021606 | S-006536 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MF | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021611 | S-006536 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MA | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021612 | S-006536 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MA | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021613 | S-006536 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MFA | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021614 | S-006536 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MFA | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021619 | S-006536 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MB | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021620 | S-006536 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MB | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021621 | S-006536 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MFB | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021622 | S-006536 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MFB | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021629 | S-006538 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 8.0kW以下 | 1.01 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV1001 | 親 | 簡易 | 1.01 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021630 | S-006538 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 8.0kW以下 | 1.01 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS1001 | 派生 | 簡易 | 1.01 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021633 | S-006538 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 8.0kW以下 | 1.01 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV1001A | 派生 | 簡易 | 1.01 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021634 | S-006538 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 8.0kW以下 | 1.01 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS1001A | 派生 | 簡易 | 1.01 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021637 | S-006538 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 8.0kW以下 | 1.01 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV1001B | 派生 | 簡易 | 1.01 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021638 | S-006538 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 8.0kW以下 | 1.01 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS1001B | 派生 | 簡易 | 1.01 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021607 | S-006540 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001M | 親 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021608 | S-006540 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001M | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021609 | S-006540 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MF | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021610 | S-006540 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MF | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021615 | S-006540 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MA | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021616 | S-006540 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MA | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021617 | S-006540 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MFA | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021618 | S-006540 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MFA | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021623 | S-006540 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MB | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021624 | S-006540 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MB | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021625 | S-006540 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MFB | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
66 | NC-021626 | S-006540 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MFB | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/
39 | NC-020999 | S-006542 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW以下 | 2.1 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR200VF | 親 | 簡易 | 2.1 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021000 | S-006542 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW以下 | 2.1 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR200VFSL | 派生 | 簡易 | 2.1 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021001 | S-006543 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW超16.0kW以下 | 1.77 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1001VF | 親 | 簡易 | 1.77 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021002 | S-006543 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW超16.0kW以下 | 1.77 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1001VFSL | 派生 | 簡易 | 1.77 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021003 | S-006544 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 16.0kW超24.0kW以下 | 1.68 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1501MVF | 親 | 簡易 | 1.68 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021004 | S-006544 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 16.0kW超24.0kW以下 | 1.68 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1501MVFSL | 派生 | 簡易 | 1.68 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021005 | S-006545 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.77 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR2001MVF | 親 | 簡易 | 1.77 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021006 | S-006545 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.77 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR2001MVFSL | 派生 | 簡易 | 1.77 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021007 | S-006547 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 4.0kW以下 | 0.94 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR200VF | 親 | 簡易 | 0.94 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021008 | S-006547 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 4.0kW以下 | 0.94 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR200VFSL | 派生 | 簡易 | 0.94 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021009 | S-006548 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 4.0kW超8.0kW以下 | 0.91 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1001VF | 親 | 簡易 | 0.91 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021010 | S-006548 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 4.0kW超8.0kW以下 | 0.91 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1001VFSL | 派生 | 簡易 | 0.91 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021011 | S-006549 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW超12.0kW以下 | 0.85 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1501MVF | 親 | 簡易 | 0.85 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021012 | S-006549 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW超12.0kW以下 | 0.85 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1501MVFSL | 派生 | 簡易 | 0.85 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021013 | S-006550 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.91 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR2001MVF | 親 | 簡易 | 0.91 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
39 | NC-021014 | S-006550 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.91 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR2001MVFSL | 派生 | 簡易 | 0.91 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki001@kk.jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ ap/pces/contact/
2 | NC-019048 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | LEDダウンライト 高天井用ダウンライト | EL-D20010N/7 AHTZ | 親 | 通常 | 169.9 | 大幅省エネ・効率アップをしながら、器具本体の軽量化も実現 段調光機能でさらに消費電力を削減 | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishilighting.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/lighting/index.html
2 | NC-019049 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | LEDダウンライト 高天井用ダウンライト | EL-D20011N/7 AHTZ | 親 | 通常 | 161 | 大幅省エネ・効率アップをしながら、器具本体の軽量化も実現 段調光機能でさらに消費電力を削減 | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishilighting.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/lighting/index.html
2 | NC-019050 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | LEDダウンライト 高天井用ダウンライト | EL-D20013N/7 AHTZ | 親 | 通常 | 161 | 大幅省エネ・効率アップをしながら、器具本体の軽量化も実現 段調光機能でさらに消費電力を削減 | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishilighting.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/lighting/index.html
2 | NC-019051 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | LEDダウンライト 高天井用ダウンライト | EL-D15010N/7 AHTZ | 親 | 通常 | 175.9 | 大幅省エネ・効率アップをしながら、器具本体の軽量化も実現 段調光機能でさらに消費電力を削減 | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishilighting.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/lighting/index.html
2 | NC-019052 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | LEDダウンライト 高天井用ダウンライト | EL-D15011N/7 AHTZ | 親 | 通常 | 166.6 | 大幅省エネ・効率アップをしながら、器具本体の軽量化も実現 段調光機能でさらに消費電力を削減 | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishilighting.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/lighting/index.html
2 | NC-019053 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | LEDダウンライト 高天井用ダウンライト | EL-D15013N/7 AHTZ | 親 | 通常 | 166.6 | 大幅省エネ・効率アップをしながら、器具本体の軽量化も実現 段調光機能でさらに消費電力を削減 | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishilighting.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/lighting/index.html
38 | NC-020980 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄLAｼﾘｰｽﾞ高効率ﾀｲﾌﾟ | DL32N7-12W10W-D | 親 | 通常 | 160 | 10種類の明るさをラインナップした、ダウンライトLAシリーズ。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020981 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ高効率ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐﾘﾌﾚｸﾀｰ | LDRDL104N-MA-I-LI | 親 | 通常 | 173 | 軽量で設置がしやすく、高天井に設置可能な防雨仕様のダウンライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020982 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ高効率ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐﾘﾌﾚｸﾀｰ | LDRDL104N-MA-I-D | 親 | 通常 | 173 | 軽量で設置がしやすく、高天井に設置可能な防雨仕様のダウンライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020983 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ高効率ﾀｲﾌﾟ 白色ﾘﾌﾚｸﾀｰ | LDRDL104N-WW-I-LI | 親 | 通常 | 174.9 | 軽量で設置がしやすく、高天井に設置可能な防雨仕様のダウンライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020984 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ高効率ﾀｲﾌﾟ 白色ﾘﾌﾚｸﾀｰ | LDRDL104N-WW-I-D | 親 | 通常 | 174.9 | 軽量で設置がしやすく、高天井に設置可能な防雨仕様のダウンライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020985 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ高効率ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐﾘﾌﾚｸﾀｰ | LDRDL78N-MA-I-LI | 親 | 通常 | 172.3 | 軽量で設置がしやすく、高天井に設置可能な防雨仕様のダウンライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020986 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ高効率ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐﾘﾌﾚｸﾀｰ | LDRDL78N-MA-I-D | 親 | 通常 | 172.3 | 軽量で設置がしやすく、高天井に設置可能な防雨仕様のダウンライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020987 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ高効率ﾀｲﾌﾟ 白色ﾘﾌﾚｸﾀｰ | LDRDL78N-WW-I-LI | 親 | 通常 | 173 | 軽量で設置がしやすく、高天井に設置可能な防雨仕様のダウンライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020988 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ高効率ﾀｲﾌﾟ 白色ﾘﾌﾚｸﾀｰ | LDRDL78N-WW-I-D | 親 | 通常 | 173 | 軽量で設置がしやすく、高天井に設置可能な防雨仕様のダウンライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020989 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ高効率ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐﾘﾌﾚｸﾀｰ | LDRDL52N-MA-I-LI | 親 | 通常 | 173.6 | 軽量で設置がしやすく、高天井に設置可能な防雨仕様のダウンライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020990 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ高効率ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐﾘﾌﾚｸﾀｰ | LDRDL52N-MA-I-D | 親 | 通常 | 173.6 | 軽量で設置がしやすく、高天井に設置可能な防雨仕様のダウンライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020991 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ高効率ﾀｲﾌﾟ 白色ﾘﾌﾚｸﾀｰ | LDRDL52N-WW-I-LI | 親 | 通常 | 174.9 | 軽量で設置がしやすく、高天井に設置可能な防雨仕様のダウンライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020992 | S-006565 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 160 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ高効率ﾀｲﾌﾟ 白色ﾘﾌﾚｸﾀｰ | LDRDL52N-WW-I-D | 親 | 通常 | 174.9 | 軽量で設置がしやすく、高天井に設置可能な防雨仕様のダウンライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
18 | NC-019790 | S-006570 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角30°超60°以下 | - | 183.6 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック(株) | 高天井用照明器具 | NYM20111ZLZ9 | 親 | 通常 | 191.3 | 軽量・高効率を実現。充実のラインアップシリーズ。 | パナソニック(株) ライフソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | yabuki.tetsuya@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ls/company/
18 | NC-019791 | S-006570 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角30°超60°以下 | - | 183.6 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック(株) | 高天井用照明器具 | NYM20112ZLZ9 | 親 | 通常 | 190.1 | 軽量・高効率を実現。充実のラインアップシリーズ。 | パナソニック(株) ライフソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | yabuki.tetsuya@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ls/company/
18 | NC-019792 | S-006570 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角30°超60°以下 | - | 183.6 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック(株) | 高天井用照明器具 | NYM20115ZLZ2 | 親 | 通常 | 183.7 | 軽量・高効率を実現。充実のラインアップシリーズ。 | パナソニック(株) ライフソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | yabuki.tetsuya@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ls/company/
38 | NC-020993 | S-006571 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 210 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用LED照明 HX-R210 | HXR210-200N-W-B | 親 | 通常 | 210 | 施工性の高い軽量設計を備えたハイエンドモデルの高天井用LED照明。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020994 | S-006571 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 210 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用LED照明 HX-R210 | HXR210-150N-W-B | 親 | 通常 | 210 | 施工性の高い軽量設計を備えたハイエンドモデルの高天井用LED照明。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020995 | S-006571 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 210 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | 高天井用LED照明 HX-R210 | HXR210-100N-W-B | 親 | 通常 | 210 | 施工性の高い軽量設計を備えたハイエンドモデルの高天井用LED照明。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
2 | NC-019054 | S-006572 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(スクエア) | 32W蛍光灯相当スクエアサイズ | 172.8 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ[パネルタイプ] | MY-SC460100N/4 AHTX | 親 | 簡易 | 172.8 | 空間の方向性に関係なくレイアウト可能。 面光源による均一な光が天井面に広がりを実現 | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishilighting.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/lighting/index.html
2 | NC-019055 | S-006572 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(スクエア) | 32W蛍光灯相当スクエアサイズ | 172.8 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ[パネルタイプ] | MY-SC460101N/5 AHTX | 親 | 簡易 | 172.8 | 空間の方向性に関係なくレイアウト可能。 面光源による均一な光が天井面に広がりを実現 | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishilighting.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/lighting/index.html
38 | NC-020979 | S-006573 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(スクエア) | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | 171.1 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | LXﾗｲﾝﾙｸｽｽｸｴｱ □600 埋込型 | BL-122N-UKLXSQ60-D | 親 | 通常 | 171.1 | 発光LEDユニットが交換可能なLED一体型ベースライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020975 | S-006574 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 202.3 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | ﾗｲﾝﾙｸｽ LX-F200 直付型 40形 幅150 | LX200F-51N-CL40 | 親 | 通常 | 202.3 | フラットな発光面で眩しさを軽減した、高効率モデルのLED一体型ベースライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020976 | S-006574 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 202.3 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | ﾗｲﾝﾙｸｽ LX-F200 直付型 40形 幅230 | LX200F-51N-CL40W | 親 | 通常 | 202.3 | フラットな発光面で眩しさを軽減した、高効率モデルのLED一体型ベースライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020977 | S-006574 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 202.3 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | ﾗｲﾝﾙｸｽ LX-F200 Cﾁｬﾝﾈﾙ回避型 40形 幅80 | LX200F-51N-CH40-W90 | 親 | 通常 | 202.3 | フラットな発光面で眩しさを軽減した、高効率モデルのLED一体型ベースライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
38 | NC-020978 | S-006574 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 202.3 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | ﾗｲﾝﾙｸｽ LX-F200 トラフ型 40形 幅80 | LX200F-51N-TR40 | 親 | 通常 | 202.3 | フラットな発光面で眩しさを軽減した、高効率モデルのLED一体型ベースライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
16 | NC-019385 | S-006581 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 1.5kW 2P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 89.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019386 | S-006581 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019387 | S-006581 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019388 | S-006581 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019389 | S-006581 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019390 | S-006581 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019391 | S-006582 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 89.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 2.2kW 2P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 89.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019392 | S-006582 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 89.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019393 | S-006582 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 89.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019394 | S-006582 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 89.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019395 | S-006582 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 89.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019396 | S-006582 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 89.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019397 | S-006584 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 3.7kW 2P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 89.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019398 | S-006584 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019399 | S-006584 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019400 | S-006584 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019401 | S-006584 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019402 | S-006584 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 89.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019403 | S-006586 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 5.5kW 2P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 91.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019404 | S-006586 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019405 | S-006586 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019406 | S-006586 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019407 | S-006586 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019408 | S-006586 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019409 | S-006587 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 7.5kW 2P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 91.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019410 | S-006587 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019411 | S-006587 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019412 | S-006587 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019413 | S-006587 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019414 | S-006587 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
19 | NC-019798 | S-006588 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 7.5kW超11.0kW以下 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E-2P-11kW | 親 | 簡易 | 91.9 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019799 | S-006588 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 7.5kW超11.0kW以下 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKAW21E-2P-11kW | 派生 | 簡易 | 91.9 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019800 | S-006588 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 7.5kW超11.0kW以下 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKLA21E-2P-11kW | 派生 | 簡易 | 91.9 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019801 | S-006588 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 7.5kW超11.0kW以下 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKLAW21E-2P-11kW | 派生 | 簡易 | 91.9 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
16 | NC-019415 | S-006589 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 15kW 2P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 92.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019416 | S-006589 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019417 | S-006589 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019418 | S-006589 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019419 | S-006589 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019420 | S-006589 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
19 | NC-019802 | S-006589 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKA21E-2P-15kW | 親 | 簡易 | 92.2 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019803 | S-006589 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKAW21E-2P-15kW | 派生 | 簡易 | 92.2 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019804 | S-006589 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKLA21E-2P-15kW | 派生 | 簡易 | 92.2 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019805 | S-006589 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKLAW21E-2P-15kW | 派生 | 簡易 | 92.2 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
16 | NC-019421 | S-006590 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 18.5kW 2P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 93.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019422 | S-006590 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019423 | S-006590 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019424 | S-006590 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019425 | S-006590 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019426 | S-006590 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019427 | S-006591 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 22kW 2P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 93.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019428 | S-006591 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019429 | S-006591 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019430 | S-006591 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019431 | S-006591 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019432 | S-006591 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019433 | S-006592 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 30kW 2P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 94 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019434 | S-006592 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019435 | S-006592 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019436 | S-006592 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019437 | S-006592 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019438 | S-006592 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019439 | S-006593 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 37kW 2P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 94.3 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019440 | S-006593 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94.3 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019441 | S-006593 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94.3 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019442 | S-006593 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94.3 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019443 | S-006593 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94.3 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019444 | S-006593 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94.3 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019445 | S-006597 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 1.5kW 4P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 86.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019446 | S-006597 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 86.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019447 | S-006597 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 86.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019448 | S-006597 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 86.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019449 | S-006597 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 86.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019450 | S-006597 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 86.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019451 | S-006597 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC1K4P | 派生 | 簡易 | 86.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
19 | NC-019806 | S-006600 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKA21E-4P-3.7kW | 親 | 簡易 | 89.4 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019807 | S-006600 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKAW21E-4P-3.7kW | 派生 | 簡易 | 89.4 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019808 | S-006600 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKLA21E-4P-3.7kW | 派生 | 簡易 | 89.4 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019809 | S-006600 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKLAW21E-4P-3.7kW | 派生 | 簡易 | 89.4 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
16 | NC-019452 | S-006604 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 7.5kW超11.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 11kW 4P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019453 | S-006604 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 7.5kW超11.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019454 | S-006604 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 7.5kW超11.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019455 | S-006604 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 7.5kW超11.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019456 | S-006604 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 7.5kW超11.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019457 | S-006604 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 7.5kW超11.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019458 | S-006604 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 7.5kW超11.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC11K4P | 派生 | 簡易 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
19 | NC-019810 | S-006605 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FBKA21E-4P-15kW | 親 | 簡易 | 93.1 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019811 | S-006605 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FBKAW21E-4P-15kW | 派生 | 簡易 | 93.1 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019812 | S-006605 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKLA21E-4P-15kW | 派生 | 簡易 | 93.1 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019813 | S-006605 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKLAW21E-4P-15kW | 派生 | 簡易 | 93.1 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
16 | NC-019459 | S-006608 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 30kW 4P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 94.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019460 | S-006608 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019461 | S-006608 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019462 | S-006608 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019463 | S-006608 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019464 | S-006608 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 94.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019465 | S-006608 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC30K4P | 派生 | 簡易 | 94.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019466 | S-006609 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 30.0kW超37.0kW以下 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 37kW 4P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 95.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019467 | S-006609 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 30.0kW超37.0kW以下 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 95.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019468 | S-006609 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 30.0kW超37.0kW以下 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 95.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019469 | S-006609 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 30.0kW超37.0kW以下 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 95.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019470 | S-006609 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 30.0kW超37.0kW以下 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 95.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019471 | S-006609 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 30.0kW超37.0kW以下 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 95.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019472 | S-006609 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 30.0kW超37.0kW以下 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC37K4P | 派生 | 簡易 | 95.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019473 | S-006611 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 0.75kW以下 | 83.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 0.75kW 6P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 83.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019474 | S-006611 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 0.75kW以下 | 83.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 83.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019475 | S-006611 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 0.75kW以下 | 83.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 83.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019476 | S-006611 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 0.75kW以下 | 83.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 83.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019477 | S-006611 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 0.75kW以下 | 83.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 83.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019478 | S-006611 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 0.75kW以下 | 83.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 83.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
19 | NC-019814 | S-006614 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 1.5kW超2.2kW以下 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKA21E-6P-2.2kW | 親 | 簡易 | 89.3 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019815 | S-006614 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 1.5kW超2.2kW以下 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKAW21E-6P-2.2kW | 派生 | 簡易 | 89.3 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019816 | S-006614 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 1.5kW超2.2kW以下 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKLA21E-6P-2.2kW | 派生 | 簡易 | 89.3 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019817 | S-006614 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 1.5kW超2.2kW以下 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKLAW21E-6P-2.2kW | 派生 | 簡易 | 89.3 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019818 | S-006616 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKA21E-6P-3.7kW | 親 | 簡易 | 89.3 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019819 | S-006616 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKAW21E-6P-3.7kW | 派生 | 簡易 | 89.3 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019820 | S-006616 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKLA21E-6P-3.7kW | 派生 | 簡易 | 89.3 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019821 | S-006616 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKLAW21E-6P-3.7kW | 派生 | 簡易 | 89.3 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019822 | S-006618 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FBKA21E-6P-5.5kW | 親 | 簡易 | 91.1 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019823 | S-006618 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FBKAW21E-6P-5.5kW | 派生 | 簡易 | 91.1 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019824 | S-006618 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKLA21E-6P-5.5kW | 派生 | 簡易 | 91.1 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019825 | S-006618 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKLAW21E-6P-5.5kW | 派生 | 簡易 | 91.1 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
16 | NC-019479 | S-006619 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 7.5kW 6P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 91.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019480 | S-006619 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019481 | S-006619 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019482 | S-006619 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019483 | S-006619 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019484 | S-006619 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 91.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6628 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019485 | S-006619 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 91.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6629 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019486 | S-006619 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO-SC7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 91.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6630 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019487 | S-006619 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP-SC7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 91.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6631 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019488 | S-006619 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF-SC7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 91.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6632 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019489 | S-006619 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFO-SC7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 91.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6633 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019490 | S-006619 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFP-SC7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 91.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6634 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019491 | S-006621 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 15kW 6P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6635 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019492 | S-006621 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6636 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019493 | S-006621 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6637 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019494 | S-006621 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6638 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019495 | S-006621 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6639 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019496 | S-006621 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6640 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019497 | S-006621 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6641 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019498 | S-006621 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO-SC15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6642 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019499 | S-006621 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP-SC15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6643 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019500 | S-006621 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF-SC15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6644 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019501 | S-006621 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFO-SC15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6645 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019502 | S-006621 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFP-SC15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 92.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6646 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019503 | S-006622 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 18.5kW 6P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 92.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6647 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019504 | S-006622 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6648 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019505 | S-006622 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6649 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019506 | S-006622 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6650 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019507 | S-006622 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6651 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019508 | S-006622 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 92.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6652 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019509 | S-006622 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 92.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6653 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019510 | S-006622 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO-SC18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 92.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6654 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019511 | S-006622 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP-SC18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 92.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6655 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019512 | S-006622 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF-SC18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 92.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6656 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019513 | S-006622 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFO-SC18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 92.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6657 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019514 | S-006622 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFP-SC18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 92.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6658 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019515 | S-006623 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 22kW 6P 200V 50Hz | 親 | 簡易 | 93.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6659 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019516 | S-006623 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6660 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019517 | S-006623 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6661 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019518 | S-006623 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6662 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019519 | S-006623 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6663 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019520 | S-006623 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 簡易 | 93.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6664 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019521 | S-006623 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 93.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6665 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019522 | S-006623 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO-SC22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 93.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6666 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019523 | S-006623 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP-SC22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 93.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6667 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019524 | S-006623 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF-SC22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 93.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6668 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019525 | S-006623 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFO-SC22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 93.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6669 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019526 | S-006623 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFP-SC22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 通常 | 93.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6670 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
19 | NC-019826 | S-006624 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FBK21E-6P-30kW | 親 | 簡易 | 94.2 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019827 | S-006624 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FBKW21E-6P-30kW | 派生 | 簡易 | 94.2 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019828 | S-006624 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKL21E-6P-30kW | 派生 | 簡易 | 94.2 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019829 | S-006624 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKLW21E-6P-30kW | 派生 | 簡易 | 94.2 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
16 | NC-019527 | S-006629 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 1.5kW 2P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 90.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6671 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019528 | S-006629 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 1.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6672 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019529 | S-006629 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 1.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6673 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019530 | S-006629 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 1.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6674 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019531 | S-006629 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 1.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6675 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019532 | S-006629 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 1.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6676 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019533 | S-006630 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 2.2kW 2P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 90.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6677 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019534 | S-006630 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 2.2kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6678 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019535 | S-006630 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 2.2kW 2]P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6679 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019536 | S-006630 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 2.2kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6680 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019537 | S-006630 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 2.2kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6681 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019538 | S-006630 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 2.2kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6682 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019539 | S-006632 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 3.7kW 2P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 90.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6683 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019540 | S-006632 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 3.7kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6684 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019541 | S-006632 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 3.7kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6685 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019542 | S-006632 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 3.7kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6686 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019543 | S-006632 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 3.7kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6687 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019544 | S-006632 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 3.7kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6688 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019545 | S-006634 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 5.5kW 2P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 91.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6689 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019546 | S-006634 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 5.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 91.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6690 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019547 | S-006634 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 5.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 91.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6691 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019548 | S-006634 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 5.5kW 2]P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 91.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6692 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019549 | S-006634 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 5.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 91.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6693 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019550 | S-006634 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 5.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 91.5 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6694 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019551 | S-006635 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 7.5kW 2P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6695 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019552 | S-006635 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 7.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6696 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019553 | S-006635 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 7.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6697 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019554 | S-006635 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 7.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6698 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019555 | S-006635 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 7.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6699 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019556 | S-006635 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 7.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6700 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019557 | S-006638 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 18.5kW 2P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 93.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6701 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019558 | S-006638 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 18.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 93.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6702 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019559 | S-006638 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 18.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 93.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6703 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019560 | S-006638 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 18.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 93.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6704 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019561 | S-006638 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 18.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 93.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6705 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019562 | S-006638 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 18.5kW 2P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 93.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6706 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
19 | NC-019830 | S-006641 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E-2P-37kW | 親 | 簡易 | 94 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019831 | S-006641 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKW21E-2P-37kW | 派生 | 簡易 | 94 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019832 | S-006641 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKL21E-2P-37kW | 派生 | 簡易 | 94 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019833 | S-006641 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKLW21E-2P-37kW | 派生 | 簡易 | 94 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
16 | NC-019563 | S-006645 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 1.5kW 4P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 89.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6707 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019564 | S-006645 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 1.5kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 89.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6708 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019565 | S-006645 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 1.5kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 89.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6709 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019566 | S-006645 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 1.5kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 89.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6710 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019567 | S-006645 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 1.5kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 89.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6711 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019568 | S-006645 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 1.5kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 89.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6712 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019569 | S-006645 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC1K4P | 派生 | 簡易 | 89.1 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6713 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019570 | S-006646 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 2.2kW 4P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 90.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6714 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019571 | S-006646 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 2.2kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6715 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019572 | S-006646 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 2.2kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6716 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019573 | S-006646 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 2.2kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6717 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019574 | S-006646 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 2.2kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6718 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019575 | S-006646 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 2.2kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6719 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019576 | S-006646 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC2K4P | 派生 | 簡易 | 90.2 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6720 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019577 | S-006648 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 3.7kW 4P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 90.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6721 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019578 | S-006648 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 3.7kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6722 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019579 | S-006648 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 3.7kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6723 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019580 | S-006648 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 3.7kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6724 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019581 | S-006648 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 3.7kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6725 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019582 | S-006648 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 3.7kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6726 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019583 | S-006648 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC3K4P | 派生 | 簡易 | 90.7 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6727 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019584 | S-006653 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 15kW 4P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 93.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6728 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019585 | S-006653 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 15kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 93.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6729 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019586 | S-006653 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 15kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 93.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6730 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019587 | S-006653 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 15kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 93.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6731 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019588 | S-006653 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 15kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 93.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6732 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019589 | S-006653 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 15kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 93.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6733 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019590 | S-006653 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC15K4P | 派生 | 簡易 | 93.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6734 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019591 | S-006659 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 0.75kW以下 | 85.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 0.75kW 6P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 85.3 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6735 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019592 | S-006659 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 0.75kW以下 | 85.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 0.75kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 85.3 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6736 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019593 | S-006659 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 0.75kW以下 | 85.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 0.75kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 85.3 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6737 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019594 | S-006659 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 0.75kW以下 | 85.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 0.75kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 85.3 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6738 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019595 | S-006659 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 0.75kW以下 | 85.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 0.75kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 85.3 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6739 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019596 | S-006659 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 0.75kW以下 | 85.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 0.75kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 85.3 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6740 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
19 | NC-019834 | S-006662 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKA21E-6P-2.2kW | 親 | 簡易 | 90.4 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019835 | S-006662 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKAW21E-6P-2.2kW | 派生 | 簡易 | 90.4 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019836 | S-006662 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKLA21E-6P-2.2kW | 派生 | 簡易 | 90.4 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019837 | S-006662 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKLAW21E-6P-2.2kW | 派生 | 簡易 | 90.4 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
16 | NC-019597 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 3.7kW 6P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 90.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6741 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019598 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 3.7kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6742 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019599 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 3.7kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6743 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019600 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 3.7kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6744 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019601 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 3.7kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6745 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019602 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 3.7kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 90.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6746 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019603 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC3.7kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 90.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6747 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019604 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO-SC3.7kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 90.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6748 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019605 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP-SC3.7kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 90.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6749 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019606 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFSC3.7kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 90.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6750 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019607 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFO-SC3.7kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 90.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6751 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019608 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFP-SC3.7kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 90.6 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6752 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
19 | NC-019838 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKA21E-6P-3.7kW | 親 | 簡易 | 90.6 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019839 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKAW21E-6P-3.7kW | 派生 | 簡易 | 90.6 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019840 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKLA21E-6P-3.7kW | 派生 | 簡易 | 90.6 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019841 | S-006664 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FCKLAW21E-6P-3.7kW | 派生 | 簡易 | 90.6 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019842 | S-006666 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 4.0kW超5.5kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FBKA21E-6P-5.5kW | 親 | 簡易 | 92.2 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019843 | S-006666 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 4.0kW超5.5kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FBKAW21E-6P-5.5kW | 派生 | 簡易 | 92.2 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019844 | S-006666 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 4.0kW超5.5kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKLA21E-6P-5.5kW | 派生 | 簡易 | 92.2 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019845 | S-006666 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 4.0kW超5.5kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKLAW21E-6P-5.5kW | 派生 | 簡易 | 92.2 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
16 | NC-019609 | S-006667 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 7.5kW 6P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6753 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019610 | S-006667 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6754 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019611 | S-006667 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6755 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019612 | S-006667 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6756 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019613 | S-006667 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6757 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019614 | S-006667 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6758 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019615 | S-006667 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6759 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019616 | S-006667 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO-SC7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6760 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019617 | S-006667 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP-SC7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6761 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019618 | S-006667 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF-SC7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6762 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019619 | S-006667 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFO-SC7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6763 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019620 | S-006667 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFP-SC7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 92.4 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6764 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
19 | NC-019846 | S-006670 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FBK21E-6P-18.5kW | 親 | 簡易 | 93.7 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019847 | S-006670 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FBKW21E-6P-18.5kW | 派生 | 簡易 | 93.7 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019848 | S-006670 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKL21E-6P-18.5kW | 派生 | 簡易 | 93.7 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019849 | S-006670 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKLW21E-6P-18.5kW | 派生 | 簡易 | 93.7 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
16 | NC-019621 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 30kW 6P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 94.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6765 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019622 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 30kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 94.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6766 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019623 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 30kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 94.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6767 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019624 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 30kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 94.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6768 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019625 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 30kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 94.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6769 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019626 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 30kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 94.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6770 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019627 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC30kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 94.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6771 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019628 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO-SC30kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 94.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6772 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019629 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP-SC30kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 94.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6773 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019630 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF-SC30kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 94.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6774 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019631 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFO-SC30kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 94.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6775 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019632 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFP-SC30kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 94.8 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6776 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
19 | NC-019850 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FBK21E-6P-30kW | 親 | 簡易 | 94.8 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019851 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FBKW21E-6P-30kW | 派生 | 簡易 | 94.8 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019852 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKL21E-6P-30kW | 派生 | 簡易 | 94.8 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
19 | NC-019853 | S-006672 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKLW21E-6P-30kW | 派生 | 簡易 | 94.8 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html
16 | NC-019633 | S-006673 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 37kW 6P 220V 60Hz | 親 | 簡易 | 94.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6777 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019634 | S-006673 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 37kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 94.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6778 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019635 | S-006673 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 37kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 94.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6779 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019636 | S-006673 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 37kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 94.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6780 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019637 | S-006673 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 37kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 94.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6781 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019638 | S-006673 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 37kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 簡易 | 94.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6782 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019639 | S-006673 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC37kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 94.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6783 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019640 | S-006673 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO-SC37kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 94.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6784 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019641 | S-006673 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP-SC37kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 94.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6785 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019642 | S-006673 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF-SC37kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 94.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6786 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019643 | S-006673 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFO-SC37kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 94.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6787 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
16 | NC-019644 | S-006673 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRFP-SC37kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 通常 | 94.9 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山崎 明耶 | 03-3218-6788 | Yamasaki.Meiya@cb.MitsubishiElectric.co.jp itsubishielectric.c o.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html
19 | NC-019854 | S-006676 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW超1.5kW以下 | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FBKA-1.5kW-1800min-1 | 親 | 簡易 | 90.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
19 | NC-019855 | S-006676 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW超1.5kW以下 | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKA-1.5kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 90.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
19 | NC-019856 | S-006676 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW超1.5kW以下 | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKLA-1.5kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 90.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
19 | NC-019857 | S-006676 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW超1.5kW以下 | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FBKAW-1.5kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 90.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
19 | NC-019858 | S-006676 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW超1.5kW以下 | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKAW-1.5kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 90.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
19 | NC-019859 | S-006676 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW超1.5kW以下 | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKLAW-1.5kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 90.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
19 | NC-019860 | S-006677 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 1.5kW超2.2kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FBKA-2.2kW-1800min-1 | 親 | 簡易 | 92.5 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
19 | NC-019861 | S-006677 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 1.5kW超2.2kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKA-2.2kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 92.5 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
19 | NC-019862 | S-006677 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 1.5kW超2.2kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKLA-2.2kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 92.5 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
19 | NC-019863 | S-006677 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 1.5kW超2.2kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FBKAW-2.2kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 92.5 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
19 | NC-019864 | S-006677 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 1.5kW超2.2kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKAW-2.2kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 92.5 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0391 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
19 | NC-019865 | S-006677 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 1.5kW超2.2kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKLAW-2.2kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 92.5 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0392 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
70 | NC-022078 | S-006678 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 2.2kW超3.7kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システ ム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-003718L | 親 | 通常 | 95.3 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム 事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 070-3035-1369 | satouraisuke@ hitachiies. co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.html
70 | NC-022079 | S-006679 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 3.7kW超5.5kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システ ム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-005518L | 親 | 簡易 | 94.3 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム 事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 070-3035-1369 | satouraisuke@ hitachiies. co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.html
70 | NC-022080 | S-006680 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 5.5kW超7.5kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システ ム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-007518H | 親 | 簡易 | 94.8 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム 事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 070-3035-1369 | satouraisuke@ hitachiies. co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.html
70 | NC-022081 | S-006681 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 7.5kW超11kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システ ム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-011018L | 親 | 簡易 | 94.3 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム 事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 070-3035-1369 | satouraisuke@ hitachiies. co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.html
70 | NC-022082 | S-006682 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 11kW超15kW以下 | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システ ム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-015018L | 親 | 簡易 | 95 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム 事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 070-3035-1369 | satouraisuke@ hitachiies. co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.html
70 | NC-022083 | S-006683 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 15kW超18.5kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システ ム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-018518L | 親 | 簡易 | 94.9 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム 事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 070-3035-1369 | satouraisuke@ hitachiies. co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.html
70 | NC-022084 | S-006684 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 18.5kW超22kW以下 | 96.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システ ム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-022018L | 親 | 簡易 | 96.2 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム 事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 070-3035-1369 | satouraisuke@ hitachiies. co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.html
70 | NC-022085 | S-006685 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 22kW超30kW以下 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システ ム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-030018L | 親 | 簡易 | 96.3 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム 事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 070-3035-1369 | satouraisuke@ hitachiies. co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.html
70 | NC-022086 | S-006686 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 30kW超37kW以下 | 95.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システ ム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-037018L | 親 | 簡易 | 95.6 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム 事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 070-3035-1369 | satouraisuke@ hitachiies. co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.html
70 | NC-022087 | S-006687 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 37kW超45kW以下 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システ ム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-045018L | 親 | 簡易 | 95.9 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム 事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 070-3035-1369 | satouraisuke@ hitachiies. co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.html
70 | NC-022088 | S-006688 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 45kW超55kW以下 | 96.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システ ム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-055018L | 親 | 簡易 | 96.1 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム 事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 070-3035-1369 | satouraisuke@ hitachiies. co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.html
70 | NC-022089 | S-006689 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 55kW超75kW以下 | 97.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システ ム | PM（永久磁石）モータ | EHM1-075018H | 親 | 簡易 | 97.4 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム 事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 070-3035-1369 | satouraisuke@ hitachiies. co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.html
17 | NC-019672 | S-006695 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 20kVA以下 | 82 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YYCA3 | 親 | 簡易 | 82 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019673 | S-006695 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 20kVA以下 | 82 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YYCAE4 | 派生 | 簡易 | 82 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019674 | S-006696 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 20kVA超30kVA以下 | 123 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YYCA3 | 親 | 簡易 | 123 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019675 | S-006696 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 20kVA超30kVA以下 | 123 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YYCAE4 | 派生 | 簡易 | 123 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019676 | S-006697 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 187 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YYCA3 | 親 | 簡易 | 187 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019677 | S-006697 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 187 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YYCAE4 | 派生 | 簡易 | 187 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
16 | NC-019652 | S-006698 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 50kVA超75kVA以下 | 211 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | RA-3A | 親 | 簡易 | 211 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
16 | NC-019657 | S-006698 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 50kVA超75kVA以下 | 211 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | RA-3A | 親 | 簡易 | 223 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
16 | NC-019653 | S-006699 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 75kVA超100kVA以下 | 261 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | RA-3A | 親 | 簡易 | 261 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
17 | NC-019678 | S-006700 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 322 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-DYCA4 | 親 | 通常 | 322 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019679 | S-006700 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 322 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-DYCAE4 | 派生 | 通常 | 322 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019680 | S-006701 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 150kVA超200kVA以下 | 412 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YDCA3 | 親 | 簡易 | 412 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019681 | S-006701 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 150kVA超200kVA以下 | 412 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YDCAE4 | 派生 | 簡易 | 412 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019682 | S-006702 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 553 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YDCA3 | 親 | 簡易 | 553 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019683 | S-006702 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 553 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YDCAE4 | 派生 | 簡易 | 553 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019684 | S-006703 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 833 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YDCA3 | 親 | 簡易 | 833 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019685 | S-006703 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 833 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YDCAE4 | 派生 | 簡易 | 833 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019686 | S-006704 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1453 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-DY5CA4 | 親 | 簡易 | 1453 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019687 | S-006704 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1453 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 簡易 | 1453 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
16 | NC-019654 | S-006705 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 1883 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | RA-3A | 親 | 簡易 | 1883 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
16 | NC-019658 | S-006705 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 1883 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | RA-3A | 親 | 簡易 | 1888 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
16 | NC-019655 | S-006706 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 2688 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | RA-3A | 親 | 簡易 | 2688 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
16 | NC-019659 | S-006706 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 2688 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | RA-3A | 親 | 簡易 | 2703 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
16 | NC-019660 | S-006707 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1500kVA超2000kVA以下 | 3458 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | RA-3A | 親 | 簡易 | 3458 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
17 | NC-019688 | S-006708 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 20kVA以下 | 72 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YYCA3 | 親 | 簡易 | 72 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019689 | S-006708 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 20kVA以下 | 72 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YYCAE4 | 派生 | 簡易 | 72 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019690 | S-006709 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 20kVA超30kVA以下 | 115 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YYCA3 | 親 | 簡易 | 115 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019691 | S-006709 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 20kVA超30kVA以下 | 115 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YYCAE4 | 派生 | 簡易 | 115 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019692 | S-006710 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 30kVA超50kVA以下 | 182 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YYCA3 | 親 | 簡易 | 182 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019693 | S-006710 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 30kVA超50kVA以下 | 182 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YYCAE4 | 派生 | 簡易 | 182 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019694 | S-006711 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 195 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-DYCA4 | 親 | 簡易 | 195 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019695 | S-006711 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 195 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-DYCAE4 | 派生 | 簡易 | 195 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019696 | S-006712 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 246 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-DYCA4 | 親 | 簡易 | 246 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019697 | S-006712 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 246 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-DYCAE4 | 派生 | 簡易 | 246 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019698 | S-006713 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 303 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-DYCA4 | 親 | 簡易 | 303 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019699 | S-006713 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 303 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-DYCAE4 | 派生 | 簡易 | 303 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019700 | S-006714 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 392 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YDCA3 | 親 | 簡易 | 392 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019701 | S-006714 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 392 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YDCA3 | 派生 | 簡易 | 392 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019702 | S-006715 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 507 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YDCAE4 | 親 | 簡易 | 507 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019703 | S-006715 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 507 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-YDCAE4 | 派生 | 簡易 | 507 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019704 | S-006716 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 756 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-DYCA4 | 親 | 簡易 | 756 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019705 | S-006716 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 756 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-DYCAE4 | 派生 | 簡易 | 756 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
16 | NC-019661 | S-006717 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1385 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | RA-3A | 親 | 簡易 | 1385 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
16 | NC-019662 | S-006718 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 1783 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | RA-3A | 親 | 簡易 | 1783 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
16 | NC-019656 | S-006719 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 2513 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | RA-3A | 親 | 簡易 | 2543 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
16 | NC-019663 | S-006719 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 2513 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | RA-3A | 親 | 簡易 | 2513 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
16 | NC-019664 | S-006720 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1500kVA超2000kVA以下 | 3325 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | RA-3A | 親 | 簡易 | 3325 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
17 | NC-019706 | S-006721 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 10kVA以下 | 42 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CA3 | 親 | 簡易 | 42 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019707 | S-006721 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 10kVA以下 | 42 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CAE4 | 派生 | 簡易 | 42 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019708 | S-006722 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 10kVA超20kVA以下 | 74 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CA3 | 親 | 簡易 | 74 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019709 | S-006722 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 10kVA超20kVA以下 | 74 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CAE4 | 派生 | 簡易 | 74 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019710 | S-006723 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 20kVA超30kVA以下 | 100 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CA3 | 親 | 簡易 | 100 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019711 | S-006723 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 20kVA超30kVA以下 | 100 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CAE4 | 派生 | 簡易 | 100 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019712 | S-006724 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 144 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CA3 | 親 | 簡易 | 144 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019713 | S-006724 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 144 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CAE4 | 派生 | 簡易 | 144 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
16 | NC-019645 | S-006725 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 50kVA超75kVA以下 | 150 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | SF-1A | 親 | 簡易 | 150 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
16 | NC-019646 | S-006726 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 75kVA超100kVA以下 | 198 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | SF-1A | 親 | 簡易 | 198 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
16 | NC-019647 | S-006727 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 264 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | SF-1A | 親 | 簡易 | 264 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
16 | NC-019648 | S-006728 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 150kVA超200kVA以下 | 346 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | SF-1A | 親 | 簡易 | 346 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
17 | NC-019714 | S-006729 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 456 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CA3 | 親 | 簡易 | 456 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019715 | S-006729 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 456 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CAE4 | 派生 | 簡易 | 456 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
16 | NC-019649 | S-006730 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 745 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | SF-1A | 親 | 簡易 | 745 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
17 | NC-019716 | S-006731 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 10kVA以下 | 37 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CA3 | 親 | 簡易 | 37 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019717 | S-006731 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 10kVA以下 | 37 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CAE4 | 派生 | 簡易 | 37 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019718 | S-006733 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 20kVA超30kVA以下 | 95 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CA3 | 親 | 簡易 | 95 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019719 | S-006733 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 20kVA超30kVA以下 | 95 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CAE4 | 派生 | 簡易 | 95 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019720 | S-006734 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 30kVA超50kVA以下 | 139 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CA3 | 親 | 簡易 | 139 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019721 | S-006734 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 30kVA超50kVA以下 | 139 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CAE4 | 派生 | 簡易 | 139 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
16 | NC-019650 | S-006735 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 151 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | SF-1A | 親 | 簡易 | 151 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
16 | NC-019651 | S-006736 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 198 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器EX-αシリーズ | SF-1A | 親 | 簡易 | 198 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01
17 | NC-019722 | S-006737 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 262 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CA3 | 親 | 簡易 | 262 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019723 | S-006737 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 262 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CAE4 | 派生 | 簡易 | 262 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019724 | S-006738 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 328 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CA3 | 親 | 簡易 | 328 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019725 | S-006738 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 328 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CAE4 | 派生 | 簡易 | 328 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019726 | S-006739 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 431 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CA3 | 親 | 簡易 | 431 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019727 | S-006739 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 431 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CAE4 | 派生 | 簡易 | 431 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019728 | S-006740 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 755 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CA3 | 親 | 簡易 | 755 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019729 | S-006740 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 755 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＳ | SOU-CAE4 | 派生 | 簡易 | 755 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
16 | NC-019669 | S-006741 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 20kVA以下 | 163 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器Rシリーズ | CV-3R | 親 | 簡易 | 163 | トップランナー変圧器2014 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/pmerit/dry/r.html
16 | NC-019670 | S-006742 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 20kVA超30kVA以下 | 197 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器Rシリーズ | CV-3R | 親 | 簡易 | 197 | トップランナー変圧器2014 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/pmerit/dry/r.html
16 | NC-019671 | S-006743 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 309 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器Rシリーズ | CV-3R | 親 | 簡易 | 309 | トップランナー変圧器2014 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/pmerit/dry/r.html
17 | NC-019730 | S-006745 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 75kVA超100kVA以下 | 309 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-DYCA4 | 親 | 簡易 | 309 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019731 | S-006745 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 75kVA超100kVA以下 | 309 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-DYCAE4 | 派生 | 簡易 | 309 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
16 | NC-019667 | S-006746 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 411 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | 親 | 簡易 | 411 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/pmerit/dry/r.html
17 | NC-019732 | S-006748 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 581 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-YDCA3 | 親 | 簡易 | 581 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019733 | S-006748 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 581 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-YDCAE4 | 派生 | 簡易 | 581 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019734 | S-006749 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 899 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-YDCA3 | 親 | 簡易 | 899 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019735 | S-006749 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 899 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-YDCAE4 | 派生 | 簡易 | 899 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019736 | S-006750 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1675 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-DYCA4 | 親 | 簡易 | 1675 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019737 | S-006750 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1675 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-DYCAE4 | 派生 | 簡易 | 1675 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019738 | S-006751 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 2094 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-DYCA4 | 親 | 簡易 | 2094 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019739 | S-006751 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 2094 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-DYCAE4 | 派生 | 簡易 | 2094 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019740 | S-006752 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 3300 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＣ | MRI-DY5CA3 | 親 | 簡易 | 3300 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019741 | S-006752 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 3300 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＣ | MRI-DY5CAE4 | 派生 | 簡易 | 3300 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019742 | S-006753 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 1500kVA超2000kVA以下 | 4088 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＣ | MRI-DY5CA3 | 親 | 簡易 | 4088 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019743 | S-006753 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 1500kVA超2000kVA以下 | 4088 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＣ | MRI-DY5CAE4 | 派生 | 簡易 | 4088 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019744 | S-006757 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 244 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-YDCA3 | 親 | 簡易 | 244 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019745 | S-006757 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 244 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-YDCAE4 | 派生 | 簡易 | 244 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019746 | S-006758 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 293 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-YDCA3 | 親 | 簡易 | 293 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019747 | S-006758 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 293 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-YDCAE4 | 派生 | 簡易 | 293 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
16 | NC-019668 | S-006759 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 401 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | 親 | 簡易 | 401 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/pmerit/dry/r.html
17 | NC-019748 | S-006760 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 460 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-YDCA3 | 親 | 簡易 | 460 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019749 | S-006760 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 460 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-YDCAE4 | 派生 | 簡易 | 460 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019750 | S-006761 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 592 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-YDCA3 | 親 | 簡易 | 592 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019751 | S-006761 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 592 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-YDCAE4 | 派生 | 簡易 | 592 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019752 | S-006762 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 852 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-DYCA4 | 親 | 簡易 | 852 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019753 | S-006762 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 852 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-DYCAE4 | 派生 | 簡易 | 852 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019754 | S-006763 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1715 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-DYCA4 | 親 | 簡易 | 1715 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019755 | S-006763 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1715 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-DYCAE4 | 派生 | 簡易 | 1715 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019756 | S-006764 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 2028 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-DYCA4 | 親 | 簡易 | 2028 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019757 | S-006764 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 2028 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-DYCAE4 | 派生 | 簡易 | 2028 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019758 | S-006765 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 3200 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＣ | MRI-DY5CA3 | 親 | 簡易 | 3200 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019759 | S-006765 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 3200 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＣ | MRI-DY5CAE4 | 派生 | 簡易 | 3200 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019760 | S-006766 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 1500kVA超2000kVA以下 | 4125 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＣ | MRI-DY5CA3 | 親 | 簡易 | 4125 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019761 | S-006766 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 1500kVA超2000kVA以下 | 4125 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＣ | MRI-DY5CAE4 | 派生 | 簡易 | 4125 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
16 | NC-019665 | S-006767 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 10kVA以下 | 78 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器Rシリーズ | CV-1R | 親 | 簡易 | 78 | トップランナー変圧器2014 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/pmerit/dry/r.html
17 | NC-019762 | S-006770 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 155 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CA3 | 親 | 簡易 | 155 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019763 | S-006770 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 155 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CAE4 | 派生 | 簡易 | 155 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019764 | S-006771 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 50kVA超75kVA以下 | 181 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CA3 | 親 | 簡易 | 181 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019765 | S-006771 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 50kVA超75kVA以下 | 181 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CAE4 | 派生 | 簡易 | 181 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019766 | S-006772 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 75kVA超100kVA以下 | 223 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CA3 | 親 | 簡易 | 223 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019767 | S-006772 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 75kVA超100kVA以下 | 223 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CAE4 | 派生 | 簡易 | 223 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019768 | S-006773 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 289 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CA3 | 親 | 簡易 | 289 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019769 | S-006773 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 289 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CAE4 | 派生 | 簡易 | 289 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019770 | S-006774 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 150kVA超200kVA以下 | 369 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CA3 | 親 | 簡易 | 369 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019771 | S-006774 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 150kVA超200kVA以下 | 369 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CAE4 | 派生 | 簡易 | 369 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019772 | S-006775 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 496 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CA3 | 親 | 簡易 | 496 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019773 | S-006775 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 496 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CAE4 | 派生 | 簡易 | 496 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019774 | S-006776 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 774 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CA3 | 親 | 簡易 | 774 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019775 | S-006776 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 774 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CAE4 | 派生 | 簡易 | 774 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
16 | NC-019666 | S-006777 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 10kVA以下 | 73 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器Rシリーズ | CV-1R | 親 | 簡易 | 73 | トップランナー変圧器2014 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/pmerit/dry/r.html
17 | NC-019776 | S-006780 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 30kVA超50kVA以下 | 149 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CA3 | 親 | 簡易 | 149 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019777 | S-006780 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 30kVA超50kVA以下 | 149 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CAE4 | 派生 | 簡易 | 149 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019778 | S-006781 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 183 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CA3 | 親 | 簡易 | 183 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019779 | S-006781 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 183 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CAE4 | 派生 | 簡易 | 183 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019780 | S-006782 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 228 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CA3 | 親 | 簡易 | 228 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019781 | S-006782 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 228 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CAE4 | 派生 | 簡易 | 228 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019782 | S-006783 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 285 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CA3 | 親 | 簡易 | 285 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019783 | S-006783 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 285 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CAE4 | 派生 | 簡易 | 285 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019784 | S-006784 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 368 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CA3 | 親 | 簡易 | 368 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019785 | S-006784 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 368 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CAE4 | 派生 | 簡易 | 368 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019786 | S-006785 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 491 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CA3 | 親 | 簡易 | 491 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019787 | S-006785 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 491 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CAE4 | 派生 | 簡易 | 491 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019788 | S-006786 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 785 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CA3 | 親 | 簡易 | 785 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
17 | NC-019789 | S-006786 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 785 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスＺｅｒｏＭＳ | MRI-CAE4 | 派生 | 簡易 | 785 | 鉄心素材にアモルファス合金を使用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 配電企画 | 星野義彦 | 070-7027-4248 | hoshino-yoshihiko@hitachi-ies.co.jp | https://www.hitachi-ies.co.jp/
65 | NC-021586 | S-006787 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | - | 37kW、79kg/h | 6.95 | 消費蒸気原単位 | 三浦工業株式会社 | 蒸気駆動エアコンプレッサ | SD-695CO | 親 | 簡易 | 6.95 | 蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | SD事業推進部 | SD推進課 | 03-5793-1060 | - | https://mymiura.com/contact/
65 | NC-021587 | S-006788 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | - | 55kW、106kg/h | 1.93 | 消費蒸気原単位 | 三浦工業株式会社 | 蒸気駆動エアコンプレッサ | SD-770CF | 親 | 簡易 | 1.93 | 蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | SD事業推進部 | SD推進課 | 03-5793-1060 | - | https://mymiura.com/contact/
65 | NC-021588 | S-006789 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | - | 75kW、178kg/h | 2.18 | 消費蒸気原単位 | 三浦工業株式会社 | 蒸気駆動エアコンプレッサ | SD-1310CO | 親 | 簡易 | 2.18 | 蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | SD事業推進部 | SD推進課 | 03-5793-1060 | - | https://mymiura.com/contact/
65 | NC-021589 | S-006790 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | 高圧蒸気仕様 | 75kW、247kg/h | 0.6 | 消費蒸気原単位 | 三浦工業株式会社 | 蒸気駆動エアコンプレッサ | SD-1310COH | 親 | 簡易 | 0.6 | 蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | SD事業推進部 | SD推進課 | 03-5793-1060 | - | https://mymiura.com/contact/
65 | NC-021590 | S-006791 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 給油式 | 37kW、25kW | 0.41 | エネルギー原単位 | 三浦工業株式会社 | 熱回収式電動エアコンプレッサ | VA-750CO | 親 | 簡易 | 0.41 | 従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | SD事業推進部 | SD推進課 | 03-5793-1060 | - | https://mymiura.com/contact/
65 | NC-021591 | S-006792 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 給油式 | 75kW、60kW | 0.88 | エネルギー原単位 | 三浦工業株式会社 | 熱回収式電動エアコンプレッサ | VA-1440CO | 親 | 通常 | 2.15 | 従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | SD事業推進部 | SD推進課 | 03-5793-1060 | - | https://mymiura.com/contact/
65 | NC-021592 | S-006793 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | オイルフリー式 | 37kW、25kW | 0.41 | エネルギー原単位 | 三浦工業株式会社 | 熱回収式電動エアコンプレッサ | VA-540CF | 親 | 簡易 | 0.41 | 従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | SD事業推進部 | SD推進課 | 03-5793-1060 | - | https://mymiura.com/contact/
5 | NC-019065 | S-006795 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチレイボーグ | グリーン | 親 | 簡易 | 2.5 | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow-E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃しにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | https://glass-wonderland.jp/contact/form/
5 | NC-019066 | S-006795 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチレイボーグ | クリア | 親 | 簡易 | 2.5 | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow-E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃しにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | https://glass-wonderland.jp/contact/form/
33 | NC-020954 | S-006795 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子 | ペアレックスツインガードＧ（シルバー） | ペアレックスツインガードＧ（シルバー） | 親 | 通常 | 2.2 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口担当者 | 0570-020-223 | お問い合わせフォーム | http://www.cg-glass.jp/
33 | NC-020955 | S-006795 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子 | ペアレックスツインガードＧ（クリア） | ペアレックスツインガードＧ（クリア） | 親 | 通常 | 2.3 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口担当者 | 0570-020-223 | お問い合わせフォーム | http://www.cg-glass.jp/
33 | NC-020956 | S-006795 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子 | ペアレックスツインガードＧ（グリーン） | ペアレックスツインガードＧ（グリーン） | 親 | 通常 | 2.1 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口担当者 | 0570-020-223 | お問い合わせフォーム | http://www.cg-glass.jp/
33 | NC-020957 | S-006795 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子 | ペアレックスヒートガードＧ（シルバー） | ペアレックスヒートガードＧ（シルバー） | 親 | 通常 | 2.2 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口担当者 | 0570-020-223 | お問い合わせフォーム | http://www.cg-glass.jp/
33 | NC-020958 | S-006795 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子 | ペアレックスヒートガードＧ（クリア） | ペアレックスヒートガードＧ（クリア） | 親 | 通常 | 2.3 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口担当者 | 0570-020-223 | お問い合わせフォーム | http://www.cg-glass.jp/
33 | NC-020959 | S-006795 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子 | ペアレックスヒートガードＧ（グリーン） | ペアレックスヒートガードＧ（グリーン） | 親 | 通常 | 2.1 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口担当者 | 0570-020-223 | お問い合わせフォーム | http://www.cg-glass.jp/
59 | NC-021441 | S-006795 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | サンバランス | アクアグリーン | 親 | 簡易 | 2.5 | Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
59 | NC-021442 | S-006795 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | サンバランス | ピュアクリア | 親 | 簡易 | 2.5 | Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
59 | NC-021443 | S-006796 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 三層Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 0.8 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | サンバランス | トリプルガラス | 親 | 簡易 | 0.8 | アルゴンガスの中空層を２層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
5 | NC-019067 | S-006797 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 真空Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 0.74 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | スペーシア21 | 遮熱クリア | 親 | 簡易 | 0.74 | スペーシア21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペーシアクール」とLow-Eガラスの間に熱伝導性が低いアルゴンガスを封入したハイブリット構造で、ガラスの総厚がわずか18.2mmで、熱貫流率として0.74W/㎡Kを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のグラスウールに匹敵します。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | https://glass-wonderland.jp/contact/form/
59 | NC-021444 | S-006798 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | ペヤプラス | アクアグリーン | 親 | 簡易 | 2.6 | 断熱効果のあるLow-E複層ガラスをアタッチメント部材を介して、既存の1枚ガラス用サッシに対応できるアタッチメント付きLow-E複層ガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
59 | NC-021445 | S-006798 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | ペヤプラス | ピュアクリア | 親 | 簡易 | 2.6 | 断熱効果のあるLow-E複層ガラスをアタッチメント部材を介して、既存の1枚ガラス用サッシに対応できるアタッチメント付きLow-E複層ガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
5 | NC-019068 | S-006799 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 真空ガラス | リフォーム用 | - | 1 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | スペーシアクール | スペーシアクール | 親 | 簡易 | 1 | 真空ガラス「スペーシアクール」は、2枚のガラスの間に0.2mmの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約6倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界初の真空窓ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | https://glass-wonderland.jp/contact/form/
59 | NC-021446 | S-006800 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 1.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | アトッチ | クール | 親 | 簡易 | 1.6 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
59 | NC-021447 | S-006800 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 1.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | アトッチ | クラシック | 親 | 簡易 | 1.6 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
59 | NC-021448 | S-006800 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 1.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | アトッチ | クリア | 親 | 簡易 | 1.6 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
15 | NC-019384 | S-006802 | 産業・業務（業種共通） | 断熱材 | 断熱材(押出法ポリスチレンフォーム) | - | - | 0.022 | 熱伝導率 | （株）ＪＳＰ | ミラフォームラムダ | ﾐﾗﾌｫｰﾑﾗﾑﾀﾞ | 親 | 簡易 | 0.022 | ミラフォームラムダは熱伝導率0.022Ｗ／ｍ・ｋ以下の高性能 押出法ポリスチレンフォームです。 | 建築土木資材事業部 | 千葉直勝 | 03-6212-6366 | n-chiba@co-jsp.co.jp | https://www.co-jsp.co.jp
24 | NC-020479 | S-006806 | 産業・業務（業種共通） | 遮熱塗料 | 低放射遮熱塗料 | - | - | 0.15 | 放射率 | 中外商工株式会社 | サーモレジン | ＳＶ６００ | 親 | 通常 | 0.15 | 低放射タイプの遮熱塗料のため、厚塗りする必要がありません。 従来の塗料に比べ極端に放射率が低いため、外部に放出される無駄な放射熱を低減でき、省エネルギー・WBGT低減による作業環境の改善につながります。 | ＣＳ事業部 大阪 | 稲富 健三 | 06-6443-8383 | cs-osaka@chugai-af.co.jp | https://www.chugai-af.co.jp/
57 | NC-021395 | S-006807 | 産業・業務（業種共通） | 乾燥装置 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 150L/h | 1.79 | 成績係数（COP） | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | V-CyCle A型 | A150-W150N | 親 | 通常 | 1.82 | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 技術営業部/ 大阪工作所 | 塩山 欣春/ 寺西 智博 | 03-3746-7681/ 06-6556-9768 | shioyama@keeng.co.jp/ teranishi@keeng.co.jp | https://www.kee.jp/contact/
57 | NC-021396 | S-006807 | 産業・業務（業種共通） | 乾燥装置 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 150L/h | 1.79 | 成績係数（COP） | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | V-CyCle A型 | A150-W150CR | 派生 | 通常 | 1.82 | 親型番機の接液部材質を耐腐食性に変更。 | 技術営業部/ 大阪工作所 | 塩山 欣春/ 寺西 智博 | 03-3746-7681/ 06-6556-9768 | shioyama@keeng.co.jp/ teranishi@keeng.co.jp | https://www.kee.jp/contact/
57 | NC-021397 | S-006808 | 産業・業務（業種共通） | 乾燥装置 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 300L/h | 1.5 | 成績係数（COP） | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | V-CyCle A型 | A300-R300N | 親 | 通常 | 1.65 | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 技術営業部/ 大阪工作所 | 塩山 欣春/ 寺西 智博 | 03-3746-7681/ 06-6556-9768 | shioyama@keeng.co.jp/ teranishi@keeng.co.jp | https://www.kee.jp/contact/
57 | NC-021398 | S-006808 | 産業・業務（業種共通） | 乾燥装置 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 300L/h | 1.5 | 成績係数（COP） | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | V-CyCle A型 | A300-R300CR | 派生 | 通常 | 1.65 | 親型番機の接液部材質を耐腐食性に変更。 | 技術営業部/ 大阪工作所 | 塩山 欣春/ 寺西 智博 | 03-3746-7681/ 06-6556-9768 | shioyama@keeng.co.jp/ teranishi@keeng.co.jp | https://www.kee.jp/contact/
57 | NC-021399 | S-006809 | 産業・業務（業種共通） | 乾燥装置 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 750L/h | 1.79 | 成績係数（COP） | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | V-CyCle A型 | A500-R750N | 親 | 通常 | 1.79 | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 技術営業部/ 大阪工作所 | 塩山 欣春/ 寺西 智博 | 03-3746-7681/ 06-6556-9768 | shioyama@keeng.co.jp/ teranishi@keeng.co.jp | https://www.kee.jp/contact/
57 | NC-021400 | S-006809 | 産業・業務（業種共通） | 乾燥装置 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 750L/h | 1.79 | 成績係数（COP） | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | V-CyCle A型 | A500-R750CR | 派生 | 通常 | 1.79 | 親型番機の接液部材質を耐腐食性に変更。 | 技術営業部/ 大阪工作所 | 塩山 欣春/ 寺西 智博 | 03-3746-7681/ 06-6556-9768 | shioyama@keeng.co.jp/ teranishi@keeng.co.jp | https://www.kee.jp/contact/
12 | NC-019314 | S-006810 | 産業・業務（業種共通） | 洗濯機 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機 | - | 9kg以上 | 9.4 | 消費電力量 | 株式会社ＴＯＳＥＩ | ヒートポンプ式洗濯乾燥機 | SFS-322HP | 親 | 簡易 | 9.4 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機「SFS-322HP」は、衣類の乾燥熱源にヒートポンプシステムを適用し、乾燥運転時の排気熱を回収することで省エネルギーを実現しています。 業務用洗濯乾燥機は、老健施設にて入居者さまの日常衣類の洗濯や、工場で作業着の洗濯（福利厚生）などのために導入されています。 | アフターサービス支援部 | お問い合わせ担当 | 0120-002-490 | info@tosei-corp.jp | https://www.tosei-corporation.co.jp/contact_all/
40 | NC-021015 | S-006811 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 空気熱源仕様 | - | 別紙 | エネルギー消費効率 | フクシマガリレイ | ガリレイエアテックシステム | ガリレイエアテックシステム | 親 | 通常 | 具備機能の評価 | AI技術を活用したPMV制御による快適な店内環境と省エネを実現するエネルギーマネジメントシステムです。 | 営業戦略部 | エアテック担当 | 06-6477-2031 | ts@galilei.co.jp | http://www.galilei.co.jp/
49 | NC-021179 | S-006811 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 空気熱源仕様 | - | 別紙 | エネルギー消費効率 | 広沢電機工業株式会社 | DiAs | DiAs | 親 | 通常 | 具備機能による確認 | 中央監視装置の仕様に依存せず各種接続可能で、AIとシミュレーションにより最適な省エネ設定値、省エネ運用状態を算出し、中央監視を自動操作で24時間省エネ運用を行うBEMSです。 | 営業部 | 竹野春生 | 03-3742-0261 | takeno@e-hirosawa.co.jp | https://www.e-hirosawa.co.jp/products/
49 | NC-021180 | S-006812 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 水熱源仕様 | - | 別紙 | エネルギー消費効率 | 広沢電機工業株式会社 | DiAs | DiAs | 親 | 通常 | 具備機能による確認 | 中央監視装置の仕様に依存せず各種接続可能で、AIとシミュレーションにより最適な省エネ設定値、省エネ運用状態を算出し、中央監視を自動操作で24時間省エネ運用を行うBEMSです。 | 営業部 | 竹野春生 | 03-3742-0261 | takeno@e-hirosawa.co.jp | https://www.e-hirosawa.co.jp/products/
44 | NC-021047 | S-006813 | 産業・業務（業種共通） | その他 | 二流体加湿器 | - | - | 80 | 給水有効利用率 | 東芝三菱電機産業システム㈱ | TMｆｏｇ | TMF3-IO | 親 | 通常 | 87.3 | 水を平均粒子径10μm前後の霧状にして加湿する水加湿装置。 水を沸かして加湿する蒸気加湿と比較し、燃料燃焼によるCO2排出量削減や、水の蒸発潜熱による冷却効果で、大きな環境負荷低減に繋がる。 噴霧量連続比例制御に対応した噴霧制御装置と、圧空消費量を従来比約1/3に抑えた新原理二流体ノズルの開発により、これまで水加湿適用が困難だった循環空調機や室内での高効率・高精度の水加湿を実現する。 | 産業システムソリューション技術部 | 森園 寧 | 03-3277-5188 | MORIZONO.yasushi@tmeic.co.jp | https://www.tmeic.co.jp/product/innovation/tmfog/
44 | NC-021048 | S-006813 | 産業・業務（業種共通） | その他 | 二流体加湿器 | - | - | 80 | 給水有効利用率 | 東芝三菱電機産業システム㈱ | TMｆｏｇ | TMF3-(N/I)(N/O)(A,D,E,H,K,M,R,S,T,W) | 派生 | 通常 | 87.3 | 水を平均粒子径10μm前後の霧状にして加湿する水加湿装置。 水を沸かして加湿する蒸気加湿と比較し、燃料燃焼によるCO2排出量削減や、水の蒸発潜熱による冷却効果で、大きな環境負荷低減に繋がる。 噴霧量連続比例制御に対応した噴霧制御装置と、圧空消費量を従来比約1/3に抑えた新原理二流体ノズルの開発により、これまで水加湿適用が困難だった循環空調機や室内での高効率・高精度の水加湿を実現する。 | 産業システムソリューション技術部 | 森園 寧 | 03-3277-5188 | MORIZONO.yasushi@tmeic.co.jp | https://www.tmeic.co.jp/product/innovation/tmfog/
44 | NC-021049 | S-006813 | 産業・業務（業種共通） | その他 | 二流体加湿器 | - | - | 80 | 給水有効利用率 | 東芝三菱電機産業システム㈱ | TMｆｏｇ | TMFM-15H | 親 | 通常 | 87.3 | 水を平均粒子径10μm前後の霧状にして加湿する水加湿装置。 水を沸かして加湿する蒸気加湿と比較し、燃料燃焼によるCO2排出量削減や、水の蒸発潜熱による冷却効果で、大きな環境負荷低減に繋がる。 噴霧量連続比例制御に対応した噴霧制御装置と、圧空消費量を従来比約1/3に抑えた新原理二流体ノズルの開発により、これまで水加湿適用が困難だった循環空調機や室内での高効率・高精度の水加湿を実現する。 | 産業システムソリューション技術部 | 森園 寧 | 03-3277-5188 | MORIZONO.yasushi@tmeic.co.jp | https://www.tmeic.co.jp/product/innovation/tmfog/
44 | NC-021050 | S-006813 | 産業・業務（業種共通） | その他 | 二流体加湿器 | - | - | 80 | 給水有効利用率 | 東芝三菱電機産業システム㈱ | TMｆｏｇ | TMFM-(1/2)(0/2/5)(H) | 派生 | 通常 | 87.3 | 水を平均粒子径10μm前後の霧状にして加湿する水加湿装置。 水を沸かして加湿する蒸気加湿と比較し、燃料燃焼によるCO2排出量削減や、水の蒸発潜熱による冷却効果で、大きな環境負荷低減に繋がる。 噴霧量連続比例制御に対応した噴霧制御装置と、圧空消費量を従来比約1/3に抑えた新原理二流体ノズルの開発により、これまで水加湿適用が困難だった循環空調機や室内での高効率・高精度の水加湿を実現する。 | 産業システムソリューション技術部 | 森園 寧 | 03-3277-5188 | MORIZONO.yasushi@tmeic.co.jp | https://www.tmeic.co.jp/product/innovation/tmfog/
29 | NC-020651 | S-006824 | 産業（業種固有） | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | LPG焚き、50Hz | 1163kW以上1395kW未満 | 95 | 熱効率 | ネポン株式会社 | シンクロヒータ | SBB-1005HL | 親 | 通常 | 95 | 無圧式温水発生機 超高効率、低CO、超低Nox シンクロヒータSBB-1005 燃焼室、伝熱面からなり温水は大気に開放した状態で温める 無圧式で燃焼によって温められた温水を栽培用温室内等の パイプに送り空気と熱交換させ、暖房として利用します。 | ネポン株式会社 営業部 | ネポン株式会社 営業部担当 | 046-247-3269 | https://www.nepon.co.jp/inquiry1 | https://www.nepon.co.jp/nk/sbb.html
29 | NC-020652 | S-006838 | 産業（業種固有） | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | LPG焚き、60Hz | 1163kW以上1395kW未満 | 95 | 熱効率 | ネポン株式会社 | シンクロヒータ | SBB-1005HL | 親 | 通常 | 95 | 無圧式温水発生機 超高効率、低CO、超低Nox シンクロヒータSBB-1005 燃焼室、伝熱面からなり温水は大気に開放した状態で温める 無圧式で燃焼によって温められた温水を栽培用温室内等の パイプに送り空気と熱交換させ、暖房として利用します。 | ネポン株式会社 営業部 | ネポン株式会社 営業部担当 | 046-247-3269 | https://www.nepon.co.jp/inquiry1 | https://www.nepon.co.jp/nk/sbb.html
71 | NC-022169 | S-006869 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-PR4O-03 | 親 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022170 | S-006869 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-PR4I-03 | 派生 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022171 | S-006869 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-NN4O-03 | 派生 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022172 | S-006869 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-NN4I-03 | 派生 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022173 | S-006869 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-PR2O-03 | 派生 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022174 | S-006869 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-PR2I-03 | 派生 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022175 | S-006869 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-NN2O-03 | 派生 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022176 | S-006869 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-NN2I-03 | 派生 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022177 | S-006870 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-PR4O-03 | 親 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022178 | S-006870 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-PR4I-03 | 派生 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022179 | S-006870 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-NN4O-03 | 派生 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022180 | S-006870 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-NN4I-03 | 派生 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022181 | S-006870 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-PR2O-03 | 派生 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022182 | S-006870 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-PR2I-03 | 派生 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022183 | S-006870 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-NN2O-03 | 派生 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022184 | S-006870 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 | 1.62 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-NN2I-03 | 派生 | 簡易 | 1.62 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022185 | S-006871 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 150kW超 | 1.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-800 | HFS-100L-NN4I-05 | 親 | 簡易 | 1.7 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
71 | NC-022186 | S-006871 | 産業（業種固有） | 業務用冷凍機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 150kW超 | 1.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-800 | HFS-100L-NN4O-05 | 派生 | 簡易 | 1.7 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | https://www.mayekawa. co.jp/ja/contact/_contact.cgi
50 | NC-021181 | S-006872 | 産業（業種固有） | その他 | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | 0 | 0 | 0.78 | 成績係数（COP） | 三機工業株式会社 | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | SAST-500-LTV | 親 | 通常 | 0.78 | 低温蒸気式発生装置、熱交換器からなります。真空状態で発生させた低温の蒸気を熱媒として、熱交換器を介して製品の加熱殺菌を行う装置です。従来の温水式と比べ、エネルギー効率を向上できるとともに、熱媒側が負圧であるため、隔壁破損の場合に製品側への流入を防げるなど安全性も向上でき、食品製造工場や医薬品製造工場など、殺菌を必要とする場で使用されています。 | 環境ソリューション部 | 吉田 聡 | 046-211-2141 | akira2_yoshida@eng.sanki.co.jp | https://www.sanki.co.jp/service/technology/article/detail185.html
51 | NC-021182 | S-006872 | 産業（業種固有） | その他 | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | 0 | 0 | 0.78 | 成績係数（COP） | 新光産業株式会社 | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | ST8-LTV | 親 | 通常 | 0.78 | 低温蒸気式発生装置、熱交換器からなります。真空状態で発生させた低温の蒸気を熱媒として、熱交換器を介して製品の加熱殺菌を行う装置です。従来の温水式と比べ、エネルギー効率を向上できるとともに、熱媒側が負圧であるため、隔壁破損の場合に製品側への流入を防げるなど安全性も向上でき、食品製造工場や医薬品製造工場など、殺菌を必要とする場で使用されています。 | 技術設計グループ | 木原 均 | 0836-41-8020 | h-kihara@ube-shinko.co.jp | http://www.ube-shinko.co.jp/topics/pdf/leaflet.pdf
10 | NC-019277 | S-006873 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 1室3段 | 1800mmW以上2000mmW未満 | 3.13 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A1318 | 親 | 簡易 | 3.13 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019278 | S-006874 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 1室3段 | 2000mmW以上2300mmW未満 | 3.22 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A1320 | 親 | 簡易 | 3.22 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019279 | S-006875 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 1室3段 | 2300mmW以上2500mmW以下 | 3.4 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A1323 | 親 | 簡易 | 3.4 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019280 | S-006876 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 1室5段 | 1800mmW以上2000mmW未満 | 3.06 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A1518 | 親 | 簡易 | 3.06 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019281 | S-006877 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 1室5段 | 2000mmW以上2300mmW未満 | 3.15 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A1520 | 親 | 簡易 | 3.15 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019282 | S-006878 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 1室5段 | 2300mmW以上2500mmW以下 | 3.33 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A1523 | 親 | 簡易 | 3.33 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019283 | S-006879 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 2室3段 | 1800mmW以上2000mmW未満 | 2.85 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A2318 | 親 | 簡易 | 2.85 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019284 | S-006880 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 2室3段 | 2000mmW以上2300mmW未満 | 2.91 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A2320 | 親 | 簡易 | 2.91 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019285 | S-006881 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 2室3段 | 2300mmW以上2500mmW以下 | 3.01 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A2323 | 親 | 簡易 | 3.01 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019286 | S-006882 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 2室5段 | 1800mmW以上2000mmW未満 | 2.81 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A2518 | 親 | 簡易 | 2.81 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019287 | S-006883 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 2室5段 | 2000mmW以上2300mmW未満 | 2.86 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A2520 | 親 | 簡易 | 2.86 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019288 | S-006884 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 2室5段 | 2300mmW以上2500mmW以下 | 2.94 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A2523 | 親 | 簡易 | 2.94 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019289 | S-006885 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 3室2段 | 1800mmW以上2000mmW未満 | 2.81 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A3218 | 親 | 簡易 | 2.81 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019290 | S-006886 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 3室2段 | 2000mmW以上2300mmW未満 | 2.86 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A3220 | 親 | 簡易 | 2.86 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019291 | S-006887 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 3室2段 | 2300mmW以上2500mmW以下 | 2.94 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シュリンクサーファー | SS-A3223 | 親 | 簡易 | 2.94 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019292 | S-006891 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 3室 | 1800mmW以上2000mmW未満 | 2.1 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T318 | 親 | 簡易 | 2.1 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019293 | S-006892 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 3室 | 2000mmW以上2300mmW未満 | 2.12 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T320 | 親 | 簡易 | 2.12 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019294 | S-006893 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 3室 | 2300mmW以上2500mmW以下 | 2.14 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T323 | 親 | 簡易 | 2.14 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019295 | S-006894 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 4室 | 1800mmW以上2000mmW未満 | 2.05 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T418 | 親 | 簡易 | 2.05 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019296 | S-006895 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 4室 | 2000mmW以上2300mmW未満 | 2.05 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T420 | 親 | 簡易 | 2.05 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019297 | S-006896 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 4室 | 2300mmW以上2500mmW以下 | 2.08 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T423 | 親 | 簡易 | 2.08 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019298 | S-006897 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 5室 | 1800mmW以上2000mmW未満 | 2.01 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T518 | 親 | 簡易 | 2.01 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019299 | S-006898 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 5室 | 2000mmW以上2300mmW未満 | 2.01 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T520 | 親 | 簡易 | 2.01 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019300 | S-006899 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 5室 | 2300mmW以上2500mmW以下 | 2.03 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T523 | 親 | 簡易 | 2.03 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019301 | S-006900 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 6室 | 1800mmW以上2000mmW未満 | 1.98 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T618 | 親 | 簡易 | 1.98 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019302 | S-006901 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 6室 | 2000mmW以上2300mmW未満 | 1.99 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T620 | 親 | 簡易 | 1.99 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019303 | S-006902 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 6室 | 2300mmW以上2500mmW以下 | 2 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T623 | 親 | 簡易 | 2 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019304 | S-006903 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 7室 | 1800mmW以上2000mmW未満 | 1.96 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T718 | 親 | 簡易 | 1.96 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019305 | S-006904 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 7室 | 2000mmW以上2300mmW未満 | 1.96 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T720 | 親 | 簡易 | 1.96 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019306 | S-006905 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 7室 | 2300mmW以上2500mmW以下 | 1.98 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T723 | 親 | 簡易 | 1.98 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019307 | S-006906 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 8室 | 1800mmW以上2000mmW未満 | 1.95 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T818 | 親 | 簡易 | 1.95 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019308 | S-006907 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 8室 | 2000mmW以上2300mmW未満 | 1.95 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T820 | 親 | 簡易 | 1.95 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
10 | NC-019309 | S-006908 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 8室 | 2300mmW以上2500mmW以下 | 1.96 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ | シンプレックステンター | HS-T823 | 親 | 簡易 | 1.96 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 木村 明彦 | 0745-57-0729 | kimura-akihiko@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
35 | NC-020963 | S-006910 | 産業（業種固有） | その他 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | ヒーター形式：液膜降下式 | - | 20 | 成績係数（COP） | 木村化工機株式会社 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | MVR-F1 | 親 | 簡易 | 20 | 本装置の特徴は供給液を濃縮する際にヒーターから発生するベーパーを圧縮機によって昇圧・昇温させ、自己の加熱源として再利用できることです。 そのため定常運転時には加熱用熱源蒸気および冷却水がほとんど不要となります。また、定常運転時のエネルギー源は圧縮機の電力となりますが、圧縮機がベーパーを圧縮するためのエネルギーは、蒸発に必要な熱エネルギー（蒸発潜熱）に比べて非常に小さいため、エネルギー消費量を飛躍的に低減させることができます。 MVR型蒸発濃縮装置は、自らのベーパーの熱エネルギーを圧縮機で昇圧・昇温させることでエネルギーを連続的に再利用することから、大幅な省エネルギーが実現可能です。 | 開発部 | 池田博史 | 06-6488-2504 | ikeda@kcpc.co.jp | https://www.kcpc.co.jp/
35 | NC-020964 | S-006910 | 産業（業種固有） | その他 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | ヒーター形式：液膜降下式 | - | 20 | 成績係数（COP） | 木村化工機株式会社 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | MVR-F2 | 派生 | 簡易 | 20 | 本装置の特徴は供給液を濃縮する際にヒーターから発生するベーパーを圧縮機によって昇圧・昇温させ、自己の加熱源として再利用できることです。 そのため定常運転時には加熱用熱源蒸気および冷却水がほとんど不要となります。また、定常運転時のエネルギー源は圧縮機の電力となりますが、圧縮機がベーパーを圧縮するためのエネルギーは、蒸発に必要な熱エネルギー（蒸発潜熱）に比べて非常に小さいため、エネルギー消費量を飛躍的に低減させることができます。 MVR型蒸発濃縮装置は、自らのベーパーの熱エネルギーを圧縮機で昇圧・昇温させることでエネルギーを連続的に再利用することから、大幅な省エネルギーが実現可能です。 | 開発部 | 池田博史 | 06-6488-2504 | ikeda@kcpc.co.jp | https://www.kcpc.co.jp/
67 | NC-021863 | S-006911 | 産業（業種固有） | その他 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | ヒーター形式：水平管式 | - | 20 | 成績係数（COP） | 株式会社ササクラ | MVR(自己蒸気機械圧縮型)蒸発濃縮装置 | VVCC | 親 | 簡易 | 20 | 主要機器は蒸発器（又はヒータ）と蒸気圧縮機で、これにコンデンサや予熱器、ポンプ類が付属する装置である。蒸発器内の伝熱管にて蒸発した蒸気を圧縮機で昇圧・昇温し自己の加熱源として再利用する技術で、蒸発潜熱を100%利用できる。定常運転時には加熱用蒸気や冷却水が殆ど不要となるため、省エネルギー性が極めて高い。本装置は加熱側と蒸発側の温度差が小さく構造もシンプルなので、めっき排水、切削油含有排水、高沸点溶剤含有排水の濃縮等、幅広い分野で使用されている。 | 水処理事業部 水処理営業室 | 記録勇介 | 06-6473-2930 | y-kiroku@skm.sasakura.co.jp | http://www.sasakura.co.jp/
55 | NC-021356 | S-006969 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、少人数世帯、保温あり | 185L | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-18AX5-2 | 親 | 簡易 | 2.8 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021347 | S-006970 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、１缶 | 320L以上550L未満 | 4 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-HXE37AY3 | 親 | 通常 | 4 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。平成28年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞。一般財団法人ヒートポンプ蓄熱センター振興賞受賞。業界NO.1の年間給湯保温効率4.0で、快適機能をすべて搭載した新プレミアムエコキュート。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021348 | S-006970 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、１缶 | 320L以上550L未満 | 4 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CUF-E37C3 | 親 | 通常 | 4 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。平成28年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞。一般財団法人ヒートポンプ蓄熱センター振興賞受賞。業界NO.1の年間給湯保温効率4.0で、快適機能をすべて搭載した新プレミアムエコキュート。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021349 | S-006971 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 320L以上550L未満 | 3 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-E372AY3 | 親 | 通常 | 3 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧力パワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021350 | S-006971 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 320L以上550L未満 | 3 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | HHP-Y37AY2 | 親 | 簡易 | 3 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧力パワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021351 | S-006971 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 320L以上550L未満 | 3 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CUF-37WC1 | 親 | 通常 | 3 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧力パワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021352 | S-006971 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 320L以上550L未満 | 3 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-E462AY3 | 親 | 通常 | 3 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧力パワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021353 | S-006971 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 320L以上550L未満 | 3 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CUF-46WC1 | 親 | 通常 | 3 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧力パワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021354 | S-006971 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 320L以上550L未満 | 3 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | HHP-Y46AY2 | 親 | 簡易 | 3 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧力パワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021355 | S-006973 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、１缶 | 320L以上550L未満 | 3.3 | 寒冷地年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-HXE37AY3K | 親 | 通常 | 3.3 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
20 | NC-020101 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | 給湯専用機 | RUX-E2013T | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020102 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | 給湯専用機 | RUX-E2003T | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020103 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | 給湯専用機 | RUX-E2013W | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020104 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | 給湯専用機 | RUX-E2003W | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020105 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | 給湯専用機 | RUX-E2403T | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020106 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | 給湯専用機 | RUX-E2403W | 親 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
73 | NC-022265 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C2032WXBL | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022266 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C2432WXBL | 親 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022267 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C1638WXSBL | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022268 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C1638WXS-TBL | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022269 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C1638WXS-HBL | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022270 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C1638WXS-LBL | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022271 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C2038WXSBL | 親 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022272 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C2038WXS-TBL | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022273 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C2038WXS-HBL | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022274 | S-006977 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C2038WXS-LBL | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
20 | NC-019891 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615AA(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019892 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615AA2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019893 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615AB(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019894 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615AB2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019895 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615AF(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019896 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615AF2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019897 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615AT(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019898 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615AT2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019899 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615AU(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019900 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615AU2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019901 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615AW(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019902 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615AW2-3(A) | 親 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019903 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615SAA(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019904 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615SAA2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019905 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615SAB(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019906 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615SAB2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019907 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615SAF(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019908 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615SAF2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019909 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615SAT(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019910 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615SAT2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019911 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615SAU(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019912 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615SAU2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019913 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615SAW(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019914 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E1615SAW2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019915 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2402AFF2-1AH | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019916 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2402AFF2-6AH | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019917 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2402SAFF2-1AH | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019918 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2402SAFF2-6AH | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019919 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405AA(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019920 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405AA2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019921 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405AB(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019922 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405AF2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019923 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405AB2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019924 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405AF(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019925 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405AT(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019926 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405AT2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019927 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405AU(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019928 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405AU2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019929 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405AW(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019930 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405AW2-1(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019931 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405AW2-3(A) | 親 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019932 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405SAA(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019933 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405SAA2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019934 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405SAB(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019935 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405SAB2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019936 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405SAF(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019937 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405SAF2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019938 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405SAT(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019939 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405SAT2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019940 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405SAU(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019941 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405SAU2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019942 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405SAW(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019943 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405SAW2-1(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019944 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2405SAW2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019945 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AA2-1KT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019946 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AA2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019947 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AA2-6S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019948 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AB2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019949 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AB2-6S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019950 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AF2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019951 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AF2-6S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019952 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AFF2-1AH | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019953 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AFF2-1AKT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019954 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AFF2-1KT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019955 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AH2-1KT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019956 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AT2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019957 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AT2-6S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019958 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AU2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019959 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AU2-6S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019960 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AW2-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019961 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AW2-1S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019962 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | GRUFH-E2406AW2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019963 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | GRUFH-E2406AW2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019964 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AW2-6 | 親 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019965 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AW2-6S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019966 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406SAA2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019967 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406SAB2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019968 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406SAF2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019969 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406SAFF2-1AH | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019970 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406SAFF2-1AIJ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019971 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406SAFF2-1IJ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019972 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406SAT2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019973 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406SAU2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019974 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406SAW2-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019975 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406SAW2-1IJ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019976 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | GRUFH-E2406SAW2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019977 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | GRUFH-E2406SAW2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019978 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406SAW2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019979 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2006AA2-1KT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019980 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2006AFF2-1AKT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019981 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2006AFF2-1KT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019982 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2006AH2-1KT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019983 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2006SAFF2-1A | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019984 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2402AFF2-1A | 親 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019985 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2402SAFF2-1A | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019986 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2406AA2-1AKT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019987 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2406AA2-1KT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019988 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2406AFF2-1A | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019989 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2406AFF2-1AKT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019990 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2406AFF2-1KT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019991 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2406AH2-1KT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019992 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1613AFF2-1KT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019993 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1613AFF2-3H | 親 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019994 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1613SAFF2-1KT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019995 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1613SAFF2-3H | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019996 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1615AA(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019997 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1615AA2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019998 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1615AB(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019999 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1615AB2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020000 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1615AF(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020001 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1615AF2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020002 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1615AT(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020003 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1615AT2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020004 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1615AU(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020005 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1615AU2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020006 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1615AW(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020007 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP1615AW2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020008 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2405AA2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020009 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2405AB2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020010 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2405AF2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020011 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2405AT2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020012 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2405AU2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020013 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2405AW2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020014 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2405SAA2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020015 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2405SAB2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020016 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2405SAF2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020017 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2405SAT2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020018 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2405SAU2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020019 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2405SAW2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020020 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AA2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020021 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AA2-6S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020022 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AB2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020023 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AB2-6S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020024 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AF2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020025 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AF2-6S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020026 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AT2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020027 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AT2-6S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020028 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AU2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020029 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AU2-6S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020030 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AW2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020031 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406SAA2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020032 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406SAB2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020033 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406SAF2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020034 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406SAT2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020035 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406SAU2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020036 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406SAW2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020037 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-SE2406AT2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020038 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | GRUFH-SE2406AW2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020039 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-SE2406AW2-3 | 親 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020040 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-SE2406SAT2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020041 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | GRUFH-SE2406SAW2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020042 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-SE2406SAW2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020043 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405AA | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020044 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405AA2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020045 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405AB | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020046 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405AB2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020047 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405AT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020048 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405AT2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020049 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405AU | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020050 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405AU2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020051 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405AW | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020052 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405AW2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020053 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405SAA | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020054 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405SAA2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020055 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405SAB | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020056 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405SAB2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020057 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405SAT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020058 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405SAT2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020059 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405SAU | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020060 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405SAU2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020061 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405SAW | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020062 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2405SAW2-3 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020063 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2406AA2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020064 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2406AB2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020065 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2406AH2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020066 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2406AT2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020067 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2406AU2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020068 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2406AW2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020069 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2406SAA2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020070 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2406SAB2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020071 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2406SAH2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020072 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2406SAT2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020073 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2406SAU2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020074 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-TE2406SAW2-6 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020075 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RHBH-CEM242AFF2-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020076 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RHBH-CM242AW2-1 | 親 | 通常 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020077 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-KM2402AFF2-1CHB | 親 | 通常 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020080 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUH-E1613A2-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020081 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUH-E1613B2-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020082 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUH-E1613T2-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020083 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUH-E1613U2-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020084 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUH-E1613W2-1 | 親 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020085 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUH-E2403A2-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020086 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUH-E2403B2-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020087 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUH-E2403T2-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020088 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUH-E2403U2-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020089 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUH-E2403W2-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020090 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUH-EP1613FF2-1KT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020107 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RVD-E2005AW2-1(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020108 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RVD-E2005AW2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020109 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RVD-E2005SAW2-1(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020110 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RVD-E2005SAW2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020111 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RVD-E2405AW2-1(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020112 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RVD-E2405AW2-3(A) | 親 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020113 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RVD-E2405SAW2-1(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020114 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RVD-E2405SAW2-1(A)-Q | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020115 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RVD-E2405SAW2-1S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020116 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RVD-E2405SAW2-3(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020117 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AA2-1AKT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020118 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AH2-1AKT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020119 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2006AA2-1AKT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020120 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2006AFF2-1A | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020121 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2006AH2-1AKT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020122 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2406AH2-1AKT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020123 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EM2406SAFF2-1A | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020124 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2006AFF2-1AH | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020125 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2006AFF2-1AKT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020126 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2006SAFF2-1AH | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020127 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2006AH2-1AKT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020128 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2006AA2-1AKT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020129 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AFF2-6(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020130 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AFF2-1(A) | 親 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020131 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406SAFF2-6(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020132 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406SAFF2-1(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020133 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2006AFF2-1KT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020134 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2006AA2-1KT | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020135 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2812CRS2AW3TM | 親 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020136 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2812CRS2AWTM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020137 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2812CRS2SW3TM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020138 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2812CRS2SWTM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020139 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2812CRS4AW3TM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020140 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2812CRS4AWTM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020141 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2812CRS4SW3TM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020142 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2812CRS4SWTM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020143 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2812CRS5AW3TM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020144 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2812CRS5SW3TM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020145 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2812CRS9AW3TM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020146 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2812CRS9SW3TM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020147 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2814BRS0SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020148 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2814BRS2SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020149 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2814BRS4SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020150 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2814BRS8SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020151 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2814BRS9SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020152 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2814BRSSW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020153 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2814CRS2AW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020154 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2814CRS2SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020155 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2814CRS4AW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020156 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2814CRS4SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020157 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2814CRS9AW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020158 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2814CRS9SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020159 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2814CRSAW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020160 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT2814CRSSW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020161 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT3516KRSAW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020162 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT3516KRSAWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020163 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT3516KRSSW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020164 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT3516KRSSWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020165 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS0ACM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020166 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS0AW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020167 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS0AW3PM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020168 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS0SCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020169 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS0SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020170 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS0SW3PM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020171 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS2ACM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020172 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS2AW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020173 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS2AW3PM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020174 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS2AWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020175 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS2SCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020176 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS2SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020177 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS2SW3PM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020178 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS2SWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020179 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS4ACM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020180 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS4AW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020181 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS4AW3PM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020182 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS4AWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020183 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS4SCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020184 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS4SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020185 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS4SW3PM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020186 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS4SWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020187 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS8ACM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020188 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS8AW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020189 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS8AW3PM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020190 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS8AWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020191 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS8SCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020192 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS8SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020193 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS8SW3PM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020194 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS8SWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020195 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS9ACM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020196 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS9AW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020197 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS9AW3PM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020198 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS9AWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020199 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS9SCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020200 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS9SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020201 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS9SW3PM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020202 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRS9SWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020203 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRSACM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020204 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRSAW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020205 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRSAW3PM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020206 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRSAWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020207 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRSSCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020208 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRSSW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020209 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRSSW3PM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020210 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214BRSSWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020211 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS0AW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020212 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS0AW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020213 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS0SW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020214 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS0SW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020215 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS2AW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020216 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS2AW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020217 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS2SW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020218 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS2SW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020219 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS4AW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020220 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS4AW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020221 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS4SW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020222 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS4SW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020223 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS8AW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020224 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS8AW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020225 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS8SW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020226 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS8SW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020227 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS9AW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020228 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS9AW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020229 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS9SW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020230 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARS9SW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020231 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARSAW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020232 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARSAW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020233 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARSAWC | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020234 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARSSW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020235 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARSSW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020236 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215ARSSWC | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020237 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS0AW3C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020238 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS0AW3P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020239 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS0AW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020240 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS0AW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020241 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS0SW3C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020242 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS0SW3P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020243 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS0SW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020244 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS0SW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020245 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS2AW3C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020246 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS2AW3P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020247 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS2AW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020248 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS2AW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020249 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS2AWC | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020250 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS2AWP | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020251 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS2SW3C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020252 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS2SW3P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020253 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS2SW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020254 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS2SW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020255 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS4AW3C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020256 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS4AW3P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020257 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS4AW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020258 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS4AW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020259 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS4AWC | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020260 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS4AWP | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020261 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS4SW3C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020262 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS4SW3P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020263 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS4SW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020264 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS4SW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020265 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS5AW3C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020266 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS5AW3P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020267 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS5AW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020268 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS5AW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020269 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS5SW3C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020270 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS5SW3P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020271 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS5SW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020272 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS5SW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020273 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS8AW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020274 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS8AW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020275 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS8SW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020276 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS8SW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020277 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS9AW3C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020278 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS9AW3P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020279 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS9AW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020280 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS9AW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020281 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS9SW3C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020282 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS9SW3P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020283 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS9SW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020284 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRS9SW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020285 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRSAW3C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020286 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRSAW3P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020287 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRSAW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020288 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRSAW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020289 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRSAWC | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020290 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRSAWP | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020291 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRSSW3C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020292 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRSSW3P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020293 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRSSW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020294 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRSSW6P | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020295 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BRSSWC | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020296 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4216KRSAW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020297 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4216KRSAWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020298 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4216KRSSW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020299 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4216KRSSWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020300 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217ARS0AW6CZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020301 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217ARS0AW6PZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020302 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217ARS2AW6CZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020303 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217ARS2AW6PZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020304 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217ARS4AW6CZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020305 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217ARS4AW6PZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020306 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217ARS8AW6CZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020307 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217ARS8AW6PZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020308 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217ARS9AW6CZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020309 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217ARS9AW6PZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020310 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217ARSAWCZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020311 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217KRSSWCMZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020312 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217LRS4AW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020313 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217LRS4SW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020314 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217LRSAW3C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020315 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217LRSAW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020316 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217LRSSW3C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020317 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217LRSSW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020318 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GHJR23S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020319 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GSJR23S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020320 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GCJR23S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020321 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GHGF1PH-M | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020322 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GHGR13J-M | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020323 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GHGR1PJ-M | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020324 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GHGR13S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020325 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GHGR23S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020326 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GSGR13S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020327 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GSGR23S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020328 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GCGR13S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020329 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GHGA13S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020330 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GHGD13S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020331 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GHGW13S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020332 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GHGJ13S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020333 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GDGA13S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020334 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GDGD13S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020335 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GDGW13S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020336 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GDGJ13S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020337 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GHGA23S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020338 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GHGD23S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020339 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GHGW23S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020340 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GHGJ23S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020341 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GSGD13S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020342 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | FC-GSGD23S | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020384 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BFSAW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020385 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4215BFSSW6C | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020386 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4218ARS2AW6T | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020387 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4218ARS2SW6T | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020388 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4218ARS4AW6T | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020389 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4218ARS4SW6T | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020390 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4218ARS5AW6T | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020391 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4218ARS5SW6T | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020392 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4218ARS8AW6T | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020393 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4218ARS8SW6T | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020394 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4218ARS9AW6T | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020395 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4218ARS9SW6T | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020396 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRS0AW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020397 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRS0SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020398 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRS2AW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020399 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRS2SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020400 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRS4AW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020401 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRS4SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020402 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRS5AW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020403 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRS5SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020404 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRS8AW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020405 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRS8SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020406 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRS9AW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020407 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRS9SW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020408 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRSAW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020409 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRSAWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020410 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRSSW3CM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020411 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4214CRSSWCM | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020412 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4217ARSAW6CZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020413 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RVD-E2405SAW2-1S(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020414 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4220KRSSWCMZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020415 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AW2-1S(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020416 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4220ARSAWCZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020417 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AW2-6S(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020418 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4220ARSAW6CZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020419 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AU2-6S(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020420 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4220ARS9AW6PZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020421 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AU2-6S(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020422 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4220ARS9AW6CZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020423 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AB2-6S(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020424 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4220ARS8AW6PZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020425 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AB2-6S(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020426 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4220ARS8AW6CZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020427 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AT2-6S(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020428 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4220ARS4AW6PZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020429 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AT2-6S(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020430 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4220ARS4AW6CZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020431 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AA2-6S(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020432 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4220ARS2AW6PZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020433 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AA2-6S(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020434 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4220ARS2AW6CZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020435 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-EP2406AF2-6S(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020436 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4220ARS0AW6PZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020437 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | RUFH-E2406AF2-6S(A) | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020438 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房給湯兼用機 | HT4220ARS0AW6CZ | 派生 | 簡易 | 93 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
25 | NC-020489 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HK245ZW | 親 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020490 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HK245AW | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020491 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H244ZWSH4 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020492 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H244ZWSH4-W | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020493 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H244AWSH4 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020494 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H244AWSH4-W | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020495 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD243ZWH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020496 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD243ZTH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020497 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD243ZYH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020498 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD243ZBH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020499 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD243ZUH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020500 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD243ZTFH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020501 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD243AWH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020502 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD243ATH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020503 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD243AYH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020504 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD243ABH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020505 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD243AUH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020506 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD243ATFH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020507 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ZWH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020508 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ZTH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020509 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ZYH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020510 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ZBH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020511 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ZUH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020512 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ZTFH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020513 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ZW | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020514 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243AWH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020515 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ATH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020516 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243AYH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020517 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ABH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020518 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243AUH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020519 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ATFH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020520 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243AW | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020521 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ZWH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020522 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ZTH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020523 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ZYH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020524 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ZBH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020525 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ZUH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020526 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ZTFH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020527 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243AWH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020528 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ATH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020529 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243AYH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020530 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ABH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020531 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243AUH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020532 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H243ATFH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020533 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400ZWTH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020534 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400ZTTH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020535 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400ZYTH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020536 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400ZUTH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020537 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400AWTH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020538 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400ATTH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020539 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400AYTH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020540 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400AUTH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020541 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD2400ZWH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020542 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD2400ZTH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020543 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD2400ZYH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020544 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD2400ZUH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020545 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD2400AWH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020546 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD2400ATH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020547 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD2400AYH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020548 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HD2400AUH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020549 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400ZWH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020550 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400ZTH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020551 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400ZBH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020552 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400ZUH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020553 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400ZTFH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020554 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400ZW | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020555 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400AWH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020556 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400ATH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020557 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400ABH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020558 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400AUH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020559 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400ATFH6 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020560 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H2400AW | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020561 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HDM2400ZWH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020562 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HDM2400ZTH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020563 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HDM2400ZUH3 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020564 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HK205ZW-1 | 親 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020565 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HK205AW-1 | 派生 | 通常 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020566 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H1600ZWH3-1 | 親 | 簡易 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020567 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H1600ZTH3-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020568 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H1600ZBH3-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020569 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H1600ZUH3-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020570 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H1600ZTFH3-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020571 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H1600AWH3-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020572 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H1600ATH3-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020573 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H1600ABH3-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020574 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H1600AUH3-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020575 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H1600ATFH3-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020576 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-SDM1600ZWH3-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020577 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-SDM1600ZTH3-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020578 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-SDM1600ZBH3-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
25 | NC-020579 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-SDM1600ZUH3-1 | 派生 | 簡易 | 93 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
73 | NC-022275 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-SFF-1BL | 親 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022276 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-SFF-1-GBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022277 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-SFF-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022278 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-SFF-1-GBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022279 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AWD-SFF-1-KO | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022280 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647SAWD-SFF-1-KO | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022281 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AWD-T-1-KO | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022282 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-SFF-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022283 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-SFF-1-GBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022284 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-SFF-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022285 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-SFF-1-GBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022286 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-SFF-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022287 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-SFF-1-GBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022288 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-SFF-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022289 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-SFF-1-GBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022290 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1650AW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022291 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1650SAW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022292 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1650AWD-SFF-KRBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022293 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1650SAWD-SFF-KRBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022294 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022295 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022296 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022297 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022298 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022299 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022300 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022301 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022302 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022303 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022304 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2050AWD-T-KO | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022305 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2050AWD-SFF-KO | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022306 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2050AWPD-SFF-KO | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022307 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2050AWPD-SFF-KRBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022308 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2050SAWPD-SFFKRBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022309 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450AW3H-1BL | 親 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022310 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450AW3H-L-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022311 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450AW3H-T-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022312 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450SAW3H-L-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022313 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450SAW3H-T-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022314 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022315 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022316 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022317 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022318 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022319 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022320 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022321 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022322 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022323 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022324 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022325 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022326 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022327 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022328 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022329 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022330 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022331 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022332 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022333 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022334 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022335 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022336 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022337 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022338 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AWDBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022339 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAWDBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022340 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022341 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-LBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022342 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-TBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022343 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022344 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022345 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-LBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022346 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-TBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022347 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022348 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022349 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-LBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022350 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-TBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022351 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022352 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022353 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-LBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022354 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-TBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022355 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022356 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AWPD-T-KO | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022357 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AWD-T-KO | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022358 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AWPD-SFF-KO | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022359 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AWD-SFF-KO | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022360 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022361 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022362 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022363 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022364 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022365 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022366 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022367 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022368 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022369 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022370 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022371 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022372 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022373 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022374 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022375 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022376 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022377 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022378 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022379 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022380 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022381 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022382 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022383 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022384 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022385 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022386 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022387 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022388 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022389 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022390 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022391 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022392 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022393 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022394 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022395 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022396 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-T-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022397 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-L-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022398 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-T-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022399 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-H-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022400 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022401 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-L-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022402 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-T-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022403 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-H-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022404 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022405 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-L-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022406 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-T-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022407 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-H-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022408 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022409 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-L-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022410 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-T-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022411 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-H-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022412 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022413 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-L-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022414 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-T-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022415 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-H-1BLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022416 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-T-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022417 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-L-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022418 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-T-1BL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022419 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2452AWD-SFF-KRBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022420 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2452SAWD-SFF-KRBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022421 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2452AWPD-SFF-KRBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022422 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2452SAWPD-SFFKRBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022423 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1660AW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022424 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1660AW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022425 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1660AW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022426 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1660AW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022427 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1660SAW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022428 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1660SAW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022429 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1660SAW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022430 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1660SAW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022431 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1660AW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022432 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1660AW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022433 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1660AW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022434 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1660AW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022435 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1660AW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022436 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1660SAW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022437 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1660SAW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022438 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1660SAW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022439 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1660SAW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022440 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1660SAW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022441 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2460AW3HBL | 親 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022442 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2460AW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022443 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2460AW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022444 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2460AW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022445 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2460AW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022446 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2460SAW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022447 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2460SAW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022448 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2460SAW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022449 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2460SAW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022450 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2460SAW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022451 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2460AW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022452 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2460AW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022453 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2460AW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022454 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2460AW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022455 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2460AW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022456 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2460SAW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022457 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2460SAW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022458 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2460SAW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022459 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2460SAW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022460 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2460SAW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022461 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2460AW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022462 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2460AW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022463 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2460AW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022464 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2460AW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022465 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2460AW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022466 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2460SAW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022467 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2460SAW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022468 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2460SAW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022469 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2460SAW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022470 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2460SAW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022471 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW6HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022472 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW6H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022473 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW6H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022474 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW6H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022475 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW6H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022476 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW6H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022477 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW6HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022478 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW6H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022479 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW6H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022480 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW6H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022481 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW6H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022482 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW6H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022483 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022484 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022485 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022486 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022487 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022488 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW3H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022489 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022490 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022491 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022492 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022493 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022494 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW3H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022495 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AWDBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022496 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAWDBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022497 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW6HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022498 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW6H-LBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022499 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW6H-TBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022500 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW6H-HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022501 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW6HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022502 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW6H-LBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022503 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW6H-TBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022504 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW6H-HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022505 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW3HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022506 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW3H-LBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022507 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW3H-TBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022508 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461AW3H-HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022509 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW3HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022510 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW3H-LBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022511 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW3H-TBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022512 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2461SAW3H-HBLR | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022513 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2461AW6HBL | 派生 | 通常 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022514 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2461AW6H-LBL | 派生 | 通常 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022515 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2461AW6H-TBL | 派生 | 通常 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022516 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2461AW6H-TBBL | 派生 | 通常 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022517 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2461AW6H-HBL | 派生 | 通常 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022518 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2461AW6H-PFFBL | 派生 | 通常 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022519 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2461SAW6HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022520 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2461SAW6H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022521 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2461SAW6H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022522 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2461SAW6H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022523 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2461SAW6H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022524 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2461SAW6H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022525 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461AW6HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022526 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461AW6H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022527 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461AW6H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022528 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461AW6H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022529 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461AW6H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022530 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461AW6H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022531 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461SAW6HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022532 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461SAW6H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022533 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461SAW6H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022534 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461SAW6H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022535 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461SAW6H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022536 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461SAW6H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022537 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461AW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022538 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461AW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022539 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461AW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022540 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461AW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022541 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461AW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022542 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461AW3H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022543 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461SAW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022544 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461SAW3H-LBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022545 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461SAW3H-TBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022546 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461SAW3H-TBBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022547 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461SAW3H-HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022548 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2461SAW3H-PFFBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022549 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2059AWDBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022550 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2059SAWDBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022551 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2059AW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022552 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2059SAW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022553 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2459AW3HBL | 親 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022554 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2459SAW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022555 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2459AWDBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022556 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2459SAWDBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022557 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2459SAWD-IS | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022558 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2453AW6HBL | 親 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022559 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2453SAW6HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022560 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2453AW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022561 | S-006978 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2453SAW3HBL | 派生 | 簡易 | 93 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
20 | NC-020377 | S-006979 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房専用機 | - | 87 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房専用機 | RH-K200W2-1 | 親 | 簡易 | 87 | 排気の熱を回収し高効率に温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020378 | S-006979 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房専用機 | - | 87 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房専用機 | RH-K200W2-6 | 派生 | 簡易 | 87 | 排気の熱を回収し高効率に温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020379 | S-006979 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房専用機 | - | 87 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房専用機 | IJ-K200W2-1(A) | 派生 | 簡易 | 87 | 排気の熱を回収し高効率に温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020380 | S-006979 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房専用機 | - | 87 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房専用機 | RH-KM200W2-1 | 派生 | 簡易 | 87 | 排気の熱を回収し高効率に温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020381 | S-006979 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房専用機 | - | 87 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房専用機 | RH-KM200FF2-1 | 派生 | 簡易 | 87 | 排気の熱を回収し高効率に温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020382 | S-006979 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房専用機 | - | 87 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房専用機 | RH-KM200FF2-1-IJ | 派生 | 簡易 | 87 | 排気の熱を回収し高効率に温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020383 | S-006979 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房専用機 | - | 87 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）暖房専用機 | HS-2308ARSW6C | 派生 | 簡易 | 87 | 排気の熱を回収し高効率に温水暖房用温水循環を行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
73 | NC-022562 | S-006979 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房専用機 | - | 87 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房専用熱源機 | GH-C2310WDBL | 親 | 簡易 | 87 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房専用熱源機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
20 | NC-019866 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RFS-E2018A(B) | 派生 | 通常 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019867 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RFS-E2008A(B) | 親 | 通常 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019868 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RFS-E2018SA(B) | 派生 | 通常 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019869 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RFS-E2008SA(B) | 派生 | 通常 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019870 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2011AFF | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019871 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2001AFF | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019872 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2001AFFH | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019873 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2001SAFF | 親 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019874 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2011SAFF | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019875 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2001SAFFH | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019876 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2008AG(B) | 親 | 通常 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019877 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | GRUF-E2018AG(B) | 派生 | 通常 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019878 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2018AG(B) | 派生 | 通常 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019879 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2008AW(A) | 親 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019880 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2018AW(A) | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019881 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2018AW(A)-TN | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019882 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2008AW(A)-TN | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019883 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2008SAG(B) | 派生 | 通常 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019884 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | GRUF-E2018SAG(B) | 派生 | 通常 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019885 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2018SAG(B) | 派生 | 通常 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019886 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | KUF-E202SAW(A) | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019887 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2008SAW(A) | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019888 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2018SAW(A) | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019889 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2018SAW(A)-TN | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-019890 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2008SAW(A)-TN | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020078 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-TE2003AW(A) | 親 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020079 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-TE2003SAW(A) | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020343 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2007AW | 親 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020344 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2007SAW | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020345 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2017AW | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020346 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）風呂給湯兼用機 | RUF-E2017SAW | 派生 | 簡易 | 95.1 | 排気の熱を回収し高効率に給湯、風呂湯はり、おいだきを行う。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
73 | NC-022249 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-SFF-2BL | 親 | 簡易 | 95.1 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022250 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-SFF-KR-2BL | 派生 | 簡易 | 95.1 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022251 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-SFF-2BL | 派生 | 簡易 | 95.1 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022252 | S-006980 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-SFF-KR-2BL | 派生 | 簡易 | 95.1 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
52 | NC-021183 | S-006983 | 家庭 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 燃料：都市ガス（13A、12A） | - | 87 | 総合効率 | 株式会社アイシン | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | FCCS07C1NJ | 親 | 通常 | 87 | 小さく置けて、世界最高の発電効率 | ＥＳ営業部 | 小笠原 宏行 | 0566-24-8037 | hiro-oga@cld.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/cogene/
52 | NC-021184 | S-006983 | 家庭 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 燃料：都市ガス（13A、12A） | - | 87 | 総合効率 | 株式会社アイシン | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | FCCS07C1NH | 親 | 通常 | 87 | 小さく置けて、世界最高の発電効率 | ＥＳ営業部 | 小笠原 宏行 | 0566-24-8037 | hiro-oga@cld.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/cogene/
52 | NC-021185 | S-006985 | 家庭 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 燃料：LPガス | - | 85 | 総合効率 | 株式会社アイシン | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | FCCS07C1PJ | 親 | 通常 | 85 | 小さく置けて、世界最高の発電効率 | ＥＳ営業部 | 小笠原 宏行 | 0566-24-8037 | hiro-oga@cld.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/cogene/
52 | NC-021186 | S-006985 | 家庭 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 燃料：LPガス | - | 85 | 総合効率 | 株式会社アイシン | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | FCCS07C1PH | 親 | 通常 | 85 | 小さく置けて、世界最高の発電効率 | ＥＳ営業部 | 小笠原 宏行 | 0566-24-8037 | hiro-oga@cld.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/cogene/
38 | NC-020997 | S-006998 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～8畳 | 175.1 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ MFEｼﾘｰｽﾞ | CL8N-MFE | 親 | 通常 | 175.1 | 高い省エネ性能を持った高効率モデルのシーリングライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
18 | NC-019793 | S-006999 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～10畳 | 174.3 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック(株) | シーリングライト | LGC41605 | 親 | 通常 | 174.3 | 軽量・高効率を実現。充実のラインアップシリーズ。 | パナソニック(株) ライフソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | yabuki.tetsuya@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ls/company/
38 | NC-020998 | S-007000 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～12畳 | 174.8 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ MFEｼﾘｰｽﾞ | CL12N-MFE | 親 | 通常 | 174.8 | 高い省エネ性能を持った高効率モデルのシーリングライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
18 | NC-019794 | S-007001 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～14畳 | 172.7 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック(株) | シーリングライト | LGC61605 | 親 | 通常 | 172.7 | 軽量・高効率を実現。充実のラインアップシリーズ。 | パナソニック(株) ライフソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | yabuki.tetsuya@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ls/company/
18 | NC-019795 | S-007005 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 111.1 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック(株) | ダウンライト | LGD1120NLE1 | 親 | 通常 | 111.1 | 軽量・高効率を実現。充実のラインアップシリーズ。 | パナソニック(株) ライフソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | yabuki.tetsuya@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ls/company/
18 | NC-019796 | S-007005 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 111.1 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック(株) | ダウンライト | LGD1126NLE1 | 親 | 通常 | 111.1 | 軽量・高効率を実現。充実のラインアップシリーズ。 | パナソニック(株) ライフソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | yabuki.tetsuya@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ls/company/
18 | NC-019797 | S-007007 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 112.1 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック(株) | ダウンライト | LGD3201NLE1 | 親 | 通常 | 112.1 | 軽量・高効率を実現。充実のラインアップシリーズ。 | パナソニック(株) ライフソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | yabuki.tetsuya@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ls/company/
38 | NC-020996 | S-007007 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 112.1 | 固有エネルギー消費効率 | アイリスオーヤマ株式会社 | SB形ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 光色切替・調光 100Wﾀｲﾌﾟ | LSB100-10SNLDCAW-V3 | 親 | 通常 | 114.2 | 光色の切替・明るさの調整が可能な断熱施工対応のダウンライト。 | BtoB事業グループ メーカー管理本部 | 佐藤 稚奈 | 0224-88-3520 | wakana_sato@irisohyama.co.jp | https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
64 | NC-021579 | S-007008 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～4.5畳 | 125.1 | 固有エネルギー消費効率 | 株式会社ホタルクス | LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ（～4.5畳） | HCDS0423-X | 親 | 簡易 | 125.1 | 適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色ＬＥＤモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | hotalux_j@dm.hotalux.com | http://www.hotalux.com/
64 | NC-021580 | S-007009 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～6畳 | 138.7 | 固有エネルギー消費効率 | 株式会社ホタルクス | LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ（～6畳） | HCDA0658-X | 親 | 簡易 | 138.7 | 適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色ＬＥＤモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | hotalux_j@dm.hotalux.com | http://www.hotalux.com/
64 | NC-021581 | S-007009 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～6畳 | 138.7 | 固有エネルギー消費効率 | 株式会社ホタルクス | LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ（～6畳） | HCDA0651-X | 親 | 簡易 | 138.7 | 適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色ＬＥＤモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | hotalux_j@dm.hotalux.com | http://www.hotalux.com/
64 | NC-021582 | S-007010 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～8畳 | 133.4 | 固有エネルギー消費効率 | 株式会社ホタルクス | LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ（～8畳） | HCDB0853-X | 親 | 簡易 | 133.4 | 適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色ＬＥＤモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | hotalux_j@dm.hotalux.com | http://www.hotalux.com/
64 | NC-021583 | S-007010 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～8畳 | 133.4 | 固有エネルギー消費効率 | 株式会社ホタルクス | LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ（～8畳） | HCDB0853-G | 親 | 簡易 | 133.4 | 適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色ＬＥＤモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | hotalux_j@dm.hotalux.com | http://www.hotalux.com/
64 | NC-021584 | S-007010 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～8畳 | 133.4 | 固有エネルギー消費効率 | 株式会社ホタルクス | LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ（～8畳） | HCDB0851-X | 親 | 簡易 | 133.4 | 適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色ＬＥＤモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | hotalux_j@dm.hotalux.com | http://www.hotalux.com/
64 | NC-021585 | S-007012 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～12畳 | 137.4 | 固有エネルギー消費効率 | 株式会社ホタルクス | LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ（～12畳） | HCDD1253-X | 親 | 簡易 | 137.4 | 適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色ＬＥＤモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | hotalux_j@dm.hotalux.com | http://www.hotalux.com/
5 | NC-019069 | S-007016 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチレイボーグ | グリーン | 親 | 簡易 | 2.5 | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow-E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃しにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | https://glass-wonderland.jp/contact/form/
5 | NC-019070 | S-007016 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチレイボーグ | クリア | 親 | 簡易 | 2.5 | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow-E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃しにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | https://glass-wonderland.jp/contact/form/
59 | NC-021449 | S-007016 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | サンバランス | アクアグリーン | 親 | 簡易 | 2.5 | Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
59 | NC-021450 | S-007016 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | サンバランス | ピュアクリア | 親 | 簡易 | 2.5 | Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
59 | NC-021451 | S-007017 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 0.8 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | サンバランス | トリプルガラス | 親 | 簡易 | 0.8 | アルゴンガスの中空層を２層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
5 | NC-019071 | S-007018 | 家庭 | 窓 | 真空Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 0.74 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | スペーシア21 | 遮熱クリア | 親 | 簡易 | 0.74 | スペーシア21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペーシアクール」とLow-Eガラスの間に熱伝導性が低いアルゴンガスを封入したハイブリット構造で、ガラスの総厚がわずか18.2mmで、熱貫流率として0.74W/㎡Kを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のグラスウールに匹敵します。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | https://glass-wonderland.jp/contact/form/
59 | NC-021452 | S-007019 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | ペヤプラス | アクアグリーン | 親 | 簡易 | 2.6 | 断熱効果のあるLow-E複層ガラスをアタッチメント部材を介して、既存の1枚ガラス用サッシに対応できるアタッチメント付きLow-E複層ガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
59 | NC-021453 | S-007019 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | ペヤプラス | ピュアクリア | 親 | 簡易 | 2.6 | 断熱効果のあるLow-E複層ガラスをアタッチメント部材を介して、既存の1枚ガラス用サッシに対応できるアタッチメント付きLow-E複層ガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
5 | NC-019072 | S-007020 | 家庭 | 窓 | 真空ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 1 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | スペーシアクール | スペーシアクール | 親 | 簡易 | 1 | 真空ガラス「スペーシアクール」は、2枚のガラスの間に0.2mmの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約6倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界初の真空窓ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | https://glass-wonderland.jp/contact/form/
59 | NC-021454 | S-007021 | 家庭 | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 1.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | アトッチ | クール | 親 | 簡易 | 1.6 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
59 | NC-021455 | S-007021 | 家庭 | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 1.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | アトッチ | クラシック | 親 | 簡易 | 1.6 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
59 | NC-021456 | S-007021 | 家庭 | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 1.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | アトッチ | クリア | 親 | 簡易 | 1.6 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー 日本事業部 新市場開拓グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira.saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/
72 | NC-022187 | S-007023 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ ＦＩＸ窓（複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 親 | 簡易 | 1.27 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022188 | S-007023 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ ＦＩＸ窓（複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.27 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022189 | S-007024 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.46 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 親 | 簡易 | 1.46 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022190 | S-007024 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.46 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.46 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022191 | S-007024 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.46 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.46 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022192 | S-007024 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.46 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＨ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.46 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022193 | S-007024 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.46 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨＷ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.46 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022194 | S-007024 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.46 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＨＷ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.46 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022195 | S-007024 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.46 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.46 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022196 | S-007024 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.46 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.46 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022197 | S-007024 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.46 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨＫＫ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.46 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022198 | S-007024 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.46 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨＭ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.46 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022199 | S-007025 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 縦すべり出し 窓 （複層ガラス・アルゴン ガス入り） | ＠ＥＳＶＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 親 | 簡易 | 1.27 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022200 | S-007025 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 縦すべり出し 窓 （複層ガラス・アルゴン ガス入り） | ＠ＥＳＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.27 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022201 | S-007025 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 縦すべり出し 窓 （複層ガラス・アルゴン ガス入り） | ＥＳＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.27 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022202 | S-007025 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 縦すべり出し 窓 （複層ガラス・アルゴン ガス入り） | ＥＳＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.27 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022203 | S-007025 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 縦すべり出し 窓 （複層ガラス・アルゴン ガス入り） | ＠ＥＳＶＴＦＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.27 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022204 | S-007025 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 縦すべり出し 窓 （複層ガラス・アルゴン ガス入り） | ＠ＥＳＶＴ／Ｆ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 1.27 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深 化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022205 | S-007026 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | FIX | - | 1.52 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ ＦＩＸ窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠ＳＸＶＦＵ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 1.52 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022206 | S-007027 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.7 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 引違い窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠ＳＸＨ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 1.7 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022207 | S-007027 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.7 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 引違い窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠ＳＸＨＳＭＳ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.7 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022208 | S-007027 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.7 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 引違い窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠ＳＸＨＭ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.7 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022209 | S-007027 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.7 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 引違い窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠ＳＸＶＨ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.7 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022210 | S-007027 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.7 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 引違い窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠ＳＸＶＨＫ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.7 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022211 | S-007027 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.7 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 引違い窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠ＳＸＶＨＫＫ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.7 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022212 | S-007029 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - | 0.75 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ ＦＩＸ窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 0.75 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022213 | S-007029 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - | 0.75 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ ＦＩＸ窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.75 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022214 | S-007030 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 1.06 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022215 | S-007030 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂 窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022216 | S-007030 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂 窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022217 | S-007030 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂 窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022218 | S-007030 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＨ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂 窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022219 | S-007030 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＨ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂 窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022220 | S-007030 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＨＷ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂 窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022221 | S-007030 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＨＷ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂 窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022222 | S-007030 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＨＭ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂 窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022223 | S-007031 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＠ＥＸＶＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 0.79 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂 窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022224 | S-007031 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＠ＥＸＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.79 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂 窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022225 | S-007031 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＥＸＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.79 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂 窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022226 | S-007031 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＠ＥＸＶＴＦＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.79 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂 窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022227 | S-007031 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＥＸＶＴＦＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.79 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂 窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022228 | S-007031 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＠ＥＸＶＴ／Ｆ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.79 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂 窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022229 | S-007032 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | FIX | - | 1.03 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ ＦＩＸ窓 （トリ プルガラス・クリプトンガ ス入り） | ＠ＳＸＶＦＵ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 1.03 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022230 | S-007033 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.22 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＨ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 1.22 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022231 | S-007033 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.22 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 引違い窓 （トリ プルガラス・クリプトンガ ス入り） | ＠ＳＸＨＳＭＳ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.22 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022232 | S-007033 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.22 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 引違い窓 （トリ プルガラス・クリプトンガ ス入り） | ＠ＳＸＨＭ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.22 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022233 | S-007033 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.22 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 引違い窓 （トリ プルガラス・クリプトンガ ス入り） | ＠ＳＸＶＨ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.22 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022234 | S-007033 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.22 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 引違い窓 （トリ プルガラス・クリプトンガ ス入り） | ＠ＳＸＶＨＫ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.22 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022235 | S-007033 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.22 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 引違い窓 （トリ プルガラス・クリプトンガ ス入り） | ＠ＳＸＶＨＫＫ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.22 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022236 | S-007034 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 縦すべり出し | - | 1.03 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプ トンガス入り） | ＠ＳＸＶＴ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 1.03 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022237 | S-007034 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 縦すべり出し | - | 1.03 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプ トンガス入り） | ＠ＳＸＶＴＦ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.03 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022238 | S-007034 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 縦すべり出し | - | 1.03 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプ トンガス入り） | ＠ＳＸＶＴＦＴ１－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.03 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022239 | S-007035 | 家庭 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - | 0.55 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | レガリス ＦＩＸ窓 | 色記号－呼称－ＣＪＭＲ ※透明ガラス使用時に適合します。 | 親 | 簡易 | 0.55 | 世界初の５層ガラスを採用し、国内Ｎｏ．１の断熱性能を実現した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022240 | S-007035 | 家庭 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - | 0.55 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | レガリス ＦＩＸ窓 | 色記号－呼称－ＣＪＭＳ ※透明ガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 0.55 | 世界初の５層ガラスを採用し、国内Ｎｏ．１の断熱性能を実現した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022241 | S-007037 | 家庭 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 0.55 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | レガリス 縦すべり出し窓 | 色記号－呼称－ＣＪＭＡ ※透明ガラス使用時に適合します。 | 親 | 簡易 | 0.55 | 世界初の５層ガラスを採用し、国内Ｎｏ．１の断熱性能を実現した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022242 | S-007037 | 家庭 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 0.55 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | レガリス 縦すべり出し窓 | 色記号－呼称－ＣＪＭＢ ※透明ガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 0.55 | 世界初の５層ガラスを採用し、国内Ｎｏ．１の断熱性能を実現した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022243 | S-007037 | 家庭 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 0.55 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | レガリス 縦すべり出し窓 | 色記号－呼称－ＣＪＮＡ ※透明ガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 0.55 | 世界初の５層ガラスを採用し、国内Ｎｏ．１の断熱性能を実現した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022244 | S-007037 | 家庭 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 0.55 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | レガリス 縦すべり出し窓 | 色記号－呼称－ＣＪＮＢ ※透明ガラス使用時に適合します。 | 派生 | 簡易 | 0.55 | 世界初の５層ガラスを採用し、国内Ｎｏ．１の断熱性能を実現した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022245 | S-007044 | 家庭 | 玄関ドア | 金属製玄関ドア | - | - | 0.89 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | グランデル2 ハイグレード 仕様 801型 | ■■-801(R/L)-DJGC | 親 | 簡易 | 0.89 | アルミの内側に樹脂を取付けた高性能枠とドア厚60㎜の高性能パネルによる高断熱玄関ドア | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022246 | S-007044 | 家庭 | 玄関ドア | 金属製玄関ドア | - | - | 0.89 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | グランデル2 ハイグレード 仕様 801型 | ■■-801(R/L)◆-DJGC | 派生 | 簡易 | 0.89 | アルミの内側に樹脂を取付けた高性能枠とドア厚60㎜の高性能パネルによる高断熱玄関ドア | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022247 | S-007044 | 家庭 | 玄関ドア | 金属製玄関ドア | - | - | 0.89 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | グランデル2 ハイグレード 仕様 851型 | ■■-851(R/L)-DJGC | 親 | 簡易 | 0.89 | アルミの内側に樹脂を取付けた高性能枠とドア厚60㎜の高性能パネルによる高断熱玄関ドア | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
72 | NC-022248 | S-007044 | 家庭 | 玄関ドア | 金属製玄関ドア | - | - | 0.89 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | グランデル2 ハイグレード 仕様 851型 | ■■-851(R/L)◆-DJGC | 派生 | 簡易 | 0.89 | アルミの内側に樹脂を取付けた高性能枠とドア厚60㎜の高性能パネルによる高断熱玄関ドア | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | -
31 | NC-020836 | S-007055 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 4.0kW | 7.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV4021S | 親 | 通常 | 7.9 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020837 | S-007055 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 4.0kW | 7.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV4021SE | 派生 | 通常 | 7.9 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020848 | S-007055 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 4.0kW | 7.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ4021S | 親 | 通常 | 7.9 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020838 | S-007058 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 5.6kW | 7.1 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV5621S | 親 | 通常 | 7.1 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020839 | S-007058 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 5.6kW | 7.1 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV5621SE | 派生 | 通常 | 7.1 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020849 | S-007058 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 5.6kW | 7.1 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ5621S | 親 | 通常 | 7.1 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020840 | S-007059 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 6.3kW | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV6321S | 親 | 通常 | 6.9 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020841 | S-007059 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 6.3kW | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV6321SE | 派生 | 通常 | 6.9 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020850 | S-007059 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 6.3kW | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ6321S | 親 | 通常 | 6.9 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020842 | S-007060 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 7.1kW | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV7121S | 親 | 通常 | 6.5 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020843 | S-007060 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 7.1kW | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV7121SE | 派生 | 通常 | 6.5 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020851 | S-007060 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 7.1kW | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ7121S | 親 | 通常 | 6.5 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020844 | S-007061 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 8.0kW | 6.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV8021S | 親 | 通常 | 6.2 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020845 | S-007061 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 8.0kW | 6.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV8021SE | 派生 | 通常 | 6.2 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020852 | S-007061 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 8.0kW | 6.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ8021S | 親 | 通常 | 6.2 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020846 | S-007062 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 9.0kW | 5.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV9021S | 親 | 通常 | 5.5 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020847 | S-007062 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 9.0kW | 5.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV9021SE | 派生 | 通常 | 5.5 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020853 | S-007062 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 9.0kW | 5.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ9021S | 親 | 通常 | 5.5 | 「ムーブアイmirA.I.+」がおうちでの時間をずっと快適にしてくれる。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
31 | NC-020929 | S-007072 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)7℃ | 4.0kW以下 | 3 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | ヒートポンプ式冷温水システム エコヌクール | VEH-406HCD-K | 親 | 簡易 | 3 | 大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷温水システム。新築住宅はもちろん、幼保（認定こども園、保育園等）、高齢者施設等にもお使いいただけます。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
55 | NC-021333 | S-007073 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)7℃ | 4.0kW超5.6kW以下 | 2.84 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ冷温水システム | ERB-C67WAM | 親 | 簡易 | 2.84 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021334 | S-007073 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)7℃ | 4.0kW超5.6kW以下 | 2.84 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ冷温水システム | ERB-C67WAH | 親 | 簡易 | 2.84 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
31 | NC-020930 | S-007074 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)7℃ | 5.6kW超7.2kW以下 | 3 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | ヒートポンプ式冷温水システム エコヌクール | VEH-712HCD-K | 親 | 簡易 | 3 | 大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷温水システム。新築住宅はもちろん、幼保（認定こども園、保育園等）、高齢者施設等にもお使いいただけます。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03－3218-9564 | mino.hiroki@cw. mitsubishielectric. co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/
55 | NC-021335 | S-007076 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 5kW以下 | 4.62 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ式温水床暖房 | ERB-HP45CF | 親 | 簡易 | 4.62 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021336 | S-007076 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 5kW以下 | 4.62 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ式温水床暖房 | ERB-HP45CFE | 親 | 簡易 | 4.62 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021337 | S-007076 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 5kW以下 | 4.62 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ式温水床暖房 | DFH-45AFS1 | 親 | 簡易 | 4.62 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021338 | S-007078 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 7kW超10kW以下 | 4.16 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ式温水床暖房 | ERB-C87WBM | 親 | 簡易 | 4.16 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021339 | S-007078 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 7kW超10kW以下 | 4.16 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ式温水床暖房 | ERB-C87WBH | 親 | 簡易 | 4.16 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021340 | S-007079 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 10kW超 | 4.3 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ式温水床暖房 | ERS-116BM | 親 | 簡易 | 4.3 | 2台のヒートポンプユニットで厳しい冬を快適にする省エネ暖房システムです。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021341 | S-007079 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 10kW超 | 4.3 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ式温水床暖房 | ERS-116BH | 親 | 簡易 | 4.3 | 2台のヒートポンプユニットで厳しい冬を快適にする省エネ暖房システムです。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021342 | S-007082 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン付温水床暖房 | 床暖房単独運転 | 8.7kW | 4.16 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ルームエアコン付温水床暖房 | ERB-HP8756X | 親 | 簡易 | 4.16 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021343 | S-007082 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン付温水床暖房 | 床暖房単独運転 | 8.7kW | 4.16 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ルームエアコン付温水床暖房 | ERB-HP8740X | 親 | 簡易 | 4.16 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021344 | S-007085 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ルームエアコン | - | 4.0kW | 4 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | 地中熱ルームエアコン | CSH-C4000G | 親 | 簡易 | 4 | 大地の恵み「地中熱」を有効活用し、省エネな冷暖房をお届けするエアコンです。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021345 | S-007086 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | - | 8.0kW | 5.19 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | HYS-AG08WZ | 親 | 簡易 | 5.19 | 地中熱と空気熱の2種類の再生可能エネルギーを熱源とした冷暖房システムです。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021346 | S-007087 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | - | 11.0kW | 5 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | HYS-AG11WZ | 親 | 簡易 | 5 | 地中熱と空気熱の2種類の再生可能エネルギーを熱源とした冷暖房システムです。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
20 | NC-020348 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)・RTU-R1600・RHBH-RJ245AW2-1(E) | 親 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020349 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)・RTU-R1600・RHBH-RJ246AW2-1 | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020350 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)・RTU-R1600・RHBH-RJ246AW2-1-H | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020352 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)・RTU-R1600K・RHBH-RJ245AW2-1(E) | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020353 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)・RTU-R1600K・RHBH-RJ246AW2-1 | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020354 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)・RTU-R1600K・RHBH-RJ246AW2-1-H | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020356 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600-EG・RHBH-RJ245AW2-1(E)EG | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020357 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600-EG・RHBH-RJ246AW2-1-EG | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020358 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600-EG・RHBH-RJ246AW2-1-H | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020360 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K-EG・RHBH-RJ245AW2-1(E)EG | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020361 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K-EG・RHBH-RJ246AW2-1-EG | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020362 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K-EG・RHBH-RJ246AW2-1-H | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020363 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)・RTU-R1600・RHBH-RJ242AW2-1(E) | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020364 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)・RTU-R1600K・RHBH-RJ242AW2-1(E) | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020366 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600・RHBH-RJ242AW2-1(E) | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020367 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600・RHBH-RJ245AW2-1(E) | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020368 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600・RHBH-RJ246AW2-1 | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020369 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600・RHBH-RJ246AW2-1-H | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020370 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600-EG・RHBH-RJ242AW2-1(E)EG | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020372 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K・RHBH-RJ242AW2-1(E) | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020373 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K・RHBH-RJ245AW2-1(E) | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020374 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K・RHBH-RJ246AW2-1 | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020375 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K・RHBH-RJ246AW2-1-H | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020376 | S-007095 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）給湯暖房兼用機 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K-EG・RHBH-RJ242AW2-1(E)EG | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだき、温水暖房用温水循環はガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020347 | S-007096 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)・RTU-R1600・RHBF-RJ245AW(E) | 親 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020351 | S-007096 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)・RTU-R1600K・RHBF-RJ245AW(E) | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020355 | S-007096 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600-EG・RHBF-RJ245AW(E)EG | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020359 | S-007096 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K-EG・RHBF-RJ245AW(E)EG | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020365 | S-007096 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600・RHBF-RJ245AW(E) | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
20 | NC-020371 | S-007096 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K・RHBF-RJ245AW(E) | 派生 | 簡易 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 中島康雅 | 052-361-8280 | yasumasanakashima@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
55 | NC-021357 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF471F(MP) | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021358 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF471F(MSP) | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021359 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF471F(FP) | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021360 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-FE471F(FFK) | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021361 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-FE471F(FFP) | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021362 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF471A(MP) | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021363 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF471A(MSP) | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021364 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF471A(FP) | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021365 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF471B(FFK) | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021366 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-EF471(M) | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021367 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-EF471V(MS) | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021368 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-EF471(FK) | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021369 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-EF471(FFK) | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021370 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EG470FRX-S(MWP) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021371 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EG470FRX-S(FFP) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021372 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EG470ARX-S(MWP) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021373 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EG470ARX-S(FFP) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021374 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EG470RX-S(MW) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021375 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EG470RX-S(FFW) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021376 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-NE460HAP-S(SD) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021377 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-NE460HAP-S(MSD) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021378 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-NE460HAP-S(FD) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021379 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-NE46HP-S(SD) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021380 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-NE46HP-S(MSD) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021381 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-NE46HP-S(FD) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021382 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-NE460AP-S(SD) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021383 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-NE460AP-S(MSD) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021384 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-NE460AP-S(FD) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021385 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-NE46P-S(FF) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021386 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-NE46P-S(SD) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021387 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-NE46P-S(MSD) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021388 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-NE46P-S(FD) | 親 | 簡易 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021389 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | FDW-EF471AMSP | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021390 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | FDW-EF471FMSP | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021391 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | CBX-CEF471F | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021392 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | CKX-CEF471AF | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
55 | NC-021393 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | CKX-CEF471SAF | 親 | 通常 | 95 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 営業推進部営業管理課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/
63 | NC-021564 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | CUG-E4403UR E | 親 | 簡易 | 95 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
63 | NC-021565 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | CUG-E4403UR F | 親 | 簡易 | 95 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
63 | NC-021566 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | CUG-E4403UR O | 親 | 簡易 | 95 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
63 | NC-021567 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | CUG-E5903UR E | 親 | 簡易 | 95 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
63 | NC-021568 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | CUG-E5903UR F | 親 | 簡易 | 95 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
63 | NC-021569 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | CUG-E5903UR O | 親 | 簡易 | 95 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
63 | NC-021570 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E4710AKF | 親 | 簡易 | 95 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
63 | NC-021571 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E4710ASF | 親 | 簡易 | 95 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
63 | NC-021572 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E4710ASO | 親 | 簡易 | 95 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
63 | NC-021573 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E4710MKF | 親 | 簡易 | 95 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
63 | NC-021574 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E4710MSF | 親 | 簡易 | 95 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
63 | NC-021575 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E4710MSO | 親 | 簡易 | 95 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
63 | NC-021576 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E478FKF | 親 | 簡易 | 95 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
63 | NC-021577 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E478MSF | 親 | 簡易 | 95 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
73 | NC-022563 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OQB-C4701WS | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022564 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OQB-C4704Y-RC | 親 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022565 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OQB-C4704YS-RC | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022566 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OQB-C4704FF-RC | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022567 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OQB-C4704F-RC | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022568 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | HCQB-C4704Y-RC | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022569 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OQB-C3704FF-RC | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022570 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OQB-C3704F-RC | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022571 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OQB-C3704Y-RC | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022572 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OQB-C3704YS-RC | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022573 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OQB-CG4705WFF | 親 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022574 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OQB-CG4705WFF-RC | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022575 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OX-C4503YV | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022576 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OX-C4503FV | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022577 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OX-C4502YSV | 親 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022578 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OX-CH4502YSV | 親 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022579 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OX-CH4503YV | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022580 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OX-CH4503FV | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022581 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-C4706AY BL | 親 | 通常 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022582 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-C4706SAY BL | 派生 | 通常 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022583 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-C4706AYS BL | 派生 | 通常 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022584 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-C4706SAYS BL | 派生 | 通常 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022585 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-C4706AF BL | 派生 | 通常 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022586 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-C4706SAF BL | 派生 | 通常 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022587 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-C4706AFF BL | 派生 | 通常 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022588 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-C4706SAFF BL | 派生 | 通常 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022589 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | HCTQ-C4706SAY | 派生 | 通常 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022590 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-CG4705AWFF BL | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022591 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-CG4705SAWFF BL | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022592 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-CG4705AWFF-RC BL | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022593 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-CG4705SAWFF-RC BL | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022594 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-CG4705WFF-RC BL | 派生 | 簡易 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022595 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-CG4706AWFF BL | 派生 | 通常 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022596 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-CG4706SAWFF BL | 派生 | 通常 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
73 | NC-022597 | S-007097 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-CG4706WFF-RC BL | 派生 | 通常 | 95 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html
63 | NC-021578 | S-007098 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 暖房用のもの | - | 93 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | CUES-E673CSO | 親 | 通常 | 93 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業推進課 | 営業推進課 | 0198-37-1175 | sales-promote-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/
4 | NC-019063 | S-007099 | 家庭 | 給湯器（太陽熱利用） | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | - | - | 12694 | 単位面積1日あたりの集熱量 | 富士エネルギー株式会社 | 真空ガラス管形（ヒートパイプ形）太陽集熱器 Fuji ヒートＰ・SOLAR | FSP-2100 | 親 | 簡易 | 12694 | 熱損失を防ぐため、集熱部は真空層を有する二重ガラスを採用し、集熱部にヒートパイプを装着することで、集熱部分（ガラス管内部）に通水することなく集熱運転を可能にした高効率太陽集熱器です。太陽熱利用により、給湯ボイラー等で使用する化石燃料の使用量削減と、それに伴う環境負荷の低減に貢献します。 | 業務グループ | 亘 大樹 | 099-226-6723 | fuji@fujiene.com | http://fujiene.com
4 | NC-019064 | S-007099 | 家庭 | 給湯器（太陽熱利用） | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | - | - | 12694 | 単位面積1日あたりの集熱量 | 富士エネルギー株式会社 | 真空ガラス管形（ヒートパイプ形）太陽集熱器 Fuji ヒートＰ・SOLAR | FSP-2100T | 派生 | 簡易 | 12694 | 熱損失を防ぐため、集熱部は真空層を有する二重ガラスを採用し、集熱部にヒートパイプを装着することで、集熱部分（ガラス管内部）に通水することなく集熱運転を可能にした高効率太陽集熱器です。太陽熱利用により、給湯ボイラー等で使用する化石燃料の使用量削減と、それに伴う環境負荷の低減に貢献します。 | 業務グループ | 亘 大樹 | 099-226-6723 | fuji@fujiene.com | http://fujiene.com
25 | NC-020580 | S-007101 | 家庭 | 給湯器（太陽熱利用） | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | - | - | 1.54 | 熱損失係数 | パーパス株式会社 | ソーラータンクユニット | CTU-S91S | 親 | 簡易 | 1.54 | 太陽熱を利用し温水を作ることで、環境負荷の低減を実現した省エネ温水システムの構成部品であるソーラータンクユニット。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
45 | NC-021051 | S-007122 | エネルギー転換 | 太陽光発電 | 太陽電池(化合物系) | - | - | 15.1 | モジュール変換効率 | ソーラーフロンティア株式会社 | 太陽電池モジュール | SFK185-S | 親 | 簡易 | 15.1 | 銅、インジウム、セレンを主成分とする化合物系CIS薄膜太陽電池 高温や影に強く、実際の設置環境における発電量が多い点が特長 独自の生産技術により、カドミウム・鉛等の有害物質を使用せず、薄膜系トップクラスの変換効率を実現 セル製造から組立まで100％国内生産 製造時のエネルギー消費が少なく、他種太陽電池と比較してエネルギー・ペイバック・タイムが短い点も特徴 モジュール外観は黒く、景観に馴染む | 営業サポート部 | 営業サポート部担当 | 0120-55-8983 | xxx@xxx.xxx | http://www.solar-frontier.com/jpn/contact/index.html
45 | NC-021052 | S-007122 | エネルギー転換 | 太陽光発電 | 太陽電池(化合物系) | - | - | 15.1 | モジュール変換効率 | ソーラーフロンティア株式会社 | 太陽電池モジュール | SFK185-W | 派生 | 簡易 | 15.1 | 銅、インジウム、セレンを主成分とする化合物系CIS薄膜太陽電池 高温や影に強く、実際の設置環境における発電量が多い点が特長 独自の生産技術により、カドミウム・鉛等の有害物質を使用せず、薄膜系トップクラスの変換効率を実現 セル製造から組立まで100％国内生産 製造時のエネルギー消費が少なく、他種太陽電池と比較してエネルギー・ペイバック・タイムが短い点も特徴 モジュール外観は黒く、景観に馴染む | 営業サポート部 | 営業サポート部担当 | 0120-55-8983 | xxx@xxx.xxx | http://www.solar-frontier.com/jpn/contact/index.html
45 | NC-021053 | S-007122 | エネルギー転換 | 太陽光発電 | 太陽電池(化合物系) | - | - | 15.1 | モジュール変換効率 | ソーラーフロンティア株式会社 | 太陽電池モジュール | SFK190-S | 親 | 通常 | 15.5 | 銅、インジウム、セレンを主成分とする化合物系CIS薄膜太陽電池 高温や影に強く、実際の設置環境における発電量が多い点が特長 独自の生産技術により、カドミウム・鉛等の有害物質を使用せず、薄膜系トップクラスの変換効率を実現 セル製造から組立まで100％国内生産 製造時のエネルギー消費が少なく、他種太陽電池と比較してエネルギー・ペイバック・タイムが短い点も特徴 モジュール外観は黒く、景観に馴染む | 営業サポート部 | 営業サポート部担当 | 0120-55-8983 | xxx@xxx.xxx | http://www.solar-frontier.com/jpn/contact/index.html
45 | NC-021054 | S-007122 | エネルギー転換 | 太陽光発電 | 太陽電池(化合物系) | - | - | 15.1 | モジュール変換効率 | ソーラーフロンティア株式会社 | 太陽電池モジュール | SFK190-W | 派生 | 通常 | 15.5 | 銅、インジウム、セレンを主成分とする化合物系CIS薄膜太陽電池 高温や影に強く、実際の設置環境における発電量が多い点が特長 独自の生産技術により、カドミウム・鉛等の有害物質を使用せず、薄膜系トップクラスの変換効率を実現 セル製造から組立まで100％国内生産 製造時のエネルギー消費が少なく、他種太陽電池と比較してエネルギー・ペイバック・タイムが短い点も特徴 モジュール外観は黒く、景観に馴染む | 営業サポート部 | 営業サポート部担当 | 0120-55-8983 | xxx@xxx.xxx | http://www.solar-frontier.com/jpn/contact/index.html
37 | NC-020971 | S-007131 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 100℃未満、200V/220V | 6.5kW以上45kW未満 | 6.2 | 送電端発電効率 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | Heat Recovery HRシリーズ | HR20W-20A | 親 | 簡易 | 6.2 | 最大送電端発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。 当該製品は、送電網に接続できる要件が整っており、それに関わる機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。 | 営業・サービスセンター 営業部 機械グループ | バイナリー発電システム担当 | 03-6703-0495 | ihi_orc@irm.ihi-group.com | http://www.ihi.co.jp/compressor/binary
37 | NC-020972 | S-007131 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 100℃未満、200V/220V | 6.5kW以上45kW未満 | 6.2 | 送電端発電効率 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | Heat Recovery HRシリーズ | HR20W-22A | 親 | 簡易 | 6.2 | 最大送電端発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。 当該製品は、送電網に接続できる要件が整っており、それに関わる機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。 | 営業・サービスセンター 営業部 機械グループ | バイナリー発電システム担当 | 03-6703-0495 | ihi_orc@irm.ihi-group.com | http://www.ihi.co.jp/compressor/binary
37 | NC-020973 | S-007137 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 100℃未満、400V/440V | 6.5kW以上45kW未満 | 6.2 | 送電端発電効率 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | Heat Recovery HRシリーズ | HR20W-40A | 親 | 簡易 | 6.2 | 最大送電端発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。 当該製品は、送電網に接続できる要件が整っており、それに関わる機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。 | 営業・サービスセンター 営業部 機械グループ | バイナリー発電システム担当 | 03-6703-0495 | ihi_orc@irm.ihi-group.com | http://www.ihi.co.jp/compressor/binary
37 | NC-020974 | S-007137 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 100℃未満、400V/440V | 6.5kW以上45kW未満 | 6.2 | 送電端発電効率 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | Heat Recovery HRシリーズ | HR20W-44A | 親 | 簡易 | 6.2 | 最大送電端発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。 当該製品は、送電網に接続できる要件が整っており、それに関わる機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。 | 営業・サービスセンター 営業部 機械グループ | バイナリー発電システム担当 | 03-6703-0495 | ihi_orc@irm.ihi-group.com | http://www.ihi.co.jp/compressor/binary
56 | NC-021394 | S-007139 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 100℃未満、400V/440V | 100kW以上200kW未満 | 6.83 | 送電端発電効率 | Climeon Japan 株式会社 | Climeon Heat Power System | HP150 | 親 | 通常 | 8.9 | 最大送電端発電出力150ｋWを有す熱発電モジュールです。バイナリー発電で使用する有機溶媒には代替フロンを使用していない為、地球環境に優しい製品です。種々の分野で発生する未利用熱を効率よく回収・電気に変換することで、化石燃料の使用量を削減することができます。 | サービス部 | 田中貴宏 | 03-5532-5684 | takahiro.tanaka@climeon.com | https://climeon.com/ja/
11 | NC-019310 | S-007193 | エネルギー転換 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | - | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃以上 | 11.2 | エネルギー効率 | 三機工業株式会社 | 潜熱蓄熱輸送設備 | THC24-HDM-1400 | 親 | 簡易 | 11.2 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material)をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術 | 建築設備事業本部エンジニアリング統括室エネルギーソリューションセンター環境エネルギー推進部 | 千田 武志 | 046-211-2131 | trans_heat@eng.sanki.co.jp | https://www.sanki.co.jp/product/thc/
11 | NC-019311 | S-007194 | エネルギー転換 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | - | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃未満 | 8.8 | エネルギー効率 | 三機工業株式会社 | 潜熱蓄熱輸送設備 | THC24-LDM-1100 | 親 | 簡易 | 8.8 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material)をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術 | 建築設備事業本部エンジニアリング統括室エネルギーソリューションセンター環境エネルギー推進部 | 千田 武志 | 046-211-2131 | trans_heat@eng.sanki.co.jp | https://www.sanki.co.jp/product/thc/
11 | NC-019312 | S-007195 | エネルギー転換 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | - | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃以上 | 6.8 | エネルギー効率 | 三機工業株式会社 | 潜熱蓄熱輸送設備 | THC10-HIM-500 | 親 | 簡易 | 6.8 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material)をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術 | 建築設備事業本部エンジニアリング統括室エネルギーソリューションセンター環境エネルギー推進部 | 千田 武志 | 046-211-2131 | trans_heat@eng.sanki.co.jp | https://www.sanki.co.jp/product/thc/
11 | NC-019313 | S-007196 | エネルギー転換 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | - | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃未満 | 4.8 | エネルギー効率 | 三機工業株式会社 | 潜熱蓄熱輸送設備 | THC10-LIM-350 | 親 | 簡易 | 4.8 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material)をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術 | 建築設備事業本部エンジニアリング統括室エネルギーソリューションセンター環境エネルギー推進部 | 千田 武志 | 046-211-2131 | trans_heat@eng.sanki.co.jp | https://www.sanki.co.jp/product/thc/
※ L2-Tech認証製品一覧でいう「親」とは、当該製品の中で、標準的または一般的な仕様であるとして申請者が指定した製品を指す。
「派生」とは、クラス・性能値が既出の型番（親）と一致するものを指す。 例：色違い等