## 提出書類一覧（通常申請）
提出書類一覧（通常申請）
・申請資料は、申請情報を情報プラットフォームに登録した後、事務局に電子メールにて送付してください。メール送付でもって申請手続き終了とみなします。
・確認資料は、情報プラットフォームにてアップロードしてください（事務局への電子メールの送付は受付いたしません）。
・申請資料及び確認資料ともに、「ファイル名」や「ファイル形式」は下記に定めるルールにて作成をお願いします（下記のルールによりがたい場合は事務局にご連絡ください）。
・申請資料および確認資料の作成方法の詳細は下記の「備考」ならびに別紙の「資料3」をご参照ください。
区分 | 提出書類 | ファイル名 | ファイル数 | ファイル形式 | 提出条件 | 提出方法 | 備考
申請資料 | 【様式1】申請書 ※押印済 | 企業名_申請書（押印済） | 1 | PDF | 必須 | 事務局に電子メールにて提出 | ・様式1に記入の上、印刷・押印し、PDF化する
| 【様式2】申請用チェックリスト（通常申請用） | 企業名_申請書 | 1 | EXCEL （同ファイル） | 必須 |  | ・申請ミス防止のため、チェックを付けた上で提出する
| 【別紙1】商用化に関する誓約書 |  |  |  | 必要な場合 |  | ・商用化確認資料が提出できない場合に提出する
| 【別紙2】計算方法・試験条件に関する誓約書 |  |  |  | 必要な場合 |  | ・準拠する計算方法・試験条件が記載されている性能確認資料が提出できない場合に提出する
| 【別紙3】派生型番に関する誓約書 |  |  |  | 必要な場合 |  | ・既に各資料を提出した型番（親）とクラス・性能が一致する型番（派生）を申請する場合に提出する
確認資料 | 商用化確認資料 | 商用No.（数字） | 親型番数* | PDF | 必須 | プラットフォームにてアップロード | ・該当の型番と完全に一致する型番が記載された資料の抜粋（原則的にWEBで確認可能なもの） ・該当箇所（型番）にマーカーを入れる
| 性能確認資料 | 性能No.（数字） | 親型番数* | PDF | 必須 |  | ・該当の型番と完全に一致する型番・性能・クラスが記載された資料の抜粋（原則的にWEBで確認可能なもの） ・該当箇所（型番・性能・クラス・計算方法の規格・試験条件の規格）にマーカーを入れる ・*がついたクラスのみ試験結果報告書も認める
| 原理・しくみ確認資料 | 原理No.（数字） | 親型番数* | PDF | 必須 |  | ・設備・機器等の「原理・しくみ」が記載された資料抜粋（原則的にWEBで確認可能なもの） ・該当箇所（原理・しくみ説明部分）にマーカーを入れる
*商用化確認資料、性能確認資料、原理・しくみ確認資料は、基本的に1つの型番につき1つのNo.を付与し、1No.につき1ファイルとする。
ただし、1つの申請製品、または複数の申請製品に対して確認資料が同じである場合は、その共通化（複数の確認資料を1つの資料として提出すること）を可とする。
確認資料の共通化をする場合は、共通化したことが分かるようなファイル名を付けること（例：商品化と性能を同一の書類で証明する際は、提出ファイルのタイトルを「商用No.(数字）_性能No.（数字）」とするなど）
資料2

## 提出書類一覧（簡易申請）
提出書類一覧（簡易申請）
・申請資料は、申請情報を情報プラットフォームに登録した後、事務局に電子メールにて送付してください。メール送付でもって申請手続き終了とみなします。
・確認資料は、情報プラットフォームにてアップロードしてください（事務局への電子メールの送付は受付いたしません）。
・申請資料及び確認資料ともに、「ファイル名」や「ファイル形式」は下記に定めるルールにて作成をお願いします（下記のルールによりがたい場合は事務局にご連絡ください）。
・申請資料および確認資料の作成方法の詳細は下記の「備考」ならびに別紙の「資料3」をご参照ください。
区分 | 提出書類 | ファイル名 | ファイル点数 | ファイル形式 | 提出条件 | 提出方法 | 備考
申請資料 | 【様式1】申請書 ※押印済 | 企業名_申請書（押印済） | 1 | PDF | 必須 | 事務局に電子メールにて提出 | ・様式1に記入の上、印刷・押印し、PDF化する
| 【様式2】申請用チェックリスト（簡易申請用） | 企業名_申請書 | 1 | EXCEL （同ファイル） | 必須 |  | ・申請ミス防止のため、チェックを付けた上で提出する
| 【別紙1】商用化に関する誓約書 |  |  |  | 不要 |  | ―
| 【別紙2】計算方法・試験条件に関する誓約書 |  |  |  | 不要 |  | ―
| 【別紙3】派生型番に関する誓約書 |  |  |  | 必要な場合 |  | ・既に認証済みの型番（親）とクラス・性能値が一致する型番（派生）を新たに申請する場合にのみ提出する ・前回申請時より新たな申請型番が増えていない場合は提出は不要
確認資料 | 商用化確認資料 | 商用No.（数字） | 親型番数 | PDF | 不要 | プラットフォームにてアップロード | ―
| 性能確認資料 | 性能No.（数字） | 親型番数 | PDF | 不要 |  | ―
| 原理・しくみ確認資料 | 原理No.（数字） | 親型番数 | PDF | 不要 |  | ―
【簡易申請の要件について】
下記の3要件を全て満たす製品（型番）については、「簡易申請」として申請が可能です。
① 前年度のL2-Tech認証製品一覧（最新版）に掲載されている製品（型番）であること
今回申請を行う製品の型番が、「2018年度L2-Tech認証製品一覧 Ver.1.02（親・派生 全型番表示）」に掲載されていること。
② 申請するクラス・指標に変更がないこと
今回申請を行う製品が該当する、「2019年度L2-Tech水準表」中のクラス（水準表情報No.S-XXXXXX）について、該当のクラス（条件・能力）および指標（測定単位）が「2018年度L2-Tech水準表」から変更がないこと。
③ 申請する製品の性能がL2-Tech水準と一致あるいは優れていること
今回申請を行う製品が該当する、「2019年度L2-Tech水準表」中のクラス（水準表情報No.S-XXXXXX）のL2-Tech水準と比較し、該当製品の性能が一致または優れていること。

## 様式1_申請書
様式1
令和元（2019）年 月 日
環境省
地球温暖化対策事業室長 殿
（住所）
（会社名）
（代表者名）
印
2019年度L2-Tech認証 申請書
「2019年度L2-Tech認証実施要領」に基づき、下記のとおり申請いたします。 なお、上記実施要領及び「L2-Tech認証制度 実施規則」の内容を確認のうえ、これに従うことを誓約いたします。
記
| 今回申請する「L2-Tech認証製品申請No.」： |  | N-
| 総申請件数： |  | ［型番］
（以下、内訳）
| -通常申請による親型番の申請件数： |  | ［型番］
| -通常申請による派生型番の申請件数： |  | ［型番］
| -簡易申請による親型番の申請件数： |  | ［型番］
| -簡易申請による派生型番の申請件数： |  | ［型番］
以上
【提出・問合せ先】
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
パブリックセクター（担当：大南・石津）
「2019年度 L2-Tech事務局」
〒100-8361 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング
TEL：03-6860-7722 （受付時間：平日9:30～17:30まで）
E-mail:l2-tech@tohmatsu.co.jp

## クラスIDシート (hidden)
クラスIDシート
L2-Tech水準表の情報
クラスID | 区分 |  | 設備・機器等の名称 | クラス |  | L2-Tech水準
ID | 部門1 | 技術分類 |  | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位 （名称）
1 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP以下 | - | 期間成績係数（APFp）
2 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | 1.39 | 期間成績係数（APFp）
3 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp）
4 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp）
5 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp）
6 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP以下 | 1.19 | COPp
7 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | 1.22 | COPp
8 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.33 | COPp
9 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp
10 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.3 | COPp
11 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP以下 | - | 期間成績係数（APFp）
12 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | 1.39 | 期間成績係数（APFp）
13 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | 1.81 | 期間成績係数（APFp）
14 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp）
15 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp）
16 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP以下 | 1.19 | COPp
17 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | 1.22 | COPp
18 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | 1.34 | COPp
19 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp
20 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 0.99 | COPp
21 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 7.5HP以下 | - | 期間成績係数（APFp）
22 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 7.5HP超10HP以下 | - | 期間成績係数（APFp）
23 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp）
24 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp）
25 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp）
26 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 7.5HP以下 | - | COPp
27 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 7.5HP超10HP以下 | - | COPp
28 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.34 | COPp
29 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp
30 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.27 | COPp
31 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW以下 | 7.6 | 通年エネルギー消費効率(APF)
32 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 4.0kW超 5.0kW以下 | 7.5 | 通年エネルギー消費効率(APF)
33 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 5.0kW超 6.3kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率(APF)
34 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.2 | 通年エネルギー消費効率(APF)
35 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率(APF)
36 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.2 | 通年エネルギー消費効率(APF)
37 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 28kW以下 | 4.8 | 通年エネルギー消費効率(APF)
38 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 28kW超 45kW以下 | 4.2 | 通年エネルギー消費効率(APF)
39 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 45kW超 56kW以下 | 4 | 通年エネルギー消費効率(APF)
40 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 56kW超 80kW以下 | 3.9 | 通年エネルギー消費効率(APF)
41 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 80kW超 112kW以下 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率(APF)
42 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 112kW超 140kW以下 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率(APF)
43 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 140kW超 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率(APF)
44 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | 排熱利用型 | 9.8kW | 6.1 | 成績係数(COP)
45 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 14.0kW以下 | 6.1 | 通年エネルギー消費効率(APF)
46 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 14.0kW超 16.0kW以下 | 6 | 通年エネルギー消費効率(APF)
47 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 16.0kW超 22.4kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率(APF)
48 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 22.4kW超 28.0kW以下 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率(APF)
49 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率(APF)
50 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.1 | 通年エネルギー消費効率(APF)
51 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率(APF)
52 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 56.0kW超 69.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率(APF)
53 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 69.0kW超 80.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率(APF)
54 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 80.0kW超 90.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率(APF)
55 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率(APF)
56 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 14.0kW以下 | 3.64 | 日量蓄熱利用冷房効率
57 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 14.0kW超16.0kW以下 | - | 日量蓄熱利用冷房効率
58 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 16.0kW超22.4kW以下 | - | 日量蓄熱利用冷房効率
59 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 22.4kW超28.0kW以下 | - | 日量蓄熱利用冷房効率
60 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 28.0kW超45.0kW以下 | - | 日量蓄熱利用冷房効率
61 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 45.0kW超56.0kW以下 | - | 日量蓄熱利用冷房効率
62 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 56.0kW超80.0kW以下 | - | 日量蓄熱利用冷房効率
63 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 80.0kW超112.0kW以下 | - | 日量蓄熱利用冷房効率
64 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 112.0kW超 | 2.6 | 日量蓄熱利用冷房効率
65 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 200RT未満 | *6.04 | 成績係数(COP)
66 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 200RT以上300RT未満 | *6.32 | 成績係数(COP)
67 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 300RT以上400RT未満 | *6.31 | 成績係数(COP)
68 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 400RT以上500RT未満 | *6.60 | 成績係数(COP)
69 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 500RT以上600RT未満 | *6.55 | 成績係数(COP)
70 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 600RT以上700RT未満 | *6.29 | 成績係数(COP)
71 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | *6.40 | 成績係数(COP)
72 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | *6.50 | 成績係数(COP)
73 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | *6.50 | 成績係数(COP)
74 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 200RT未満 | *7.36 | 期間成績係数(IPLV)
75 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 200RT以上300RT未満 | *8.80 | 期間成績係数(IPLV)
76 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 300RT以上400RT未満 | *8.40 | 期間成績係数(IPLV)
77 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 400RT以上500RT未満 | *8.00 | 期間成績係数(IPLV)
78 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 500RT以上600RT未満 | *9.20 | 期間成績係数(IPLV)
79 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 600RT以上700RT未満 | *8.40 | 期間成績係数(IPLV)
80 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | *9.10 | 期間成績係数(IPLV)
81 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | *9.29 | 期間成績係数(IPLV)
82 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | HFCターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | *9.29 | 期間成績係数(IPLV)
83 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 自然冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT未満 | *7.36 | 期間成績係数(IPLV)
84 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 自然冷媒ターボ冷凍機 | - | 300RT以上400RT未満 | - | 期間成績係数(IPLV)
85 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 40.0kW以下 | 4.48 | 成績係数(COP)
86 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 40.0kW超80.0kW以下 | 4.21 | 成績係数(COP)
87 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 80.0kW超118.0kW以下 | 5.41 | 成績係数(COP)
88 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 118.0kW超180.0kW以下 | 5.28 | 成績係数(COP)
89 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 180.0kW超500.0kW以下 | 5.57 | 成績係数(COP)
90 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 500.0kW超1000.0kW以下 | 6 | 成績係数(COP)
91 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 1000.0kW超1500.0kW以下 | 5.22 | 成績係数(COP)
92 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(3℃・0℃) | 40.0kW以下 | 3.28 | 成績係数(COP)
93 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(3℃・0℃) | 40.0kW超80.0kW以下 | 2.61 | 成績係数(COP)
94 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(3℃・0℃) | 80.0kW超118.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
95 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(3℃・0℃) | 118.0kW超180.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
96 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(3℃・0℃) | 180.0kW超500.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
97 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(3℃・0℃) | 500.0kW超1000.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
98 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(3℃・0℃) | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
99 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-3℃・-7℃) | 40.0kW以下 | 2.24 | 成績係数(COP)
100 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-3℃・-7℃) | 40.0kW超80.0kW以下 | 2.74 | 成績係数(COP)
101 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-3℃・-7℃) | 80.0kW超118.0kW以下 | 2.67 | 成績係数(COP)
102 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-3℃・-7℃) | 118.0kW超180.0kW以下 | 2.66 | 成績係数(COP)
103 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-3℃・-7℃) | 180.0kW超500.0kW以下 | 2.67 | 成績係数(COP)
104 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-3℃・-7℃) | 500.0kW超1000.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
105 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-3℃・-7℃) | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
106 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 60.0kW以下 | 3.87 | 成績係数(COP)
107 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 60.0kW超90.0kW以下 | 3.99 | 成績係数(COP)
108 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 90.0kW超120.0kW以下 | 3.87 | 成績係数(COP)
109 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.87 | 成績係数(COP)
110 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超 | 4.3 | 成績係数(COP)
111 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 60.0kW以下 | - | 期間成績係数冷却(IPLV)
112 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 60.0kW超90.0kW以下 | 6.2 | 期間成績係数冷却(IPLV)
113 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 90.0kW超120.0kW以下 | 6 | 期間成績係数冷却(IPLV)
114 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.6 | 期間成績係数冷却(IPLV)
115 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超 | 5.2 | 期間成績係数冷却(IPLV)
116 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW以下 | 4 | 成績係数(COP)
117 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超90.0kW以下 | 4.13 | 成績係数(COP)
118 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 3.84 | 成績係数(COP)
119 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.47 | 成績係数(COP)
120 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 4.3 | 成績係数(COP)
121 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW以下 | - | 期間成績係数冷却(IPLV)
122 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超90.0kW以下 | 6 | 期間成績係数冷却(IPLV)
123 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 5.9 | 期間成績係数冷却(IPLV)
124 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.7 | 期間成績係数冷却(IPLV)
125 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | - | 期間成績係数冷却(IPLV)
126 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 60.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
127 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
128 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
129 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.89 | 成績係数(COP)
130 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 160.0kW超 | - | 成績係数(COP)
131 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 60.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
132 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 60.0kW超90.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
133 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
134 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
135 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 160.0kW超 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
136 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 散水式 | 60.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
137 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
138 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
139 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.79 | 成績係数(COP)
140 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 散水式 | 160.0kW超 | - | 成績係数(COP)
141 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 散水式 | 60.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
142 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
143 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
144 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
145 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 散水式 | 160.0kW超 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
146 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(3℃・0℃) | 60.0kW以下 | 2.45 | 成績係数(COP)
147 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(3℃・0℃) | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
148 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(3℃・0℃) | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
149 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(3℃・0℃) | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
150 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(3℃・0℃) | 160.0kW超 | - | 成績係数(COP)
151 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(0℃・-5℃) | 60.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
152 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(0℃・-5℃) | 60.0kW超90.0kW以下 | 2.45 | 成績係数(COP)
153 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(0℃・-5℃) | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.3 | 成績係数(COP)
154 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(0℃・-5℃) | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.64 | 成績係数(COP)
155 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(0℃・-5℃) | 160.0kW超 | 2.79 | 成績係数(COP)
156 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 60.0kW以下 | 2.5 | 成績係数(COP)
157 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 60.0kW超90.0kW以下 | 2.71 | 成績係数(COP)
158 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.72 | 成績係数(COP)
159 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.63 | 成績係数(COP)
160 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 160.0kW超 | 2.72 | 成績係数(COP)
161 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-3℃・-7℃) | 60.0kW以下 | 2.39 | 成績係数(COP)
162 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-3℃・-7℃) | 60.0kW超90.0kW以下 | 2.24 | 成績係数(COP)
163 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-3℃・-7℃) | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.09 | 成績係数(COP)
164 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-3℃・-7℃) | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
165 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(-3℃・-7℃) | 160.0kW超 | - | 成績係数(COP)
166 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(0℃・-5℃) 散水式 | 60.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
167 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(0℃・-5℃) 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 | 2.9 | 成績係数(COP)
168 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(0℃・-5℃) 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.75 | 成績係数(COP)
169 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(0℃・-5℃) 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
170 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様(0℃・-5℃) 散水式 | 160.0kW超 | - | 成績係数(COP)
171 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW以下 | 3.67 | 成績係数(COP)
172 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW超90.0kW以下 | 3.99 | 成績係数(COP)
173 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 90.0kW超120.0kW以下 | 3.76 | 成績係数(COP)
174 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.56 | 成績係数(COP)
175 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超 | 4.3 | 成績係数(COP)
176 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
177 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW超90.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
178 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 90.0kW超120.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
179 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 120.0kW超160.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
180 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
181 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW以下 | 4 | 成績係数(COP)
182 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超90.0kW以下 | 4.09 | 成績係数(COP)
183 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 3.84 | 成績係数(COP)
184 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.47 | 成績係数(COP)
185 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 4 | 成績係数(COP)
186 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
187 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超90.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
188 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
189 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
190 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
191 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 散水式 | 60.0kW以下 | 4.86 | 成績係数(COP)
192 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 | 6.2 | 成績係数(COP)
193 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 | 5.46 | 成績係数(COP)
194 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 | 4.86 | 成績係数(COP)
195 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 散水式 | 160.0kW超 | 5.5 | 成績係数(COP)
196 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 散水式 | 60.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
197 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
198 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
199 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
200 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 散水式 | 160.0kW超 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
201 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 60.0kW以下 | 5.04 | 成績係数(COP)
202 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 | 6.39 | 成績係数(COP)
203 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 | 5.65 | 成績係数(COP)
204 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.04 | 成績係数(COP)
205 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 160.0kW超 | 5.04 | 成績係数(COP)
206 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 60.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
207 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
208 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
209 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
210 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 160.0kW超 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
211 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 60.0kW以下 | 2.63 | 成績係数(COP)
212 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 60.0kW超90.0kW以下 | 2.71 | 成績係数(COP)
213 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.72 | 成績係数(COP)
214 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
215 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 160.0kW超 | - | 成績係数(COP)
216 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 60.0kW以下 | 4.86 | 成績係数(COP)
217 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 | 6.2 | 成績係数(COP)
218 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 | 5.46 | 成績係数(COP)
219 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 | 4.86 | 成績係数(COP)
220 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 160.0kW超 | 5.5 | 成績係数(COP)
221 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 60.0kW以下 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
222 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 | 6.6 | 期間成績係数冷却(IPLV)
223 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 | 6.4 | 期間成績係数冷却(IPLV)
224 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 | 6.1 | 期間成績係数冷却(IPLV)
225 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 160.0kW超 | ‐ | 期間成績係数冷却(IPLV)
226 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW以下 | 5.04 | 成績係数(COP)
227 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 6.39 | 成績係数(COP)
228 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超 120.0kW以下 | 5.65 | 成績係数(COP)
229 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超 160.0kW以下 | 5.04 | 成績係数(COP)
230 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 5.5 | 成績係数(COP)
231 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW以下 | - | 期間成績係数冷却(IPLV)
232 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 7 | 期間成績係数冷却(IPLV)
233 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超 120.0kW以下 | 6.7 | 期間成績係数冷却(IPLV)
234 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超 160.0kW以下 | 6.5 | 期間成績係数冷却(IPLV)
235 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | - | 期間成績係数冷却(IPLV)
236 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | - | 1000kWｈ以下 | - | 日量成績係数
237 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | - | 1000kWｈ超2000kWh以下 | - | 日量成績係数
238 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | - | 2000kWh超3000kWh以下 | - | 日量成績係数
239 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | - | 3000kWh超4000kWh以下 | - | 日量成績係数
240 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | - | 4000kWh超5000kWh以下 | - | 日量成績係数
241 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | - | 5000kWh超 | - | 日量成績係数
242 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 14.0kW以下 | 34.4 | 成績係数(COP)
243 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 14.0kW超16.0kW以下 | 34.5 | 成績係数(COP)
244 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 16.0kW超22.4kW以下 | 34.8 | 成績係数(COP)
245 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 22.4kW超28.0kW以下 | 34.9 | 成績係数(COP)
246 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 28.0kW超33.5kW以下 | 34.9 | 成績係数(COP)
247 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 33.5kW超40.0kW以下 | 35 | 成績係数(COP)
248 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 40.0kW超60.0kW以下 | 35.2 | 成績係数(COP)
249 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 60.0kW超80.0kW以下 | 35 | 成績係数(COP)
250 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 80.0kW超100.0kW以下 | 35.1 | 成績係数(COP)
251 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 100.0kW超120.0kW以上 | 35.2 | 成績係数(COP)
252 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT以下 | 1.48 | 成績係数(COP)
253 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.49 | 成績係数(COP)
254 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | 1.46 | 成績係数(COP)
255 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT以下 | *1.48 | 成績係数(COP)
256 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | *1.48 | 成績係数(COP)
257 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | *1.47 | 成績係数(COP)
258 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | 1.74 | 成績係数(COP)
259 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT以下 | 1.47 | 成績係数(COP)
260 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.47 | 成績係数(COP)
261 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | - | 成績係数(COP)
262 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT以下 | 1.47 | 成績係数(COP)
263 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | 1.47 | 成績係数(COP)
264 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | - | 成績係数(COP)
265 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | - | 80RT以下 | 1.04 | COP（成績係数）
266 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | - | 80RT超1000RT以下 | - | COP（成績係数）
267 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | - | 1000RT超 | - | COP（成績係数）
268 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | - | 6.4kW | - | COP（成績係数）
269 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | - | 8.2kW | - | COP（成績係数）
270 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | - | 10.9W | 15.57 | COP（成績係数）
271 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | - | 12.8kW | - | COP（成績係数）
272 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | - | 21.9kW | - | COP（成績係数）
273 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | - | 29.2kW | - | COP（成績係数）
274 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | - | 36.5kW | - | COP（成績係数）
275 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 熱源入口温度58℃ | - | *15.2 | 成績係数(COP)
276 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 熱源入口温度68℃ | - | *18.6 | 成績係数(COP)
277 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 65℃以上70℃以下・16℃・12℃・5℃ | - | *3.09 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
278 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | - | *3.2 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
279 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・10℃ | - | *3.6 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
280 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･一過式) | - | - | *4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率
281 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃ | 270kW以下 | *3.6 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
282 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃ | 270kW超350kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
283 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃ | 350kW超540kW以下 | *3.7 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
284 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃ | 540kW超 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
285 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・30℃・25℃以上30℃以下・5℃ | 270kW以下 | *4.2 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
286 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・30℃・25℃以上30℃以下・5℃ | 270kW超350kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
287 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・30℃・25℃以上30℃以下・5℃ | 350kW超540kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
288 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・30℃・25℃以上30℃以下・5℃ | 540kW超 | *4.8 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
289 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・38℃以上40℃以下・35℃・5℃ | 270kW以下 | *5.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
290 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・38℃以上40℃以下・35℃・5℃ | 270kW超350kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
291 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・38℃以上40℃以下・35℃・5℃ | 350kW超540kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
292 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・38℃以上40℃以下・35℃・5℃ | 540kW超 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
293 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・17℃以上30℃以下・7℃以上20℃以下・10℃ | 270kW以下 | *4.3 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
294 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・17℃以上30℃以下・7℃以上20℃以下・10℃ | 270kW超350kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
295 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・17℃以上30℃以下・7℃以上20℃以下・10℃ | 350kW超540kW以下 | *4.4 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
296 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・17℃以上30℃以下・7℃以上20℃以下・10℃ | 540kW超 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
297 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・40℃・30℃・10℃ | 270kW以下 | *4.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
298 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・40℃・30℃・10℃ | 270kW超350kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
299 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・40℃・30℃・10℃ | 350kW超540kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
300 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・40℃・30℃・10℃ | 540kW超 | *5.8 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
301 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・20℃･15℃以上17℃以下・5℃ | 270kW以下 | *3.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
302 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・20℃･15℃以上17℃以下・5℃ | 270kW超350kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
303 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・20℃･15℃以上17℃以下・5℃ | 350kW超540kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
304 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・20℃･15℃以上17℃以下・5℃ | 540kW超 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
305 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・30℃・25℃以上27℃以下・5℃ | 270kW以下 | *3.7 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
306 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・30℃・25℃以上27℃以下・5℃ | 270kW超350kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
307 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・30℃・25℃以上27℃以下・5℃ | 350kW超540kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
308 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・30℃・25℃以上27℃以下・5℃ | 540kW超 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
309 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・40℃・35℃・5℃ | 270kW以下 | *4.4 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
310 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・40℃・35℃・5℃ | 270kW超350kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
311 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・40℃・35℃・5℃ | 350kW超540kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
312 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・40℃・35℃・5℃ | 540kW超 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
313 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・30℃・20℃・10℃ | 270kW以下 | *3.7 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
314 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・30℃・20℃・10℃ | 270kW超350kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
315 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・30℃・20℃・10℃ | 350kW超540kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
316 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・30℃・20℃・10℃ | 540kW超 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
317 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・35℃以上40℃以下・30℃・10℃ | 270kW以下 | *3.8 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
318 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・35℃以上40℃以下・30℃・10℃ | 270kW超350kW以下 | *4.3 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
319 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・35℃以上40℃以下・30℃・10℃ | 350kW超540kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
320 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 75℃・35℃以上40℃以下・30℃・10℃ | 540kW超 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
321 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・30℃・25℃・5℃ | 270kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
322 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・30℃・25℃・5℃ | 270kW超350kW以下 | *3.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
323 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・30℃・25℃・5℃ | 350kW超540kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
324 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・30℃・25℃・5℃ | 540kW超 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
325 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・40℃・35℃・5℃ | 270kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
326 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・40℃・35℃・5℃ | 270kW超350kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
327 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・40℃・35℃・5℃ | 350kW超540kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
328 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・40℃・35℃・5℃ | 540kW超 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
329 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・40℃・30℃・10℃ | 270kW以下 | *3.0 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
330 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・40℃・30℃・10℃ | 270kW超350kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
331 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・40℃・30℃・10℃ | 350kW超540kW以下 | *3.5 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
332 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・40℃・30℃・10℃ | 540kW超 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
333 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・17℃・7℃・10℃ | 270kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
334 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・17℃・7℃・10℃ | 270kW超350kW以下 | *2.75 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
335 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・17℃・7℃・10℃ | 350kW超540kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
336 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 90℃・17℃・7℃・10℃ | 540kW超 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
337 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・17℃・7℃・10℃ | 270kW以下 | *3.4 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
338 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・17℃・7℃・10℃ | 270kW超350kW以下 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
339 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・17℃・7℃・10℃ | 350kW超540kW以下 | *3.2 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
340 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 65℃・17℃・7℃・10℃ | 540kW超 | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
341 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | - | - | *4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率
342 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 水熱源運転 70℃、50℃、38.6℃、50℃ | - | *10.2 | 成績係数(COP)
343 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式) | 水熱源運転 65℃・20℃以下・15℃以下・5℃ | - | *3.6 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
344 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式) | 水熱源運転 75℃・17℃・7℃・10℃ | - | *3.05 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
345 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式) | 空気熱源運転 65℃・25℃・21℃・5℃ | - | *2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
346 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 水熱源運転 | - | *3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
347 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 空気熱源運転 | - | *4.4 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
348 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ(水熱源･一過/循環式) | - | - | 3.54 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
349 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ(水熱源･一過/循環式) | 水熱源運転 70℃、50℃、38.6℃、50℃ |  | - | 成績係数(COP)
350 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気発生ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 0.1MPaG・65℃・60℃ | - | *3.53 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
351 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気発生ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 0.1MPaG・80℃・70℃ | - | - | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
352 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気発生ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 0.6MPaG・70℃・65℃ | - | *2.46 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP
353 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 0.1MPaG以上0.2MPaG以下 1.0ton/h以上2.0ton/h以下 80℃ | - | *0.067 | 消費電力量
354 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 0.4MPaG以上 1.0ton/h以上1.5ton/h以下 80℃ | - | *0.085 | 消費電力量
355 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 0.1MPaG以上0.3MPaG以下 3.0ton/h以上 80℃ | - | *0.064 | 消費電力量
356 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 10kW以下 | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率
357 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 10kW超20kW以下 | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率
358 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率
359 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 30kW超40kW以下 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率
360 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 40kW超50kW以下 | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率
361 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率
362 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 10kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率
363 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率
364 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 20kW超30kW以下 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率
365 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 30kW超40kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率
366 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 40kW超50kW以下 | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率
367 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率
368 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率
369 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率
370 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | 90 | ボイラ効率
371 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 2000kW以上 | 89 | ボイラ効率
372 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率
373 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率
374 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率
375 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率
376 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h以上 | 102 | ボイラ効率
377 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率
378 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率
379 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率
380 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率
381 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 19200kg/h以上 | 92 | ボイラ効率
382 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率
383 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | ボイラ効率
384 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率
385 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 94 | ボイラ効率
386 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | - | 19200kg/h以上 | 94 | ボイラ効率
387 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率
388 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | 92 | ボイラ効率
389 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 2000kW以上 | 92 | ボイラ効率
390 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 5kW以下 | 29 | 発電効率
391 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 5kW超10kW以下 | 31.5 | 発電効率
392 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 10kW超25kW以下 | 33.5 | 発電効率
393 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 25kW超35kW以下 | 33.5 | 発電効率
394 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 35kW超250kW以下 | 35.5 | 発電効率
395 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 250kW超500kW以下 | 41.6 | 発電効率
396 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 500kW超750kW以下 | 41.9 | 発電効率
397 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 750kW超1000kW以下 | 42.4 | 発電効率
398 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 3000kW超 | 49.5 | 発電効率
399 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 5kW以下 | 85.5 | 総合効率
400 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 5kW超10kW以下 | 86.5 | 総合効率
401 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 10kW超25kW以下 | 85.5 | 総合効率
402 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 25kW超35kW以下 | 88 | 総合効率
403 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 35kW超250kW以下 | 90.2 | 総合効率
404 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 250kW超500kW以下 | 83.8 | 総合効率
405 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 500kW超750kW以下 | 87.8 | 総合効率
406 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 750kW超1000kW以下 | 87.8 | 総合効率
407 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 3000kW超 | 85.5 | 総合効率
408 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz 中速エンジン：1000rpm以下 | 1000kW超2000kW以下 | 45.5 | 発電効率
409 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz 中速エンジン：1000rpm以下 | 2000kW超3000kW以下 | 47.8 | 発電効率
410 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz 中速エンジン：1000rpm以下 | 1000kW超2000kW以下 | 74.3 | 総合効率
411 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz 中速エンジン：1000rpm以下 | 2000kW超3000kW以下 | 77.9 | 総合効率
412 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz 高速エンジン：1000rpm以上 | 1000kW超2000kW以下 | 43.7 | 発電効率
413 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz 高速エンジン：1000rpm以上 | 2000kW超3000kW以下 | 43.4 | 発電効率
414 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz 高速エンジン：1000rpm以上 | 1000kW超2000kW以下 | 87 | 総合効率
415 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz 高速エンジン：1000rpm以上 | 2000kW超3000kW以下 | 77.5 | 総合効率
416 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 5kW以下 | 29 | 発電効率
417 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 5kW超10kW以下 | 31.5 | 発電効率
418 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 10kW超25kW以下 | 33.5 | 発電効率
419 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 25kW超35kW以下 | 33.5 | 発電効率
420 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 35kW超250kW以下 | 37 | 発電効率
421 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 250kW超500kW以下 | 42 | 発電効率
422 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 500kW超750kW以下 | 41.3 | 発電効率
423 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 750kW超1000kW以下 | 42.5 | 発電効率
424 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 3000kW超 | 49.5 | 発電効率
425 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 5kW以下 | 85.5 | 総合効率
426 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 5kW超10kW以下 | 86.5 | 総合効率
427 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 10kW超25kW以下 | 85.5 | 総合効率
428 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 25kW超35kW以下 | 88 | 総合効率
429 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 35kW超250kW以下 | 90.7 | 総合効率
430 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 250kW超500kW以下 | 82.1 | 総合効率
431 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 500kW超750kW以下 | 87.8 | 総合効率
432 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 750kW超1000kW以下 | 87.8 | 総合効率
433 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 3000kW超 | 85.6 | 総合効率
434 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz 中速エンジン：1000rpm以下 | 1000kW超2000kW以下 | 45.5 | 発電効率
435 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz 中速エンジン：1000rpm以下 | 2000kW超3000kW以下 | 47.8 | 発電効率
436 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz 中速エンジン：1000rpm以下 | 1000kW超2000kW以下 | 77 | 総合効率
437 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz 中速エンジン：1000rpm以下 | 2000kW超3000kW以下 | 77.9 | 総合効率
438 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz 高速エンジン：1000rpm以上 | 1000kW超2000kW以下 | 43.3 | 発電効率
439 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz 高速エンジン：1000rpm以上 | 2000kW超3000kW以下 | - | 発電効率
440 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz 高速エンジン：1000rpm以上 | 1000kW超2000kW以下 | 86.5 | 総合効率
441 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz 高速エンジン：1000rpm以上 | 2000kW超3000kW以下 | - | 総合効率
442 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 1000kW以下 | 18.6 | 発電効率
443 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 1000kW超2000kW以下 | 27.2 | 発電効率
444 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 2000kW超3000kW以下 | 28.4 | 発電効率
445 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 3000kW超5000kW以下 | 29.9 | 発電効率
446 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 5000kW超7000kW以下 | 39.3 | 発電効率
447 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 7000kW超10000kW以下 | 34.3 | 発電効率
448 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 10000kW超40000kW以下 | 38.8 | 発電効率
449 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 40000kW超 | 40.9 | 発電効率
450 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 1000kW以下 | 83 | 総合効率
451 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 1000kW超2000kW以下 | 84 | 総合効率
452 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 2000kW超3000kW以下 | 81.8 | 総合効率
453 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 3000kW超5000kW以下 | - | 総合効率
454 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 5000kW超7000kW以下 | - | 総合効率
455 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 7000kW超10000kW以下 | 85.2 | 総合効率
456 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 10000kW超40000kW以下 | 85.9 | 総合効率
457 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 40000kW超 | 84 | 総合効率
458 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 1000kW以下 | - | 発電効率
459 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 1000kW超2000kW以下 | 27.2 | 発電効率
460 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 2000kW超3000kW以下 | 28.4 | 発電効率
461 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 3000kW超5000kW以下 | 29.9 | 発電効率
462 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 5000kW超7000kW以下 | 39.3 | 発電効率
463 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 7000kW超10000kW以下 | 34.3 | 発電効率
464 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 10000kW超40000kW以下 | 38.8 | 発電効率
465 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 40000kW超 | 40.9 | 発電効率
466 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 1000kW以下 | 83 | 総合効率
467 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 1000kW超2000kW以下 | 84 | 総合効率
468 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 2000kW超3000kW以下 | 81.8 | 総合効率
469 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 3000kW超5000kW以下 | - | 総合効率
470 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 5000kW超7000kW以下 | - | 総合効率
471 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 7000kW超10000kW以下 | 85.2 | 総合効率
472 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 10000kW超40000kW以下 | 86.8 | 総合効率
473 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 40000kW超 | 84 | 総合効率
474 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 50Hz | - | 48 | 発電効率
475 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 50Hz | - | 93 | 総合効率
476 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 60Hz | - | 48 | 発電効率
477 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 60Hz | - | 93 | 総合効率
478 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷蔵庫：縦型 | 700L以下 | 340 | 年間消費電力量
479 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷蔵庫：縦型 | 700L超1200L以下 | 420 | 年間消費電力量
480 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷蔵庫：縦型 | 1200L超 | 600 | 年間消費電力量
481 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷蔵庫：横型 | 250L以下 | 250 | 年間消費電力量
482 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷蔵庫：横型 | 250L超350L以下 | 320 | 年間消費電力量
483 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷蔵庫：横型 | 350L超450L以下 | 400 | 年間消費電力量
484 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷蔵庫：横型 | 450L超 | 470 | 年間消費電力量
485 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫：縦型(冷凍室1室) | 1200L以下 | 1080 | 年間消費電力量
486 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫：縦型(冷凍室1室) | 1200L超 | 1430 | 年間消費電力量
487 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫：縦型(冷凍室2室) | 900L以下 | 1490 | 年間消費電力量
488 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫：縦型(冷凍室2室) | 900L超1200L以下 | 1660 | 年間消費電力量
489 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫：縦型(冷凍室2室) | 1200L超 | 1810 | 年間消費電力量
490 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫：横型(冷凍室1室) | 250L以下 | 1070 | 年間消費電力量
491 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫：横型(冷凍室1室) | 250L超350L以下 | 1190 | 年間消費電力量
492 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫：横型(冷凍室1室) | 350L超 | 1270 | 年間消費電力量
493 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍庫：縦型 | 700L以下 | 1030 | 年間消費電力量
494 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍庫：縦型 | 700L超900L以下 | 1550 | 年間消費電力量
495 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍庫：縦型 | 900L超1200L以下 | 2020 | 年間消費電力量
496 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍庫：縦型 | 1200L超1500L以下 | 2440 | 年間消費電力量
497 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍庫：縦型 | 1500L超 | 3130 | 年間消費電力量
498 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍庫：横型 | 250L以下 | 760 | 年間消費電力量
499 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍庫：横型 | 250L超350L以下 | 1010 | 年間消費電力量
500 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 冷凍庫：横型 | 350L超 | 1130 | 年間消費電力量
501 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 空気冷媒方式冷凍機 | 庫腹量（有効容積）：2600m3規模 | - | *0.4 | 成績係数(COP)
502 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 空気冷媒方式冷凍機 | 庫腹量（有効容積）：1300m3規模 | - | - | 成績係数(COP)
503 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 50kW以下 | - | 成績係数(COP)
504 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 | *2.32 | 成績係数(COP)
505 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 150kW超 250kW以下 | *2.32 | 成績係数(COP)
506 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 250kW超 | *2.31 | 成績係数(COP)
507 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度 -20℃超10℃以下 | 100kW以下 | - | 成績係数(COP)
508 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度 -20℃超10℃以下 | 100kW超 200kW以下 | - | 成績係数(COP)
509 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度 -20℃超10℃以下 | 200kW超 | *3.41 | 成績係数(COP)
510 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 190.4 | 固有エネルギー消費効率
511 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(スクエア) | 32W蛍光灯相当スクエアサイズ | 152.8 | 固有エネルギー消費効率
512 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(スクエア) | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | 155.1 | 固有エネルギー消費効率
513 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率
514 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率
515 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率
516 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | - | 131.3 | 固有エネルギー消費効率
517 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率
518 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率
519 | 産業・業務（業種共通） | プリンタ/複写機 | プリンタ | カラー印刷機能有 | - | - | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量(TEC消費電力量)
520 | 産業・業務（業種共通） | プリンタ/複写機 | プリンタ | カラー印刷機能無 | - | - | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量(TEC消費電力量)
521 | 産業・業務（業種共通） | プリンタ/複写機 | 複合機 | カラー複写機能有 | - | - | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量(TEC消費電力量)
522 | 産業・業務（業種共通） | プリンタ/複写機 | 複合機 | カラー複写機能無 | - | - | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量(TEC消費電力量)
523 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 0.75kW以下 | 85 | エネルギー消費効率
524 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 0.75kW超1.1kW以下 | 85.5 | エネルギー消費効率
525 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.4 | エネルギー消費効率
526 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 89.5 | エネルギー消費効率
527 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 2.2kW超3.0kW以下 | - | エネルギー消費効率
528 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.9 | エネルギー消費効率
529 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 3.7kW超4.0kW以下 | - | エネルギー消費効率
530 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.2 | エネルギー消費効率
531 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率
532 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 7.5kW超11.0kW以下 | 91.9 | エネルギー消費効率
533 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率
534 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率
535 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.8 | エネルギー消費効率
536 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率
537 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率
538 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 37.0kW超 | 96.1 | エネルギー消費効率
539 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 0.75kW以下 | 84.8 | エネルギー消費効率
540 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 0.75kW超1.1kW以下 | - | エネルギー消費効率
541 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 86.9 | エネルギー消費効率
542 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 1.5kW超2.2kW以下 | 88.6 | エネルギー消費効率
543 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 2.2kW超3.0kW以下 | - | エネルギー消費効率
544 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.4 | エネルギー消費効率
545 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 3.7kW超4.0kW以下 | - | エネルギー消費効率
546 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.9 | エネルギー消費効率
547 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.7 | エネルギー消費効率
548 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 7.5kW超11.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率
549 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率
550 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 15.0kW超18.5kW以下 | 94.1 | エネルギー消費効率
551 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.9 | エネルギー消費効率
552 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.5 | エネルギー消費効率
553 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 30.0kW超37.0kW以下 | 95.1 | エネルギー消費効率
554 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 37.0kW超 | 96 | エネルギー消費効率
555 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 0.75kW以下 | 83.8 | エネルギー消費効率
556 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 0.75kW超1.1kW以下 | - | エネルギー消費効率
557 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 1.1kW超1.5kW以下 | 87.2 | エネルギー消費効率
558 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 1.5kW超2.2kW以下 | 89.3 | エネルギー消費効率
559 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 2.2kW超3.0kW以下 | - | エネルギー消費効率
560 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.3 | エネルギー消費効率
561 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 3.7kW超4.0kW以下 | - | エネルギー消費効率
562 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率
563 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率
564 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 7.5kW超11.0kW以下 | 91.7 | エネルギー消費効率
565 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率
566 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率
567 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率
568 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.2 | エネルギー消費効率
569 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 93.9 | エネルギー消費効率
570 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 37.0kW超 | 95.4 | エネルギー消費効率
571 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 0.75kW以下 | 86.2 | エネルギー消費効率
572 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 0.75kW超1.1kW以下 | 86.3 | エネルギー消費効率
573 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率
574 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.8 | エネルギー消費効率
575 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 2.2kW超3.0kW以下 | - | エネルギー消費効率
576 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.9 | エネルギー消費効率
577 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 3.7kW超4.0kW以下 | - | エネルギー消費効率
578 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率
579 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率
580 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 7.5kW超11.0kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率
581 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率
582 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率
583 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 18.5kW超22.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率
584 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.1 | エネルギー消費効率
585 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率
586 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 37.0kW超 | 96.3 | エネルギー消費効率
587 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 0.75kW以下 | 87.3 | エネルギー消費効率
588 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 0.75kW超1.1kW以下 | - | エネルギー消費効率
589 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.1 | エネルギー消費効率
590 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率
591 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 2.2kW超3.0kW以下 | - | エネルギー消費効率
592 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.7 | エネルギー消費効率
593 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 3.7kW超4.0kW以下 | - | エネルギー消費効率
594 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 4.0kW超5.5kW以下 | 92.8 | エネルギー消費効率
595 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.9 | エネルギー消費効率
596 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 7.5kW超11.0kW以下 | 93.3 | エネルギー消費効率
597 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.6 | エネルギー消費効率
598 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 15.0kW超18.5kW以下 | 94.7 | エネルギー消費効率
599 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 18.5kW超22.0kW以下 | 94.7 | エネルギー消費効率
600 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率
601 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 30.0kW超37.0kW以下 | 95.7 | エネルギー消費効率
602 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 37.0kW超 | 96.3 | エネルギー消費効率
603 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 0.75kW以下 | 85.3 | エネルギー消費効率
604 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 0.75kW超1.1kW以下 | - | エネルギー消費効率
605 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 1.1kW超1.5kW以下 | 88.9 | エネルギー消費効率
606 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.4 | エネルギー消費効率
607 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 2.2kW超3.0kW以下 | - | エネルギー消費効率
608 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率
609 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.7kW超4.0kW以下 | - | エネルギー消費効率
610 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 4.0kW超5.5kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率
611 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率
612 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 7.5kW超11.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率
613 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.4 | エネルギー消費効率
614 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率
615 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率
616 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率
617 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率
618 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 37.0kW超 | 95.9 | エネルギー消費効率
619 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW以下 | 92.3 | エネルギー消費効率
620 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW超1.5kW以下 | 90.4 | エネルギー消費効率
621 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 1.5kW超2.2kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率
622 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 2.2kW超3.7kW以下 | 92.8 | エネルギー消費効率
623 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 3.7kW超5.5kW以下 | 94.1 | エネルギー消費効率
624 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 5.5kW超7.5kW以下 | 94.2 | エネルギー消費効率
625 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 7.5kW超11kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率
626 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 11kW超15kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率
627 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 15kW超18.5kW以下 | 94.6 | エネルギー消費効率
628 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 18.5kW超22kW以下 | 94.7 | エネルギー消費効率
629 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 22kW超30kW以下 | 95.4 | エネルギー消費効率
630 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 30kW超37kW以下 | 95.4 | エネルギー消費効率
631 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 37kW超45kW以下 | 95.8 | エネルギー消費効率
632 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 45kW超55kW以下 | 95.9 | エネルギー消費効率
633 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 55kW超75kW以下 | 96.2 | エネルギー消費効率
634 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 75kW超90kW以下 | 96.2 | エネルギー消費効率
635 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 90kW超110kW以下 | 96.6 | エネルギー消費効率
636 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 110kW超132kW以下 | 97 | エネルギー消費効率
637 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 132kW超160kW以下 | 97.2 | エネルギー消費効率
638 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 160kW超 | - | エネルギー消費効率
639 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 10kVA以下 | 46 | 全損失
640 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 10kVA超20kVA以下 | 69 | 全損失
641 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 20kVA超30kVA以下 | 97 | 全損失
642 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 147 | 全損失
643 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 50kVA超75kVA以下 | 162 | 全損失
644 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 75kVA超100kVA以下 | 210 | 全損失
645 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 291 | 全損失
646 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 150kVA超200kVA以下 | 360 | 全損失
647 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 470 | 全損失
648 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 780 | 全損失
649 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 10kVA以下 | 51 | 全損失
650 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 10kVA超20kVA以下 | 68 | 全損失
651 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 20kVA超30kVA以下 | 95 | 全損失
652 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 30kVA超50kVA以下 | 145 | 全損失
653 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 165 | 全損失
654 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 207 | 全損失
655 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 286 | 全損失
656 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 354 | 全損失
657 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 466 | 全損失
658 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 775 | 全損失
659 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 20kVA以下 | 125 | 全損失
660 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 20kVA超30kVA以下 | 138 | 全損失
661 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 197 | 全損失
662 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 50kVA超75kVA以下 | 230 | 全損失
663 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 75kVA超100kVA以下 | 276 | 全損失
664 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 370 | 全損失
665 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 150kVA超200kVA以下 | 444 | 全損失
666 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 584 | 全損失
667 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 892 | 全損失
668 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1520 | 全損失
669 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 1965 | 全損失
670 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 2750 | 全損失
671 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1500kVA超2000kVA以下 | 3700 | 全損失
672 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 20kVA以下 | 120 | 全損失
673 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 20kVA超30kVA以下 | 133 | 全損失
674 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 30kVA超50kVA以下 | 192 | 全損失
675 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 220 | 全損失
676 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 268 | 全損失
677 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 366 | 全損失
678 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 440 | 全損失
679 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 549 | 全損失
680 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 820 | 全損失
681 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1450 | 全損失
682 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 1890 | 全損失
683 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 2600 | 全損失
684 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1500kVA超2000kVA以下 | 3365 | 全損失
685 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 10kVA以下 | 73 | 全損失
686 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 10kVA超20kVA以下 | 115 | 全損失
687 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 20kVA超30kVA以下 | 160 | 全損失
688 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 155 | 全損失
689 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 50kVA超75kVA以下 | 181 | 全損失
690 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 75kVA超100kVA以下 | 223 | 全損失
691 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 289 | 全損失
692 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 150kVA超200kVA以下 | 369 | 全損失
693 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 496 | 全損失
694 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 774 | 全損失
695 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 10kVA以下 | 72 | 全損失
696 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 10kVA超20kVA以下 | 110 | 全損失
697 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 20kVA超30kVA以下 | 140 | 全損失
698 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 30kVA超50kVA以下 | 149 | 全損失
699 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 183 | 全損失
700 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 228 | 全損失
701 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 285 | 全損失
702 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 368 | 全損失
703 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 491 | 全損失
704 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 785 | 全損失
705 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 20kVA以下 | 147 | 全損失
706 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 20kVA超30kVA以下 | 181 | 全損失
707 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 291 | 全損失
708 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 50kVA超75kVA以下 | 249 | 全損失
709 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 75kVA超100kVA以下 | 309 | 全損失
710 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 411 | 全損失
711 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 150kVA超200kVA以下 | 470 | 全損失
712 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 581 | 全損失
713 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 899 | 全損失
714 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1675 | 全損失
715 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 2094 | 全損失
716 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 3300 | 全損失
717 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 1500kVA超2000kVA以下 | 4088 | 全損失
718 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 20kVA以下 | 143 | 全損失
719 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 20kVA超30kVA以下 | 178 | 全損失
720 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 30kVA超50kVA以下 | 287 | 全損失
721 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 244 | 全損失
722 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 293 | 全損失
723 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 401 | 全損失
724 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 460 | 全損失
725 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 592 | 全損失
726 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 852 | 全損失
727 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1715 | 全損失
728 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 2028 | 全損失
729 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 3200 | 全損失
730 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 1500kVA超2000kVA以下 | 4125 | 全損失
731 | 産業・業務（業種共通） | 圧縮機 | 蒸気駆動圧縮機 | - | 37kW・79kg/h | *6.95 | 消費蒸気原単位
732 | 産業・業務（業種共通） | 圧縮機 | 蒸気駆動圧縮機 | - | 55kW・106kg/h | *1.93 | 消費蒸気原単位
733 | 産業・業務（業種共通） | 圧縮機 | 蒸気駆動圧縮機 | - | 75kW・178kg/h | *2.18 | 消費蒸気原単位
734 | 産業・業務（業種共通） | 圧縮機 | 蒸気駆動圧縮機 | 高圧蒸気仕様 | 75kW・247kg/h | *0.6 | 消費蒸気原単位
735 | 産業・業務（業種共通） | 圧縮機 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | - | 37kW・25kW | *0.41 | エネルギー原単位
736 | 産業・業務（業種共通） | 圧縮機 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | - | 75kW・60kW | *0.88 | エネルギー原単位
737 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3) | 新築用 | - | 1.6 | 熱貫流率
738 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 三層Low-E複層ガラス(LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3) | 新築用 | - | 0.8 | 熱貫流率
739 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 真空Low-E複層ガラス(LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3) | 新築用 | - | 0.74 | 熱貫流率
740 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス(LE3+Ar6+FL3（アタッチメント付き）) | リフォーム用 | - | 2 | 熱貫流率
741 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 真空ガラス（LE3＋V0.2+FL3） | リフォーム用 | - | 1 | 熱貫流率
742 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス(FL6+A12+LE5) | リフォーム用 | - | 1.6 | 熱貫流率
743 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 薄型Low-E複層ガラス(LE3+Kr4+FL3) | リフォーム用 | - | 1.9 | 熱貫流率
744 | 産業・業務（業種共通） | 断熱材 | 断熱材(押出法ポリスチレンフォーム) | - | - | 0.022 | 熱伝導率
745 | 産業・業務（業種共通） | 断熱材 | 断熱材(グラスウール) | 壁用 | - | 0.032 | 熱伝導率
746 | 産業・業務（業種共通） | 断熱材 | 断熱材(グラスウール) | 天井用 | - | 0.034 | 熱伝導率
747 | 産業・業務（業種共通） | 洗濯機 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機 | - | 9kg以上 | 9.4 | 洗濯乾燥1回あたりの電力消費量
748 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 空気熱源仕様 | - | 別紙「水準1」の通り | -
749 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 水熱源仕様 | - | 別紙「水準2」の通り | -
750 | 産業・業務（業種共通） | その他 | サーバ用電子計算機 | H ※区分は省エネルギー法による | - | 0.11 | エネルギー消費効率
751 | 産業・業務（業種共通） | その他 | サーバ用電子計算機 | I ※区分は省エネルギー法による | - | 0.13 | エネルギー消費効率
752 | 産業・業務（業種共通） | その他 | サーバ用電子計算機 | J ※区分は省エネルギー法による | - | 0.21 | エネルギー消費効率
753 | 産業・業務（業種共通） | その他 | サーバ用電子計算機 | K ※区分は省エネルギー法による | - | 0.51 | エネルギー消費効率
754 | 産業・業務（業種共通） | その他 | サーバ用電子計算機 | L ※区分は省エネルギー法による | - | 0.265 | エネルギー消費効率
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 2.2kW | 7.6 | 通年エネルギー消費効率(APF)
872 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 2.5kW | 7.6 | 通年エネルギー消費効率(APF)
873 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 2.8kW | 7.5 | 通年エネルギー消費効率(APF)
874 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 3.6kW | 7.4 | 通年エネルギー消費効率(APF)
875 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 4.0kW | 7.6 | 通年エネルギー消費効率(APF)
876 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 4.5kW | 6.5 | 通年エネルギー消費効率(APF)
877 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 5.0kW | 5.7 | 通年エネルギー消費効率(APF)
878 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 5.6kW | 6.8 | 通年エネルギー消費効率(APF)
879 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 6.3kW | 6.6 | 通年エネルギー消費効率(APF)
880 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 7.1kW | 6.3 | 通年エネルギー消費効率(APF)
881 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 8.0kW | 5.8 | 通年エネルギー消費効率(APF)
882 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 9.0kW | 5.2 | 通年エネルギー消費効率(APF)
883 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | - | 4.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
884 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | - | 4.0kW超6.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
885 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | - | 6.0kW超7.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
886 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | - | 7kW超12kW以下 | - | 成績係数(COP)
887 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | - | 12.0kW超 | - | 成績係数(COP)
888 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)7℃ | 4.0kW以下 | 3 | 成績係数(COP)
889 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)7℃ | 4.0kW超5.6kW以下 | 2.84 | 成績係数(COP)
890 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)7℃ | 5.6kW超7.2kW以下 | 3 | 成績係数(COP)
891 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)7℃ | 7.2kW超 | - | 成績係数(COP)
892 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)15℃ | 4.0kW以下 | - | 成績係数(COP)
893 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)15℃ | 4.0kW超5.6kW以下 | - | 成績係数(COP)
894 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)15℃ | 5.6kW超7.2kW以下 | - | 成績係数(COP)
895 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)15℃ | 7.2kW超 | - | 成績係数(COP)
896 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 5kW以下 | *4.50 | 成績係数(COP)
897 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 5kW超7kW以下 | *4.32 | 成績係数(COP)
898 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 7kW超10kW以下 | *4.01 | 成績係数(COP)
899 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 10kW超 | *4.30 | 成績係数(COP)
900 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン付温水床暖房 | 床暖房・エアコン同時運転 | 5.0kW | 4.5 | 成績係数(COP)
901 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン付温水床暖房 | 床暖房・エアコン同時運転 | 6.7kW | 4.32 | 成績係数(COP)
902 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン付温水床暖房 | 床暖房単独運転 | 8.7kW | 4.01 | 成績係数(COP)
903 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | マルチタイプ温水床暖房 | - | 5.0kW | 3.9 | 成績係数(COP)
904 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | マルチタイプ温水床暖房 | - | 7.0kW | 3.91 | 成績係数(COP)
905 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ルームエアコン | - | 4.0kW | 4 | 成績係数(COP)
906 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | - | 8.0kW | 4.3 | 成績係数(COP)
907 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | - | 11.0kW | 4.15 | 成績係数(COP)
908 | 家庭 | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ | - | - | *77.0 | 熱効率
909 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 320L以上550L未満 | 4 | 年間給湯保温効率
910 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 320L以上550L未満 | 3 | 年間給湯保温効率
911 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 320L以上550L未満 | 3.3 | 年間給湯効率
912 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様 少人数世帯 保温あり | 185L | 2.8 | 年間給湯効率
913 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 320L以上550L未満 | 3.2 | 寒冷地年間給湯保温効率
914 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 寒冷地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 320L以上550L未満 | 2.9 | 寒冷地年間給湯効率
915 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 320L以上550L未満 | 3.9 | 年間給湯保温効率(床暖房部分除く)
916 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 320L以上550L未満 | 3 | 寒冷地年間給湯保温効率(床暖房部分除く)
917 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・太陽熱利用） | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 320L以上550L未満 | 3.0 | 年間給湯保温効率(太陽熱部分除く)
918 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・太陽熱利用） | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 320L以上550L未満 | - | 年間給湯保温効率（太陽熱部分除く）
919 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・太陽熱利用） | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 320L以上550L未満 | 3.3 | 年間給湯効率(太陽熱部分除く)
920 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・太陽熱利用） | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 320L以上550L未満 | - | 年間給湯効率(太陽熱部分除く)
921 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率
922 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房専用機 | - | 87 | エネルギー消費効率
923 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率
924 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率
925 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯専用機（給湯：ヒートポンプ・ガス） | - | - | 年間給湯効率
926 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ・ガス） | - | 141 | 年間給湯効率
927 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ・ガス、暖房：ガス） | - | 141 | 年間給湯効率
928 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯・暖房：ヒートポンプ・ガス） | - | - | 年間給湯効率
929 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率
930 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 暖房用のもの | - | 93 | エネルギー消費効率
931 | 家庭 | 給湯器（太陽熱利用） | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | - | - | *11748 | 単位面積1日あたりの集熱量
932 | 家庭 | 給湯器（太陽熱利用） | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | - | - | *14598 | 単位面積1日あたりの集熱量
933 | 家庭 | 給湯器（太陽熱利用） | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | - | - | *96.9 | 有効出湯効率
934 | 家庭 | 給湯器（太陽熱利用） | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | - | - | *1.54 | 熱損失係数
935 | 家庭 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | - | - | 39 | 発電効率
936 | 家庭 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | - | - | 95 | 総合効率
937 | 家庭 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | - | - | 52 | 発電効率
938 | 家庭 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | - | - | 90 | 総合効率
939 | 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | 電気冷蔵庫 | - | 140L以下 | 115 | 年間消費電力量
940 | 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | 電気冷蔵庫 | - | 140L超200L以下 | 284 | 年間消費電力量
941 | 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | 電気冷蔵庫 | - | 200L超250L以下 | 319 | 年間消費電力量
942 | 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | 電気冷蔵庫 | - | 250L超300L以下 | 235 | 年間消費電力量
943 | 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | 電気冷蔵庫 | - | 300L超350L以下 | 259 | 年間消費電力量
944 | 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | 電気冷蔵庫 | - | 350L超400L以下 | 360 | 年間消費電力量
945 | 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | 電気冷蔵庫 | - | 400L超450L以下 | 263 | 年間消費電力量
946 | 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | 電気冷蔵庫 | - | 450L超500L以下 | 255 | 年間消費電力量
947 | 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | 電気冷蔵庫 | - | 500L超 | 269 | 年間消費電力量
948 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | - | 105 | 固有エネルギー消費効率
949 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | - | 111.8 | 固有エネルギー消費効率
950 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | - | 94.7 | 固有エネルギー消費効率
951 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | - | 100 | 固有エネルギー消費効率
952 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | - | 93.3 | 固有エネルギー消費効率
953 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下 | - | - | 固有エネルギー消費効率
954 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～4.5畳 | - | 固有エネルギー消費効率
955 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～6畳 | 148.5 | 固有エネルギー消費効率
956 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～8畳 | 151.3 | 固有エネルギー消費効率
957 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～10畳 | 153.5 | 固有エネルギー消費効率
958 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～12畳 | 160.3 | 固有エネルギー消費効率
959 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～14畳 | 151.7 | 固有エネルギー消費効率
960 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～4.5畳 | 87.1 | 固有エネルギー消費効率
961 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～6畳 | 96.7 | 固有エネルギー消費効率
962 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～8畳 | 124.8 | 固有エネルギー消費効率
963 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～10畳 | 100 | 固有エネルギー消費効率
964 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～12畳 | 130.9 | 固有エネルギー消費効率
965 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～14畳 | - | 固有エネルギー消費効率
966 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | 電球形LEDランプ組込型 昼白色、昼光色、白色 電球形LEDランプ2灯以上 | - | 84.4 | 固有エネルギー消費効率
967 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | 電球形LEDランプ組込型 温白色、電球色 電球形LEDランプ2灯以上 | - | 93.4 | 固有エネルギー消費効率
968 | 家庭 | テレビ | 液晶テレビ | - | 液晶 18V・19V 型 | 22 | 年間消費電力量
969 | 家庭 | テレビ | 液晶テレビ | - | 液晶 22V 型 | 34 | 年間消費電力量
970 | 家庭 | テレビ | 液晶テレビ | - | 液晶 23V・24V 型 | 30 | 年間消費電力量
971 | 家庭 | テレビ | 液晶テレビ | - | 液晶 26V 型 | 41 | 年間消費電力量
972 | 家庭 | テレビ | 液晶テレビ | - | 液晶 29V 型 | 37 | 年間消費電力量
973 | 家庭 | テレビ | 液晶テレビ | - | 液晶 32V 型 | 34 | 年間消費電力量
974 | 家庭 | テレビ | 液晶テレビ | - | 液晶 39V・40V 型 | 48 | 年間消費電力量
975 | 家庭 | テレビ | 液晶テレビ | - | 液晶 42V 型 | 60 | 年間消費電力量
976 | 家庭 | テレビ | 液晶テレビ | - | 液晶 46V 型 | 83 | 年間消費電力量
977 | 家庭 | テレビ | 液晶テレビ | - | 液晶 47V 型 | 73 | 年間消費電力量
978 | 家庭 | テレビ | 液晶テレビ | - | 液晶 50V・52V 型 | 60 | 年間消費電力量
979 | 家庭 | テレビ | 液晶テレビ | - | 液晶 55V 型 | 81 | 年間消費電力量
980 | 家庭 | テレビ | 液晶テレビ | - | 液晶 58V 型以上 | 98 | 年間消費電力量
981 | 家庭 | 洗濯機 | 洗濯乾燥機 | - | - | 0.58 | 消費電力量
982 | 家庭 | 電気便座 | 電気便座 | - | - | 58 | 年間消費電力量
983 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3)（家庭用） | 新築用 | - | 1.6 | 熱貫流率
984 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス(LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3)（家庭用） | 新築用 | - | 0.8 | 熱貫流率
985 | 家庭 | 窓 | 真空Low-E複層ガラス(LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3)（家庭用） | 新築用 | - | 0.74 | 熱貫流率
986 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス(LE3+Ar6+FL3（アタッチメント付き）)（家庭用） | リフォーム用 | - | 2 | 熱貫流率
987 | 家庭 | 窓 | 真空ガラス（LE3＋V0.2+FL3）（家庭用） | リフォーム用 | - | 1 | 熱貫流率
988 | 家庭 | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス(FL6+A12+LE5)（家庭用） | リフォーム用 | - | 1.6 | 熱貫流率
989 | 家庭 | 窓 | 薄型Low-E複層ガラス(LE3+Kr4+FL3)（家庭用） | リフォーム用 | - | 1.9 | 熱貫流率
990 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.46 | 熱貫流率
991 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 1.3 | 熱貫流率
992 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - | 1.3 | 熱貫流率
993 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.7 | 熱貫流率
994 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 縦すべり出し | - | 1.52 | 熱貫流率
995 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | FIX | - | 1.52 | 熱貫流率
996 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.06 | 熱貫流率
997 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 0.79 | 熱貫流率
998 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - | 0.75 | 熱貫流率
999 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.22 | 熱貫流率
1000 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 縦すべり出し | - | 1.03 | 熱貫流率
1001 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | FIX | - | 1.03 | 熱貫流率
1002 | 家庭 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | - | 熱貫流率
1003 | 家庭 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 0.55 | 熱貫流率
1004 | 家庭 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - | 0.55 | 熱貫流率
1005 | 家庭 | 窓 | 真空ガラス・樹脂サッシ | 引き違い ※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | 1.38 | 熱貫流率
1006 | 家庭 | 窓 | 真空ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し ※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | 1.19 | 熱貫流率
1007 | 家庭 | 窓 | 真空ガラス・樹脂サッシ | FIX ※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | 1.09 | 熱貫流率
1008 | 家庭 | 窓 | 真空ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い ※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | 1.66 | 熱貫流率
1009 | 家庭 | 窓 | 真空ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 縦すべり出し ※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | 1.59 | 熱貫流率
1010 | 家庭 | 窓 | 真空ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | FIX ※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | 1.32 | 熱貫流率
1011 | 家庭 | 断熱材 | 断熱材(家庭用・押出法ポリスチレンフォーム) | - | - | 0.022 | 熱伝導率
1012 | 家庭 | 断熱材 | 断熱材(家庭用・グラスウール) | 壁用 | - | 0.032 | 熱伝導率
1013 | 家庭 | 断熱材 | 断熱材(家庭用・グラスウール) | 天井用 | - | 0.034 | 熱伝導率
1014 | 家庭 | 断熱材 | 真空断熱材 | - | - | *0.002 | 熱伝導率
1015 | 家庭 | エネルギーマネジメントシステム | HEMS（情報提供サービス・家電全般） | - | - | 別紙「水準3」の通り | -
1016 | エネルギー転換 | 燃料電池 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | - | 200kW以下 | *66.7 | 発電効率
1017 | エネルギー転換 | 燃料電池 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | - | 200kW超250kW以下 | *65.4 | 発電効率
1018 | エネルギー転換 | 太陽光発電 | 太陽電池(シリコン系・単結晶) | - | - | 21.2 | モジュール変換効率
1019 | エネルギー転換 | 太陽光発電 | 太陽電池(シリコン系・単結晶) | - | - | *22.5 | セル実効変換効率
1020 | エネルギー転換 | 太陽光発電 | 太陽電池(シリコン系・多結晶) | - | - | 16.4 | モジュール変換効率
1021 | エネルギー転換 | 太陽光発電 | 太陽電池(化合物系) | - | - | 13.8 | モジュール変換効率
1022 | エネルギー転換 | 太陽光発電 | 太陽電池（薄膜シリコン） | - | - | 10.5 | モジュール変換効率
1023 | エネルギー転換 | 太陽光発電 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | - | 10kW未満 | 98 | 定格負荷効率
1024 | エネルギー転換 | 太陽光発電 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | - | 10kW以上 | 98.4 | 定格負荷効率
1025 | エネルギー転換 | 太陽光発電 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | - | - | 96.5 | 定格負荷効率
1026 | エネルギー転換 | 水力発電 | プロペラ水車（小水力発電用） | - | 200kW未満 | *84.5 | 水車効率
1027 | エネルギー転換 | 水力発電 | フランシス水車（小水力発電用） | - | 200kW未満 | *92.2 | 水車効率
1028 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | - | 3.0kW以下 | - | 送電端発電効率
1029 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | - | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 送電端発電効率
1030 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | - | 6.5kW超45.0kW以下 | *6.0 | 送電端発電効率
1031 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | - | 45.0kW超200kW以下 | *6.2 | 送電端発電効率
1032 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | - | 200kW未満 | *8.6 | 送電端発電効率
1033 | エネルギー転換 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 50Hz | 100kW未満 | *84.0 | 総合効率
1034 | エネルギー転換 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 50Hz | 100kW以上1000kW未満 | *41.8 | 総合効率
1035 | エネルギー転換 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 50Hz | 100kW未満 | 32 | 発電効率
1036 | エネルギー転換 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 50Hz | 100kW以上1000kW未満 | 41.8 | 発電効率
1037 | エネルギー転換 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 60Hz | 100kW未満 | *84.0 | 総合効率
1038 | エネルギー転換 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 60Hz | 100kW以上1000kW未満 | - | 総合効率
1039 | エネルギー転換 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 60Hz | 100kW未満 | 32 | 発電効率
1040 | エネルギー転換 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 60Hz | 100kW以上1000kW未満 | - | 発電効率
1041 | エネルギー転換 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | - | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃未満 | *4.8 | エネルギー効率
1042 | エネルギー転換 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | - | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃以上 | *6.8 | エネルギー効率
1043 | エネルギー転換 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | - | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃未満 | *8.8 | エネルギー効率
1044 | エネルギー転換 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | - | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃以上 | *11.2 | エネルギー効率
1045 | 廃棄物・リサイクル | リン回収設備 | リン回収設備HAP法 （し尿・浄化槽汚泥用） | - | - | *80 | PO4-P除去率
1046 | 廃棄物・リサイクル | リン回収設備 | リン回収設備MAP法 （し尿・浄化槽汚泥用） | - | - | *75 | PO4-P除去率
1047 | 廃棄物・リサイクル | リン回収設備 | リン回収設備MAP法（下水汚泥用） | ・リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること ・汚泥は消化処理がおこなわれていること | - | *90 | PO4-P除去率
1048 | 廃棄物・リサイクル | 選別機 | 近赤外線樹脂選別機 | - | - | 3 | 選別樹脂種類数

## 様式2（チェックリスト_通常申請）
様式2（通常申請）
申請用チェックリスト（通常申請）
【STEP1】 下記の質問を確認してください
下記※1～3に「はい」/「いいえ」で答えてください
| ※1 |  | 全ての親型番に対して、商用化確認資料が準備できている
| ※2 |  | 全ての親型番に対して、計算方法（準拠する規格）を確認する性能確認資料が準備できている
| ※3 |  | 全ての親型番に対して、試験条件（準拠する規格）を確認する性能確認資料が準備できている
【STEP2】 上記の「はい」/「いいえ」の結果に基づいて、1～17にチェックを行ってください
| 参照 | No. | 確認項目 | ✓ | メモ
| 様式1 (PDF) | 1 | 代表権を有する方の押印がされている
| 別紙1 (Excel) | 下記2は※1の回答が「いいえ」の際にご確認ください
|  | 2 | 別紙1に必要事項が記載されている（商用化状況）
| 別紙2 (Excel) | 下記3は※2の回答が「いいえ」の際に、下記4は※3の回答が「いいえ」の際にご確認ください
|  | 3 | 別紙2に必要事項が記載されている（評価方法（計算方法））
|  | 4 | 別紙2に必要事項が記載されている（評価方法（試験条件））
| 商用化 確認資料 | 下記5は※1の回答が「はい」の際にご確認ください
|  | 5 | 親型番が商用化確認資料に記載されており、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
| 性能確認 資料 | 下記6～9は必須です。なお、下記10は※2の回答が「はい」の際に、下記11は※3の回答が「はい」の際にご確認ください
|  | 6 | L2-Tech水準表のクラスに＊がない場合、カタログ等の性能確認資料に型番が記載されており、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
|  | 7 | L2-Tech水準表のクラスに＊がある場合、提出する試験結果報告書には品質管理担当者等の押印または名前、および試験日が記載されている
|  | 8 | クラスが正確であることを性能確認資料から確認でき、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
|  | 9 | L2-Tech水準以上の性能が性能確認資料に存在し、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
|  | 10 | L2-Tech水準表に記載された計算方法が、性能確認資料に存在し、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
|  | 11 | L2-Tech水準表に記載された試験条件が、性能確認資料に存在し、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
| 原理・しくみ 確認資料 | 12 | 申請した設備・機器等の区分が正しいことを概要説明資料に記載された内容から判断でき、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
【STEP3】 派生型番を申請する方は、①～②にチェックを行ってください
| 参照 | No. | 確認項目 | ✓ | メモ
| 別紙3 (Excel) | ① | 別紙3で、申請する親型番に対応する派生型番が記載されている
|  | ② | 派生型番のクラス・性能が、対応する親型番のクラス・性能と一致する

## 様式2(チェックリスト_簡易申請)
様式2（簡易申請）
申請用チェックリスト（簡易申請）
【STEP1】 下記の質問を確認してください
下記※1に「はい」/「いいえ」で答えてください
| ※1 |  | 前回認証済みでない派生型番を新規に申請する
【STEP2】 上記の「はい」/「いいえ」の結果に基づいて、1～9にチェックを行ってください
| 参照 | No. | 確認項目 | ✓ | メモ
| 様式1 (PDF) | 1 | 代表権を有する方の押印がされている
| 別紙3 (Excel) | 下記2および3は、※1が「はい」の場合はにご確認ください
|  | 2 | 別紙3に、新規に申請する派生型番が記載されている
|  | 3 | 新規に申請する派生型番はクラス・性能が前回認証済みの親型番と一致するものである

## 別紙1
別紙1
年 月 日
環境省 地球温暖化対策事業室長 殿
2019年度L2-Tech認証 商用化に関する誓約書
下記の通り誓約いたします。
■商用化状況
以下の型番については、販売済みもしくは令和2（2020）年2月14日までに販売されます。
型番
※派生型番に関しては記入不要（親型番の誓約のみでよい）

## 別紙2
別紙2
年 月 日
環境省 地球温暖化対策事業室長 殿
2019年度L2-Tech認証 計算方法・試験条件に関する誓約書
下記の通り誓約いたします。
■評価方法（計算方法）
以下の型番については、下表の評価方法に準じた計算方法に従って性能を算出しています。
| 型番 |  | 規格
■評価方法（試験条件）
以下の型番については、下表の評価方法に準じた試験条件に従って性能を算出しています。
| 型番 |  | 規格
※派生型番に関しては記入不要（親型番の誓約のみでよい）

## 別紙3
別紙3
年 月 日
環境省 地球温暖化対策事業室長 殿
2019年度L2-Tech認証 派生型番に関する誓約書
下記の通り誓約いたします。
以下の型番については、下表のとおり親型番と派生型番の関係にあります。
| 親型番 | 派生型番 | 理由