## 表紙
温室効果ガス排出削減等指針の見直しに向けたファクト（案） 1. 「事業活動に伴う温室効果ガスの排出の削減等に関する事項」に関するファクト（案） 2022年3月公表版

## はじめに（※まずこちらをお読みください）
ファクト案の構成と各項目の概要・留意事項
シート名 | 構成 | 項目 |  | 概要
1.1 | 排出の削減等の適切かつ有効な実施に係る取組（基本姿勢） | 具体的な取組内容（例） |  | 事業者が脱炭素経営を進める上で必要となる取組内容について、取組のステップ別、事業者規模・取組レベル別（中小事業者、大規模事業者、先進事業者の別）に例示。
|  |  |  | 中小事業者： |  | 基礎的な取組も含め実施する必要がある、比較的規模の小さい事業者を想定
|  |  |  | 大規模事業者： |  | 基礎的な取組については既に実施している、比較的規模の大きい事業者を想定
|  |  |  | 先進事業者: |  | TCFD提言対応等先進的な取組を実施している事業者を想定
|  | 取組にあたって参考となる情報源 |  | 上記の取組を実施するにあたって参考となる、関連する既存のガイドラインや制度・イニシアティブ等を例示。 |  | 上記の取組にあたって参考となる情報源として、関連する既存のガイドライン、制度・イニシアティブ等について例示。
|  | 取組の意義 |  | 上記の取組を実施することで、自社及びバリューチェーンの排出量の削減（特に、温室効果ガス排出削減等指針の規定範囲である”設備の選択・使用方法”に係る削減）にどのようにつながるかに関する解説を記載。 |  | 上記の取組の意義として、当該取組によって自社及びサプライチェーンの温室効果ガス排出削減にどのようにつながるのか等について解説。
1.2(1) ①～④ | 排出の削減等に係る措置（個別対策） ー対策リスト | 対策リストNo |  | 各対策リスト（①エネルギー転換・産業・業務部門（業種横断）、②エネルギー転換・産業・業務部門（業種固有）、③上下水道・工業用水道、下水道、廃棄物部門、④運輸部門）における通し番号を付番。 |  | 各リスト（①～④）における通し番号を付番。
|  | 部門 |  | 当該対策の適用可能性の高い部門や業種を記載（幅広い業種で適用可能なものについては”業種横断”と記載）。
業種
|  | 対象となる排出区分 ・ガス種類 | 排出区分 | 当該対策によって削減される温室効果ガスの排出区分（GHGプロトコルにおけるScope1～3）を記載。
|  |  |  | Scope1: | 事業者が所有又は管理する排出源（施設・設備や車両等、リース資産も含む）から発生する温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス、移動・輸送、漏出等）
|  |  |  | Scope2: | 供給された電気、蒸気、熱の使用に伴う温室効果ガスの間接排出
|  |  |  | Scope3: | Scope2を除く、事業者のバリューチェーンの上流と下流の活動からの間接排出
|  |  | ガス種類 | 当該対策によって削減される温室効果ガスの種類（エネルギー起源CO2、非エネルギー起源CO2、CH4、N2O、代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3））を記載。
|  | 対策区分（①、④のみ） |  | 当該対策の目的・手法を軸とした区分を記載。①エネルギー転換・産業・業務部門（業種横断）では、「主要設備における高効率型・脱炭素型の導入」「その他の設備導入、運用改善」の2つに区分しているが、前者については地球温暖化対策計画別表※1、LD-Tech※2、省エネ法に基づくトップランナー制度※3のいずれかにおいて対象となっているものとした。 ※1: 2030年度に向けて 2013 年度比 46% 目標である旨を明記した地球温暖化対策計画（2021年10月閣議決定）の中で規定した各温室効果ガス排出に係る対策・施策の一覧表。 ※2: 環境省が2050年カーボンニュートラルに向け、エネルギー起源CO2の排出削減に最大の効果をもたらす先導的な技術を、環境省LD-Tech (Leading Decarbonization Technology) として整理したもの。 ※3: エネルギー消費機器製造事業者等に係る省エネ法規則に基づく制度。対象となる機器や建材の製造事業者や輸入事業者に対し、エネルギー消費効率の目標を示して達成を促すとともに、エネルギー消費効率の表示を求めるもの。
|  | 施設・工程等（②、③のみ） |  | 当該対策の適用可能性の高い工程等を記載。
|  | 設備区分 |  | 当該対策が適用される設備の種類（省エネ法中長期計画作成指針※1に準じた設備区分）を記載。
|  | 対策名 |  | 当該対策の対策名を記載。
|  | 対策の概要 |  | 当該対策の対策内容の概要を記載。
|  | 業務部門でも適用可能（①のみ） |  | 当該対策が業務部門でも適用可能性が高い場合には「〇」を記載。
|  | 効率水準値の有無 |  | 当該対策の効率水準値（現在利用可能な最高水準値）について「1.2(2)水準リスト」に記載が有る場合には「〇」、一部の設備区分についてのみ有る場合は「△」、全く無い場合には「-」を記載。
|  | コスト水準値の有無 |  | 当該対策のコスト水準値（平均的な水準値）について「1.2(2)水準リスト」に記載が有る場合には「〇」、一部の設備区分についてのみ有る場合は「△」、全く無い場合には「-」を記載。
1.2(2) | 排出の削減等に係る措置（個別対策） ー水準リスト ※上記の対策リストに含まれる設備のうち効率水準、コスト水準のいずれかの情報がある設備のみを記載。 | 水準リスト No |  | 水準リストにおける通し番号を付番。
|  | 設備名 |  | 効率水準、コスト水準のいずれかの情報がある設備の名称を記載。
|  | 対策リスト、対策リストNo、対策名称 |  | 当該設備が、「1.2(1)対策リスト」①～④のどれに記載されている対策に該当するか（対策リスト名、対策リストNo、対策名称）を記載。
|  | クラス |  | 同じ設備でも条件（仕様、付加機能等）や能力（加熱応力、発電能力等）によって効率水準、コスト水準はの異なることから、これらに応じて分類したクラス（効率水準、コスト水準を示す単位）を記載。
|  | 効率水準 |  | 当該設備の現在利用可能な最高性能の効率水準として、主にLD-Tech水準表（2021年度）における指標、単位、水準値※1,2を記載。 ※1: LD-Tech水準表（2021年度）における水準値は、指定された試験条件に基づき測定された結果を、指定の計算方法によって算出した値。本水準は、2021年12月までに収集した情報に基づく値であり、かつ収集できた情報のうち最高性能の値を採用している。 ※2: 一部、業界団体等から提供された情報に基づくものも含まれる（出所については後述の「出所」欄に記載）。
|  | コスト水準 |  | 当該設備の平均的なコスト水準として、環境省のASSET事業※1の採択案件（2017年度～2020年度）の申請情報を元にした1台あたりの設備費（付帯機器を含む）※2を記載。なお、当該設備の導入にあたっては設備費の他に工事費も要することに留意が必要。工事費については導入先の環境・条件等によって大きく異なるものであることから、ここでは設備費のみとした。 ※1: 先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets） ※2: 一部、業界団体等から提供された情報に基づくものも含まれる（出所については後述の「出所」欄に記載）。
|  | 効率水準に関する 補足情報 | 評価方法のタイプ | 以下のいずれかから、効率性能の評価方法のタイプを記載。
|  |  |  | 標準規格による評価： |  | JIS等の国際・日本標準の規格、または省エネ法等の法律に準拠した試験条件及び計算方法によって評価する方法
|  |  |  | 標準条件による評価： |  | 規格化されていないが一部で標準条件として用いられている、または標準として業界と合意した試験条件及び計算方法によって評価する方法
|  |  |  | シミュレーションによる評価： |  | 標準条件に基づき、実試験ではなくコンピュータ上で模擬試験を行うによって評価する方法 具備機能による評価：一定レベル以上の機能を具備しているものを評価する方法
|  |  | 計算方法 | 性能の計算方法について、準拠すべき規格または具体的な方法を記載。
|  |  | 試験条件 | 性能を評価するための試験条件について、準拠すべき規格または具体的な条件を記載。
|  | 出所 |  | 上記の効率水準、コスト水準の出所情報を記載。

## 目次
「事業活動に伴う温室効果ガスの排出の削減等に関する事項」に関するファクト案目次
1.1 | 排出の削減等の適切かつ有効な実施に係る取組（基本姿勢）
※以下の事業者が脱炭素経営を進める上でのステップ毎に事業者に求められる基本的な取組（基本姿勢）を整理しています。Stepの番号をクリックするとその場所へジャンプできます。
脱炭素経営に向けたステップ
Step0 |  | 脱炭素化に向けた実施体制の整備
Step1 |  | 事業に影響を与える気候関連リスク・機会の把握
Step2 |  | 排出量の算定
Step3 |  | 削減対策の検討/削減計画の策定
Step4 |  | 削減対策の実行
Step5 |  | Step1～4にかかる情報開示
1.2 | 排出の削減等に係る措置（個別対策）
(1) | 対策リスト
※以下の①～③に分けて事業者に求められる具体的な対策リストを整理しています。各表に記載の対策リストNoをクリックするとその場所へジャンプできます。
① | エネルギー転換・産業・業務部門（業種横断）
部門 |  | 業種 |  | 排出区分 | 対策区分 | 設備区分 |  | 対策リストNo |  |  |  | 対策例 | 対策数 | 効率水準有 | コスト水準有 | 部門 | 業種 | 排出区分 | 対策区分 | 設備区分 | 対策数 | 性能 水準有 | コスト 水準有 | 部門 | 業種 |  | 対策数 | 性能 水準有 | コスト 水準有 | 部門 | 業種 | 対策リスト名 | 対策リスト No | 対策名称 | 設備名
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 1～18 | 1 | 18 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 高効率チリングユニットの導入 | 18 | 11 | 7 | ①エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・ 脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 18 | 11 | 7 | ②-1 エネルギー転換 | 電気供給業 | 汽力発電（コンバインドサイクルを含む） | 3 | 0 | 0 | ①エネルギー転換・ 産業・業務 | 業種横断 | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 水冷ヒートポンプチラー
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システム | 19～24 | 19 | 24 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入給湯設備給湯熱源設備・システム | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | 6 | 2 | 2 |  |  |  |  | 給湯設備 | 6 | 2 | 2 |  | 電気供給業 | ガスタービン発電 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 空冷ヒートポンプチラー
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 照明設備 | 高効率照明器具 | 25 | 25 | 25 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入照明設備高効率照明器具 | ＬＥＤ照明器具の導入 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 照明設備 | 1 | 0 | 0 |  | ガス供給業 |  | 8 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 燃焼設備 | ボイラー・ボイラー関連機器 | 26～29 | 26 | 29 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入燃焼設備ボイラー・ボイラー関連機器 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 燃焼設備 | 4 | 4 | 4 | ②-2 産業（非製造業） | 農林水産業 | 米作、野菜作、果樹作、畜産等 | 6 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | パッケージエアコン(設備用)
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | 工業炉 | 30～32 | 30 | 32 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備工業炉 | 高効率燃焼式工業炉の導入 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 熱利用設備 | 19 | 7 | 2 |  | 農林水産業 | 施設園芸 | 5 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | ヒートポンプ式熱源装置 | 33～43 | 33 | 43 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備ヒートポンプ式熱源装置 | 高効率チリングユニットの導入 | 11 | 4 | 2 |  |  |  |  | コージェネレーション設備 | 4 | 3 | 1 |  | 漁業 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | ガスヒートポンプ
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | 蒸留塔 | 44～45 | 44 | 45 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備蒸留塔 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸留塔付き蒸発濃縮装置の導入 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 電気使用設備 | 21 | 6 | 3 |  | 鉱業 | 非鉄金属鉱業 | 2 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 9 | 氷蓄熱型マルチエアコンの導入 | 氷蓄熱式パッケージエアコン
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | その他 | 46～48 | 46 | 48 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備その他 | エアレス乾燥装置の導入 | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  | 建物 | 3 | 2 | 0 |  | 鉱業 | 石炭鉱業 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 間接気化式冷却器
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | コージェネレーション設備 | コージェネレーション設備 | 49～52 | 49 | 52 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入コージェネレーション設備コージェネレーション設備 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  | 車両 | 3 | 0 | 0 |  | 鉱業 | 石灰石鉱業 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 吸収冷温水機（二重効用）
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 53 | 53 | 53 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備受変電、配電設備 | 高効率変圧器の導入 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | エネルギー管理システム | 2 | 0 | 0 |  | 建設業 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 電動機・電動力応用設備 | 54～57 | 54 | 57 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備電動機・電動力応用設備 | 高効率誘導モータの導入 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 6 | 4 | 1 | ②-3 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業の他、製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材を除く）、表面処理鋼材製造業及び鋳鉄管製造業 | 109 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 一重二重併用形吸収冷温水機
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 電気加熱設備 | 58～61 | 58 | 61 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備電気加熱設備 | 高性能アーク炉の導入 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 55 | 0 | 0 |  | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | 14 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 62～73 | 62 | 73 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備業務用機器 | 省エネ型自動販売機の導入 | 12 | 4 | 1 |  |  |  |  | 給湯設備 | 15 | 0 | 0 |  | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | 16 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 12 | 吸着式冷凍機の導入 | 吸着式冷凍機
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 建物 | 窓 | 74 | 74 | 74 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入建物窓 | 高断熱ガラスによる断熱強化 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 換気設備 | 9 | 0 | 0 |  | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | 22 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 13 | パッシブ地中熱利用システムの導入 | パッシブ地中熱利用システム
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 建物 | 外壁・屋根・窓・床 | 75 | 75 | 75 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入建物外壁・屋根・窓・床 | 高性能断熱材等による断熱強化 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 照明設備 | 9 | 1 | 0 |  | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | 28 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 14 | 二流体加湿器の導入 | 二流体加湿器
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 建物 | その他 | 76 | 76 | 76 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入建物その他 | 屋上緑化、壁面緑化 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 昇降機 | 7 | 0 | 0 |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | 62 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 15 | ペレットストーブの導入 | 密閉式ペレットストーブ
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 車両 | 自動車 | 77～79 | 77 | 79 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入車両自動車 | 低燃費ガソリン・ディーゼル車の導入 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 燃焼設備 | 43 | 0 | 0 |  | 石油化学系 基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | 13 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源)
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | エネルギー管理システム | 工場エネルギー管理システム（FEMS） | 80 | 80 | 80 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入エネルギー管理システム工場エネルギー管理システム（FEMS） | 工場エネルギー管理システム（FEMS）の導入 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 熱利用設備 | 86 | 1 | 0 |  |  | （その他のプラント） | 8 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 20 | 潜熱回収型給湯器の導入 | 潜熱回収型給湯器
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | エネルギー管理システム | ビルエネルギー管理システム（BEMS） | 81 | 81 | 81 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入エネルギー管理システムビルエネルギー管理システム（BEMS） | ビルエネルギー管理システム（BEMS）の導入 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 廃熱回収設備 | 10 | 0 | 0 |  | セメント製造業 |  | 12 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ)
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 82～87 | 82 | 87 | Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 太陽熱利用システムの導入 | 6 | 4 | 1 |  |  |  |  | コージェネレーション設備 | 13 | 0 | 0 | ③-1 上水道・工業用水道 | ー |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 88～101 | 88 | 101 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 蓄熱式空気調和システムの導入 | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 電気使用設備 | 53 | 2 | 0 | ③-2 下水道 | ー |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ)
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和・熱源設備の最適制御 | 102～111 | 102 | 111 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和・熱源設備の最適制御 | 空気調和設備の最適起動停止制御の導入 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 建物 | 3 | 0 | 0 | ③-3 廃棄物 | ー |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 水素ボイラ(貫流ボイラ)
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和用搬送動力の低減 | 112～117 | 112 | 117 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和用搬送動力の低減 | 水・空気搬送ロスの低減 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 車両 | 1 | 0 | 0 | ④運輸 | 荷主等 |  | 34 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 温水機
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和関係その他 | 118～120 | 118 | 120 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和関係その他 | 空調ゾーニングの細分化 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | エネルギー管理システム | 2 | 0 | 0 |  | 貨物輸送事業者 |  | 81 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 28 | 高効率熱媒ボイラーの導入 | 熱媒ボイラ
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調熱源設備・システムの運用改善 | 121～130 | 121 | 130 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調熱源設備・システムの運用改善 | 熱源設備における冷温水出口温度・冷却水設定温度の適正化 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 11 | 0 | 0 |  | 旅客輸送事業者 |  | 59 | 0 | 0 |  |  | 1.2(1)① | 35 | 低GWP冷媒・自然冷媒ターボ冷凍機の導入 | 自然冷媒ターボ冷凍機
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調負荷低減のための運用改善 | 131～138 | 131 | 138 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調負荷低減のための運用改善 | 空調設定温度・湿度の適正化 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 情報技術 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式)
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | その他運用改善 | 139～142 | 139 | 142 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備その他運用改善 | 温湿度センサー・コイル・フィルター等の清掃 | 4 | 0 | 0 |  |  | Scope2 | 敷地外からの再生可能エネルギーの調達 |  | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･一過式)
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システム | 143～145 | 143 | 145 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯熱源設備・システム | 各種熱利用型給湯システムの導入 | 3 | 0 | 0 |  |  | Scope3 | バリューチェーンの上流側の排出削減 |  | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式)
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯熱媒体輸送管の合理化・最適化 | 146～147 | 146 | 147 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯熱媒体輸送管の合理化・最適化 | 配管部の断熱強化 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | バリューチェーンの下流側の排出削減 |  | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式)
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システムの運用改善 | 148～151 | 148 | 151 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯熱源設備・システムの運用改善 | 熱源設備における熱源台数制御装置の運転発停順位の適正化 | 4 | 0 | 0 |  |  | Scope1～3 | バリューチェーンの関係者間での協働による排出削減 |  | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式)
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯負荷低減のための運用改善 | 152～153 | 152 | 153 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯負荷低減のための運用改善 | 給湯温度・循環水量の適正化 | 2 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式)
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | その他運用改善 | 154～157 | 154 | 157 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備その他運用改善 | 温湿度センサー・コイル・フィルター等の清掃 | 4 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 42 | 高効率熱風ヒートポンプの導入 | 熱風ヒートポンプ(空気熱源･一過式)
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 換気設備 | 高効率換気設備 | 158～159 | 158 | 159 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善換気設備高効率換気設備 | 可変風量換気装置の導入 | 2 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 42 | 高効率熱風ヒートポンプの導入 | 熱風ヒートポンプ(水熱源･一過/循環式)
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 換気設備 | 換気量最適化 | 160～164 | 160 | 164 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善換気設備換気量最適化 | ＣＯ2又はＣＯ濃度による換気制御システムの導入 | 5 | 0 | 0 | [14 empty] | ①エネルギー転換・ 産業・業務 | 業種横断 | 1.2(1)① | 43 | 高効率蒸気発生ヒートポンプの導入 | 蒸気発生ヒートポンプ(水熱源･一過式)
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 換気設備 | その他運用改善 | 165～166 | 165 | 166 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善換気設備その他運用改善 | 換気運転時間の短縮等の換気運転の適正化 | 2 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 44 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸留塔付き蒸発濃縮装置の導入 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 照明設備 | 高効率照明器具 | 167～169 | 167 | 169 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善照明設備高効率照明器具 | 窓際照明の回路分離の導入 | 3 | 1 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 46 | エアレス乾燥装置の導入 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 照明設備 | 自動制御装置 | 170～172 | 170 | 172 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善照明設備自動制御装置 | 自動点滅装置の導入 | 3 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 47 | 蒸気再圧縮加熱装置の導入 | 蒸気再圧縮装置
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 照明設備 | その他運用改善 | 173～175 | 173 | 175 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善照明設備その他運用改善 | 照度を比較的必要としない場所等の照明の間引き点灯 | 3 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | ガスエンジンコージェネレーション
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 昇降機 | エレベータ | 176～178 | 176 | 178 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善昇降機エレベータ | 群管理運転システムの導入 | 3 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | ガスタービンコージェネレーション
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 昇降機 | エスカレータ | 179～180 | 179 | 180 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善昇降機エスカレータ | 自動運転装置の導入 | 2 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 燃料電池コージェネレーション
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 昇降機 | その他運用改善 | 181～182 | 181 | 182 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善昇降機その他運用改善 | 利用の少ない時間帯における昇降機の一部停止 | 2 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | 永久磁石同期モータ
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 空気比の改善 | 183～188 | 183 | 188 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備空気比の改善 | 酸素濃度分析装置の導入 | 6 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 57 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機の導入 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 189～206 | 189 | 206 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 燃焼用空気予熱設備の導入 | 18 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 67 | 空気冷媒方式冷凍機の導入 | 空気冷媒方式冷凍機
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 通風装置 | 207～210 | 207 | 210 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備通風装置 | 自動通風計測制御装置の導入 | 4 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 68 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 燃焼管理 | 211～217 | 211 | 217 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備燃焼管理 | 流量（瞬間流量、積算流量）測定装置の導入 | 7 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 69 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | ボイラー・ボイラー関連機器 | 218～225 | 218 | 225 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備ボイラー・ボイラー関連機器 | ボイラー排ガス顕熱回収装置の導入 | 8 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 効率的な熱回収 | 226～230 | 226 | 230 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備効率的な熱回収 | 耐食性高効率熱交換器の導入 | 5 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 74 | 高断熱ガラスによる断熱強化 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 蒸気利用設備の乾き度改善 | 231～233 | 231 | 233 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備蒸気利用設備の乾き度改善 | 蒸気配管の断熱強化の導入 | 3 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 75 | 高性能断熱材等による断熱強化 | 真空断熱材
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 炉壁面の放射率向上 | 234～236 | 234 | 236 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備炉壁面の放射率向上 | 遠赤外線塗装乾燥装置・高性能遠赤外線乾燥装置の導入 | 3 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 83 | 太陽光発電システムの導入 | 太陽電池(シリコン系・単結晶)
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱伝達率の向上 | 237～246 | 237 | 246 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱伝達率の向上 | 炉内攪拌装置の導入 | 10 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 83 | 太陽光発電システムの導入 | 太陽電池(シリコン系・多結晶)
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱交換器の改善 | 247～248 | 247 | 248 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱交換器の改善 | 燃焼用空気等予熱用熱交換器の導入 | 2 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 83 | 太陽光発電システムの導入 | 太陽電池(化合物系)
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 直接加熱機器・装置 | 249～251 | 249 | 251 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備直接加熱機器・装置 | 液中燃焼バーナーの導入 | 3 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 83 | 太陽光発電システムの導入 | 太陽電池（薄膜シリコン）
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 多重効用缶 | 252～253 | 252 | 253 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備多重効用缶 | 高効率多重効用缶の導入 | 2 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 83 | 太陽光発電システムの導入 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 蒸留塔 | 254 | 254 | 254 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備蒸留塔 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸留装置の導入 | 1 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 83 | 太陽光発電システムの導入 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱設備での熱の複合利用 | 255～259 | 255 | 259 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱設備での熱の複合利用 | 排熱利用原材料乾燥・予熱装置の導入 | 5 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 84 | 小水力発電システムの導入 | プロペラ水車（小水力発電用）
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱制御方法の改善 | 260～266 | 260 | 266 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱制御方法の改善 | 熱設備エネルギー利用効率化自動制御システムの導入 | 7 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 84 | 小水力発電システムの導入 | フランシス水車（小水力発電用）
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱工程の短縮・省略化 | 267～270 | 267 | 270 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱工程の短縮・省略化 | プロセス・工程改善 | 4 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 温水熱源小型バイナリー発電設備
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 工業炉の断熱向上 | 271～272 | 271 | 272 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備工業炉の断熱向上 | 高性能炉壁断熱材の導入 | 2 | 1 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱設備の断熱向上 | 273～277 | 273 | 277 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱設備の断熱向上 | 熱輸送管断熱強化 | 5 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 開口部の縮小・密閉装置 | 278～280 | 278 | 280 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備開口部の縮小・密閉装置 | 親子扉の導入 | 3 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱媒体輸送管の合理化 | 281～290 | 281 | 290 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱媒体輸送管の合理化 | 熱輸送管断熱強化 | 10 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 87 | 蒸気圧力の有効利用システムの導入 | 蒸気駆動圧縮機
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 被加熱材の予備処理 | 291～293 | 291 | 293 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備被加熱材の予備処理 | 省エネルギー型乾燥装置の導入 | 3 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 169 | LED誘導灯・非常灯の導入 | LED誘導灯・非常灯
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 蓄熱装置 | 294～296 | 294 | 296 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備蓄熱装置 | 蓄熱式冷温水供給装置の導入 | 3 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 272 | 低放射遮熱塗料の塗布 | 低放射遮熱塗料
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 真空蒸気媒体による加熱 | 297 | 297 | 297 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備真空蒸気媒体による加熱 | 真空蒸気方式低温加熱システムの導入 | 1 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 341 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用したガス絶縁開閉装置の導入 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用したガス絶縁開閉装置
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他設備導入 | 298～307 | 298 | 307 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他設備導入 | 熱回収型密閉式溶剤回収装置の導入 | 10 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.2(1)① | 342 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用した高電圧ガス遮断器の導入 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用した高電圧ガス遮断器
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他運用改善 | 308～311 | 308 | 311 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他運用改善 | ボイラー給水の水質の適切な管理 | 4 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 廃熱回収設備 | 断熱 | 312～313 | 312 | 313 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善廃熱回収設備断熱 | 熱輸送管の断熱強化 | 2 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 廃熱回収設備 | 蓄熱装置 | 314 | 314 | 314 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善廃熱回収設備蓄熱装置 | 熱回収用蓄熱槽の導入 | 1 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 廃熱回収設備 | 被加熱物の排熱有効利用 | 315～321 | 315 | 321 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善廃熱回収設備被加熱物の排熱有効利用 | 被加熱材料顕熱回収装置の導入 | 7 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | コージェネレーション設備 | 322 | 322 | 322 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備コージェネレーション設備 | 工場内蒸気最適運用システムの導入 | 1 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | 抽気タービン・背圧タービンの改造 | 323～324 | 323 | 324 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備抽気タービン・背圧タービンの改造 | 多段抽気型蒸気タービンの導入 | 2 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | その他設備導入 | 325～329 | 325 | 329 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備その他設備導入 | 排気再燃バーナー、追い焚きバーナーの導入 | 5 | 0 | 0
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | その他運用改善 | 330～334 | 330 | 334 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備その他運用改善 | コージェネレーション設備の総合的なエネルギー消費効率の向上 | 5 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 335～350 | 335 | 350 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 負荷電圧安定化供給装置の導入 | 16 | 2 | 0
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 電動機・電動力応用設備 | 351～354 | 351 | 354 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備電動機・電動力応用設備 | 電動力応用設備の電動機の空転の防止及び不要時の停止 | 4 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 回転数制御装置 | 355～359 | 355 | 359 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備回転数制御装置 | インバーター制御装置の導入 | 5 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 力率改善 | 360～362 | 360 | 362 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備力率改善 | 進相コンデンサの導入 | 3 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 計測管理装置 | 363～367 | 363 | 367 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備計測管理装置 | 自動計測装置の導入 | 5 | 0 | 0
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 電気加熱設備 | 368～369 | 368 | 369 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備電気加熱設備 | 電気加熱設備における被加熱物の装てん方法の改善・無負荷稼働による電気の損失の低減・断熱及び廃熱回収利用の適正化による熱効率の向上 | 2 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 370～377 | 370 | 377 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備業務用機器 | ショーケースの保温装置の導入 | 8 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | その他 | 378～384 | 378 | 384 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備その他 | 高性能電気分解炉・メッキ炉の導入 | 7 | 0 | 0
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 全般 | 385～387 | 385 | 387 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備全般 | 電気使用設備の電圧・電流等の適切な管理による電気の損失の低減 | 3 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 建物 | 外壁・屋根・窓・床の断熱化・気密化 | 388～389 | 388 | 389 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善建物外壁・屋根・窓・床の断熱化・気密化 | 空調ゾーニングの細分化 | 2 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 建物 | 日射遮蔽 | 390 | 390 | 390 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善建物日射遮蔽 | 日射遮蔽 | 1 | 0 | 0
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 車両 | その他 | 391 | 391 | 391 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善車両その他 | EVの充電設備や充放電設備の導入 | 1 | 0 | 0
|  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | エネルギー管理システム | 全般 | 392～393 | 392 | 393 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善エネルギー管理システム全般 | 主要設備ごと、設備群ごと、ラインごと等の統合的な省エネルギー制御の実施 | 2 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 394～404 | 394 | 404 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 廃棄物、廃液のガス化・液（油）化・固形燃料化装置の導入 | 11 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1, 2 | その他の設備導入、運用改善 | 情報技術 |  | 405～407 | 405 | 407 | Scope1, 2その他の設備導入、運用改善情報技術 | ネットワーク対応型製造設備の導入 | 3 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope2 | 敷地外からの再生可能エネルギーの調達 | ー |  | 408～409 | 408 | 409 | Scope2敷地外からの再生可能エネルギーの調達ー | オフサイトからの再生可能エネルギー電力の調達 | 2 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope3 | バリューチェーンの上流側の排出削減 | ー |  | 410～415 | 410 | 415 | Scope3バリューチェーンの上流側の排出削減ー | 上流工程も含めて排出の少ない原材料・部品等（持続可能な調達がなされた木材、混合セメント、バイオマスプラスチック等）の選択、原材料・部品等の必要量の低減（消耗品の削減等） | 6 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope3 | バリューチェーンの下流側の排出削減 | ー |  | 416～417 | 416 | 417 | Scope3バリューチェーンの下流側の排出削減ー | 関係者・取引先（例：製造業の場合は協力企業等、金融機関であれば投融資先等）における上記Scope1, 2排出量の削減に資する対策の実施の推奨 | 2 | 0 | 0
エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 |  | Scope1～3 | バリューチェーンの関係者間での協働による排出削減 | ー |  | 418 | 418 | 418 | Scope1～3バリューチェーンの関係者間での協働による排出削減ー | エネルギーの面的利用、地産地消（自立・分散型エネルギーシステムの構築等） | 1 | 0 | 0
419
② | エネルギー転換・産業・業務部門（業種固有）
部門 |  | 業種 |  | 排出区分 | 工程等 | 設備区分 |  | 対策リストNo |  |  |  | 対策例 | 対策数 | 効率水準有 | コスト水準有
エネルギー転換 |  | 電気供給業 | 汽力発電（コンバインドサイクルを含む） | Scope1, 2 | 燃焼工程 | 熱利用設備 |  | 1 | 1 | 1 | エネルギー転換電気供給業汽力発電（コンバインドサイクルを含む）燃焼工程熱利用設備 | 超臨界ボイラー（※系統容量等の制約により大規模な発電プラントを導入できない地域の場合）、超々臨界圧ボイラー | 1 | 0 | 0
エネルギー転換 |  | 電気供給業 | 汽力発電（コンバインドサイクルを含む） | Scope1, 2 | 発電工程 | 熱利用設備 |  | 2 | 2 | 2 | エネルギー転換電気供給業汽力発電（コンバインドサイクルを含む）発電工程熱利用設備 | 超高温高圧（ＵＳＣ）蒸気タービン、再熱式蒸気タービン、多段抽気タービンなど | 1 | 0 | 0
エネルギー転換 |  | 電気供給業 | 汽力発電（コンバインドサイクルを含む） | Scope1, 3 | 発電工程 | 電気使用設備 |  | 3 | 3 | 3 | エネルギー転換電気供給業汽力発電（コンバインドサイクルを含む）発電工程電気使用設備 | 発電機直結サイリスタ励磁装置、静止型サイリスタ励磁装置等 | 1 | 0 | 0
エネルギー転換 |  | 電気供給業 | ガスタービン発電 | Scope1, 4 | 燃焼工程 | 熱利用設備 |  | 4 | 4 | 4 | エネルギー転換電気供給業ガスタービン発電燃焼工程熱利用設備 | 蒸気噴霧型ガスタービン | 1 | 0 | 0
エネルギー転換 |  | ガス供給業 |  | Scope1, 5 | 原料受入、貯蔵工程 | 熱利用設備 |  | 5 | 5 | 5 | エネルギー転換ガス供給業原料受入、貯蔵工程熱利用設備 | ＬＮＧ地下・地上式タンクヒータ用加熱装置（スチーム、温水、電気ヒータ等）、ＬＮＧ受入サンプリング用気化器加熱装置（スチーム、温水、工水、電気ヒータ等）等 | 1 | 0 | 0
エネルギー転換 |  | ガス供給業 |  | Scope1, 6 | 原料受入、貯蔵工程 | 電気使用設備 |  | 6～7 | 6 | 7 | エネルギー転換ガス供給業原料受入、貯蔵工程電気使用設備 | 電動力応用設備の操業条件に応じた運転制御システム（リタ－ンガスブロワー等の回転数制御、ＬＮＧタンク圧力に応じたＢＯＧ（ボイルオフガス）圧縮機の稼動台数制御、BOG圧縮機の吐出圧力低減化など） | 2 | 0 | 0
エネルギー転換 |  | ガス供給業 |  | Scope1, 7 | 気化・熱量調整・送出工程 | 熱利用設備 |  | 8～10 | 8 | 10 | エネルギー転換ガス供給業気化・熱量調整・送出工程熱利用設備 | ＬＮＧ気化器等のフィン式、二重管式伝熱管の採用 | 3 | 0 | 0
エネルギー転換 |  | ガス供給業 |  | Scope1, 8 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 |  | 11～12 | 11 | 12 | エネルギー転換ガス供給業その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | ＬＮＧ冷熱利用設備（冷熱発電設備、ＢＯＧ（ボイルオフガス）再液化設備等） | 2 | 0 | 0
産業（非製造業） |  | 農林水産業 | 米作、野菜作、果樹作、畜産等 | Scope1, 9 | ー | 農業機械 |  | 13～14 | 13 | 14 | 産業（非製造業）農林水産業米作、野菜作、果樹作、畜産等ー農業機械 | トラクター等の農業機械への自動操舵システム | 2 | 0 | 0
産業（非製造業） |  | 農林水産業 | 米作、野菜作、果樹作、畜産等 | Scope1, 10 | ー | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 |  | 15～18 | 15 | 18 | 産業（非製造業）農林水産業米作、野菜作、果樹作、畜産等ー未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 営農型太陽光発電 | 4 | 0 | 0
産業（非製造業） |  | 農林水産業 | 施設園芸 | Scope1, 11 | ー | 加温設備 |  | 19～22 | 19 | 22 | 産業（非製造業）農林水産業施設園芸ー加温設備 | 施設園芸用ヒートポンプ | 4 | 0 | 0
産業（非製造業） |  | 農林水産業 | 施設園芸 | Scope1, 12 | ー | その他 |  | 23 | 23 | 23 | 産業（非製造業）農林水産業施設園芸ーその他 | 循環扇、ハウス用カーテン等の省エネ設備 | 1 | 0 | 0
産業（非製造業） |  | 漁業 |  | Scope1, 14 | ー | 漁船 |  | 24 | 24 | 24 | 産業（非製造業）漁業ー漁船 | 省エネ型漁船 | 1 | 0 | 0
産業（非製造業） |  | 鉱業 | 非鉄金属鉱業 | Scope1, 16 | 採鉱工程 | 電気使用設備 |  | 25 | 25 | 25 | 産業（非製造業）鉱業非鉄金属鉱業採鉱工程電気使用設備 | 油圧式削孔機 | 1 | 0 | 0
産業（非製造業） |  | 鉱業 | 非鉄金属鉱業 | Scope1, 17 | 坑廃水処理工程 | 電気使用設備 |  | 26 | 26 | 26 | 産業（非製造業）鉱業非鉄金属鉱業坑廃水処理工程電気使用設備 | 坑内排水量の低減（新しい坑内充填方法、湧水箇所の止水工事） | 1 | 0 | 0
産業（非製造業） |  | 鉱業 | 石炭鉱業 | Scope1, 18 | 採鉱工程 | 電気使用設備 |  | 27 | 27 | 27 | 産業（非製造業）鉱業石炭鉱業採鉱工程電気使用設備 | 高効率切削機械 | 1 | 0 | 0
産業（非製造業） |  | 鉱業 | 石炭鉱業 | Scope1, 19 | 採鉱工程 | その他 |  | 28 | 28 | 28 | 産業（非製造業）鉱業石炭鉱業採鉱工程その他 | 掘削、積込、運搬用車両系機械の大型化等による高効率化 | 1 | 0 | 0
産業（非製造業） |  | 鉱業 | 石炭鉱業 | Scope1, 20 | 排水工程 | 電気使用設備 |  | 29 | 29 | 29 | 産業（非製造業）鉱業石炭鉱業排水工程電気使用設備 | 坑内揚水用ポンプのフロートスイッチによる自動運転化 | 1 | 0 | 0
産業（非製造業） |  | 鉱業 | 石灰石鉱業 | Scope1, 21 | 採掘工程 | その他 |  | 30 | 30 | 30 | 産業（非製造業）鉱業石灰石鉱業採掘工程その他 | 掘削、積込、運搬用車両系機械の大型化、ハイブリッド化等による高効率化 | 1 | 0 | 0
産業（非製造業） |  | 鉱業 | 石灰石鉱業 | Scope1, 22 | 破砕・選別工程 | 電気使用設備 |  | 31～32 | 31 | 32 | 産業（非製造業）鉱業石灰石鉱業破砕・選別工程電気使用設備 | 高破砕率の破砕機による破砕・選別設備の集約化 | 2 | 0 | 0
産業（非製造業） |  | 建設業 |  | Scope1, 23 | ー | 建設機械 |  | 33 | 33 | 33 | 産業（非製造業）建設業ー建設機械 | 省エネ型建設機械 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 24 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 燃焼設備 |  | 34～37 | 34 | 37 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）燃焼設備 | コークス自動燃焼設備 | 4 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 25 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 熱利用設備 |  | 38～40 | 38 | 40 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）熱利用設備 | 溶銑鍋放熱防止 | 3 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 26 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 廃熱回収設備 |  | 41～52 | 41 | 52 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）廃熱回収設備 | コークス乾式消火設備（ＣＤＱ） | 12 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 27 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 省エネルギー型製造プロセス |  | 53～55 | 53 | 55 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）省エネルギー型製造プロセス | 微粉炭吹き込み（ＰＣＩ） | 3 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 28 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | その他 |  | 56～60 | 56 | 60 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）その他 | 高炉装入物分布制御装置 | 5 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 29 | 製鋼工程 | 燃焼設備 |  | 61～62 | 61 | 62 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程燃焼設備 | 高速型酸素吹き込み装置 | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 30 | 製鋼工程 | 熱利用設備 |  | 63～64 | 63 | 64 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程熱利用設備 | 高導電性導体電極支援腕 | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 31 | 製鋼工程 | 廃熱回収設備 |  | 65～67 | 65 | 67 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程廃熱回収設備 | 転炉ガス顕熱回収設備 | 3 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 32 | 製鋼工程 | 省エネルギー型製造プロセス |  | 68～74 | 68 | 74 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程省エネルギー型製造プロセス | 高温鋼片連続式鋳造設備 | 7 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 33 | 製鋼工程 | その他 |  | 75～80 | 75 | 80 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程その他 | 転炉ガス潜熱回収設備（密閉型回収設備を含む） | 6 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 34 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 燃焼設備 |  | 81～82 | 81 | 82 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程燃焼設備 | 熱間鋼片表面手入れ技術 | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 35 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 熱利用設備 |  | 83～93 | 83 | 93 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程熱利用設備 | 鋼片保温カバー | 11 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 36 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 省エネルギー型製造プロセス |  | 94～103 | 94 | 103 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程省エネルギー型製造プロセス | 高性能線材圧延設備 | 10 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 37 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | その他 |  | 104～105 | 104 | 105 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程その他 | デスケーリングポンププランジャー化 | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 38 | フェロアロイ製造工程 | 燃焼設備 |  | 106 | 106 | 106 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程燃焼設備 | 焼結高効率点火炉バーナー | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 39 | フェロアロイ製造工程 | 熱利用設備 |  | 107 | 107 | 107 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程熱利用設備 | 原料乾燥キルン | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 40 | フェロアロイ製造工程 | 廃熱回収設備 |  | 108～114 | 108 | 114 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程廃熱回収設備 | 焼結機排ガス顕熱回収装置 | 7 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 41 | フェロアロイ製造工程 | 省エネルギー型製造プロセス |  | 115～117 | 115 | 117 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程省エネルギー型製造プロセス | 高効率予備還元プロセス | 3 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 42 | フェロアロイ製造工程 | その他 |  | 118～120 | 118 | 120 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程その他 | 省エネルギー型粉砕装置 | 3 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 43 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 燃焼設備 |  | 121～130 | 121 | 130 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程燃焼設備 | 外気流入防止板の設置 | 10 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 44 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 熱利用設備 |  | 131～133 | 131 | 133 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程熱利用設備 | 直接加熱方式の採用 | 3 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 45 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 廃熱回収設備 |  | 134～136 | 134 | 136 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程廃熱回収設備 | 排熱利用汚泥乾燥装置 | 3 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 46 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 省エネルギー型製造プロセス |  | 137～138 | 137 | 138 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程省エネルギー型製造プロセス | インバーター制御プラズマ切断機 | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 47 | その他の主要エネルギー消費設備 | 廃熱回収設備 |  | 139 | 139 | 139 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1その他の主要エネルギー消費設備廃熱回収設備 | ボイラー燃料ガス予熱装置 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 48 | その他の主要エネルギー消費設備 | コージェネレーション設備 |  | 140 | 140 | 140 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1その他の主要エネルギー消費設備コージェネレーション設備 | 熱供給型動力発生装置 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 49 | その他の主要エネルギー消費設備 | 電気使用設備 |  | 141 | 141 | 141 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1その他の主要エネルギー消費設備電気使用設備 | 電力回生技術 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 50 | その他の主要エネルギー消費設備 | その他 |  | 142 | 142 | 142 | 産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1その他の主要エネルギー消費設備その他 | ダスト等の原料化技術 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 51 | 溶解工程 | 燃焼設備 |  | 143 | 143 | 143 | 産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業溶解工程燃焼設備 | 熱風送風式キュポラ | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 52 | 溶解工程 | 熱利用設備 |  | 144～145 | 144 | 145 | 産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業溶解工程熱利用設備 | 溶銑鍋放熱防止（取鍋の蓋、断熱材変更） | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 53 | 溶解工程 | 廃熱回収設備 |  | 146～147 | 146 | 147 | 産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業溶解工程廃熱回収設備 | キュポラ廃熱回収装置 | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 54 | 溶解工程 | 電気使用設備 |  | 148 | 148 | 148 | 産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業溶解工程電気使用設備 | 溶湯温度連続測定付誘導炉 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 55 | 溶解工程 | その他 |  | 149～150 | 149 | 150 | 産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業溶解工程その他 | 戻り屑砂落しショットブラスト | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 56 | 鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ） | 電気使用設備 |  | 151 | 151 | 151 | 産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ）電気使用設備 | 油圧、エアー駆動部分の電動化 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 57 | 鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ） | その他 |  | 152～154 | 152 | 154 | 産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ）その他 | 選択機能付集塵装置（移動式フード） | 3 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 58 | 仕上工程（堰折、鋳仕上、検査、塗装） | その他 |  | 155 | 155 | 155 | 産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業仕上工程（堰折、鋳仕上、検査、塗装）その他 | 高性能ショットブラスト | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 59 | その他の主要エネルギー消費設備 | その他 |  | 156 | 156 | 156 | 産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業その他の主要エネルギー消費設備その他 | 薄肉鋳物による溶湯節減技術 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 60 | 製鋼工程 | 燃焼設備 |  | 157 | 157 | 157 | 産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業製鋼工程燃焼設備 | 高速型酸素吹き込み装置 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 61 | 製鋼工程 | 熱利用設備 |  | 158～159 | 158 | 159 | 産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業製鋼工程熱利用設備 | アーク炉電極昇降装置 | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 62 | 製鋼工程 | 廃熱回収設備 |  | 160 | 160 | 160 | 産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業製鋼工程廃熱回収設備 | 取鍋予熱装置 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 63 | 製鋼工程 | 電気使用設備 |  | 161 | 161 | 161 | 産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業製鋼工程電気使用設備 | 取鍋精錬炉 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 64 | 製鋼工程 | その他 |  | 162～164 | 162 | 164 | 産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業製鋼工程その他 | 電極昇降速度、炉蓋開閉速度の高速化 | 3 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 65 | 鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ） | 電気使用設備 |  | 165～166 | 165 | 166 | 産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ）電気使用設備 | サーボモータ付シリンダー | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 66 | 鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ） | その他 |  | 167～169 | 167 | 169 | 産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ）その他 | 生砂コンパクタビリティコントローラー装置 | 3 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 67 | 鋳仕上工程 | 鋳仕上設備 |  | 170 | 170 | 170 | 産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業鋳仕上工程鋳仕上設備 | 高性能ショットブラスト | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 68 | 機械加工工程 | 機械加工設備 |  | 171 | 171 | 171 | 産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業機械加工工程機械加工設備 | 高性能金属加工機械（施盤、ボール盤、フライス盤等） | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 69 | その他の主要エネルギー消費設備 | 廃熱回収設備 |  | 172 | 172 | 172 | 産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業その他の主要エネルギー消費設備廃熱回収設備 | ボイラー燃料ガス予熱装置 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 70 | 素材切断工程 | 切断設備 |  | 173～176 | 173 | 176 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業素材切断工程切断設備 | ＮＣ型鋼切断用バンドソー | 4 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 71 | 加熱工程 | 加熱設備 |  | 177～178 | 177 | 178 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業加熱工程加熱設備 | 廃熱回収自動ウォーキングビーム炉 | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 72 | 鍛造工程 | 鍛造設備 |  | 179～187 | 179 | 187 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業鍛造工程鍛造設備 | 全自動鍛造プレス | 9 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 73 | 熱処理工程 | 熱処理設備 |  | 188 | 188 | 188 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業熱処理工程熱処理設備 | 自動温度制御式連続熱処理装置 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 74 | 型成形・加工工程 | 型彫設備、表面処理設備 |  | 189～192 | 189 | 192 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業型成形・加工工程型彫設備、表面処理設備 | 高性能ＮＣ放電加工機 | 4 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 75 | 仕上・検査工程 | 仕上設備 |  | 193 | 193 | 193 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業仕上・検査工程仕上設備 | 高性能ショットブラスト | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 76 | その他の主要エネルギー消費設備 | 廃熱回収設備 |  | 194 | 194 | 194 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業その他の主要エネルギー消費設備廃熱回収設備 | ボイラー燃料ガス予熱装置 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 77 | 製鋼工程 | 燃焼設備 |  | 195～196 | 195 | 196 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程燃焼設備 | 高速型酸素吹き込み装置 | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 78 | 製鋼工程 | 熱利用設備 |  | 197～199 | 197 | 199 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程熱利用設備 | 取鍋精錬最適操業制御システム | 3 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 79 | 製鋼工程 | 廃熱回収設備 |  | 200 | 200 | 200 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程廃熱回収設備 | 取鍋予熱装置 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 80 | 製鋼工程 | 省エネルギー型製造プロセス |  | 201～204 | 201 | 204 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程省エネルギー型製造プロセス | 直流式水冷炉壁アーク炉 | 4 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 81 | 製鋼工程 | その他 |  | 205～209 | 205 | 209 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程その他 | 電極昇降速度、炉蓋開閉速度の高速化 | 5 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 82 | 造塊工程 | 熱利用設備 |  | 210～211 | 210 | 211 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業造塊工程熱利用設備 | 鋼塊保温カバー | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 83 | 加熱工程 | 熱利用設備 |  | 212～216 | 212 | 216 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業加熱工程熱利用設備 | 鋼塊保温ピット | 5 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 84 | 加熱工程 | 省エネルギー型製造プロセス |  | 217 | 217 | 217 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業加熱工程省エネルギー型製造プロセス | 高効率バッチ炉 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 85 | 加熱工程 | その他 |  | 218 | 218 | 218 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業加熱工程その他 | 自動トング | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 86 | 熱処理工程 | 燃焼設備 |  | 219～220 | 219 | 220 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業熱処理工程燃焼設備 | 中周波焼入装置 | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 87 | 機械加工工程 | 機械加工設備 |  | 221 | 221 | 221 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業機械加工工程機械加工設備 | 高性能金属加工機械（旋盤、ボール盤、フライス盤等） | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 88 | その他の主要エネルギー消費設備 | 廃熱回収設備 |  | 222 | 222 | 222 | 産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業その他の主要エネルギー消費設備廃熱回収設備 | ボイラー燃料ガス予熱装置 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 89 | パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ）） | 熱利用設備 |  | 223～226 | 223 | 226 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ））熱利用設備 | 低温長時間蒸解装置（Compact蒸解装置、Lo-Solid（低固形分）蒸解装置） | 4 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 90 | パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ）） | 電気利用設備 |  | 227～232 | 227 | 232 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ））電気利用設備 | 高効率パルプ洗浄装置 | 6 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 91 | パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ）） | 省エネルギー型製造プロセス |  | 233 | 233 | 233 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ））省エネルギー型製造プロセス | バイオ漂白システム | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 92 | パルプ化工程（機械パルプ） | 熱利用設備 |  | 234 | 234 | 234 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（機械パルプ）熱利用設備 | 高濃度漂白装置 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 93 | パルプ化工程（機械パルプ） | 廃熱回収設備 |  | 235 | 235 | 235 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（機械パルプ）廃熱回収設備 | ＴＰＭ排熱の回収 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 94 | パルプ化工程（機械パルプ） | 電気使用設備 |  | 236～238 | 236 | 238 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（機械パルプ）電気使用設備 | 高効率スクリーン装置 | 3 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 95 | パルプ化工程（古紙パルプ） | 電気使用設備 |  | 239～245 | 239 | 245 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（古紙パルプ）電気使用設備 | 高効率フローテーター | 7 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 96 | 抄紙工程 | 熱利用設備 |  | 246～256 | 246 | 256 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程熱利用設備 | 高性能面圧脱水装置（高性能シュープレス） | 11 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 97 | 抄紙工程 | 廃熱回収設備 |  | 257 | 257 | 257 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程廃熱回収設備 | ドライヤーフード熱回収装置 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 98 | 抄紙工程 | 電気使用設備 |  | 258～265 | 258 | 265 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程電気使用設備 | 省エネルギー型クラウン制御ロール | 8 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 99 | 抄紙工程 | 省エネルギー型製造プロセス |  | 266～267 | 266 | 267 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程省エネルギー型製造プロセス | 自動巻取り制御装置（オプティリール導入等） | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 100 | 動力工程（重油、石炭、都市ガス、固形燃料等） | 燃焼設備 |  | 268 | 268 | 268 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（重油、石炭、都市ガス、固形燃料等）燃焼設備 | 超微粉ミル | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 101 | 動力工程（重油、石炭、都市ガス、固形燃料等） | 熱利用設備 |  | 269 | 269 | 269 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（重油、石炭、都市ガス、固形燃料等）熱利用設備 | ボイラー給気予熱器／給水予熱器 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 102 | 動力工程（回収黒液） | 燃焼設備 |  | 270 | 270 | 270 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（回収黒液）燃焼設備 | 回収ボイラーチャーベット監視装置 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 103 | 動力工程（回収黒液） | 熱利用設備 |  | 271～274 | 271 | 274 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（回収黒液）熱利用設備 | 液膜流下型エバポレーター | 4 | 1 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 104 | 動力工程（回収黒液） | 廃熱回収設備 |  | 275～278 | 275 | 278 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（回収黒液）廃熱回収設備 | 液膜流下型エバポレーター | 4 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 105 | 動力工程（回収黒液） | コージェネレーション設備 |  | 279 | 279 | 279 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（回収黒液）コージェネレーション設備 | 高効率高温高圧回収ボイラー | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 106 | 共通工程※2 | その他 |  | 280 | 280 | 280 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業共通工程※2その他 | 歩留向上（抄紙機、塗工機の紙厚調整用電磁誘導加熱装置、高効率エアフローティングシステム等） | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 107 | その他の主要エネルギー消費設備 | 電気使用設備 |  | 281～284 | 281 | 284 | 産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業その他の主要エネルギー消費設備電気使用設備 | 高効率汚泥脱水装置 | 4 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 石油化学系 基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 108 | ナフサ分解工程 | 燃焼設備 |  | 285～288 | 285 | 288 | 産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）ナフサ分解工程燃焼設備 | ナフサ希釈蒸気比の制御装置 | 4 | 0 | 0
産業（製造業） |  |  | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 109 | 高温分離工程 | 熱利用設備 |  | 289～292 | 289 | 292 | 産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）高温分離工程熱利用設備 | 循環油顕熱による希釈蒸気の発生装置 | 4 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 110 | 高温分離工程 | 廃熱回収設備 |  | 293 | 293 | 293 | 産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）高温分離工程廃熱回収設備 | クエンチ水廃熱のリボイラー熱源利用技術 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 111 | 低温分離工程 | 熱利用設備 |  | 294～297 | 294 | 297 | 産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）低温分離工程熱利用設備 | 高効率インターナル（トレイ、充填物）や低圧損インターナル（充填物）等による蒸留塔の高効率化 | 4 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 石油化学系基礎製品製造業 | （その他のプラント） | Scope1, 112 | 分離操作工程 | 熱利用設備 |  | 298～301 | 298 | 301 | 産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（その他のプラント）分離操作工程熱利用設備 | 高効率インターナル（トレイ、充填物）や低圧損インターナル（充填物）等による蒸留塔の高効率化 | 4 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 石油化学系基礎製品製造業 | （その他のプラント） |  | 吸着分離操作工程 | その他 |  | 302 | 302 | 302 | 産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（その他のプラント）吸着分離操作工程その他 | 吸着分離装置における吸着剤の適切な更新 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 石油化学系基礎製品製造業 | （その他のプラント） |  | モノマー精製工程 | その他 |  | 303 | 303 | 303 | 産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（その他のプラント）モノマー精製工程その他 | ブタジエン製造における残留物の脱水素による有効活用 | 1 | 0 | 0
産業（製造業） |  | 石油化学系基礎製品製造業 | （その他のプラント） |  | その他の主要エネルギー消費設備 | 熱利用設備 |  | 304～305 | 304 | 305 | 産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（その他のプラント）その他の主要エネルギー消費設備熱利用設備 | 重合後の分離、乾燥等の工程における直接乾燥機 | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | セメント製造業 |  | Scope1, 114 | 原料粉砕工程 | 原料粉砕設備 |  | 306～307 | 306 | 307 | 産業（製造業）セメント製造業原料粉砕工程原料粉砕設備 | 高効率竪型ローラーミル | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | セメント製造業 |  | Scope1, 115 | 焼成工程 | 石炭粉砕設備 |  | 308～309 | 308 | 309 | 産業（製造業）セメント製造業焼成工程石炭粉砕設備 | 高効率竪型ローラーミル | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | 焼成工程 | 排熱回収設備 |  | 310～311 | 310 | 311 | 産業（製造業）セメント製造業焼成工程排熱回収設備 | 排熱ボイラー付ＮＳＰ（又はＳＰ）方式クリンカー焼成設備 | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | 焼成工程 | 廃棄物燃料利用設備 |  | 312～313 | 312 | 313 | 産業（製造業）セメント製造業焼成工程廃棄物燃料利用設備 | 廃タイヤ、廃プラスチック、ＲＤＦ、紙類（ＲＰＦ）及び木くず等の利用設備 | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | 仕上げ工程 | クリンカー粉砕設備 |  | 314～315 | 314 | 315 | 産業（製造業）セメント製造業仕上げ工程クリンカー粉砕設備 | 予備粉砕機付仕上げミル | 2 | 0 | 0
産業（製造業） |  | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | 仕上げ工程 | スラグ粉砕設備 |  | 316～317 | 316 | 317 | 産業（製造業）セメント製造業仕上げ工程スラグ粉砕設備 | 高効率竪型ローラーミル | 2 | 0 | 0
※1 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業の他、製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材を除く）、表面処理鋼材製造業及び鋳鉄管製造業を含む。 | [7 empty] | 318
※2 | パルプ化工程、抄紙工程、動力工程に共通
③ | 上下水道・工業用水道、下水道、廃棄物部門
部門 |  | 業種 |  | 排出区分 | 対策区分 |  | 輸送モード | 対策リストNo |  |  |  | 対策例 | 対策数 | 効率水準有 | コスト水準有
上水道・工業用水道 |  | ー |  | Scope1, 2 | 取水・導水工程 |  | ポンプ設備 | 1～4 | 1 | 4 | 上水道・工業用水道取水・導水工程ポンプ設備 | ポンプ設備における台数制御システム・可動羽根制御システム・インバーター等を利用した回転速度制御システム等の導入による運転制御方式の改善 | 4 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 取水・導水工程 |  | 除塵機 | 5～6 | 5 | 6 | 上水道・工業用水道取水・導水工程除塵機 |  運転時間・運転間隔の調整による運転の効率化 | 2 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 沈でん・ろ過工程 |  | 凝集池設備 | 7～8 | 7 | 8 | 上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程凝集池設備 | 急速攪拌装置・緩速攪拌装置の効率化のための低速モーター又はインバーター制御システムの導入等による駆動方式の見直し、駆動軸の改良、翼車の材質・構造等の改良 | 2 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 沈でん・ろ過工程 |  | 沈でん設備 | 9～11 | 9 | 11 | 上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程沈でん設備 | 効率的な駆動方式の採用によるスラッジ掻寄機の運転の効率化 | 3 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 沈でん・ろ過工程 |  | ろ過池設備 | 12～14 | 12 | 14 | 上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程ろ過池設備 |  洗浄の頻度・時間等の見直し及びろ抗（ろ過抵抗）到達洗浄等による洗浄の効率化 | 3 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 沈でん・ろ過工程 |  | 膜ろ過設備 | 15～19 | 15 | 19 | 上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程膜ろ過設備 | 台数制御システム・可動羽根制御システム・インバーター等を利用した回転速度制御システム等の導入によるポンプ運転制御方式の改善 | 5 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 沈でん・ろ過工程 |  | 薬品注入設備 | 20～24 | 20 | 24 | 上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程薬品注入設備 | 薬品注入の効率化のための自然流下注入方式の導入・原水の質に応じた薬品注入制御の自動化 | 5 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 高度浄水工程 |  | オゾン処理設備 | 25～28 | 25 | 28 | 上水道・工業用水道高度浄水工程オゾン処理設備 |  オゾン注入量の制御によるオゾン発生装置の運転の効率化 | 4 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 高度浄水工程 |  | 紫外線処理設備 | 29 | 29 | 29 | 上水道・工業用水道高度浄水工程紫外線処理設備 | 処理形態に応じた紫外線ランプの採用 | 1 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 高度浄水工程 |  | 粒状活性炭ろ過池設備 | 30～32 | 30 | 32 | 上水道・工業用水道高度浄水工程粒状活性炭ろ過池設備 |  洗浄頻度・時間等の見直しによる洗浄の効率化 | 3 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 排水処理工程 |  | 排泥濃縮槽設備 | 33～35 | 33 | 35 | 上水道・工業用水道排水処理工程排泥濃縮槽設備 | 台数制御システム・可動羽根制御システム・インバーター等を利用した回転速度制御システム等の導入によるポンプ運転制御方式の改善 | 3 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 排水処理工程 |  | 排泥脱水設備 | 36～39 | 36 | 39 | 上水道・工業用水道排水処理工程排泥脱水設備 | 脱水の効率化に適した駆動方式の選定、脱水の効率化のための排熱利用による濃縮汚泥の加温 | 4 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 送水・配水工程 |  | 送水・配水施設 | 40～48 | 40 | 48 | 上水道・工業用水道送水・配水工程送水・配水施設 | 送水・配水施設における台数制御システム・可動羽根制御システム・インバーター等を利用した回転速度制御システム等の導入によるポンプ運転制御方式の改善 | 9 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 総合管理 |  | 水運用管理 | 49～52 | 49 | 52 | 上水道・工業用水道総合管理水運用管理 | 位置エネルギーを利用した施設の整備 | 4 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 総合管理 |  | 監視制御システム | 53～57 | 53 | 57 | 上水道・工業用水道総合管理監視制御システム | エネルギー原単位の分析のための処理工程単位・主要設備単位・機器単位での電力計の設置 | 5 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 |  | 小水力発電設備 | 58 | 58 | 58 | 上水道・工業用水道未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備小水力発電設備 | 導水・送水・配水等における管路の残存圧力等を利用した小水力発電設備の導入 | 1 | 0 | 0
上水道・工業用水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 |  | 再生可能エネルギー等 | 59 | 59 | 59 | 上水道・工業用水道未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備再生可能エネルギー等 | ろ過池・沈殿池上部等未利用スペースを活用した太陽光発電設備の導入 | 1 | 0 | 0
下水道 |  | ー |  | Scope1, 2 | 前処理・揚水工程 |  | 電気使用設備 | 60～67 | 60 | 67 | 下水道前処理・揚水工程電気使用設備 | 沈砂池設備・主ポンプ設備における計時装置（タイマー）の使用・水位差検出・主ポンプ連動等によるスクリーン設備の間欠運転 | 8 | 0 | 0
下水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 水処理工程 |  | 電気使用設備 | 68～99 | 68 | 99 | 下水道水処理工程電気使用設備 | 流入水量に応じた池数制御 | 32 | 0 | 0
下水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 汚泥処理工程 |  | 電気使用設備 | 100～118 | 100 | 118 | 下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 汚泥輸送ポンプにおける台数制御システム・インバーター等による回転数制御システムの導入 | 19 | 0 | 0
下水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 汚泥焼却工程 |  | 燃焼設備電気使用設備 | 119～134 | 119 | 134 | 下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備における脱水汚泥発生量に応じた汚泥焼却炉の規模の適正化 | 16 | 0 | 0
下水道 |  |  |  | Scope1, 2 | 総合管理 |  | 電気使用設備 | 135～138 | 135 | 138 | 下水道総合管理電気使用設備 | 処理水質とエネルギー消費量を適正に管理した効率的な水処理施設の運転 | 4 | 0 | 0
下水道 |  |  |  | Scope1, 2 | その他の主要エネルギー消費設備等 |  | 電気使用設備 | 139～140 | 139 | 140 | 下水道その他の主要エネルギー消費設備等電気使用設備 | 脱臭設備における脱臭空気量の低減のための臭気発生源の拡散防止・発生臭気の漏えい防止・発生臭気と一般換気との分離 | 2 | 0 | 0
下水道 |  |  |  | Scope1, 2 | その他の主要エネルギー消費設備等 |  | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 141～152 | 141 | 152 | 下水道その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 下水の温度差エネルギーの利用 | 12 | 0 | 0
廃棄物 |  | ー |  | Scope1, 2 | 廃棄物の収集運搬 |  | 収集運搬車 | 153～159 | 153 | 159 | 廃棄物廃棄物の収集運搬収集運搬車 | 中継施設の設置及び大型運搬車の導入による収集運搬の効率化 | 7 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） |  | 受入供給設備 | 160～168 | 160 | 168 | 廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）受入供給設備 | 自動制御システムの導入 | 9 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） |  | 燃焼（溶融）設備 | 169～181 | 169 | 181 | 廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）燃焼（溶融）設備 | バッチ炉・准連続炉の全連続炉化 | 13 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） |  | 灰溶融設備 | 182～187 | 182 | 187 | 廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）灰溶融設備 | 燃料式溶融炉における高効率バーナ・廃棄物利用バーナ・熱回収設備の導入 | 6 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） |  | 通風設備 | 188～190 | 188 | 190 | 廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）通風設備 | 送風機及び誘引通風機のインバータ化又は機械式による回転数制御方式の導入 | 3 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） |  | 排ガス処理設備 | 191～196 | 191 | 196 | 廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）排ガス処理設備 | 風煙道における流速の適正化 | 6 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） |  | 灰出し設備（セメント固化処理設備、スラグ・メタル等の搬出設備を含む） | 197～201 | 197 | 201 | 廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）灰出し設備（セメント固化処理設備、スラグ・メタル等の搬出設備を含む） | 灰クレーンにおける自動制御システムの導入 | 5 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） |  | 排水処理設備 | 202～203 | 202 | 203 | 廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）排水処理設備 | ばっ気・攪拌(かくはん)装置及び固液分離装置における最適供給量制御システム・運転台数自動制御装置の導入 | 2 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） |  | 熱回収設備 | 204～223 | 204 | 223 | 廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 高温高圧ボイラーの導入 | 20 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | し尿処理施設 |  | 受入・貯留設備 | 224 | 224 | 224 | 廃棄物し尿処理施設受入・貯留設備 | 夾(きょう)雑物破砕除去装置・貯留槽攪拌(かくはん)装置における液位・流量等の自動計測制御システムの導入 | 1 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | し尿処理施設 |  | 生物反応処理設備 | 225～226 | 225 | 226 | 廃棄物し尿処理施設生物反応処理設備 | ばっ気・攪拌(かくはん)装置及び固液分離装置における最適供給量制御システム・運転台数自動制御装置の導入 | 2 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | し尿処理施設 |  | 高度処理設備 | 227～228 | 227 | 228 | 廃棄物し尿処理施設高度処理設備 | 凝集分離装置・オゾン発生装置における最適供給量制御システム・運転台数自動制御装置の導入 | 2 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | し尿処理施設 |  | 汚泥脱水設備 | 229～230 | 229 | 230 | 廃棄物し尿処理施設汚泥脱水設備 | 脱水装置における差速制御による電力回生システムの導入 | 2 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | し尿処理施設 |  | 汚泥乾燥・焼却設備 | 231～235 | 231 | 235 | 廃棄物し尿処理施設汚泥乾燥・焼却設備 | 汚泥乾燥装置における熱風量の自動制御システムの導入 | 5 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | し尿処理施設 |  | 資源化設備 | 236～241 | 236 | 241 | 廃棄物し尿処理施設資源化設備 | 堆肥化発酵槽の保温及び放熱防止 | 6 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | し尿処理施設 |  | その他のし尿処理施設 | 242～245 | 242 | 245 | 廃棄物し尿処理施設その他のし尿処理施設 | 脱臭炉の排ガス用熱交換器の導入 | 4 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | 最終処分場 |  | 集排水設備・通気装置 | 246～245 | 246 | 245 | 廃棄物最終処分場集排水設備・通気装置 | 適正な集排水管敷設・集水ピットの設置・竪型ガス抜き設備の設置等による準好気性埋立構造の導入 | 0 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | 最終処分場 |  | 集排水設備・通気装置 | 246～247 | 246 | 247 | 廃棄物最終処分場集排水設備・通気装置 | 適正な集排水管敷設・集水ピットの設置・竪型ガス抜き設備の設置等による準好気性埋立構造の導入 | 2 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | 最終処分場 |  | 浸出液処理設備 | 248～249 | 248 | 249 | 廃棄物最終処分場浸出液処理設備 | ばっ気ブロワ風量・ポンプ流量調整のインバータ制御システムの導入 | 2 | 0 | 0
廃棄物 |  |  |  | Scope1, 2 | その他 |  | 廃棄物系バイオマスの利活用のための設備 | 250 | 250 | 250 | 廃棄物その他廃棄物系バイオマスの利活用のための設備 | バイオディーゼル燃料化施設やメタンを高効率に回収する施設等における廃棄物系バイオマスの利活用のための設備の整備 | 1 | 0 | 0
251
④ | 運輸部門
部門 |  | 業種 |  | 排出区分 | 対策区分 |  | 輸送モード | 対策リストNo |  |  |  | 対策例 | 対策数 | 効率水準有 | コスト水準有
運輸 |  | 荷主等 |  | Scope3 | 排出削減に資する輸送方法の選択 |  | ー | 1～2 | 1 | 2 | 荷主等Scope3排出削減に資する輸送方法の選択ー | モーダルシフトの推進 | 2 | 0 | 0
|  | 荷主等 |  | Scope3 | 輸送効率向上のための措置 |  | ー | 3～34 | 3 | 34 | 荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 積み合わせ輸送、混載便の活用 | 32 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 鉄道 | 35 | 35 | 35 | 貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）鉄道 | VVVFインバーター制御車両（交流電動機の速度・回転数制御）・高効率内燃機関・ハイブリッド車両・ディーゼルエレクトリック車両等への代替促進 | 1 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | 36～41 | 36 | 41 | 貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | トップランナー燃費基準達成車・ハイブリッド車・天然ガス車・電気自動車、燃料電池自動車等の温室効果ガス低排出車の導入 | 6 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 船舶 | 42～44 | 42 | 44 | 貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）船舶 | スーパーエコシップ、内航船省エネルギー格付制度において格付を取得可能な省エネルギー・省CO2排出船舶等の導入 | 3 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 航空機 | 45～46 | 45 | 46 | 貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）航空機 | 高効率の機材導入 | 2 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 鉄道 | 47～48 | 47 | 48 | 貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）鉄道 | 惰行運転の活用 | 2 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 自動車 | 49～52 | 49 | 52 | 貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）自動車 | エコドライブの促進 | 4 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 船舶 | 53～56 | 53 | 56 | 貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）船舶 | 低燃費航行の実施（減速航行、バラスト水の調整等） | 4 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 航空機 | 57～59 | 57 | 59 | 貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）航空機 | 低燃費運航の実施（管制支援システムの活用等） | 3 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入） |  | 鉄道 | 60～61 | 60 | 61 | 貨物輸送事業者Scope1,2輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入）鉄道 | 大型コンテナに対応した貨車・荷役機械の導入 | 2 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | 62～63 | 62 | 63 | 貨物輸送事業者Scope1,2輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入）自動車 | 車両の大型化、トレーラー化 | 2 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入） |  | 船舶 | 64 | 64 | 64 | 貨物輸送事業者Scope1,2輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入）船舶 | 船舶の大型化、貨物積載区域の増大 | 1 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入） |  | 航空機 | 65 | 65 | 65 | 貨物輸送事業者Scope1,2輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入）航空機 | 輸送量に応じた最適な機材の選択 | 1 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 輸送能力の効率的な活用 （運用管理） |  | 鉄道 | 66～67 | 66 | 67 | 貨物輸送事業者Scope1,2輸送能力の効率的な活用 （運用管理）鉄道 | 積載率の向上 | 2 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 輸送能力の効率的な活用 （運用管理） |  | 自動車 | 68～70 | 68 | 70 | 貨物輸送事業者Scope1,2輸送能力の効率的な活用 （運用管理）自動車 | 積載率の向上 | 3 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 輸送能力の効率的な活用 （運用管理） |  | 船舶 | 71～72 | 71 | 72 | 貨物輸送事業者Scope1,2輸送能力の効率的な活用 （運用管理）船舶 | 積載率の向上 | 2 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | 輸送能力の効率的な活用 （運用管理） |  | 航空機 | 73～74 | 73 | 74 | 貨物輸送事業者Scope1,2輸送能力の効率的な活用 （運用管理）航空機 | 積載率の向上 | 2 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 共通 | 75～76 | 75 | 76 | 貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）共通 | バイオ燃料等低炭素燃料、再エネ電力の導入活用量の開示 | 2 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | 77～84 | 77 | 84 | 貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 物流施設の高度化、物流拠点の整備 | 8 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | 85～95 | 85 | 95 | 貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 物流施設の高度化、物流拠点の整備 | 11 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 船舶 | 96～103 | 96 | 103 | 貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）船舶 | 過剰包装の廃止・包装材のスリム化、環境負荷の低い包装素材の使用 | 8 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope1,2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 航空機 | 104 | 104 | 104 | 貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）航空機 | SAF（Sustainable Aviation Fuel）の導入 | 1 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope3 | 排出削減を考慮した業務委託 |  | 共通 | 105～110 | 105 | 110 | 貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した業務委託共通 | 排出削減を考慮した、運送委託先の選定 | 6 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope3 | 排出削減を考慮した物流拠点の使用 |  | 共通 | 111～112 | 111 | 112 | 貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した物流拠点の使用共通 | 排出削減を考慮した、外部物流拠点（倉庫）での保管 | 2 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope3 | 排出削減を考慮した梱包資材・事務用品等の物品購入 |  | 共通 | 113 | 113 | 113 | 貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した梱包資材・事務用品等の物品購入共通 | 排出削減を考慮した梱包資材・事務用品等の物品購入 | 1 | 0 | 0
|  | 貨物輸送事業者 |  | Scope3 | 排出削減を考慮した機器・資材等の廃棄 |  | 共通 | 114～115 | 114 | 115 | 貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した機器・資材等の廃棄共通 | 保有車両および関連部品（タイヤ・バッテリー等）のリユース・リサイクル | 2 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 鉄道 | 116 | 116 | 116 | 旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）鉄道 | VVVFインバーター制御車両（交流電動機の速度・回転数制御）・ハイブリッド車両・ディーゼルエレクトリック車両・高効率内燃機関等への代替促進 | 1 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | 117～123 | 117 | 123 | 旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | トップランナー燃費基準達成車・ハイブリッド車・天然ガス車・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車等の温室効果ガス低排出車の導入 | 7 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 船舶 | 124～126 | 124 | 126 | 旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）船舶 | スーパーエコシップ等の低燃費船舶の導入 | 3 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 航空機 | 127～128 | 127 | 128 | 旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）航空機 | 高効率の機材導入 | 2 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 鉄道 | 129～133 | 129 | 133 | 旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）鉄道 | 惰行運転の活用 | 5 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 自動車 | 134～137 | 134 | 137 | 旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）自動車 | エコドライブの促進 | 4 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 船舶 | 138～140 | 138 | 140 | 旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）船舶 | 低燃費航行の実施（減速走行、バラスト水の調整等） | 3 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 航空機 | 141～143 | 141 | 143 | 旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）航空機 | 低燃費運航の実施（管制支援システムの活用等） | 3 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理） |  | 鉄道 | 144 | 144 | 144 | 旅客輸送事業者Scope1,2旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理）鉄道 | 回送運行距離を最小限にするような車両の運用 | 1 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理） |  | 自動車 | 145～147 | 145 | 147 | 旅客輸送事業者Scope1,2旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理）自動車 | 回送運行距離を最小限にするような車両の運用 | 3 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理） |  | 船舶 | 148 | 148 | 148 | 旅客輸送事業者Scope1,2旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理）船舶 | 回航時の減速 | 1 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理） |  | 航空機 | 149 | 149 | 149 | 旅客輸送事業者Scope1,2旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理）航空機 | 回送運航時の距離を縮減するための機材繰り | 1 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 共通 | 150～151 | 150 | 151 | 旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）共通 | バイオ燃料等低炭素燃料、再エネ電力の導入活用量の開示 | 2 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | 152～158 | 152 | 158 | 旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 自社または事業者団体等でのマニュアルの整備 | 7 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | 159～162 | 159 | 162 | 旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 自社または事業者団体等でのマニュアルの整備 | 4 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope1,2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 船舶 | 163～167 | 163 | 167 | 旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）船舶 | 自社または事業者団体等でのマニュアルの整備 | 5 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope3 | 排出削減を考慮した業務委託 |  | 共通 | 168～171 | 168 | 171 | 旅客輸送事業者Scope3排出削減を考慮した業務委託共通 | 排出削減を考慮した、乗り継ぎ施設・駅施設の整備委託先の選定 | 4 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope3 | 排出削減を考慮した資材・事務用品等の物品購入 |  | 共通 | 172 | 172 | 172 | 旅客輸送事業者Scope3排出削減を考慮した資材・事務用品等の物品購入共通 | 排出削減を考慮した資材・事務用品等の物品購入 | 1 | 0 | 0
|  | 旅客輸送事業者 |  | Scope3 | 排出削減を考慮した機器・資材等の廃棄 |  | 共通 | 173～174 | 173 | 174 | 旅客輸送事業者Scope3排出削減を考慮した機器・資材等の廃棄共通 | 保有車両および関連部品（タイヤ・バッテリー等）のリユース・リサイクル | 2 | 0 | 0
175
(2) | 水準リスト
※上記(1)対策リストの①～③のうち、性能水準（利用可能な最高水準）、コスト水準等の定量情報を収集できたものについては水準リストとして整理しています。表に記載の水準リストNoをクリックするとその場所へジャンプできます。
対策リスト名 | 部門 |  | 業種 | 対策リストNo | 対策名称 | 設備名 |  | 水準リストNo | 荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 水冷ヒートポンプチラー |  | 1～14 | 1 | 14 | 水冷ヒートポンプチラー
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 空冷ヒートポンプチラー |  | 15～139 | 15 | 139 | 空冷ヒートポンプチラー
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 |  | 140～161 | 140 | 161 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | パッケージエアコン(設備用) |  | 162～168 | 162 | 168 | パッケージエアコン(設備用)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) |  | 169～172 | 169 | 172 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | ガスヒートポンプ |  | 173～202 | 173 | 202 | ガスヒートポンプ
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 9 | 氷蓄熱型マルチエアコンの導入 | 氷蓄熱式パッケージエアコン |  | 203～211 | 203 | 211 | 氷蓄熱式パッケージエアコン
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 間接気化式冷却器 |  | 212～239 | 212 | 239 | 間接気化式冷却器
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 吸収冷温水機（二重効用） |  | 240～245 | 240 | 245 | 吸収冷温水機（二重効用）
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） |  | 246 | 246 | 246 | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 一重二重併用形吸収冷温水機 |  | 247～252 | 247 | 252 | 一重二重併用形吸収冷温水機
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） |  | 253～255 | 253 | 255 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 12 | 吸着式冷凍機の導入 | 吸着式冷凍機 |  | 256～259 | 256 | 259 | 吸着式冷凍機
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 13 | パッシブ地中熱利用システムの導入 | パッシブ地中熱利用システム |  | 260～266 | 260 | 266 | パッシブ地中熱利用システム
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 14 | 二流体加湿器の導入 | 二流体加湿器 |  | 267 | 267 | 267 | 二流体加湿器
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 15 | ペレットストーブの導入 | 密閉式ペレットストーブ |  | 268 | 268 | 268 | 密閉式ペレットストーブ
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) |  | 269～280 | 269 | 280 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 20 | 潜熱回収型給湯器の導入 | 潜熱回収型給湯器 |  | 281 | 281 | 281 | 潜熱回収型給湯器
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) |  | 282～288 | 282 | 288 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) |  | 289～296 | 289 | 296 | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) |  | 297～301 | 297 | 301 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 水素ボイラ(貫流ボイラ) |  | 302～304 | 302 | 304 | 水素ボイラ(貫流ボイラ)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 温水機 |  | 305～322 | 305 | 322 | 温水機
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 28 | 高効率熱媒ボイラーの導入 | 熱媒ボイラ |  | 323～325 | 323 | 325 | 熱媒ボイラ
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 35 | 低GWP冷媒・自然冷媒ターボ冷凍機の導入 | 自然冷媒ターボ冷凍機 |  | 326～327 | 326 | 327 | 自然冷媒ターボ冷凍機
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) |  | 328～331 | 328 | 331 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･一過式) |  | 332 | 332 | 332 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･一過式)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) |  | 333～396 | 333 | 396 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) |  | 397～400 | 397 | 400 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式) |  | 401～403 | 401 | 403 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) |  | 404～405 | 404 | 405 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 42 | 高効率熱風ヒートポンプの導入 | 熱風ヒートポンプ(空気熱源･一過式) |  | 406 | 406 | 406 | 熱風ヒートポンプ(空気熱源･一過式)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 42 | 高効率熱風ヒートポンプの導入 | 熱風ヒートポンプ(水熱源･一過/循環式) |  | 407～409 | 407 | 409 | 熱風ヒートポンプ(水熱源･一過/循環式)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 43 | 高効率蒸気発生ヒートポンプの導入 | 蒸気発生ヒートポンプ(水熱源･一過式) |  | 410～412 | 410 | 412 | 蒸気発生ヒートポンプ(水熱源･一過式)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 44 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸留塔付き蒸発濃縮装置の導入 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 |  | 413～414 | 413 | 414 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 46 | エアレス乾燥装置の導入 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 |  | 415～417 | 415 | 417 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 47 | 蒸気再圧縮加熱装置の導入 | 蒸気再圧縮装置 |  | 418～420 | 418 | 420 | 蒸気再圧縮装置
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | ガスエンジンコージェネレーション |  | 421～472 | 421 | 472 | ガスエンジンコージェネレーション
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | ガスタービンコージェネレーション |  | 473～504 | 473 | 504 | ガスタービンコージェネレーション
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 燃料電池コージェネレーション |  | 505～540 | 505 | 540 | 燃料電池コージェネレーション
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | 永久磁石同期モータ |  | 541～560 | 541 | 560 | 永久磁石同期モータ
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 57 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機の導入 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 |  | 561～564 | 561 | 564 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 67 | 空気冷媒方式冷凍機の導入 | 空気冷媒方式冷凍機 |  | 565～566 | 565 | 566 | 空気冷媒方式冷凍機
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 68 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） |  | 567～577 | 567 | 577 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 69 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） |  | 578～580 | 578 | 580 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット |  | 581～606 | 581 | 606 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 74 | 高断熱ガラスによる断熱強化 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス |  | 607 | 607 | 607 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 75 | 高性能断熱材等による断熱強化 | 真空断熱材 |  | 608 | 608 | 608 | 真空断熱材
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 83 | 太陽光発電システムの導入 | 太陽電池(シリコン系・単結晶) |  | 609～610 | 609 | 610 | 太陽電池(シリコン系・単結晶)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 83 | 太陽光発電システムの導入 | 太陽電池(シリコン系・多結晶) |  | 611 | 611 | 611 | 太陽電池(シリコン系・多結晶)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 83 | 太陽光発電システムの導入 | 太陽電池(化合物系) |  | 612 | 612 | 612 | 太陽電池(化合物系)
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 83 | 太陽光発電システムの導入 | 太陽電池（薄膜シリコン） |  | 613 | 613 | 613 | 太陽電池（薄膜シリコン）
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 83 | 太陽光発電システムの導入 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） |  | 614～615 | 614 | 615 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 83 | 太陽光発電システムの導入 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） |  | 616 | 616 | 616 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 84 | 小水力発電システムの導入 | プロペラ水車（小水力発電用） |  | 617 | 617 | 617 | プロペラ水車（小水力発電用）
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 84 | 小水力発電システムの導入 | フランシス水車（小水力発電用） |  | 618 | 618 | 618 | フランシス水車（小水力発電用）
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 |  | 619～654 | 619 | 654 | 温水熱源小型バイナリー発電設備
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 |  | 655～666 | 655 | 666 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 86 | バイオマス発電システムの導入 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） |  | 667～674 | 667 | 674 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 86 | バイオマス発電システムの導入 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） |  | 675～686 | 675 | 686 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 87 | 蒸気圧力の有効利用システムの導入 | 蒸気駆動圧縮機 |  | 683～560 | 683 | 560 | 蒸気駆動圧縮機
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 169 | LED誘導灯・非常灯の導入 | LED誘導灯・非常灯 |  | 687 | 687 | 687 | LED誘導灯・非常灯
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 272 | 低放射遮熱塗料の塗布 | 低放射遮熱塗料 |  | 688 | 688 | 688 | 低放射遮熱塗料
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 341 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用したガス絶縁開閉装置の導入 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用したガス絶縁開閉装置 |  | 689 | 689 | 689 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用したガス絶縁開閉装置
1.2(1)① | エネルギー転換・産業・業務 |  | 業種横断 | 342 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用した高電圧ガス遮断器の導入 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用した高電圧ガス遮断器 |  | 690 | 690 | 690 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用した高電圧ガス遮断器
691

## 1.1
1.1 | 排出の削減等の適切かつ有効な実施に係る取組（基本姿勢）
●事業者が脱炭素経営を進める上でのステップ毎に整理
●「具体的な取組内容例」については、事業者規模・取組レベル別（中小事業者、大規模事業者、先進事業者）に整理
| 中小事業者： | 基礎的な取組も含め実施する必要がある、比較的規模の小さい事業者を想定
| 大規模事業者： | 基礎的な取組については既に実施している、比較的規模の大きい事業者を想定
| 先進事業者: | TCFD提言対応等先進的な取組を実施している事業者を想定
事業者に求められる取組 |  | 具体的な取組内容（例） |  |  | 取組にあたって 参考となる情報源 | 取組の意義 （設備の選択・運用方法との関連）
|  | 中小事業者 | 大規模事業者 | 先進事業者
Step0 | 脱炭素化に向けた実施体制の整備 | ・Step1~5に係る取組を実施する際の情報収集、社内体制構築、外部リソースの活用等 |  |  | ■環境省「事業者向けCO2排出削減のための自己診断ガイドライン（産業部門・業務部門）」 https://co2-portal.env.go.jp/files/info/2016/guideline.pdf | 脱炭素化に向けた実施体制の整備及び、事業に影響を与える気候関連リスク・機会を把握することで、事業リスク軽減等の観点から脱炭素につながる高効率な設備の導入や運用改善に係る取組を進めやすくなる。
Step1 | 事業に影響を与える気候関連リスク・機会の把握 | ・経営課題或いはビジネス拡大機会として気候変動やGHG削減に関する重要性の理解 |  | 左記に加え、 ・TCFD提言に沿ったリスク・機会を織り込むシナリオ分析の実施※ ※上記取組は、特に事業活動において気候変動が重要である事業者において求められる | 【中小事業者】 ■環境省「中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック」 http://www.env.go.jp/earth/SMEs_handbook.pdf 【先進事業者】 ■環境省「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ」http://www.env.go.jp/earth/TCFD_guidbook.pdf 【食品事業者】 ■農林水産省「食料・農林水産業の気候関連リスク・機会に関する情報開示入門」 https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/attach/pdf/visual-60.pdf
Step2 | 排出実態の把握 | ・エネルギー料金使用明細等に基づく、事業所全体でのScope1,2排出量の算定 ・自社の廃棄物の発生量及び処理方法の把握 | 左記に加え、 ・自社が保有する設備の性能・能力や運用実態、エネルギー種別の消費量等の把握 ・上記に基づく設備別のScope1、2排出量（自社における燃料の燃焼や他者から供給された電気・熱の使用に伴う排出量）の算定 | 左記に加え、 ・Scope3排出に該当する活動（原材料の調達、（自社が荷主となる）輸送・配送、事業から出る廃棄物の処理、販売した製品の使用・廃棄等）の内容、活動量等の把握 ・排出活動や内容を踏まえ、排出量算定方法や排出原単位データベース等に基づく、Scope3排出量（自社以外のバリューチェーンにおける排出量）まで含めた算定※ ※上記取組は、特に事業活動においてScope3が重大なリスクと認識される事業者に求められる | 【大規模事業者」 ■環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（第Ⅱ編）」 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/manual/chpt2_4-7_rev.pdf 【先進事業者】 ■環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_tool.html | 自社、またはバリューチェーン排出量の算定や排出削減目標の設定、排出削減計画の策定をすることで、主要な排出起源や排出量を明確にし、目標や計画実行に向けて脱炭素につながる高効率な設備の導入や運用改善を促進することができる。
Step3 | 削減目標の設定/削減対策の検討/削減計画の策定 | ・外部診断（環境省の診断事業等）を活用した主要な排出源や削減ポテンシャルが大きい設備等の把握 ・上記外部診断で得られる助言の他、「②個別対策」で掲げる具体的な対策リスト等に基づく、上記設備にかかる削減対策（運用改善、更新時期に合わせた設備更新等）の検討 ・その他、設備の運用改善・更新等を伴わずに実施できる削減対策の検討、削減計画の策定 （設備の運用改善・更新等を伴わない削減対策例） ✓再生可能エネルギー（電気・熱）の調達 ✓廃棄物の処理方法の変更（焼却処理からリサイクル処理への転換） | 左記に加え、 ・将来の事業計画等を踏まえた削減目標の設定 ・Scope1, 2排出の削減対策の洗い出し・検討 ✓短中期的な観点での削減対策（運用改善、更新時期にある設備の更新） ✓長期的な観点での削減対策（電化、燃料転換等） ・設定した削減目標及び洗い出した削減対策に基づく、下記観点を踏まえた上でのScope1,2排出に係る削減計画の検討・策定 ✓長期的な視点での費用対効果評価等に基づく設備・対策の選定 ✓既存の設備・インフラの状況も踏まえた上での設備・対策の選定※ ✓ロックイン効果（一度設備・システムが導入されると、構成の変更が難しく、中長期的に維持されること）を念頭とした設備・対策の選定※ ※特に電化・燃料転換を伴う対策については既存の設備・インフラの状況によっては実施のハードルが高いが、その後のロックイン効果や使用エネルギー種の脱炭素化の可能性等を考慮して検討することが望ましい ✓他のSDGs目標を毀損していない設備・対策の選定 ・計画策定後の実際の対策実施状況等に応じた計画の定期的なアップデート | 左記に加え、 ・Scope3における削減目標の設定、排出削減対策の洗い出し・検討、削減計画の検討・策定、計画の定期的なアップデート （Scope3排出削減対策の例） ✓バリューチェーン上の関係主体との排出削減等に関する取り決め（LCCO2を意識した原料調達等） ✓GHG排出の少ない代替原料・素材への転換等の抜本的な対策 ✓事業活動から出る廃棄物等の削減（自社内でのリサイクル） ✓脱炭素に貢献し、循環経済・サーキュラーエコノミーにも資する製品・サービスの製造・提供 等 | 【中小事業者】 ■環境省「事業者のためのCO2削減対策Navi」 https://co2-portal.env.go.jp/ 【中小事業者】 ■環境省「中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック」 http://www.env.go.jp/earth/SMEs_handbook.pdf 【中小・大規模・先進事業者】 ■環境省「CO2削減ポテンシャル診断ガイドライン」 https://co2-portal.env.go.jp/files/info/2016/potential_guideline.pdf 【大規模・先進事業者】 ■環境省「SBT等の達成に向けたGHG排出削減計画策定ガイドブック」http://www.env.go.jp/earth/ondanka/datsutansokeiei/SBT_GHGkeikaku_guidbook.pdf | 自社、またはバリューチェーン排出量の算定や排出削減目標の設定、排出削減計画の策定をすることで、主要な排出起源や排出量を明確にし、目標や計画実行に向けて脱炭素につながる高効率な設備の導入や運用改善を促進することができる。
Step4 | 削減対策の実行 | ・Step3で検討した削減対策の実行に活用可能な補助制度・資金調達手法に関する情報収集※1 ・上記も踏まえた上での設備導入・更新※2や運用改善の実施 ・オフサイト（敷地外）も含めた再生可能エネルギー（電気・熱）の調達 ・対象となる削減対策が、他のSDGs目標を毀損していないかどうかの確認 ※1 本取組は内容としては全事業者で共通だが、 事業者の規模等に応じて活用される補助制度・ 資金調達手段には差が生じると想定される。 ※2 設備導入・更新時には、単純に高効率型を選択するだけでなく、適正な容量を選択する（過度な安全率等を見込まない）という観点も考慮。 |  | 左記に加え、 ・インターナルカーボンプライシングに基づく投資判断や設備投資の実施 | 【大規模・先進事業者】 ■環境省「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」 http://www.env.go.jp/policy/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3.pdf 【先進事業者】 ■環境省「インターナルカーボンプライシング活用ガイドライン」 https://www.env.go.jp/press/ICP_guide_rev.pdf ■経済産業省・環境省・金融庁「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」 https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210507001/20210507001-1.pdf | インターナルカーボンプライシングの導入により、設備の選択或いは使用時に、より脱炭素につながる高効率な設備の導入や運用改善を促進することができる。 また、補助制度やグリーンファイナンス等を活用した資金調達を行うことで、脱炭素につながる高効率な設備導入等の取組を行いやすくなる。
|  | 中小事業者 ・環境省エネ特予算での設備導入への補助事業、サステナビリティ・リンクボンド/ローン等による資金調達 | 大規模・先進事業者 左記に加え、 ・グリーンボンド/ローン、トランジションボンド/ローン等による資金調達
Step5 | Step1～4にかかる情報開示 | ・（バリューチェーン上の関連企業から排出量の算定・開示を求められた場合）排出量の算定・開示への協力 | 左記に加え、 ・SBT認定取得・認定コミット等を通じたGHG排出削減目標や進捗状況の開示 ・RE100、Re Actionへの参画等を通じた再エネ導入目標や取組状況の開示 | 左記に加え、 ・TCFD提言に沿った公式な企業報告書や財務報告書での情報開示※ ・（質問書が送付された場合）CDP質問書への回答による情報開示 ※プライム市場上場企業については、TCFD又はそれと同等の枠組みに基づく開示が実質義務化されている。 | 【大規模事業者】 ■環境省「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_tool.html 【先進事業者】 ■TCFDコンソーシアム「気候関連財務情報開示に関するガイダンス2.0」 https://tcfd-consortium.jp/pdf/news/20073103/TCFD%20Guidance%202.0.pdf | 上記step1～4にかかる情報開示を行うことで、自社における脱炭素化に向けた取組を強化する（高効率な設備の導入、運用方法の改善等）インセンティブになるとともに、サプライチェーン上の関連企業に対しても脱炭素化に向けた取組（脱炭素企業からの製品調達等）を促進する効果が期待できる。

## 1.2(1)①
| 1.2 | 排出の削減等に係る措置（個別対策）
| (1) | 対策リスト
| ① | エネルギー転換・産業・業務部門（業種横断）
| 対策リスト No | 部門 | 業種 | 対象となる排出区分・ガス種類 |  | 対策区分 | 設備区分 |  | 対策名 | 対策の概要 | 業務部門でも 適用可能 | 効率水準値 情報の有無 | コスト水準値 情報の有無
|  |  |  | 排出区分 | ガス種類 |  | 区分① | 区分②
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 1 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 高効率チリングユニットの導入 | 冷暖房に利用する電気式ヒートポンプで、圧縮機の性能向上や熱交換性能を向上させたもの。 | 〇 | △ | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 2 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 氷蓄熱型ユニットの導入 | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用するもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 3 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 熱回収型ヒートポンプ方式熱源装置の導入 | ヒートポンプサイクルにより冷暖房を行う際に冷房排熱又は温度差エネルギーを回収して蓄熱槽に蓄え、暖房に利用するもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 4 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 高効率ターボ冷凍機の導入 | 高効率なヒートポンプ方式の冷凍機。圧縮系をインバーター駆動するものでは、冷却水温度が低い場合には更に高効率である。 | 〇 | 〇 | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 5 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 冷温同時供給型ヒートポンプの導入 | 必要に応じ冷水単独及び冷水と温水を同時に製造できるもの。熱回収ができるため高効率である。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 6 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | 圧縮機やファンに可変速モータを採用したり、圧縮機の性能や室外機・室内機の熱交換性能等を向上させたエアコン。個別空調システムとして使用される。 | 〇 | 〇 | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 7 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | ガスエンジン駆動のヒートポンプで冷暖房を行うとともに、暖房時にはエンジンからの廃熱を利用して冷媒を加熱するシステム。 | 〇 | △ | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 8 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | ハイブリッド個別空調システムの導入 | ガスエンジン駆動のヒートポンプと電気式ヒートポンプを組み合わせたものをワンセットとした室外機を有しており、同一冷媒系統で室内機を制御し、高効率に冷暖房を行うシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 9 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 氷蓄熱型マルチエアコンの導入 | 氷蓄熱タンクとマルチエアコンを一体型としたもので、夜間電力を使用して氷を製造し昼間に冷房として使うもの。個別空調システムとして使用される。 | 〇 | △ | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 10 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 間接気化式冷却器の導入 | 隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造から構成される。DRY流路に高温空気を、WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下することで、DRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し、冷却される。冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる。 | 〇 | 〇 | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 11 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 二重効用型や三重効用型など、従来型に比べて同量の冷温水を得るための燃料消費量が少ない冷凍機又は冷温水機。 | 〇 | △ | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 12 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 吸着式冷凍機の導入 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | 〇 | 〇 | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 13 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | パッシブ地中熱利用システムの導入 | 下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調システムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行える。 | 〇 | △ | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 14 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 二流体加湿器の導入 | 水と圧縮空気の2種類の流体をノズルから噴射し、平均粒子径10μm前後に微細化した水粒子を空気中に噴射して加湿する機器。コンプレッサにより電気で作った圧縮空気で噴霧して蒸発気化させるため、沸騰で気化させる蒸気加湿に比べて加湿エネルギーが低減できる。 | 〇 | 〇 | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 15 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | ペレットストーブの導入 | 木質ペレットを燃料とする燃焼機器。木質ペレットを燃焼させた熱を熱交換器により室内の空気に伝え、送風ファンにより部屋の隅々まで温風を行き渡らせる。燃焼させた空気は煙突から排気させるため、室内の空気と交わることはなく、清潔な環境を保つことができる。木質ペレットは、カーボンニュートラルであるため、CO2の排出削減が可能。 | 〇 | 〇 | 〇
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備空気熱源設備・システム | 16 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 低GWP冷媒空気調機器の導入 | より温室効果の低い冷媒を用いた空調機器の使用により漏洩したフロン類による温室効果を軽減することができる。 | 〇 | ー | ー
| 17 | [10 empty] | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入空気調和設備全般 | 18 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 空気調和設備 | 全般 | 排出係数が低い燃料等を使用した設備の導入 | 当該燃料等の使用によって排出される熱量一単位あたりの温室効果ガスの量（＝排出係数）が少ない設備への更新等（燃料転換、電化等）。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入給湯設備給湯熱源設備・システム | 19 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システム | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | 自然冷媒（ＣＯ2）や新冷媒（R32等）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより高温沸き上げが可能である、高効率な給湯機。ヒートポンプユニットと給湯ユニットで構成される。 | 〇 | 〇 | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入給湯設備給湯熱源設備・システム | 20 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システム | 潜熱回収型給湯器の導入 | 捨てられていた排気ガスから水蒸気と熱を凝縮して熱の回収を行うことで約80℃まで排気の温度を下げ、その回収した熱を給水の予熱として活用する給湯器。 | 〇 | 〇 | 〇
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入給湯設備給湯熱源設備・システム | 21 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システム | ハイブリッド給湯機の導入 | 高効率ヒートポンプ給湯機と潜熱回収型給湯器を組み合わせた給湯システム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入給湯設備給湯熱源設備・システム | 22 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システム | ガスエンジン給湯器の導入 | ガスエンジンで発電するとともに、エンジン排熱を給湯ユニットに貯め利用するもの。ガスエンジンユニットと給湯ユニットで構成。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入給湯設備給湯熱源設備・システム | 23 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システム | 潜熱回収型真空加熱温水器の導入 | 真空加熱式温水器を潜熱回収式にして高効率化を図ったもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入給湯設備全般 | 24 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 給湯設備 | 全般 | 排出係数が低い燃料等を使用した設備の導入 | 当該燃料等の使用によって排出される熱量一単位あたりの温室効果ガスの量（＝排出係数）が少ない設備への更新等（燃料転換、電化等）。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入照明設備高効率照明器具 | 25 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 照明設備 | 高効率照明器具 | ＬＥＤ照明器具の導入 | 発光ダイオード（ＬＥＤ）を光源に使用した照明器具。小型、長寿命でありLED以外の従来型照明器具の代替として有効。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入燃焼設備ボイラー・ボイラー関連機器 | 26 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 燃焼設備 | ボイラー・ボイラー関連機器 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。燃焼排熱を空気又は給水予熱に利用する、排ガス中の潜熱を回収する等により効率を高めたもの。 | 〇 | △ | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入燃焼設備ボイラー・ボイラー関連機器 | 27 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 燃焼設備 | ボイラー・ボイラー関連機器 | 高効率温水ボイラーの導入 | 燃料の燃焼を熱源として温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する装置。熱交換器等により効率を高めたもの。 | 〇 | △ | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入燃焼設備ボイラー・ボイラー関連機器 | 28 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 燃焼設備 | ボイラー・ボイラー関連機器 | 高効率熱媒ボイラーの導入 | 沸点の高い油を伝熱媒体に使用することによって、常圧で高温が得られる装置。熱媒の種類によって油温度を200℃以上の任意温度にすることが容易にできるため、精度の高い温度制御が必要な化学工業等の加熱、反応用プロセスに多く用いられる。 |  | △ | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入燃焼設備全般 | 29 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 燃焼設備 | 全般 | 排出係数が低い燃料等を使用した設備の導入 | 当該燃料等の使用によって排出される熱量一単位あたりの温室効果ガスの量（＝排出係数）が少ない設備への更新等（燃料転換、電化等）。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備工業炉 | 30 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | 工業炉 | 高効率燃焼式工業炉の導入 | 燃料の燃焼を熱源として加熱する方式の炉。高い廃熱回収率をもつリジェネレーティブバーナや高効率レキュペレータ、及びセラミックファイバー等の軽量・低熱伝導断熱材等により効率を高めたもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備工業炉 | 31 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | 工業炉 | 高効率抵抗加熱式工業炉の導入 | 発熱体または被加熱物に電流を流し発生するジュール熱による加熱する方式の炉。セラミックファイバー等の軽量・低熱伝導断熱材等により効率を高めたもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備工業炉 | 32 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | 工業炉 | 高効率誘導加熱式工業炉の導入 | 電磁誘導を利用して加熱する方式の炉。受電端における力率改善や加熱用の電源にインバータ方式（絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ又は酸化膜半導体電界効果トランジスタを使用したもの）を使用して電力制御を行う等により、効率を高めたもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備ヒートポンプ式熱源装置 | 33 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | ヒートポンプ式熱源装置 | 高効率チリングユニットの導入 | 対策No.1参照 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備ヒートポンプ式熱源装置 | 34 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | ヒートポンプ式熱源装置 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | 対策No.4参照 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備ヒートポンプ式熱源装置 | 35 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | ヒートポンプ式熱源装置 | 低GWP冷媒・自然冷媒ターボ冷凍機の導入 | 従来は冷媒にHFC等が使用されるケースが多いが、低GWP冷媒や自然冷媒である水等を使用したターボ冷凍機。 |  | △ | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備ヒートポンプ式熱源装置 | 36 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | ヒートポンプ式熱源装置 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | 対策No.6参照 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備ヒートポンプ式熱源装置 | 37 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | ヒートポンプ式熱源装置 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 対策No.7参照 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備ヒートポンプ式熱源装置 | 38 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | ヒートポンプ式熱源装置 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 対策No.11参照 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備ヒートポンプ式熱源装置 | 39 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | ヒートポンプ式熱源装置 | 高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | 対策No.19参照 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備ヒートポンプ式熱源装置 | 40 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | ヒートポンプ式熱源装置 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | ヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。 下水熱や工場排水等の未利用熱を熱源水として活用することが有効。 |  | △ | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備ヒートポンプ式熱源装置 | 41 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | ヒートポンプ式熱源装置 | 高効率循環加温ヒートポンプの導入 | 循環式の供給が可能なヒートポンプ方式。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備ヒートポンプ式熱源装置 | 42 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | ヒートポンプ式熱源装置 | 高効率熱風ヒートポンプの導入 | ヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる装置。 |  | △ | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備ヒートポンプ式熱源装置 | 43 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | ヒートポンプ式熱源装置 | 高効率蒸気発生ヒートポンプの導入 | ヒートポンプ方式で、蒸気を発生させる熱源装置。 |  | △ | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備蒸留塔 | 44 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | 蒸留塔 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸留塔付き蒸発濃縮装置の導入 | 蒸留塔の塔頂から出るベーパー（蒸気）を機械的に昇圧（昇温）し、蒸発濃縮装置の熱源として再利用する、自己熱再生型で蒸気の持つ蒸発潜熱を100%再利用できるシステム。 |  | 〇 | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備蒸留塔 | 45 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | 蒸留塔 | 多重効用型蒸留装置の導入 | 蒸留塔を低圧、高圧の塔に分割し、高圧側の塔頂蒸気を低圧側の原料予熱、再沸器の熱源又はその他の回収熱源として利用するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備その他 | 46 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | その他 | エアレス乾燥装置の導入 | 密閉フード内でスクリュー型等の圧縮機を用いて被乾燥体からの発生蒸気を加圧昇温して、乾燥用蒸気として再利用する装置。 |  | 〇 | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備その他 | 47 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | その他 | 蒸気再圧縮加熱装置の導入 | 加熱用蒸気使用設備から排気する低圧化した蒸気を圧縮機等で再加圧して、同じ工程で再利用するシステム。 |  | 〇 | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入熱利用設備全般 | 48 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 熱利用設備 | 全般 | 排出係数が低い燃料等を使用した設備の導入 | 当該燃料等の使用によって排出される熱量一単位あたりの温室効果ガスの量（＝排出係数）が少ない設備への更新等（燃料転換、電化等）。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入コージェネレーション設備コージェネレーション設備 | 49 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | コージェネレーション設備 | コージェネレーション設備 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | ガスエンジン、ディーゼルエンジンを原動機とし、軸動力を発電機・圧縮機等の駆動力として利用すると共に、エンジン冷却水と排ガスから排熱を回収して熱源として利用するものの。特に動力又は電力需要とともに主として温水需要が大きい場合に有効。 | 〇 | △ | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入コージェネレーション設備コージェネレーション設備 | 50 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | コージェネレーション設備 | コージェネレーション設備 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | ガスタービンを原動機とし、軸動力を発電機・圧縮機等の駆動力として利用するとともに、排ガスから排熱を回収して熱源として利用するもの。特に動力又は電力需要と共に主として蒸気需要が大きい場合に有効。また、需要バランスが不規則な場合には、蒸気をタービン発電機で電気に変換できるものが有効。 | 〇 | △ | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入コージェネレーション設備コージェネレーション設備 | 51 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | コージェネレーション設備 | コージェネレーション設備 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 原動機の代わりに燃料電池を使用して電力及び温水又は蒸気を発生させ利用するもの。電力需要と共に温水又は蒸気需要が大きい場合に有効。 | 〇 | △ | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入コージェネレーション設備コージェネレーション設備 | 52 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | コージェネレーション設備 | コージェネレーション設備 | 排出係数が低い燃料等を使用した設備の導入 | 当該燃料等の使用によって排出される熱量一単位あたりの温室効果ガスの量（＝排出係数）が少ない設備への更新等（燃料転換、電化等）。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備受変電、配電設備 | 53 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 高効率変圧器の導入 | 低損失磁性体材料を使用した変圧器及び低損失構造の変圧器（モールド変圧器等）。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備電動機・電動力応用設備 | 54 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 電動機・電動力応用設備 | 高効率誘導モータの導入 | ハイグレードの鉄心の採用と巻線の改善や冷却扇の改善により汎用型に比べ損失を低減したもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備電動機・電動力応用設備 | 55 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 電動機・電動力応用設備 | 永久磁石同期モータの導入 | ロータの内部に永久磁石を埋め込んだ回転界磁式の同期モータ。インバーターと組み合わせて高効率可変速運転ができる。 | 〇 | △ | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備電動機・電動力応用設備 | 56 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 電動機・電動力応用設備 | 高効率圧縮機の導入 | 高効率翼、低圧損吐出弁、低圧損フィルター、吸気冷却等により、高効率化を実現した圧縮機。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備電動機・電動力応用設備 | 57 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 電動機・電動力応用設備 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機の導入 | 従来は廃棄されていた圧縮熱を温水として供給可能なねじ容積形圧縮機。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために軟水装置から新水を通過させ、70℃の温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水利用することも可能。 |  | 〇 | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備電気加熱設備 | 58 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 電気加熱設備 | 高性能アーク炉の導入 | 高感応答アーク炉、ＵＨＰアーク炉、直流アーク炉、排ガスによる原料予熱装置付きアーク炉、炉体旋回式アーク炉。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備電気加熱設備 | 59 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 電気加熱設備 | 高性能抵抗炉の導入 | サイリスタ（又はトライアック）位相制御付き抵抗炉、高性能断熱材使用の炉など。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備電気加熱設備 | 60 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 電気加熱設備 | 高性能高周波炉の導入 | 静止型（トランジスター、サイリスタ素子等を使用したもの）の高周波溶解炉、高周波誘導加熱装置、高周波電源装置など。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備電気加熱設備 | 61 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 電気加熱設備 | 高性能溶解・保持用溝型炉の導入 | 連続湯温度測定装置及び印加電力連続制御装置の付いた溝型など。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備業務用機器 | 62 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 省エネ型自動販売機の導入 | 庫内の高断熱化、高機密化と高効率冷却器、ＬＥＤ照明等の採用により、冷却・加熱装置等の消費電力を削減した自動販売機。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備業務用機器 | 63 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 高効率電気冷蔵庫、電気冷凍庫の導入 | 圧縮機の効率向上、送風機の性能向上、制御関係の効率向上（露付防止ヒータの制御、圧縮機モータの回転数制御等）などにより消費電力を削減した電気冷蔵庫・電気冷凍庫。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備業務用機器 | 64 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 冷凍機内蔵型ショーケースの導入 | 箱体の断熱性能の向上、熱交換機の効率改善、最適制御（庫内温度の昼夜デマンド制御等）などにより消費電力を削減したショーケース。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備業務用機器 | 65 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 高効率コンデンシングユニットの導入 | インバーター方式又は5段階以上の容量制御が可能であり、高効率化が図られたコンデンシングユニット。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備業務用機器 | 66 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 高効率冷凍冷蔵ユニットの導入 | インバーター方式又は5段階以上の容量制御が可能であり、、高効率化が図られた冷凍冷蔵ユニット。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備業務用機器 | 67 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 空気冷媒方式冷凍機の導入 | 空気の断熱膨張における温度低下により、マイナス50～100℃の空気を得る冷凍機。 | 〇 | 〇 | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備業務用機器 | 68 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 〇 | △ | △
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備業務用機器 | 69 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 一次冷媒（アンモニア）を用いた冷凍装置で二次冷媒（CO2)を低温まで冷却し、食品等を凍結装置するフリーザー装置などに供給する冷凍機。 | 〇 | 〇 | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備業務用機器 | 70 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 低GWP冷媒やCO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 〇 | △ | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備業務用機器 | 71 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 省エネ型電子計算機の導入 | プロセッサ、メモリ等の主要部品の性能向上や電源装置の高効率化などにより消費電力を削減した電子計算機。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備業務用機器 | 72 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 省エネ型磁気ディスク装置の導入 | ディスクサイズの小型化などにより消費電力を削減した磁気ディスク装置。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入電気使用設備業務用機器 | 73 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 省エネ型複写機、複合機、プリンタの導入 | 定着器の低熱容量化やスリープ電力の低減等を図った複写機、複合機、プリンタ。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入建物窓 | 74 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 建物 | 窓 | 高断熱ガラスによる断熱強化 | 断熱性の高い窓ガラス（Low-E複層ガラス、真空ガラスなど）の利用等により、窓の断熱を強化し貫流熱及び放散熱を低減すること。 | 〇 | 〇 | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入建物外壁・屋根・窓・床 | 75 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 建物 | 外壁・屋根・窓・床 | 高性能断熱材等による断熱強化 | 断熱性の高い断熱材（押出法ポリスチレンフォーム、グラスウール、真空断熱材など）の利用や断熱材の厚さの増加等により、外壁・屋根・床の断熱を強化し貫流熱及び放散熱を低減すること。 | 〇 | 〇 | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入建物その他 | 76 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 建物 | その他 | 屋上緑化、壁面緑化 | 蒸散冷却させるために屋上、壁面に植栽を施すこと。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入車両自動車 | 77 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 車両 | 自動車 | 低燃費ガソリン・ディーゼル車の導入 | 動力として内燃機関（ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン）を搭載した自動車のうち、低燃費を達成しているもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入車両自動車 | 78 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 車両 | 自動車 | 天然ガス車の導入 | 動力として天然ガスを燃料とするエンジンを搭載した自動車。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入車両自動車 | 79 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 車両 | 自動車 | 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車等の導入 | 電気自動車はバッテリーに充電した電力を動力源としてモータで走行する自動車。ハイブリッド自動車は動力として内燃機関と電気モータを組み合わせた自動車。燃料電池自動車は搭載した燃料電池で発電し、電動機の動力で走る自動車。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入エネルギー管理システム工場エネルギー管理システム（FEMS） | 80 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | エネルギー管理システム | 工場エネルギー管理システム（FEMS） | 工場エネルギー管理システム（FEMS）の導入 | 主要設備ごと、設備群ごと、ラインごと等のエネルギー管理に必要となる設備の監視機能、操作制御機能、記録機能及び設備管理機能等が必要度に応じて組み込まれたもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入エネルギー管理システムビルエネルギー管理システム（BEMS） | 81 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | エネルギー管理システム | ビルエネルギー管理システム（BEMS） | ビルエネルギー管理システム（BEMS）の導入 | 空気調和設備、電気使用設備、ボイラー設備、給湯設備等を統合的に管理し、総合した消費エネルギーが最小になるように自動制御する機能を有するもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 82 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 太陽熱利用システムの導入 | 吸収式冷凍機、給湯器等の熱源として太陽熱を利用し、空気調和、給湯に利用するシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 83 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 太陽光発電システムの導入 | 太陽光パネルによって太陽光を電気エネルギーに変換して活用するシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 84 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 小水力発電システムの導入 | 水が高いところから低いところに落ちる高速・高圧の水の流れで水車を回し、発電するシステム。 | 〇 | 〇 | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 85 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 小型バイナリー発電システムの導入 | 温水、蒸気などの加熱源により沸点の低い作動媒体を加熱、蒸発させて、発生した蒸気でタービンを回転させて発電するシステム。 | 〇 | △ | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 86 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | バイオマス発電システムの導入 | 木材や植物残さ等のバイオマス（再生可能な生物資源）を原料として発電を行うシステム。バイオマス燃料を直接燃焼して蒸気タービンを回す直接燃焼方式、燃料を熱処理することでガス化し、ガスタービンを使って燃焼させることで発電を行う熱分解ガス化方式、燃料を発酵させるなど、生物化学的にガスを発生させ、そのガスをガスタービンで燃焼させて発電する生物化学的ガス化方式がある。 | 〇 | △ | ー
Scope1, 2主要設備における高効率型・脱炭素型の導入未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 87 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 主要設備における高効率型・脱炭素型の導入 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 蒸気圧力の有効利用システムの導入 | 減圧弁の代わりに設置し、蒸気を減圧エネルギーを用いて発電、空気圧縮等を行うシステム。 | 〇 | 〇 | 〇
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 88 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 蓄熱式空気調和システムの導入 | 蓄熱槽を介することにより空気調和用熱源機の負荷変動を小さくし運転効率の向上が図れるもの、又は、工場の温排熱、冷房排熱の回収利用が図れるもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 89 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 放射空気調和設備の導入 | 空気の対流によって熱を伝えるのではなく、遠赤外線の放射によって人体と天井・床・壁との間で直接熱を移動させることで冷暖房を行うもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 90 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 変風量･変流量システムの導入 | 空調負荷に応じてエリア別、時間帯別に風量・流量を最適に制御するシステム。可変速のポンプやファンと組み合わせて省エネを図る。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 91 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | デシカント空気調和システムの導入 | 空気中の湿分を乾燥剤により直接吸湿することにより処理するシステム。過冷却・再熱方式に比べて高効率であり、乾燥剤の再生に排熱、太陽熱を利用できる場合にはより有効。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 92 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 大温度差・変流量制御熱搬送システムの導入 | 大温度差のとれる熱源機、熱交換器等により空気調和の熱媒体（水又は空気）の循環温度差を拡大することにより搬送動力を低減させるシステム。また、負荷に応じた変流量制御装直（ＶＡＶ制御装置、ＶＷＶ制御装置）を組み合わせるとより有効。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 93 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 空気調和用搬送エネルギー効率化システムの導入 | 熱媒体を液とガスの比重差で自然に循環させるもの、複数の空気調和ユニットを直列に配置し熱媒体を段階的に利用するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 94 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 水加湿による調湿方式の導入 | 気化式加湿等、蒸気を使用せず水利用により加湿する方式で、中間期や冬期に冷房が必要でかつ加湿が必要な場合には冷房負荷を軽減することが出来る。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 95 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 外気冷房空調システムの導入 | 中間期や冬期に冷房需要が多い場合で、外気温度が室温より低い場合には、冷凍機を運転せずに送風運転のみを行う外気冷房システム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 96 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | クールチューブの導入 | 外気を地中ダクトで導入し、地中熱により外気負荷を削減する外気供給方式。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 97 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 地中熱利用ヒートポンプシステムの導入 | 年間を通じて温度変化の小さい地中熱を、熱交換用のパイプを通じ、または直接的に熱源の一部として使用するヒートポンプシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 98 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 冷却塔による冬期の冷水供給（フリークーリング）の導入 | 中間期や冬期に冷房負荷のある場合、冷却塔の冷却水を冷水に転用し熱源機を運転させず、直接空調機に導き冷房を行う。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 99 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 全熱交換器の導入 | 排気熱の顕熱と潜熱を給気に回収し、外気負荷を削減する。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 100 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 冷凍庫・冷蔵庫の排熱回収熱源システムの導入 | ホテルや百貨店等における冷凍庫・冷蔵庫の凝縮器排熱を空調ヒートポンプの暖房熱源として回収するシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気熱源設備・システム | 101 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気熱源設備・システム | 置換換気空調システムの導入 | 工場内に設置している設備等から発生する上昇気流を利用して、工場内温度よりやや低い温度の空気を低速で吹き出す換気・空調システムで、従来のミキシング空調方式より給気温度を高く設定できるため省エネ運転となる（高天井空間の工場空調に適する）。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和・熱源設備の最適制御 | 102 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和・熱源設備の最適制御 | 空気調和設備の最適起動停止制御の導入 | 室内温度を予測し、空気調和が必要となる時間に最適な環境となるように空気調和設備を起動するシステム。予冷予熱時間の適正化を図ること。なお、最適起動中は外気導入を制限すること。また、停止時は、使用終了時刻まで室内温度条件が満足していることを条件として、できるだけ早く空調運転を停止する。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和・熱源設備の最適制御 | 103 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和・熱源設備の最適制御 | 予冷予熱時外気取入制御の導入 | 予冷予熱時に外気取り入れを停止すること。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和・熱源設備の最適制御 | 104 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和・熱源設備の最適制御 | ナイトパージ制御の導入 | 冷房時期の日の出前に内外温度を比較し、外気導入する。朝の立ち上がり負荷が抑えられ、夜間のＯＡ負荷が多いビルに有効。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和・熱源設備の最適制御 | 105 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和・熱源設備の最適制御 | 外気導入量の適正化制御の導入 | 室内ＣＯ2センサーにより外気導入量を適切に制御すること。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和・熱源設備の最適制御 | 106 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和・熱源設備の最適制御 | 冷温水送水設定温度の最適設定制御の導入 | 冷凍機及び温水機からの冷温水送水温度を負荷及び搬送動力に合わせて最適に設定変更すること。成績係数（ＣＯＰ）向上に有効。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和・熱源設備の最適制御 | 107 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和・熱源設備の最適制御 | 冷却水設定温度の最適設定制御の導入 | 冷却水温度が低いほど熱源機器の効率が向上するため、冷凍機の保護回路等とバランスを取り、最適な温度とすること。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和・熱源設備の最適制御 | 108 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和・熱源設備の最適制御 | 熱源台数制御の導入 | 複数台の冷凍機等が設置されている場合に、事業場の負荷に合わせて最適な台数を選択し制御すること。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和・熱源設備の最適制御 | 109 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和・熱源設備の最適制御 | クリーンルーム局所クリーン化技術の導入 | 作業エリアの局所クリーン化を行うため、クリーンルーム全体のクリーン度の適正化とともにクリーンエア循環ファンの電力消費量を低減する技術（ＳＭＩＦ）。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和・熱源設備の最適制御 | 110 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和・熱源設備の最適制御 | 空調デマンド制御の導入 | 空調負荷に応じて工場一般空調の圧縮機をオンオフ制御する装置。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和・熱源設備の最適制御 | 111 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和・熱源設備の最適制御 | タスク・アンビエント制御の導入 | 作業（タスク）のための空調とそれを取り巻く環境（アンビエント）の空調を分けて制御することで、空調用消費電力を低減する。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和用搬送動力の低減 | 112 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和用搬送動力の低減 | 水・空気搬送ロスの低減 | 圧力の適正化、自動制御装置の最適化。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和用搬送動力の低減 | 113 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和用搬送動力の低減 | ブースターポンプシステムの導入 | 主立管の距離が上層まで長い場合は、ブースターポンプを設置して下層動力を減らすシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和用搬送動力の低減 | 114 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和用搬送動力の低減 | 羽根車吸入間隔の変更 | ポンプの羽根車の吸入間隔の調整により、ポンプ性能を設備の必要水量・圧力に合わせること。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和用搬送動力の低減 | 115 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和用搬送動力の低減 | 水－水熱交換器の導入 | 送水回路に熱交換器を使用し、開放回路から密閉回路へ変更することにより、搬送動力の低減を図る装置。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和用搬送動力の低減 | 116 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和用搬送動力の低減 | 配管内流動抵抗低減剤の混入 | 密閉系の配管システムにおいて界面活性剤等を混入し、配管内流動抵抗を低減させ、搬送動力を低減させるもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和用搬送動力の低減 | 117 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和用搬送動力の低減 | 水和物スラリー空調システム（ＶＣＳ）の導入 | 水和物と水溶液の混相媒体を熱搬送材として使用し、高密度で冷潜熱搬送を行い、搬送動力を低減させるシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和関係その他 | 118 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和関係その他 | 空調ゾーニングの細分化 | 使用時間帯、負荷形態等により空調ゾーンを細分化すること。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和関係その他 | 119 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和関係その他 | ペリメータレス空気調和方式の導入 | ペリメータでの負荷をインテリア側に侵入させないようにした空気調和方式。同時冷暖房による混合ロスの防止が目的。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空気調和関係その他 | 120 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空気調和関係その他 | エアコン室外機への水噴霧装置の導入 | 空調機の室外機に水を噴霧して冷却する装置で、冷房時にヒートポンプの効率を向上することができる。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調熱源設備・システムの運用改善 | 121 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調熱源設備・システムの運用改善 | 熱源設備における冷温水出口温度・冷却水設定温度の適正化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/22.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調熱源設備・システムの運用改善 | 122 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調熱源設備・システムの運用改善 | 熱源設備における熱源台数制御装置の運転発停順位の適正化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/23.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調熱源設備・システムの運用改善 | 123 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調熱源設備・システムの運用改善 | 熱源設備における冷温水ポンプの冷温水流量の適正化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/24.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調熱源設備・システムの運用改善 | 124 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調熱源設備・システムの運用改善 | 蓄熱システムの運転スケジュールの適正化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/24.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調熱源設備・システムの運用改善 | 125 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調熱源設備・システムの運用改善 | 密閉式冷却塔熱交換器のスケール除去 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/25.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調熱源設備・システムの運用改善 | 126 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調熱源設備・システムの運用改善 | 冷却塔充てん材の清掃 | 以下のURLを参照。 ttps://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/26.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調熱源設備・システムの運用改善 | 127 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調熱源設備・システムの運用改善 | 熱源機のブロー量の適正化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/27.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調熱源設備・システムの運用改善 | 128 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調熱源設備・システムの運用改善 | 冷却水の水質の適正な管理 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/37.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調熱源設備・システムの運用改善 | 129 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調熱源設備・システムの運用改善 | 熱源機の停止時間の電源遮断 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/39.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調熱源設備・システムの運用改善 | 130 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調熱源設備・システムの運用改善 | 複数の空調設備で構成されている場合等の総合的なエネルギー消費効率の向上 |  | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調負荷低減のための運用改善 | 131 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調負荷低減のための運用改善 | 空調設定温度・湿度の適正化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/28.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調負荷低減のための運用改善 | 132 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調負荷低減のための運用改善 | ウォーミングアップ時の外気取入停止 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/29.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調負荷低減のための運用改善 | 133 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調負荷低減のための運用改善 | 運転時のドアの開け放しの防止 |  | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調負荷低減のための運用改善 | 134 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調負荷低減のための運用改善 | 空調機設備・熱源機の起動時刻の適正化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/30.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調負荷低減のための運用改善 | 135 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調負荷低減のための運用改善 | 使用されていない区画・部屋の空調停止 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/31.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調負荷低減のための運用改善 | 136 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調負荷低減のための運用改善 | 冷暖房の混合使用によるエネルギー損失の防止 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/33.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調負荷低減のための運用改善 | 137 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調負荷低減のための運用改善 | 除湿・再熱制御システムの再加熱運転の停止 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/41.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備空調負荷低減のための運用改善 | 138 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | 空調負荷低減のための運用改善 | 夜間等の冷気取入れ | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/42.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備その他運用改善 | 139 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | その他運用改善 | 温湿度センサー・コイル・フィルター等の清掃 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/43.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備その他運用改善 | 140 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | その他運用改善 | 自動制御装置の管理等の保守及び点検 |  | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備その他運用改善 | 141 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | その他運用改善 | 機器等からの冷媒等の漏えい防止のための点検・整備 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/149.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善空気調和設備その他運用改善 | 142 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 空気調和設備 | その他運用改善 | 排出係数が小さい燃料等への転換 |  | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯熱源設備・システム | 143 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システム | 各種熱利用型給湯システムの導入 | 従来の給湯器の熱源の一部として太陽熱・地中熱や他の機器の廃熱等を活用したり、異なる熱源の給湯器を組み合わせ効率的に運用すること等により、従来に比べ一次エネルギー使用量を抑えることができるシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯熱源設備・システム | 144 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システム | スケジュール給湯制御システムの導入 | カレンダーによるスケジュール給湯制御を行い、夜間・休日などにおいて、給湯器の不使用時の停止並びに設定温度の変更を行うシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯熱源設備・システム | 145 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システム | 節水型水栓の導入 | 自動水栓などの節水型の水栓を採用することで、水の消費量の削減を図るもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯熱媒体輸送管の合理化・最適化 | 146 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯熱媒体輸送管の合理化・最適化 | 配管部の断熱強化 | 給湯の熱損失防止のため、熱輸送管部、配管接合部等の断熱を強化すること。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯熱媒体輸送管の合理化・最適化 | 147 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯熱媒体輸送管の合理化・最適化 | 循環給湯から個別給湯への変更 | 常時給湯循環での熱損失を避けるため需要場所での個別給湯へ変更。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯熱源設備・システムの運用改善 | 148 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システムの運用改善 | 熱源設備における熱源台数制御装置の運転発停順位の適正化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/23.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯熱源設備・システムの運用改善 | 149 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システムの運用改善 | 熱源設備における冷却水設定温度の適正化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/157.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯熱源設備・システムの運用改善 | 150 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システムの運用改善 | 給排水ポンプの流量・圧力の適正化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/44.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯熱源設備・システムの運用改善 | 151 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯熱源設備・システムの運用改善 | 複数の熱源機・ポンプで構成されている場合等の総合的なエネルギー消費効率の向上 |  | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯負荷低減のための運用改善 | 152 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯負荷低減のための運用改善 | 給湯温度・循環水量の適正化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/46.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備給湯負荷低減のための運用改善 | 153 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | 給湯負荷低減のための運用改善 | 冬季以外の給湯供給期間の短縮 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/47.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備その他運用改善 | 154 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | その他運用改善 | 温湿度センサー・コイル・フィルター等の清掃 |  | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備その他運用改善 | 155 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | その他運用改善 | 設備の定期的な保守及び点検 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/159.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備その他運用改善 | 156 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | その他運用改善 | 排出係数が小さい燃料等への転換 |  | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善給湯設備その他運用改善 | 157 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 給湯設備 | その他運用改善 | 配管等からの冷媒等の漏えい防止のための点検・整備 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/161.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善換気設備高効率換気設備 | 158 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 換気設備 | 高効率換気設備 | 可変風量換気装置の導入 | 給排気風量をインバーターによりファンの回転数を制御して可変にする換気装置。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善換気設備高効率換気設備 | 159 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 換気設備 | 高効率換気設備 | 局所排気システムの導入 | 喫煙場所や燃焼器具、複写機等の空気汚染源に対し、局所排気を行い空調負荷の低減を図るシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善換気設備換気量最適化 | 160 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 換気設備 | 換気量最適化 | ＣＯ2又はＣＯ濃度による換気制御システムの導入 | ＣＯ2又はＣＯ濃度を計測し換気ファンの台数や回転数を制御し、設定されたＣＯ2又はＣＯ濃度になるよう換気量を制御するシステムで、駐車場等の換気に有効である。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善換気設備換気量最適化 | 161 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 換気設備 | 換気量最適化 | 温度センサーによる換気制御システムの導入 | 電気室や機械室等の換気に使用。上限・下限の温度を設定しておき、超過した時に換気ファンの運転／停止を行うシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善換気設備換気量最適化 | 162 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 換気設備 | 換気量最適化 | タイムスケジュールによる換気制御システムの導入 | 倉庫や機械室等の使用時間、季節等に合わせ、タイムスケジュールを組んでおき運転／停止を行うシステム。また、間欠運転と組み合わせることも検討すること。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善換気設備換気量最適化 | 163 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 換気設備 | 換気量最適化 | 厨房換気量最適制御システムの導入 | 厨房のエネルギー使用量に連動し、給排気ファンのインバーター制御を行うシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善換気設備換気量最適化 | 164 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 換気設備 | 換気量最適化 | 余剰排気の最適利用システムの導入 | 余剰空気を駐車場や機械室、電気室等に排気し、専用換気ファンの運転を削減するシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善換気設備その他運用改善 | 165 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 換気設備 | その他運用改善 | 換気運転時間の短縮等の換気運転の適正化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/32.html | ○ | ー | ー
| 166 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 換気設備 | その他運用改善 | 換気設備の保守及び点検 | 換気設備を構成するファン、ダクト等は、フィルターの目づまり除去等の定期的な保守・点検により、個別機器の効率及び換気設備全体の総合的な効率の改善を行うこと。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善照明設備高効率照明器具 | 167 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 照明設備 | 高効率照明器具 | 窓際照明の回路分離の導入 | 昼間の消灯が可能なように、窓際照明回路を分離すること。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善照明設備高効率照明器具 | 168 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 照明設備 | 高効率照明器具 | 光ダクトシステムの導入 | ダクト内面を鏡面にし、日射を照明の必要な部屋に伝送するシステム。通常照明を補完し使用する。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善照明設備高効率照明器具 | 169 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 照明設備 | 高効率照明器具 | LED誘導灯・非常灯の導入 | LEDを光源に使用した誘導灯・非常灯. | 〇 | 〇 | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善照明設備自動制御装置 | 170 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 照明設備 | 自動制御装置 | 自動点滅装置の導入 | タイマー、昼光センサー等による簡易型の自動点滅装置。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善照明設備自動制御装置 | 171 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 照明設備 | 自動制御装置 | 照明制御システムの導入 | タイムスケジュール、昼光利用、人感知等により照明光量を自動的に制御する装置。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善照明設備自動制御装置 | 172 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 照明設備 | 自動制御装置 | タスク・アンビエント照明の導入 | 作業（タスク）のための照明とそれを取り巻く環境（アンビエント）の照明を分けることで、照明用消費電力を低減する。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善照明設備その他運用改善 | 173 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 照明設備 | その他運用改善 | 照度を比較的必要としない場所等の照明の間引き点灯 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/186.html | ○ | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善照明設備その他運用改善 | 174 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 照明設備 | その他運用改善 | 照明を利用していない場所及び時間帯におけるこまめな消灯 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/35.html | ○ | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善照明設備その他運用改善 | 175 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 照明設備 | その他運用改善 | 照明器具の定期的な保守及び点検 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/48.html | ○ | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善昇降機エレベータ | 176 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 昇降機 | エレベータ | 群管理運転システムの導入 | 複数台運転時のエレベータの運転台数を最適化するシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善昇降機エレベータ | 177 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 昇降機 | エレベータ | 回生電力回収システムの導入 | エレベータのかごの乗員数や上昇・下降により、運転時、モータに負荷がかかると発電する（回生電力）機能を活用し、回生電力を回収するシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善昇降機エレベータ | 178 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 昇降機 | エレベータ | ＰＭギヤレス巻上機の導入 | 永久磁石（ＰＭ）式同期モータを組み込んだギヤレス巻上機で、加速･減速がなめらかで騒音も少なく、エネルギー変換効率に優れている。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善昇降機エスカレータ | 179 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 昇降機 | エスカレータ | 自動運転装置の導入 | エスカレータ乗り場の手前に光電ポスト等を設置し利用者を感知し自動運転する装置。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善昇降機エスカレータ | 180 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 昇降機 | エスカレータ | 台数制御の導入 | 時間帯別に利用エスカレータを台数制御すること。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善昇降機その他運用改善 | 181 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 昇降機 | その他運用改善 | 利用の少ない時間帯における昇降機の一部停止 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/36.html | ○ | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善昇降機その他運用改善 | 182 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 昇降機 | その他運用改善 | 昇降機の定期的な保守及び点検 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備空気比の改善 | 183 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 空気比の改善 | 酸素濃度分析装置の導入 | ボイラー、工業炉等の排ガス出口における残存酸素濃度を分析する装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備空気比の改善 | 184 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 空気比の改善 | 燃料／空気流量比率設定調節装置の導入 | 燃料流量測定装置（瞬間流量、積算流量）、燃料流量調節装置、燃焼用空気流量測定装置、燃焼用空気流量調節装置から構成され、供給する燃料流量に伴って空気流量をカスケード制御するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備空気比の改善 | 185 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 空気比の改善 | 自動燃焼制御装置の導入 | 炉内ガス、排ガス中の残存酸素濃度、温度等を計測し、流量、空気比設定を含む総合的な燃焼制御装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備空気比の改善 | 186 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 空気比の改善 | 高度空気比制御装置の導入 | 制御対象ごとに空気比パターンを燃焼条件に合わせて選択し、コンピュータによりリモート制御するもの。より高度なシステムでは、複数設備全体の総合制御も可能なものもある。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備空気比の改善 | 187 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 空気比の改善 | 燃焼排ガス分析計の導入 | ボイラー、各種工業炉、その他燃焼装置の排ガス成分（Ｏ2、ＣＯ2、ＣＯ等）を分析し、燃焼管理する携帯用分析計。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備空気比の改善 | 188 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 空気比の改善 | 燃焼設備及び使用する燃料の種類に応じた空気比の適正化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/109.html | ○ | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 189 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 燃焼用空気予熱設備の導入 | 多管型熱交換式、プレート型熱交換式、ヒートパイプ型熱交換式等又は蓄熱式熱回収装置で廃熱を回収し、燃焼用空気を予熱するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 190 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 容量可変燃焼用空気送風装置の導入 | 回転数制御装置（インバーター化等可変可能な機器）による送風量制御。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 191 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 廃熱回収式燃焼装置の導入 | リジェネレイティブ・バーナー、セルフリジェネバーナー、トリジェネシステム、レキュペレイティブ・バーナー、レキュペレータ付きラジアントチューブ・バーナー、リジェネレイティブラジアントチューブバーナー等。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 192 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 順序燃焼制御装置の導入 | 複数のバーナーを定められたタイムスケジュールにより順番に燃焼制御を行う装置。高速噴流による炉内の雰囲気攪拌効果を併用するとより有効。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 193 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 蒸気アトマイズ、ガスアトマイズ装置の導入 | 重質油、低質油の燃焼性向上のため、バーナー内に蒸気又はガスを噴霧する装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 194 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 酸素燃焼バーナー、酸素富化燃焼バーナーの導入 | 燃焼用空気の代わりに純粋酸素を用いたり、燃焼用空気に酸素を混合することにより、排ガスによる熱損失の低下、燃焼温度の上昇を図り伝熱効率を上げる。付帯設備として、燃料流量測定装置（瞬間流量、積算流量）、燃料流量調節装置、燃焼用空気流量測定装置、燃焼用空気流量調節装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 195 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 触媒燃焼バーナーの導入 | 表面燃焼により、火炎温度を低温度化し、不完全燃焼の防止及び低NOx化が図れる。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 196 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 高面負荷ガスバーナーの導入 | 予混合式ガス燃焼バーナーとして、管巣燃焼を形成する高面負荷ガスバーナーで、火炎温度を下げ、低NOx化、排ガス温度低下が図れる。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 197 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 可燃廃液・可燃排ガス混焼設備バーナーの導入 | 可燃廃液、可燃排ガスを利用し、他の燃料と混焼が可能となるように設計されたバーナー。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 198 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 液中燃焼バーナーの導入 | 液相の被加熱物の中で燃焼を行うバーナー。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 199 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 高効率浸管バーナーの導入 | 被加熱物に浸した管内で燃焼を行うバーナー。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 200 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 表面燃焼バーナーの導入 | 金属繊維面での表面燃焼により、バーナー表面からの輻射と高温燃焼ガスの対流で均一な加熱と効率の高い加熱が可能なバーナー。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 201 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 浸漬ヒータの導入 | 溶融金属中に浸漬させ、溶湯内部から直接加熱するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 202 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 流動層燃焼装置の導入 | 完全燃焼させるために固体、粉体を流動層で燃焼させるもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 203 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 高効率酸素分離装置の導入 | 圧力スウィング吸着（ＰＳＡ）式酸素発生装置、分離膜式酸素発生装置、深冷分離式酸素発生装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 204 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 燃料（気体、液体）用流量計の導入 | 個々の燃焼バーナーに装備して流量を測定し、燃焼設備の熱効率を管理するための計測器。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 205 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 燃焼負荷適正空気量送風機の導入 | ボイラー、工業炉等の燃焼装置に設置され、最適空気量で運転し、熱効率を向上させる送風機（ダンパーレス）。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備熱効率の向上 | 206 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 熱効率の向上 | 複数の燃焼設備を使用する場合の燃焼設備全体としての熱効率の向上 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/110.html | ○ | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備通風装置 | 207 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 通風装置 | 自動通風計測制御装置の導入 | 圧力検出装置による炉圧測定から通風量を計算し、これにより自動的にハイレスポンスダンパー等の炉圧制御装置により通風量を自動的に制御するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備通風装置 | 208 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 通風装置 | 付着物除去装置の導入 | ダクト内及び配管に付着したスス等を蒸気噴射等により除去するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備通風装置 | 209 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 通風装置 | 排気量可変排気ファンの導入 | 回転数制御装置（インバーター化等可変可能な機器）による排気量を圧力信号により制御するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備通風装置 | 210 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 通風装置 | 工業炉用脱湿送風装置の導入 | 冷凍除湿した空気を再熱（予熱）する機構を有する送風装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備燃焼管理 | 211 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 燃焼管理 | 流量（瞬間流量、積算流量）測定装置の導入 | 熱設備の燃料消費量のトレンドを監視するなど、最適な燃焼を管理する装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備燃焼管理 | 212 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 燃焼管理 | 燃料流量調整装置の導入 | プロセス値に合わせて燃料供給量を制御するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備燃焼管理 | 213 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 燃焼管理 | 燃焼用空気流量測定装置、燃料／空気流量調整装置の導入 | プロセス値に合わせて燃焼用空気供給量を制御するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備燃焼管理 | 214 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 燃焼管理 | 自動燃焼制御装置の導入 | 対策No.185参照 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備燃焼管理 | 215 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 燃焼管理 | 高度空気比制御装置の導入 | 対策No.186参照 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備燃焼管理 | 216 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 燃焼管理 | 燃焼監視装置、燃焼管理・診断システムの導入 | 燃料使用量、燃焼用空気量、排ガス温度等をコンピュータにより常時計測・監視することにより、総合的に燃焼管理又は診断するシステム。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備燃焼管理 | 217 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | 燃焼管理 | 燃料の粒度・水分・粘度等燃料の性状に応じた適切な運転 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備ボイラー・ボイラー関連機器 | 218 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | ボイラー・ボイラー関連機器 | ボイラー排ガス顕熱回収装置の導入 | 排ガスの顕熱によるボイラー給水予熱装置（エコノマイザー）、燃焼用空気予熱装置（空気予熱器）がある。大型ボイラーの場合には併用が有効。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備ボイラー・ボイラー関連機器 | 219 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | ボイラー・ボイラー関連機器 | 分散ボイラーシステムの導入 | ２缶以上のボイラーが分散設置されている場合に工場の負荷に応じて運転台数や燃焼負荷調整をコンピュータにより最適運用するシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備ボイラー・ボイラー関連機器 | 220 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | ボイラー・ボイラー関連機器 | 廃熱利用ボイラーの導入 | 他プロセスの排ガスの顕熱を利用したもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備ボイラー・ボイラー関連機器 | 221 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | ボイラー・ボイラー関連機器 | 小型ボイラーの台数制御装置の導入 | 複数の小型ボイラーを並べて設置し、蒸気負荷に応じて、運転台数と燃焼量を制御する装置で、常に高効率運転を維持するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備ボイラー・ボイラー関連機器 | 222 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | ボイラー・ボイラー関連機器 | スチームアキュムレータの導入 | 生産設備の蒸気負荷が大きく変動するケースで、一時的に蒸気を飽和水にして蓄え、バッファの役目をするものであり、高効率運転を維持するためのもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備その他の運用改善 | 223 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | その他の運用改善 | ボイラの運転圧力の適正化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/40.html | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備その他運用改善 | 224 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | その他運用改善 | 熱源設備の定期的な保守及び点検 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善燃焼設備その他運用改善 | 225 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 燃焼設備 | その他運用改善 | 排出係数が小さい燃料等への転換 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/114.html | ○ | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備効率的な熱回収 | 226 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 効率的な熱回収 | 耐食性高効率熱交換器の導入 | クロムメッキ、クロム蒸着などの表面処理を施すこと又はチタン等の耐食性素材を用い、構造的には伝熱面積を増加するためにプレート型、スイスロール型、フィンの付いたもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備効率的な熱回収 | 227 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 効率的な熱回収 | 蓄熱式熱交換器の導入 | セラミック製、ステンレス製、メタルハニカム、セラミックハニカム、メタルボール（ナゲット）、セラミックボール（ナゲット）、回転式蓄熱熱交換装置セラミック製のもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備効率的な熱回収 | 228 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 効率的な熱回収 | ヒートパイプ式高効率熱交換器の導入 | ガス／ガス式熱交換器として排ガス－燃焼用空気などの熱交換に使用するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備効率的な熱回収 | 229 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 効率的な熱回収 | 被加熱材料顕熱回収装置の導入 | 材料予熱等に使用するため、被加熱処理材の顕熱を冷却工程で回収する装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備効率的な熱回収 | 230 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 効率的な熱回収 | 排ガス温度の低下及び廃熱回収率の向上 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備蒸気利用設備の乾き度改善 | 231 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 蒸気利用設備の乾き度改善 | 蒸気配管の断熱強化の導入 | 蒸気配管・継ぎ手・バルブ・スチームトラップ等の蒸気配管系について、ＪＩＳ－Ａ9501の規格以上で施工される保温。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備蒸気利用設備の乾き度改善 | 232 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 蒸気利用設備の乾き度改善 | 高効率スチームドレンセパレーターの導入 | 蒸気輸送配管系及び蒸気利用設備の蒸気入り口に汽水分離効率の高いドレンセパレーターを設置し、ドレンミストを強制分離排除する設備。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備蒸気利用設備の乾き度改善 | 233 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 蒸気利用設備の乾き度改善 | 蒸気の乾き度の維持 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備炉壁面の放射率向上 | 234 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 炉壁面の放射率向上 | 遠赤外線塗装乾燥装置・高性能遠赤外線乾燥装置の導入 | 遠赤外線を照射することにより被塗装物の焼き付け、乾燥を行う装置であって、複数の温度センサーにより炉内温度を計測し、照射量を自動制御する機能、空気攪拌機構、自動調整装置を有するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備炉壁面の放射率向上 | 235 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 炉壁面の放射率向上 | 高効率放射加熱乾燥装置の導入 | セラミックコーティングラジアントチューブ、反射板、排送風機付きの加熱乾燥装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備炉壁面の放射率向上 | 236 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 炉壁面の放射率向上 | 炉内壁面輻射増進塗装の塗布 | 炉内壁面に炭化珪素系又はジルコニア系塗料等耐熱・高輻射材料を塗布し、熱放射率を上げたもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱伝達率の向上 | 237 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱伝達率の向上 | 炉内攪拌装置の導入 | 炉内の高温あるいは加温ガスを攪拌・循環し、伝熱効果を高める装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱伝達率の向上 | 238 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱伝達率の向上 | 噴流加熱装置の導入 | 排気ガスを被加熱物に直接噴射し又は近距離から加熱することにより加熱時間を短縮できるもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱伝達率の向上 | 239 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱伝達率の向上 | 高効率ラジアントチューブバーナーの導入 | 電気加熱の代替として高い効率を有するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱伝達率の向上 | 240 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱伝達率の向上 | 接触伝熱装置の導入 | ロールヒータによる金属ストリップ、織布等加熱、冷却。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱伝達率の向上 | 241 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱伝達率の向上 | 流動床加熱装置の導入 | 高圧熱風を流動床下部より噴射し、被加熱物（又は砂等の媒体を介して）を攪拌することによって急速かつ均一に加熱するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱伝達率の向上 | 242 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱伝達率の向上 | 直接通電加熱装置の導入 | 処理材に直接電流を流して加熱するもの。また、２次電流回路による誘導電流型加熱方式も有効。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱伝達率の向上 | 243 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱伝達率の向上 | 遠赤外線塗装乾燥装置・高性能遠赤外線乾燥装置の導入 | 対策No.234参照 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱伝達率の向上 | 244 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱伝達率の向上 | マイクロ波加熱装置の導入 | マイクロ波を用いて内部より急速に加熱するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱伝達率の向上 | 245 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱伝達率の向上 | 炉内伝熱シミュレーションによる最適化 | シミュレータによる解析からプロセスの工業最適条件を見いだすこと。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱伝達率の向上 | 246 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱伝達率の向上 | ハイブリッド式加熱システムの導入 | 燃焼による予熱後、誘導加熱等で加熱することにより、エネルギー消費原単位を向上させる複数の熱源を使用する加熱システム。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱交換器の改善 | 247 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱交換器の改善 | 燃焼用空気等予熱用熱交換器の導入 | 多管型熱交換式、プレート型熱交換式、ヒートパイプ型熱交換式等又は蓄熱式熱回収装置で廃熱を回収し、燃焼用空気を予熱するもの。洗浄装置付きが有効。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱交換器の改善 | 248 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱交換器の改善 | 蓄熱式熱交換器の導入 | 対策No.227参照 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備直接加熱機器・装置 | 249 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 直接加熱機器・装置 | 液中燃焼バーナーの導入 | 対策No.198参照 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備直接加熱機器・装置 | 250 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 直接加熱機器・装置 | 直火式繊維乾燥装置の導入 | スチーム乾燥の代替として、熱風発生バーナー等を用いて直火乾燥をする装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備直接加熱機器・装置 | 251 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 直接加熱機器・装置 | 直火式乾燥装置の導入 | 燃焼排ガスを直接乾燥に利用するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備多重効用缶 | 252 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 多重効用缶 | 高効率多重効用缶の導入 | 複数の蒸発缶と真空系を用いた溶液又は懸濁液中の水分を蒸発させる高効率濃縮設備。用途により三重効用から七重効用化の間で最適化したもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備多重効用缶 | 253 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 多重効用缶 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）多重効用缶の導入 | 複数の蒸発缶と真空系を用いた溶液又は懸濁液中の水分を蒸発させる高効率濃縮設備で、蒸発したベーパー（蒸気）を機械的に昇圧（昇温）し、蒸発缶の熱源として再利用する。自己熱再生型で蒸気の持つ蒸発潜熱を再利用できるシステム。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備蒸留塔 | 254 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 蒸留塔 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸留装置の導入 | 蒸留塔の塔頂から出るベーパー（蒸気）を機械的に昇圧（昇温）し、塔底の再沸器の熱源として利用する。自己熱再生型で蒸気の持つ蒸発潜熱を再利用できるシステム。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱設備での熱の複合利用 | 255 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱設備での熱の複合利用 | 排熱利用原材料乾燥・予熱装置の導入 | 溶解炉、焼成炉、加熱炉等の排ガスで投入原料を乾燥・予熱するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱設備での熱の複合利用 | 256 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱設備での熱の複合利用 | 塗料燃焼型焼付乾燥炉の導入 | 塗料溶剤蒸気の焼却熱を回収し、焼き付け加熱熱源とするもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱設備での熱の複合利用 | 257 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱設備での熱の複合利用 | 排熱利用焼き戻し炉の導入 | 焼入れ炉の燃焼排ガスを焼き戻し炉の熱源とするもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱設備での熱の複合利用 | 258 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱設備での熱の複合利用 | 排熱利用酸洗装置の導入 | 連続焼鈍酸洗圧延設備等焼鈍炉の排熱で酸洗槽を加熱するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱設備での熱の複合利用 | 259 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱設備での熱の複合利用 | 高熱加圧脱水乾燥機の導入 | 加熱昇温しながら加圧（真空吸引）脱水するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱制御方法の改善 | 260 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱制御方法の改善 | 熱設備エネルギー利用効率化自動制御システムの導入 | 加熱炉、熱処理炉、ボイラー等のエネルギー使用予測及び管理を行うためのコンピュータによる監視・制御システム。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱制御方法の改善 | 261 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱制御方法の改善 | 直接通電加熱装置の導入 | 対策No.242参照 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱制御方法の改善 | 262 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱制御方法の改善 | ヒートパターン制御装置の導入 | バッチ炉では処理ごとにヒートパターンを選択設定できるもの。連続炉では処理材の切り替えに伴い炉長方向の温度プロファイル（ゾーン温度）を材料移動にしたがって順次設定できるもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱制御方法の改善 | 263 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱制御方法の改善 | 熱媒体の温度・圧力・量の適正化による熱量の過剰供給の防止 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/115.html |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱制御方法の改善 | 264 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱制御方法の改善 | 工業炉の設備の構造・被加熱物の特性・前後の工程等に応じた熱効率の向上によるヒートパターンの改善 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/118.html |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱制御方法の改善 | 265 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱制御方法の改善 | 被加熱物又は被冷却物の量及び炉内配置の適正化による過大負荷及び過小負荷の防止 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱制御方法の改善 | 266 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱制御方法の改善 | 加熱等を行う設備の制御方法の改善による熱の有効利用 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱工程の短縮・省略化 | 267 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱工程の短縮・省略化 | プロセス・工程改善 | プロセス省略化、プロセス低温化、プロセス統合化、プロセス低圧化。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱工程の短縮・省略化 | 268 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱工程の短縮・省略化 | ウェットオンウェット式塗装方式の導入 | ウェットオン塗装により、従来の塗装方法に比べエネルギー消費原単位の向上及びＶＯＣ排出量の削減を可能にする塗装方式。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱工程の短縮・省略化 | 269 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱工程の短縮・省略化 | 加熱の反復を必要とする工程における連続化・統合化・短縮・一部の省略・工程間の待ち時間の短縮 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱工程の短縮・省略化 | 270 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱工程の短縮・省略化 | 断続運転が可能である場合の運転の集約化 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/121.html |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備工業炉の断熱向上 | 271 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 工業炉の断熱向上 | 高性能炉壁断熱材の導入 | セラミックファイバー等の軽量・低熱伝導断熱材。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備工業炉の断熱向上 | 272 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 工業炉の断熱向上 | 低放射遮熱塗料の塗布 | 炉壁からの放射熱を抑制する塗料。 |  | 〇 | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱設備の断熱向上 | 273 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱設備の断熱向上 | 熱輸送管断熱強化 | 大径管の内面断熱のセラミックファイバー等軽量・高断熱保温材、軽量キャスタブルによる断熱強化。また、小径管の外部保温材としてグラスウール、ロックウール、セラミックファイバー等の軽量・高断熱保温材による断熱強化。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱設備の断熱向上 | 274 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱設備の断熱向上 | スーパーインシュレーションの導入 | 低輻射率材積層断熱、真空断熱。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱設備の断熱向上 | 275 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱設備の断熱向上 | 金型断熱保温の導入 | 鍛造プレス、ゴム・プラスチック射出成型プレス等、金型を使用して加圧成型するプレスの金型から設備への熱伝導損失を防止するため断熱保温を図るもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱設備の断熱向上 | 276 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱設備の断熱向上 | 高露点密閉フードの導入 | 蒸気加熱密閉フードの断熱を高め、出入口をエアカーテンにより気密性、補助空気流による死角排除、排気部2重構造などにより排気露点以上の内表面温度としたもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備加熱設備の断熱向上 | 277 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 加熱設備の断熱向上 | 射出成形機（インジェクションマシン）のシリンダーの断熱保温 | プラスチック射出成形機の押出しスクリューシリンダー表面からの放散熱を低減するため断熱・保温強化を図るもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備開口部の縮小・密閉装置 | 278 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 開口部の縮小・密閉装置 | 親子扉の導入 | 大型加熱炉、鍛造炉において親扉の他に材料寸法に合わせた子扉の設置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備開口部の縮小・密閉装置 | 279 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 開口部の縮小・密閉装置 | スロート部カーテン装置の導入 | スロート部に複数段の金属鎖、耐熱クロス等の仕切りカーテン又は仕切り板を設け、その仕切り間に空気又は排ガスを噴出することにより炉内熱ガスの流出及び放射損失の低減させるもの。また、乾燥炉では、エアカーテンも有効。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備開口部の縮小・密閉装置 | 280 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 開口部の縮小・密閉装置 | ハンプバック炉の導入 | 加熱帯が出入口より上部にあり、高温の炉内ガスを閉じ込めることにより、熱ガスの外部リークを少なくするよう設計された炉。比較的小型の連続加熱炉、連続処理炉に有効。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱媒体輸送管の合理化 | 281 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱媒体輸送管の合理化 | 熱輸送管断熱強化 | 対策No.273参照 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱媒体輸送管の合理化 | 282 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱媒体輸送管の合理化 | 配管の合理化 | 複数の熱輸送管の統合・分散による合理化。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱媒体輸送管の合理化 | 283 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱媒体輸送管の合理化 | 継ぎ手締結部の露出極小化 | 熱輸送管の継ぎ手の減少化。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱媒体輸送管の合理化 | 284 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱媒体輸送管の合理化 | 蒸気ドレン等の熱回収装置の導入 | 蒸気ドレンや缶水ブロー水の熱を回収することにより熱損失を低減するもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱媒体輸送管の合理化 | 285 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱媒体輸送管の合理化 | ドラフト損失の防止 | ボイラー停止時（ＯＮ/ＯＦＦ制御の場合）に燃焼用空気ダクトのダンパーを閉める。ドラフトによる炉内空気の拡散防止を図るもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱媒体輸送管の合理化 | 286 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱媒体輸送管の合理化 | 高性能スチームトラップの導入 | オリフィス自己調整式の連続排出方式フロート型。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱媒体輸送管の合理化 | 287 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱媒体輸送管の合理化 | 高性能ドレンサイホンの導入 | 乾燥用高速回転蒸気シリンダーからのドレン排出装置であって、シリンダー内滞留ドレン量と排出時随伴蒸気量を少なくできるもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱媒体輸送管の合理化 | 288 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱媒体輸送管の合理化 | クローズド式ドレン回収システムの導入 | 高温ドレンを開放せず直接ボイラーに回収し、再利用するシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱媒体輸送管の合理化 | 289 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱媒体輸送管の合理化 | スチームトラップ診断・管理システムの導入 | 蒸気ロス低減のために工場内に設置されたスチームトラップの作動・蒸気ロス量を診断・計測し、データベース化するシステム。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備熱媒体輸送管の合理化 | 290 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 熱媒体輸送管の合理化 | 不要時の蒸気供給バルブの閉止 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/123.html |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備被加熱材の予備処理 | 291 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 被加熱材の予備処理 | 省エネルギー型乾燥装置の導入 | 被乾燥物の特性、必要温度に応じて、マイクロ波、170℃以上の排ガス循環乾燥炉、熱媒利用空気予熱式、吸着剤利用乾燥空気を使用する乾燥機、赤外線乾燥、ヒートポンプ式乾燥装置等が有効。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備被加熱材の予備処理 | 292 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 被加熱材の予備処理 | 排熱利用原材料乾燥・予熱装置の導入 | 対策No.255参照 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備被加熱材の予備処理 | 293 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 被加熱材の予備処理 | カウンターカートキルンの導入 | 被加熱物をキルン内で往復させ、被加熱物の顕熱を回収し、予熱に利用するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備蓄熱装置 | 294 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 蓄熱装置 | 蓄熱式冷温水供給装置の導入 | 冷却、加温工程において負荷変動による熱源機の効率低下を防ぐため、蓄熱槽を介して冷水、温水を供給する装置。熱源機容量の小型化に有効。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備蓄熱装置 | 295 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 蓄熱装置 | スチームアキュムレータの導入 | 短時間に蒸気需要の大きなピーク負荷がある場合に、一時的に蒸気を蓄えておく装置。ボイラー容量の小型化に資する。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備蓄熱装置 | 296 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 蓄熱装置 | 高性能蓄熱材料による熱搬送・利用システムの導入 | 熱利用工場で余剰に発生した熱を、高性能の蓄熱材料に蓄熱し、自動車、車両、船舶等で熱の需要先に運び利用するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備真空蒸気媒体による加熱 | 297 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | 真空蒸気媒体による加熱 | 真空蒸気方式低温加熱システムの導入 | 温水の代わりに大気圧力以下の真空蒸気を加熱源として利用するシステム。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他設備導入 | 298 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他設備導入 | 熱回収型密閉式溶剤回収装置の導入 | 利用後のガス状の溶剤ガスを再循環窒素ガスとともに溶剤回収装置に導入し、液化窒素の冷熱を利用して密閉状態で溶剤の回収を行うもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他設備導入 | 299 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他設備導入 | 冷凍機内蔵冷却塔の導入 | 中低温の冷水を供給する設備として、空冷チラー冷凍機と密閉式冷却塔で構成され、中間期・冬期は、負荷側に冷水を供給し、夏期は台数制御による空冷チラーを稼動して適温の冷水を供給するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他設備導入 | 300 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他設備導入 | 高性能触媒利用装置の導入 | 触媒を用いて製造プロセス、廃水処理プロセス、廃ガス処理プロセス、廃ガス回収プロセスの低温化、低圧化、高効率化ができるもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他設備導入 | 301 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他設備導入 | 高性能膜分離装置の導入 | ガス又は液体の高度精製、高純度水の製造、廃液・廃ガス高度分離処理用などに利用するもので、多孔質膜を透過させ、各種成分や粒子を高性能に除去するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他設備導入 | 302 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他設備導入 | 特殊廃液濃縮処理システムの導入 | 低温蒸発サイクルとヒートポンプ加熱装置を組み合わせた減圧蒸留装置、又は低温蒸発サイクルと温水・低圧蒸気を加熱源とした減圧蒸留装置により特殊廃液を濃縮処理するシステム。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他設備導入 | 303 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他設備導入 | 地中熱利用ヒートポンプシステムの導入 | 対策No.97参照 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他設備導入 | 304 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他設備導入 | 熱設備エネルギー利用効率化自動制御装置の導入 | 製造工程における熱利用設備のエネルギー使用の予測・管理をコンピュータにより自動制御するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他設備導入 | 305 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他設備導入 | 高効率脱臭装置の導入 | リジェネ式脱臭装置（２つのバーナーと蓄熱材を交互に使用して脱臭燃焼するもの）、吸着式濃縮脱臭装置（低濃度臭気物を吸収材に付着させ、高濃度化した後、燃焼処理するもの）、触媒燃焼式脱臭装置（触媒を用いることにより低温度で脱臭処理するもの）。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他設備導入 | 306 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他設備導入 | 超臨界流体利用装置の導入 | 超臨界状態の流体の持つ高い反応速度と選択性を利用して、製造プロセスの簡素化、低温化、高効率化、廃棄物処理プロセス・廃水処理プロセスの低温化、完全無害化を行うもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他設備導入 | 307 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他設備導入 | バイオ技術利用装置の導入 | 微生物、酵素、細胞を用いて生化学反応を行わせ製造プロセス、廃棄物処理プロセス、廃水処理プロセスの簡素化、低温化、高効率化を図るもの若しくは微生物、酵素、細胞から産出される有用物質を用いることにより製造プロセスの簡素化、低温化、高効率化を図るもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他運用改善 | 308 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他運用改善 | ボイラー給水の水質の適切な管理 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他運用改善 | 309 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他運用改善 | 冷却器及び凝縮器への入口温度の適正化 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他運用改善 | 310 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他運用改善 | 複数の加熱設備を使用する場合の設備全体としての熱効率の向上 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善熱利用設備その他運用改善 | 311 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 熱利用設備 | その他運用改善 | 設備の定期的な保守及び点検 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/129.html | ○ | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善廃熱回収設備断熱 | 312 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 廃熱回収設備 | 断熱 | 熱輸送管の断熱強化 | 対策No.273参照 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善廃熱回収設備断熱 | 313 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 廃熱回収設備 | 断熱 | 継ぎ手締結部・弁類の露出極小化 | 対策No.283参照 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善廃熱回収設備蓄熱装置 | 314 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 廃熱回収設備 | 蓄熱装置 | 熱回収用蓄熱槽の導入 | 熱回収型ヒートポンプと同時設置される冷水蓄熱槽、温水蓄熱槽、潜熱蓄熱槽、排水貯留槽。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善廃熱回収設備被加熱物の排熱有効利用 | 315 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 廃熱回収設備 | 被加熱物の排熱有効利用 | 被加熱材料顕熱回収装置の導入 | 対策No.229参照 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善廃熱回収設備被加熱物の排熱有効利用 | 316 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 廃熱回収設備 | 被加熱物の排熱有効利用 | カウンターカートキルンの導入 | 対策No.293参照 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善廃熱回収設備その他運用改善 | 317 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 廃熱回収設備 | その他運用改善 | 排ガスを排出する設備等に応じた排ガス温度の低減・廃熱回収率の向上 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善廃熱回収設備その他運用改善 | 318 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 廃熱回収設備 | その他運用改善 | 廃熱の回収を行う蒸気ドレンの温度・量・性状の範囲の適正化 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善廃熱回収設備その他運用改善 | 319 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 廃熱回収設備 | その他運用改善 | 加熱された固体又は流体が有する顕熱・潜熱・圧力・可燃性成分等の回収利用の範囲の適正化 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善廃熱回収設備その他運用改善 | 320 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 廃熱回収設備 | その他運用改善 | 原材料の予熱等その温度・設備の使用条件等に応じた廃熱の適正な利用 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善廃熱回収設備その他運用改善 | 321 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 廃熱回収設備 | その他運用改善 | 廃熱利用の効率を維持するための事項に関する定期的な保守及び点検 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備コージェネレーション設備 | 322 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | コージェネレーション設備 | 工場内蒸気最適運用システムの導入 | 複数の蒸気圧を持ち、蒸気の低圧化に対して背圧タービンによる電気回収及び動力回収、全体の蒸気バランスをとるために蒸気を使い切る復水タービンで電力回収するように全体の蒸気バランスをコントロールするシステム。小規模の場合にあっては、容積型回転膨張機が有効。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備抽気タービン・背圧タービンの改造 | 323 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | 抽気タービン・背圧タービンの改造 | 多段抽気型蒸気タービンの導入 | ２又は３つの異なる圧力の蒸気を抽出する機構を有するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備抽気タービン・背圧タービンの改造 | 324 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | 抽気タービン・背圧タービンの改造 | 高効率蒸気タービン翼の導入 | 三次元流動解析技術により設計されたもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備その他設備導入 | 325 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | その他設備導入 | 排気再燃バーナー、追い焚きバーナーの導入 | ガスタービン排ガスの残存酸素を利用し、燃料を燃焼させ、排ガスを再加熱し、排熱回収蒸気量を増加させるもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備その他設備導入 | 326 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | その他設備導入 | 排熱利用冷熱製造装置の導入 | コージェネレーション設備の排熱を熱源とする吸収冷凍機、排熱利用吸着式冷凍機及び補助熱源として利用する排熱投入型吸収冷温水機。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備その他設備導入 | 327 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | その他設備導入 | 排熱利用デシカント空気調和システムの導入 | ガスエンジン等の排熱を利用した除湿システム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備その他設備導入 | 328 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | その他設備導入 | 高効率熱交換器の導入 | コージェネレーション設備の排熱を効率よく温水や蒸気等に変換、また気体の加熱に利用するため、伝熱面積を増加させた熱交換器。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備その他設備導入 | 329 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | その他設備導入 | コージェネレーション設備負荷率改善装置の導入 | 総合的な効率向上のために設備負荷率を改善する場合に系統連系保護装置、負荷率改善高速電力制御システム、負荷率改善見なし逆潮流制御システム、超高速切り替えスイッチが有効。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備その他運用改善 | 330 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | その他運用改善 | コージェネレーション設備の総合的なエネルギー消費効率の向上 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備その他運用改善 | 331 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | その他運用改善 | 複数設備の並列運転に際しての総合的なエネルギー消費効率の向上 |  |  | ー | ー
| 332 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | その他運用改善 | 抽気タービンの抽気圧力、背圧タービンの排圧の適正管理 | 抽気タービン又は背圧タービンをコージェネレーション設備に使用するときは、抽気タービンの抽気圧力又は背圧タービンの背圧の許容される最低値について、管理標準を設定して行うこと。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備その他運用改善 | 333 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | その他運用改善 | 総合的な効率を高い状態に維持するための定期的な保守及び点検 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善コージェネレーション設備その他運用改善 | 334 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | コージェネレーション設備 | その他運用改善 | 排出係数が小さい燃料等への転換 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 335 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 負荷電圧安定化供給装置の導入 | 高い電圧による負荷中心点への配電、系統インピーダンスの低減によっても、なお、電圧降下が大きいか許容電圧変動範囲に収まらない場合に負荷時タップ切換変圧器、負荷時電圧調整器、誘導電圧調整器等の電圧調整装置により安定した電圧で供給する装置。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 336 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 変圧器の台数制御装置の導入 | 変圧器の負荷率を監視し、系統の並列、解列により無負荷損の削減と負荷率が向上するように変圧器の台数を制御する装置。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 337 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 変圧器設備容量の適正化 | 電力使用量、負荷率等に見合った設備容量に変更すること。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 338 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 400ボルト級配線設備の導入 | 工場低圧動力装置、空気調和、衛生動力機器、エレベータ電源、照明負荷等に対する電気供給のための配線設備で、400ボルト級の三相４線式配線方式のもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 339 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 高効率無停電電源装置の導入 | 電源周波数及び電圧が安定している状態では商用電源を直接使用し、停電時及び周波数変動時には瞬時にバッテリー電源等の直流をインバーターにより交流に変換して交流電力を供給する無停電電源装置。常時インバーター運転を行わないので変換ロスが低減できる。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 340 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 電力貯蔵用電池設備の導入 | 電力ピークを抑え、負荷率を向上させるために使用する高効率で大容量な蓄電設備（リチウムイオン電池、ナトリウム硫黄電池、ニッケル水素電池等）。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 341 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用したガス絶縁開閉装置の導入 | 受配電設備等に使用されている電力用開閉装置として、絶縁媒体としてSF6を用いたガス絶縁開閉装置が多用されているが、84kV以下の定格電圧領域においては、乾燥空気などの自然由来の気体を絶縁媒体として用いるものが実用化されている。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 342 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用した高電圧ガス遮断器の導入 | 受配電設備等に使用されている高電圧ガス遮断器として、絶縁媒体としてSF6を用いたものが多用されているが、84kV以下の定格電圧領域においては、乾燥空気などの自然由来の気体を絶縁媒体として用いるものが実用化されている。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 343 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 変圧が不要な時期・時間帯における変圧器の停止 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/34.html | ○ | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 344 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | コンデンサーの細めな投入及び遮断 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/business/measures/view/45.html | ○ | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 345 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 受変電設備の配置の適正化・配電方式の変更による配電線路の短縮・配電電圧の適正化等による配電損失の低減 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 346 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 三相電源に単相負荷を接続させる場合の電圧の不平衡の防止 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 347 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 電気使用設備の稼働調整を通じた電気使用の平準化による最大電流の低減 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/170.html | ○ | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 348 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 受変電設備・配電設備の電圧・電流等の適正な管理 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備受変電、配電設備 | 349 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 受変電、配電設備 | 設備の定期的な保守及び点検 |  |  | ー | ー
| 350 | [10 empty] | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備電動機・電動力応用設備 | 351 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 電動機・電動力応用設備 | 電動力応用設備の電動機の空転の防止及び不要時の停止 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/177.html |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備電動機・電動力応用設備 | 352 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 電動機・電動力応用設備 | 流体機械の使用端圧力及び吐出量の見直し・負荷に応じた運転台数及び回転数の適正化による電動機の負荷の低減 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/182.html |  | ー | ー
| 353 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 電動機・電動力応用設備 | 流体機械の保守及び点検 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等の流体機械は、流体の漏えいを防止し、流体を輸送する配管やダクト等の抵抗を低減するような保守・点検の実施。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備電動機・電動力応用設備 | 354 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 電動機・電動力応用設備 | 複数の電動機を使用する際の電動機全体の効率の向上 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備回転数制御装置 | 355 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 回転数制御装置 | インバーター制御装置の導入 | ポンプ、ブロワー等の流量をインバーターにより制御する装置。より精密な速度制御や頻繁な可逆運転を要求される負荷の駆動には、ベクトルインバーター駆動装置が有効。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備回転数制御装置 | 356 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 回転数制御装置 | 機械式無段変速装置の導入 | モータと一体に組み立てられた無段変速機（リングコーンプーリとベルトで構成されたもの等）。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備回転数制御装置 | 357 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 回転数制御装置 | 静止型レオナード装置の導入 | サイリスタ素子等の静止器付きのレオナード装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備回転数制御装置 | 358 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 回転数制御装置 | サイリスタモータの導入 | ブラシレス同期モータ、サイリスタインバーター、回転子位置検出器とゲート制御回路とからなる加減速用モータ。特に大容量で精密な速度制御・頻繁な可逆運転をする装置の駆動を必要とする場合に有効。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備回転数制御装置 | 359 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 回転数制御装置 | 極数変換モータの導入 | モータの極数を切り替えることにより回転数を段階状に切り替えることができるもの。速度変換要求が固定２、３段でよい負荷のある場合に有効。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備力率改善 | 360 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 力率改善 | 進相コンデンサの導入 | 工場受電端又は設備単休で力率向上の効果のある設備に油入り、乾式等の電力コンデンサ（進相コンデンサ）を設置することにより力率を改善させる。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備力率改善 | 361 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 力率改善 | 自動力率改善装置の導入 | 系統の無効電力または力率を測定し、系統力率が100%となるよう、進相コンデンサの投入・開放を自動的に行う力率改善装置。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備力率改善 | 362 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 力率改善 | モータ一体型進相コンデンサの導入 | モータ単体毎に設置する進相コンデンサで、設置することにより個別負荷設備ごとに力率を改善することができるもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備計測管理装置 | 363 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 計測管理装置 | 自動計測装置の導入 | 電気使用量、流量等について超音波等を用いて自動計測する装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備計測管理装置 | 364 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 計測管理装置 | 電気加熱温度自動制御装置の導入 | フィードバック方式、フィードフォワード方式とフィードバック方式の併用により温度を自動制御する装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備計測管理装置 | 365 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 計測管理装置 | デマンドコントロール装置の導入 | 最大電力を常時監視し、自動的に警報又は負荷の遮断を行う装置。生産ラインに影響の少ない負荷の遮断に有効。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備計測管理装置 | 366 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 計測管理装置 | 電力負荷率改善システムの導入 | 電力負荷率の低い工場における受変電設備、配電設備からの損失低減を図るため、工場の生産工程調整を含む電力負荷管理をコンピュータにより制御するシステム、蓄熱システム又は高効率蓄電池システム（ナトリウム硫黄電池、ニッケル水素電池等）の負荷緩衝システムを単体又は組み合わせて電力負荷率を最適にコントロールするシステム。特に複数工程を有する工場、電気炉負荷、冷凍負荷の大きい工場で有効。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備計測管理装置 | 367 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 計測管理装置 | 運転台数の自動制御装置の導入 | ポンプ、コンプレッサー、小型ボイラー等の複数台の装置が設置されている場合に負荷に合わせて運転台数を自動的に制御する装置。シーケンス等によりオン－オフ制御する装置等がある。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備電気加熱設備 | 368 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 電気加熱設備 | 電気加熱設備における被加熱物の装てん方法の改善・無負荷稼働による電気の損失の低減・断熱及び廃熱回収利用の適正化による熱効率の向上 |  |  | ー | ー
| 369 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 電気加熱設備 | 電気加熱設備の保守及び点検 | 電気加熱設備及び電解設備における配線の接続部分、開閉器の接触部分等における抵抗損失を低減するような保守・管理の実施。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備業務用機器 | 370 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 業務用機器 | ショーケースの保温装置の導入 | ナイトカバー、エアカーテン等により熱の遮蔽を行い、放熱ロスを防止する装置。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備業務用機器 | 371 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 空調・冷蔵・冷凍用熱源一体型システムの導入 | 空調・冷蔵・冷凍用熱源を合体して運転することで、暖房時は廃熱を回収して空調用として活用し、冷房時は空調系統の過冷却冷媒を活用して効率を上げるシステム。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備業務用機器 | 372 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 高効率制御冷蔵庫の導入 | 扉の開閉が頻繁に行われる繁忙時間帯には高出力運転を行い、その他の時間帯は低出力運転を行うことで冷蔵庫の消費電力を低減するもの。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備業務用機器 | 373 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 業務用冷凍空調機器の使用時におけるフロン類の漏えい防止 | フロン排出抑制法に基づく点検の実施等による漏えい防止。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備業務用機器 | 374 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 使用しない時間帯における事務用機器等の電源の遮断 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/192.html | ○ | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備業務用機器 | 375 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 低電力モードの設定 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/193.html | ○ | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備業務用機器 | 376 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 事務用機器等の定期的な保守及び点検 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備業務用機器 | 377 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 業務用機器 | 利用の少ない時間帯における自動販売機の消灯 | 以下のURLを参照。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/industry/measures/view/195.html | ○ | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備その他 | 378 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | その他 | 高性能電気分解炉・メッキ炉の導入 | 変圧器一体型整流器、印加電力調整装置が付属し、高電圧対応の電気分解炉、メッキ炉では、シアン浴メッキ炉から塩化浴メッキ炉、サージェント浴炉からフッ化浴メッキ炉への転換が有効。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備その他 | 379 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | その他 | 適正な形状及び特性の電極の採用による電解効率の向上 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備その他 | 380 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | その他 | 電極間距離・電解液の濃度・導体の接触抵抗等の適正化による電解効率の向上 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備その他 | 381 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | その他 | アルミドロス有価物回収システムの導入 | 回転型アーク炉を用い、アルミドロスから高効率にアルミを回収するシステム。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備その他 | 382 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | その他 | 高性能油圧ユニットの導入 | 各種設備に多く採用されている油圧装置にインバーター化あるいはその他の回転数制御機能を付加し負荷変動に対応して最適に制御。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備その他 | 383 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | その他 | 高効率射出成形機の導入 | 駆動源に高効率モーター、回転数制御装置又は高性能油圧ユニットを使用する射出成形機。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備その他 | 384 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | その他 | ベルト駆動機器への省エネ型ベルトの導入 | ベルトの動力伝達損失（ベルト曲げ応力やベルトが軸受にくい込む際の損失など）を低減する省エネ型のベルト。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備全般 | 385 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 全般 | 電気使用設備の電圧・電流等の適切な管理による電気の損失の低減 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善電気使用設備全般 | 386 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 電気使用設備 | 全般 | 設備の定期的な保守及び点検 |  |  | ー | ー
| 387 | [10 empty] | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善建物外壁・屋根・窓・床の断熱化・気密化 | 388 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 建物 | 外壁・屋根・窓・床の断熱化・気密化 | 空調ゾーニングの細分化 | 同一区画内の部屋などで負荷変動パターンや空調所要時間帯の相違、残業時の空調対策などを考慮して、空調制御ゾーニングの検討を行い、必要に応じて空調機ゾーンあるいは制御ゾーンの細分化を図る。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善建物外壁・屋根・窓・床の断熱化・気密化 | 389 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 建物 | 外壁・屋根・窓・床の断熱化・気密化 | 建物・空調エリアの気密化 | 気密サッシ、風除室、二重ドア、回転ドア、エアカーテン等を使用し気密化すること。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善建物日射遮蔽 | 390 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 建物 | 日射遮蔽 | 日射遮蔽 | 選択透過フィルム、ブラインド、熱線反射ガラス等により日射を遮蔽すること。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善車両その他 | 391 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 車両 | その他 | EVの充電設備や充放電設備の導入 | 社用車や従業員等が通勤等に利用する乗用車としての電動車利用の促進の観点から、事業所に充電設備や充放電設備を導入する。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善エネルギー管理システム全般 | 392 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | エネルギー管理システム | 全般 | 主要設備ごと、設備群ごと、ラインごと等の統合的な省エネルギー制御の実施 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善エネルギー管理システム全般 | 393 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | エネルギー管理システム | 全般 | 機器や設備の保守状況・劣化状況等の把握 |  |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 394 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 廃棄物、廃液のガス化・液（油）化・固形燃料化装置の導入 | 廃棄物、廃液をガス化、液（油）化又は固形燃料化する装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 395 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 廃棄物、廃液のガス化・液（油）化・固形化燃料による熱利用・発電装置の導入 | 廃棄物、廃液をガス化、液（油）化又は固形燃料化し、ボイラーにて燃焼させることによって蒸気を発生させ動力に利用するもの若しくは発電を行うもの又はガスタービンを用いて発電を行うもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 396 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 排水嫌気処理メタンガス有効利用システムの導入 | 嫌気排水処理設備から発生するメタンガスを燃料電池設備等へ利用するシステム。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 397 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 温度差エネルギー利用システムの導入 | 工場近傍にある工場温排水、下水、河川水、海水、地下水、温泉水等の温度差エネルギーを効率の良いヒートポンプで回収し、プロセス冷却・加温、空気調和、給湯に利用するシステム。状況により熱回収率及びシステムの運転効率の向上を図り得る蓄熱槽の設置が有効。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 398 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 水圧の有効利用設備の導入 | 水落差、残水圧利用による水車発電装置。 | 〇 | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 399 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 廃圧回収タービンの導入 | 高圧又は大容量の流体の背圧を膨張タービンを用いて回収するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 400 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 発電リパワリング設備の導入 | 既設の汽力発電設備にガスタービンを付加し発電出力の増加と排ガス廃熱を回収し、既設の汽力発電設備に利用するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 401 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 混圧タービンの導入 | プロセス側で圧力の異なった蒸気が発生する場合にタービンの途中段から別の外部蒸気を混入させ、１台の蒸気タービンで動力の変換を行えるもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 402 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 高効率ガス分離装置の導入 | 製造工程から発生する副生ガスを回収し純度80％以上のガスを分離するもの（圧力スウィング吸着式、膜分離式、熱スウィング吸着式）。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 403 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | 蒸気減圧弁代替小型動力回収装置の導入 | 減圧弁の代わりに設置し、蒸気の減圧エネルギーを用いて小容量であっても効率よく発電又は動力回収を行う装置。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 | 404 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備等 |  | その他の未利用エネルギー・再生可能エネルギー活用設備の導入 | 上記以外の未利用エネルギー（副生ガス等）、再生可能エネルギーの有効活用により、燃料等の使用を削減するもの。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善情報技術 | 405 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 情報技術 |  | ネットワーク対応型製造設備の導入 | 稼働状況や製造条件のデータ取得が可能であり、その他の設備とのデータ流通が可能なインターフェースを備えるもの。制御装置を介してその他の設備とネットワークで接続した上で、取得、蓄積された設備に関するデータを活用した制御の実施に有効。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善情報技術 | 406 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 情報技術 |  | シミュレーション技術による開発の導入 | 試作段階において実機を用いずにモデルによるシミュレーション技術を活用し、設計や検証を実施すること。 |  | ー | ー
Scope1, 2その他の設備導入、運用改善情報技術 | 407 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の設備導入、運用改善 | 情報技術 |  | 業務・事業の効率改善に向けたデジタル化、DX化 | デジタル化、DX化を進めることで業務・事業全体の効率が改善し、結果として省エネルギー、CO2削減にもつながる。 |  | ー | ー
Scope2敷地外からの再生可能エネルギーの調達ー | 408 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope2 | エネルギー起源CO2 | 敷地外からの再生可能エネルギーの調達 | ー |  | オフサイトからの再生可能エネルギー電力の調達 |  | 〇 | ー | ー
Scope2敷地外からの再生可能エネルギーの調達ー | 409 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope2 | エネルギー起源CO2 | 敷地外からの再生可能エネルギーの調達 | ー |  | オフサイトからの再生可能エネルギー熱の調達 |  | 〇 | ー | ー
Scope3バリューチェーンの上流側の排出削減ー | 410 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1～3 （Scope3はカテゴリ1.購入した製品・サービス） | エネルギー起源CO2、非エネルギー起源CO2 | バリューチェーンの上流側の排出削減 | ー |  | 上流工程も含めて排出の少ない原材料・部品等（持続可能な調達がなされた木材、混合セメント、バイオマスプラスチック等）の選択、原材料・部品等の必要量の低減（消耗品の削減等） |  | 〇 | ー | ー
Scope3バリューチェーンの上流側の排出削減ー | 411 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope3 カテゴリ2.資本財 | エネルギー起源CO2 | バリューチェーンの上流側の排出削減 | ー |  | 建設・製造段階の排出も考慮した上での生産設備等の選択 |  | 〇 | ー | ー
Scope3バリューチェーンの上流側の排出削減ー | 412 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1～3 （Scope3はカテゴリ3.燃料・エネルギー関連活動） | エネルギー起源CO2 | バリューチェーンの上流側の排出削減 | ー |  | 上流工程（採掘、精製等）の排出も含めて排出係数の小さい燃料等を使用した設備の選択 |  | 〇 | ー | ー
Scope3バリューチェーンの上流側の排出削減ー | 413 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope3 カテゴリ5.事業から出る廃棄物 | エネルギー起源CO2、非エネルギー起源CO2、CH4・N2O | バリューチェーンの上流側の排出削減 | ー |  | 廃プラスチック、廃油、廃材等の自社内でのリサイクル等による事業活動で発生する廃棄物の削減 |  | 〇 | ー | ー
Scope3バリューチェーンの上流側の排出削減ー | 414 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope3 カテゴリ5.事業から出る廃棄物 | エネルギー起源CO2、非エネルギー起源CO2、CH4・N2O | バリューチェーンの上流側の排出削減 | ー |  | 自社の事業活動で発生した廃棄物の焼却処理の削減（リサイクル処理への変更） |  | 〇 | ー | ー
Scope3バリューチェーンの上流側の排出削減ー | 415 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope3 カテゴリ6.出張、７.従業員の通勤 | エネルギー起源CO2 | バリューチェーンの上流側の排出削減 | ー |  | 従業員の出張・通勤時における排出の少ない移動手段の選択、テレワーク・サテライトオフィス等の活用による移動需要の削減 |  | 〇 | ー | ー
Scope3バリューチェーンの下流側の排出削減ー | 416 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope3 カテゴリ10.販売した製品の加工、15.投資 | エネルギー起源CO2、代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | バリューチェーンの下流側の排出削減 | ー |  | 関係者・取引先（例：製造業の場合は協力企業等、金融機関であれば投融資先等）における上記Scope1, 2排出量の削減に資する対策の実施の推奨 |  | 〇 | ー | ー
Scope3バリューチェーンの下流側の排出削減ー | 417 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope3 カテゴリ11.販売した製品の使用、12.販売した製品の廃棄、13.リース資産（下流側） | エネルギー起源CO2、非エネルギー起源CO2、CH4・N2O | バリューチェーンの下流側の排出削減 | ー |  | 脱炭素に貢献し、循環経済にも資する製品・サービス（シェアリング・サブスクリプションサービス、リース等も含む）の製造・提供 |  | 〇 | ー | ー
Scope1～3バリューチェーンの関係者間での協働による排出削減ー | 418 | エネルギー転換・産業・業務 | 業種横断 | Scope1～3 | エネルギー起源CO2 | バリューチェーンの関係者間での協働による排出削減 | ー |  | エネルギーの面的利用、地産地消（自立・分散型エネルギーシステムの構築等） |  | 〇 | ー | ー

## 1.2(1)②
| 1.2 | 排出の削減等に係る措置（個別対策）
| (1) | 対策リスト
| ② | エネルギー転換・産業・業務部門（業種固有）
| 対策リスト No | 部門 | 業種 |  | 対象となる排出区分・ガス種類 |  | 工程等 | 設備区分 | 対策名 | 効率水準値 情報の有無 | コスト水準値 情報の有無
[5 empty] | 排出区分 | ガス種類
エネルギー転換電気供給業汽力発電（コンバインドサイクルを含む）燃焼工程熱利用設備 | 1 | エネルギー転換 | 電気供給業 | 汽力発電（コンバインドサイクルを含む） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 燃焼工程 | 熱利用設備 | 超臨界ボイラー（※系統容量等の制約により大規模な発電プラントを導入できない地域の場合）、超々臨界圧ボイラー | ー | ー
エネルギー転換電気供給業汽力発電（コンバインドサイクルを含む）発電工程熱利用設備 | 2 | エネルギー転換 | 電気供給業 | 汽力発電（コンバインドサイクルを含む） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 発電工程 | 熱利用設備 | 超高温高圧（ＵＳＣ）蒸気タービン、再熱式蒸気タービン、多段抽気タービンなど | ー | ー
エネルギー転換電気供給業汽力発電（コンバインドサイクルを含む）発電工程電気使用設備 | 3 | エネルギー転換 | 電気供給業 | 汽力発電（コンバインドサイクルを含む） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 発電工程 | 電気使用設備 | 発電機直結サイリスタ励磁装置、静止型サイリスタ励磁装置等 | ー | ー
エネルギー転換電気供給業ガスタービン発電燃焼工程熱利用設備 | 4 | エネルギー転換 | 電気供給業 | ガスタービン発電 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 燃焼工程 | 熱利用設備 | 蒸気噴霧型ガスタービン | ー | ー
エネルギー転換ガス供給業原料受入、貯蔵工程熱利用設備 | 5 | エネルギー転換 | ガス供給業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 原料受入、貯蔵工程 | 熱利用設備 | ＬＮＧ地下・地上式タンクヒータ用加熱装置（スチーム、温水、電気ヒータ等）、ＬＮＧ受入サンプリング用気化器加熱装置（スチーム、温水、工水、電気ヒータ等）等 | ー | ー
エネルギー転換ガス供給業原料受入、貯蔵工程電気使用設備 | 6 | エネルギー転換 | ガス供給業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 原料受入、貯蔵工程 | 電気使用設備 | 電動力応用設備の操業条件に応じた運転制御システム（リタ－ンガスブロワー等の回転数制御、ＬＮＧタンク圧力に応じたＢＯＧ（ボイルオフガス）圧縮機の稼動台数制御、BOG圧縮機の吐出圧力低減化など） | ー | ー
エネルギー転換ガス供給業原料受入、貯蔵工程電気使用設備 | 7 | エネルギー転換 | ガス供給業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 原料受入、貯蔵工程 | 電気使用設備 | 電動力応用設備の小型化、分散化（受入配管用ＬＮＧ冷却ポンプ等の小容量、低揚程化） | ー | ー
エネルギー転換ガス供給業気化・熱量調整・送出工程熱利用設備 | 8 | エネルギー転換 | ガス供給業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 気化・熱量調整・送出工程 | 熱利用設備 | ＬＮＧ気化器等のフィン式、二重管式伝熱管の採用 | ー | ー
エネルギー転換ガス供給業気化・熱量調整・送出工程熱利用設備 | 9 | エネルギー転換 | ガス供給業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 気化・熱量調整・送出工程 | 熱利用設備 | 熱利用設備の小型化、分散化（ガスラインヒータ熱源等の分散化） | ー | ー
エネルギー転換ガス供給業気化・熱量調整・送出工程熱利用設備 | 10 | エネルギー転換 | ガス供給業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 気化・熱量調整・送出工程 | 熱利用設備 | 液／液熱量調整設備、液／ガス熱量調整設備（低温熱源の活用） | ー | ー
エネルギー転換ガス供給業その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 11 | エネルギー転換 | ガス供給業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | ＬＮＧ冷熱利用設備（冷熱発電設備、ＢＯＧ（ボイルオフガス）再液化設備等） | ー | ー
エネルギー転換ガス供給業その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 12 | エネルギー転換 | ガス供給業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 圧力回収設備（膨張タービン） | ー | ー
産業（非製造業）農林水産業米作、野菜作、果樹作、畜産等ー農業機械 | 13 | 産業（非製造業） | 農林水産業 | 米作、野菜作、果樹作、畜産等 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ー | 農業機械 | トラクター等の農業機械への自動操舵システム | ー | ー
産業（非製造業）農林水産業米作、野菜作、果樹作、畜産等ー農業機械 | 14 | 産業（非製造業） | 農林水産業 | 米作、野菜作、果樹作、畜産等 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ー | 農業機械 | 電動農機 | ー | ー
産業（非製造業）農林水産業米作、野菜作、果樹作、畜産等ー未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 15 | 産業（非製造業） | 農林水産業 | 米作、野菜作、果樹作、畜産等 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ー | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 営農型太陽光発電 | ー | ー
産業（非製造業）農林水産業米作、野菜作、果樹作、畜産等ー未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 16 | 産業（非製造業） | 農林水産業 | 米作、野菜作、果樹作、畜産等 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ー | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | バイオガス発電及び副産物である消化液の液肥利用 | ー | ー
産業（非製造業）農林水産業米作、野菜作、果樹作、畜産等ーその他 | 17 | 産業（非製造業） | 農林水産業 | 米作、野菜作、果樹作、畜産等 | Scope1, 2 | CH4 | ー | その他 | 水管理としての中干し期間の延長の実施 | ー | ー
産業（非製造業）農林水産業米作、野菜作、果樹作、畜産等ーその他 | 18 | 産業（非製造業） | 農林水産業 | 米作、野菜作、果樹作、畜産等 | Scope1, 2 | N2O | ー | その他 | 施肥設計の見直し等による施肥量の低減 | ー | ー
産業（非製造業）農林水産業施設園芸ー加温設備 | 19 | 産業（非製造業） | 農林水産業 | 施設園芸 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ー | 加温設備 | 施設園芸用ヒートポンプ | ー | ー
産業（非製造業）農林水産業施設園芸ー加温設備 | 20 | 産業（非製造業） | 農林水産業 | 施設園芸 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ー | 加温設備 | 木質バイオマス利用加温装置 | ー | ー
産業（非製造業）農林水産業施設園芸ー加温設備 | 21 | 産業（非製造業） | 農林水産業 | 施設園芸 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ー | 加温設備 | ハウス内温度段階的コントロール装置（多段式サーモ） | ー | ー
| 22 | 産業（非製造業） | 農林水産業 | 施設園芸 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ー | 加温設備 | 地中熱や工場の廃熱等を利用した燃油に依存しない加温設備 | ー | ー
産業（非製造業）農林水産業施設園芸ーその他 | 23 | 産業（非製造業） | 農林水産業 | 施設園芸 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ー | その他 | 循環扇、ハウス用カーテン等の省エネ設備 | ー | ー
産業（非製造業）漁業ー漁船 | 24 | 産業（非製造業） | 漁業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ー | 漁船 | 省エネ型漁船 | ー | ー
産業（非製造業）鉱業非鉄金属鉱業採鉱工程電気使用設備 | 25 | 産業（非製造業） | 鉱業 | 非鉄金属鉱業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 採鉱工程 | 電気使用設備 | 油圧式削孔機 | ー | ー
産業（非製造業）鉱業非鉄金属鉱業坑廃水処理工程電気使用設備 | 26 | 産業（非製造業） | 鉱業 | 非鉄金属鉱業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 坑廃水処理工程 | 電気使用設備 | 坑内排水量の低減（新しい坑内充填方法、湧水箇所の止水工事） | ー | ー
産業（非製造業）鉱業石炭鉱業採鉱工程電気使用設備 | 27 | 産業（非製造業） | 鉱業 | 石炭鉱業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 採鉱工程 | 電気使用設備 | 高効率切削機械 | ー | ー
産業（非製造業）鉱業石炭鉱業採鉱工程その他 | 28 | 産業（非製造業） | 鉱業 | 石炭鉱業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 採鉱工程 | その他 | 掘削、積込、運搬用車両系機械の大型化等による高効率化 | ー | ー
産業（非製造業）鉱業石炭鉱業排水工程電気使用設備 | 29 | 産業（非製造業） | 鉱業 | 石炭鉱業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 排水工程 | 電気使用設備 | 坑内揚水用ポンプのフロートスイッチによる自動運転化 | ー | ー
産業（非製造業）鉱業石灰石鉱業採掘工程その他 | 30 | 産業（非製造業） | 鉱業 | 石灰石鉱業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 採掘工程 | その他 | 掘削、積込、運搬用車両系機械の大型化、ハイブリッド化等による高効率化 | ー | ー
産業（非製造業）鉱業石灰石鉱業破砕・選別工程電気使用設備 | 31 | 産業（非製造業） | 鉱業 | 石灰石鉱業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 破砕・選別工程 | 電気使用設備 | 高破砕率の破砕機による破砕・選別設備の集約化 | ー | ー
産業（非製造業）鉱業石灰石鉱業破砕・選別工程電気使用設備 | 32 | 産業（非製造業） | 鉱業 | 石灰石鉱業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 破砕・選別工程 | 電気使用設備 | スクリーン等の潤滑油の適正粘度によるアイドリング運転の低減 | ー | ー
産業（非製造業）建設業ー建設機械 | 33 | 産業（非製造業） | 建設業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ー | 建設機械 | 省エネ型建設機械 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）燃焼設備 | 34 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 燃焼設備 | コークス自動燃焼設備 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）燃焼設備 | 35 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 燃焼設備 | 焼結高効率点火炉バーナー | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）燃焼設備 | 36 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 燃焼設備 | 熱風炉燃焼制御 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）燃焼設備 | 37 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 燃焼設備 | その他燃焼設備のコンピュータ等による高度燃焼管理 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）熱利用設備 | 38 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 熱利用設備 | 溶銑鍋放熱防止 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）熱利用設備 | 39 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 熱利用設備 | コークス炉炉蓋断熱強化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）熱利用設備 | 40 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 熱利用設備 | その他放熱防止装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）廃熱回収設備 | 41 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 廃熱回収設備 | コークス乾式消火設備（ＣＤＱ） | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）廃熱回収設備 | 42 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 廃熱回収設備 | コークス燃焼排ガス顕熱回収 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）廃熱回収設備 | 43 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 廃熱回収設備 | コークス炉ガス顕熱回収 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）廃熱回収設備 | 44 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 廃熱回収設備 | 焼結クーラー廃熱回収 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）廃熱回収設備 | 45 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 廃熱回収設備 | 焼結主排廃熱回収 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）廃熱回収設備 | 46 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 廃熱回収設備 | 高炉乾式炉頂圧発電設備 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）廃熱回収設備 | 47 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 廃熱回収設備 | 高炉炉頂均圧ガス回収 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）廃熱回収設備 | 48 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 廃熱回収設備 | 高炉スラグ顕熱回収 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）廃熱回収設備 | 49 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 廃熱回収設備 | 高炉用除湿送風装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）廃熱回収設備 | 50 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 廃熱回収設備 | 熱風炉廃熱回収設備 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）廃熱回収設備 | 51 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 廃熱回収設備 | 原料乾燥予熱装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）廃熱回収設備 | 52 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 廃熱回収設備 | 低圧損型高炉炉頂圧発電設備 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）省エネルギー型製造プロセス | 53 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 省エネルギー型製造プロセス | 微粉炭吹き込み（ＰＣＩ） | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）省エネルギー型製造プロセス | 54 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 省エネルギー型製造プロセス | 石炭調湿設備 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）省エネルギー型製造プロセス | 55 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | 省エネルギー型製造プロセス | 高温予熱炭装入設備 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）その他 | 56 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | その他 | 高炉装入物分布制御装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）その他 | 57 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | その他 | 集塵及び燃焼ブロワーの回転数制御化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）その他 | 58 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | その他 | 焼結偏析装入 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）その他 | 59 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | その他 | 廃プラスチック等のコークス炉原料化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程）その他 | 60 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製銑工程（コークス工程、焼結工程、高炉工程） | その他 | 廃プラスチック等の高炉原料化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程燃焼設備 | 61 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 燃焼設備 | 高速型酸素吹き込み装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程燃焼設備 | 62 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 燃焼設備 | 粉体吹き込み装置（炭材、アルミ灰等） | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程熱利用設備 | 63 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 熱利用設備 | 高導電性導体電極支援腕 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程熱利用設備 | 64 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 熱利用設備 | 取鍋製錬最適操業制御システム | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程廃熱回収設備 | 65 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 廃熱回収設備 | 転炉ガス顕熱回収設備 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程廃熱回収設備 | 66 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 廃熱回収設備 | 電炉用原料バケット式予熱装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程廃熱回収設備 | 67 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 廃熱回収設備 | スクラップ連続投入式アーク炉 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程省エネルギー型製造プロセス | 68 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 高温鋼片連続式鋳造設備 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程省エネルギー型製造プロセス | 69 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 高性能脱燐炉 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程省エネルギー型製造プロセス | 70 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 高性能高周波溶解炉（別表１に掲げる基準を満たすもの） | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程省エネルギー型製造プロセス | 71 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 直流式水冷炉壁型アーク炉 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程省エネルギー型製造プロセス | 72 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 省エネルギー型製造プロセス | アーク炉、取鍋製錬複合プロセス | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程省エネルギー型製造プロセス | 73 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 加熱装置付きタンディッシュ | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程省エネルギー型製造プロセス | 74 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 製鋼－圧延連続プロセス | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程その他 | 75 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | その他 | 転炉ガス潜熱回収設備（密閉型回収設備を含む） | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程その他 | 76 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | その他 | 電極昇降速度、炉蓋開閉速度の高速化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程その他 | 77 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | その他 | 待機取鍋放熱防止保温蓋 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程その他 | 78 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | その他 | 徐滓口、出鋼口、合金投入口の密閉化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程その他 | 79 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | その他 | 熱間自動耐火物補修機 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1製鋼工程その他 | 80 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | その他 | 廃棄物等の製鋼原料化技術 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程燃焼設備 | 81 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 燃焼設備 | 熱間鋼片表面手入れ技術 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程燃焼設備 | 82 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 燃焼設備 | ガス燃焼高ターンダウン比バーナー | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程熱利用設備 | 83 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 熱利用設備 | 鋼片保温カバー | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程熱利用設備 | 84 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 熱利用設備 | スラブ保温ピット | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程熱利用設備 | 85 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 熱利用設備 | 炉体セラミックファイバー化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程熱利用設備 | 86 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 熱利用設備 | 伝熱促進材塗布・伝熱促進体設置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程熱利用設備 | 87 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 熱利用設備 | 装入・抽出扉密閉化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程熱利用設備 | 88 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 熱利用設備 | スキッド断熱強化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程熱利用設備 | 89 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 熱利用設備 | 仕切壁設置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程熱利用設備 | 90 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 熱利用設備 | 開口部遮断板 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程熱利用設備 | 91 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 熱利用設備 | スキッドシフト | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程熱利用設備 | 92 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 熱利用設備 | 液タンク保温強化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程熱利用設備 | 93 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 熱利用設備 | ケミカルドライヤー温度の自動制御 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程省エネルギー型製造プロセス | 94 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 高性能線材圧延設備 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程省エネルギー型製造プロセス | 95 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 鋼片板幅制御装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程省エネルギー型製造プロセス | 96 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 高性能厚板矯正機 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程省エネルギー型製造プロセス | 97 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 薄鋼鈑形状制御設備 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程省エネルギー型製造プロセス | 98 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 熱間圧延ミル加工熱処理設備 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程省エネルギー型製造プロセス | 99 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 省エネルギー型製造プロセス | インライン熱処理設備 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程省エネルギー型製造プロセス | 100 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 高効率バッチ焼鈍炉 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程省エネルギー型製造プロセス | 101 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 熱片装入（ＤＨＣＲ、ＨＣＲ） | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程省エネルギー型製造プロセス | 102 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 直送圧延 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程省エネルギー型製造プロセス | 103 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 極間距離短縮型電気メッキ装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程その他 | 104 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | その他 | デスケーリングポンププランジャー化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1圧延・金属加工・表面処理工程その他 | 105 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 圧延・金属加工・表面処理工程 | その他 | エッジヒータ | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程燃焼設備 | 106 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | 燃焼設備 | 焼結高効率点火炉バーナー | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程熱利用設備 | 107 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | 熱利用設備 | 原料乾燥キルン | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程廃熱回収設備 | 108 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | 廃熱回収設備 | 焼結機排ガス顕熱回収装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程廃熱回収設備 | 109 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | 廃熱回収設備 | 焼結クーラー廃熱回収装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程廃熱回収設備 | 110 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | 廃熱回収設備 | キルン廃熱回収装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程廃熱回収設備 | 111 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | 廃熱回収設備 | キルンクーラー廃熱回収装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程廃熱回収設備 | 112 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | 廃熱回収設備 | ドライヤー廃熱回収装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程廃熱回収設備 | 113 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | 廃熱回収設備 | 電気炉排ガス回収装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程廃熱回収設備 | 114 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | 廃熱回収設備 | メタル顕熱利用設備 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程省エネルギー型製造プロセス | 115 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 高効率予備還元プロセス | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程省エネルギー型製造プロセス | 116 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | 省エネルギー型製造プロセス | スラグ多目的利用プロセス | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程省エネルギー型製造プロセス | 117 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | 省エネルギー型製造プロセス | メタル多目的利用プロセス | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程その他 | 118 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | その他 | 省エネルギー型粉砕装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程その他 | 119 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | その他 | 高効率型篩分装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1フェロアロイ製造工程その他 | 120 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | フェロアロイ製造工程 | その他 | 多目的整粒破砕装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程燃焼設備 | 121 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 燃焼設備 | 外気流入防止板の設置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程燃焼設備 | 122 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 燃焼設備 | 高ターンダウン比バーナー | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程燃焼設備 | 123 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 燃焼設備 | キュポラコークス自動燃焼制御装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程燃焼設備 | 124 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 燃焼設備 | キュポラ燃焼用空気除湿装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程燃焼設備 | 125 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 燃焼設備 | キュポラ酸素富化燃焼装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程燃焼設備 | 126 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 燃焼設備 | キュポラ排ガス一酸化炭素自動燃焼制御装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程燃焼設備 | 127 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 燃焼設備 | 中子乾燥炉温度自動制御装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程燃焼設備 | 128 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 燃焼設備 | 焼鈍温度自動制御装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程燃焼設備 | 129 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 燃焼設備 | 塗装乾燥温度自動制御装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程燃焼設備 | 130 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 燃焼設備 | 塗装管加熱炉排熱循環装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程熱利用設備 | 131 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 熱利用設備 | 直接加熱方式の採用 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程熱利用設備 | 132 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 熱利用設備 | 焼鈍炉の扉の自動開閉装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程熱利用設備 | 133 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 熱利用設備 | 管蒸気養生・加熱温度自動制御装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程廃熱回収設備 | 134 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 廃熱回収設備 | 排熱利用汚泥乾燥装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程廃熱回収設備 | 135 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 廃熱回収設備 | 焼鈍廃温水熱交換装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程廃熱回収設備 | 136 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 廃熱回収設備 | 焼鈍排ガス熱回収装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程省エネルギー型製造プロセス | 137 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 省エネルギー型製造プロセス | インバーター制御プラズマ切断機 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程省エネルギー型製造プロセス | 138 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 伸線工程、引抜工程、鋳鉄管製造工程 | 省エネルギー型製造プロセス | キュポラコークス・ブリーズ吹き込み装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1その他の主要エネルギー消費設備廃熱回収設備 | 139 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備 | 廃熱回収設備 | ボイラー燃料ガス予熱装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1その他の主要エネルギー消費設備コージェネレーション設備 | 140 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備 | コージェネレーション設備 | 熱供給型動力発生装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1その他の主要エネルギー消費設備電気使用設備 | 141 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備 | 電気使用設備 | 電力回生技術 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1その他の主要エネルギー消費設備その他 | 142 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等※1 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備 | その他 | ダスト等の原料化技術 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業溶解工程燃焼設備 | 143 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 溶解工程 | 燃焼設備 | 熱風送風式キュポラ | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業溶解工程熱利用設備 | 144 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 溶解工程 | 熱利用設備 | 溶銑鍋放熱防止（取鍋の蓋、断熱材変更） | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業溶解工程熱利用設備 | 145 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 溶解工程 | 熱利用設備 | その他の放熱防止装置（炉の蓋、断熱材変更） | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業溶解工程廃熱回収設備 | 146 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 溶解工程 | 廃熱回収設備 | キュポラ廃熱回収装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業溶解工程廃熱回収設備 | 147 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 溶解工程 | 廃熱回収設備 | キュポラ用除湿送風装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業溶解工程電気使用設備 | 148 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 溶解工程 | 電気使用設備 | 溶湯温度連続測定付誘導炉 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業溶解工程その他 | 149 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 溶解工程 | その他 | 戻り屑砂落しショットブラスト | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業溶解工程その他 | 150 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 溶解工程 | その他 | 戻り屑破砕装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ）電気使用設備 | 151 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ） | 電気使用設備 | 油圧、エアー駆動部分の電動化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ）その他 | 152 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ） | その他 | 選択機能付集塵装置（移動式フード） | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ）その他 | 153 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ） | その他 | 高効率生砂冷却装置（ドラムタイプ）等 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ）その他 | 154 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ） | その他 | 高性能砂再生装置（機械式） | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業仕上工程（堰折、鋳仕上、検査、塗装）その他 | 155 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 仕上工程（堰折、鋳仕上、検査、塗装） | その他 | 高性能ショットブラスト | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業その他の主要エネルギー消費設備その他 | 156 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備 | その他 | 薄肉鋳物による溶湯節減技術 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業製鋼工程燃焼設備 | 157 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 燃焼設備 | 高速型酸素吹き込み装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業製鋼工程熱利用設備 | 158 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 熱利用設備 | アーク炉電極昇降装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業製鋼工程熱利用設備 | 159 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 熱利用設備 | 取鍋精錬最適操業制御システム | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業製鋼工程廃熱回収設備 | 160 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 廃熱回収設備 | 取鍋予熱装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業製鋼工程電気使用設備 | 161 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 電気使用設備 | 取鍋精錬炉 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業製鋼工程その他 | 162 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | その他 | 電極昇降速度、炉蓋開閉速度の高速化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業製鋼工程その他 | 163 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | その他 | 待機取鍋放熱防止保温蓋 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業製鋼工程その他 | 164 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | その他 | 除滓口、出鋼口、合金投入口の密閉化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ）電気使用設備 | 165 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ） | 電気使用設備 | サーボモータ付シリンダー | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ）電気使用設備 | 166 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ） | 電気使用設備 | 電動シリンダー（造型ライン） | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ）その他 | 167 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ） | その他 | 生砂コンパクタビリティコントローラー装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ）その他 | 168 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ） | その他 | 高効率生砂冷却装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ）その他 | 169 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鋳造工程（造型、中子、注湯、調砂、型バラシ） | その他 | 高性能砂再生装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業鋳仕上工程鋳仕上設備 | 170 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鋳仕上工程 | 鋳仕上設備 | 高性能ショットブラスト | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業機械加工工程機械加工設備 | 171 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 機械加工工程 | 機械加工設備 | 高性能金属加工機械（施盤、ボール盤、フライス盤等） | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鋳鋼製造業その他の主要エネルギー消費設備廃熱回収設備 | 172 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鋳鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備 | 廃熱回収設備 | ボイラー燃料ガス予熱装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業素材切断工程切断設備 | 173 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 素材切断工程 | 切断設備 | ＮＣ型鋼切断用バンドソー | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業素材切断工程切断設備 | 174 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 素材切断工程 | 切断設備 | 自動ガス切断装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業素材切断工程切断設備 | 175 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 素材切断工程 | 切断設備 | プラズマ切断機 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業素材切断工程切断設備 | 176 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 素材切断工程 | 切断設備 | 高速拘束ビレットシャー | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業加熱工程加熱設備 | 177 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 加熱工程 | 加熱設備 | 廃熱回収自動ウォーキングビーム炉 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業加熱工程加熱設備 | 178 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 加熱工程 | 加熱設備 | 多電源方式加熱装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業鍛造工程鍛造設備 | 179 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鍛造工程 | 鍛造設備 | 全自動鍛造プレス | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業鍛造工程鍛造設備 | 180 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鍛造工程 | 鍛造設備 | サーボスクリュープレス | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業鍛造工程鍛造設備 | 181 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鍛造工程 | 鍛造設備 | コンピュータ制御式型鍛造ハンマ | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業鍛造工程鍛造設備 | 182 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鍛造工程 | 鍛造設備 | 全自動ローリングミル | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業鍛造工程鍛造設備 | 183 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鍛造工程 | 鍛造設備 | 多段ホーマー | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業鍛造工程鍛造設備 | 184 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鍛造工程 | 鍛造設備 | 回転鍛造機 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業鍛造工程鍛造設備 | 185 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鍛造工程 | 鍛造設備 | 油圧ハンマ | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業鍛造工程鍛造設備 | 186 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鍛造工程 | 鍛造設備 | サーボ鍛造プレス | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業鍛造工程鍛造設備 | 187 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 鍛造工程 | 鍛造設備 | 湿式クラッチブレーキプレス | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業熱処理工程熱処理設備 | 188 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 熱処理工程 | 熱処理設備 | 自動温度制御式連続熱処理装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業型成形・加工工程型彫設備、表面処理設備 | 189 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 型成形・加工工程 | 型彫設備、表面処理設備 | 高性能ＮＣ放電加工機 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業型成形・加工工程型彫設備、表面処理設備 | 190 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 型成形・加工工程 | 型彫設備、表面処理設備 | 超高速マシニングセンター | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業型成形・加工工程型彫設備、表面処理設備 | 191 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 型成形・加工工程 | 型彫設備、表面処理設備 | ワイヤカット加工装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業型成形・加工工程型彫設備、表面処理設備 | 192 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 型成形・加工工程 | 型彫設備、表面処理設備 | イオン窒化装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業仕上・検査工程仕上設備 | 193 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 仕上・検査工程 | 仕上設備 | 高性能ショットブラスト | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛工品製造業その他の主要エネルギー消費設備廃熱回収設備 | 194 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛工品製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備 | 廃熱回収設備 | ボイラー燃料ガス予熱装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程燃焼設備 | 195 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 燃焼設備 | 高速型酸素吹き込み装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程燃焼設備 | 196 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 燃焼設備 | 二次燃焼装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程熱利用設備 | 197 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 熱利用設備 | 取鍋精錬最適操業制御システム | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程熱利用設備 | 198 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 熱利用設備 | 真空アーク再溶解炉最適操業制御システム | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程熱利用設備 | 199 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 熱利用設備 | エレクトロスラグ再溶解炉最適操業制御システム | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程廃熱回収設備 | 200 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 廃熱回収設備 | 取鍋予熱装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程省エネルギー型製造プロセス | 201 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 直流式水冷炉壁アーク炉 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程省エネルギー型製造プロセス | 202 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 省エネルギー型製造プロセス | アーク炉・取鍋精錬複合プロセス | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程省エネルギー型製造プロセス | 203 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 高性能真空アーク再溶解炉 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程省エネルギー型製造プロセス | 204 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 高性能エレクトロスラグ再溶解炉 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程その他 | 205 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | その他 | 電極昇降速度、炉蓋開閉速度の高速化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程その他 | 206 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | その他 | 炉壁クーラー・炉蓋の高伝導化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程その他 | 207 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | その他 | 待機取鍋放熱防止保温蓋 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程その他 | 208 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | その他 | 除滓口、出鋼口、合金投入口の密閉化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業製鋼工程その他 | 209 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 製鋼工程 | その他 | 熱間自動耐火物補修機 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業造塊工程熱利用設備 | 210 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 造塊工程 | 熱利用設備 | 鋼塊保温カバー | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業造塊工程熱利用設備 | 211 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 造塊工程 | 熱利用設備 | 赤材搬送装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業加熱工程熱利用設備 | 212 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 加熱工程 | 熱利用設備 | 鋼塊保温ピット | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業加熱工程熱利用設備 | 213 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 加熱工程 | 熱利用設備 | 半製品保温カバー | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業加熱工程熱利用設備 | 214 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 加熱工程 | 熱利用設備 | 挿入・抽出扉密閉化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業加熱工程熱利用設備 | 215 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 加熱工程 | 熱利用設備 | スキッド断熱強化 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業加熱工程熱利用設備 | 216 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 加熱工程 | 熱利用設備 | スキッドシフト | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業加熱工程省エネルギー型製造プロセス | 217 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 加熱工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 高効率バッチ炉 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業加熱工程その他 | 218 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 加熱工程 | その他 | 自動トング | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業熱処理工程燃焼設備 | 219 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 熱処理工程 | 燃焼設備 | 中周波焼入装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業熱処理工程燃焼設備 | 220 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 熱処理工程 | 燃焼設備 | サブゼロ（深冷焼入）装置 | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業機械加工工程機械加工設備 | 221 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 機械加工工程 | 機械加工設備 | 高性能金属加工機械（旋盤、ボール盤、フライス盤等） | ー | ー
産業（製造業）鉄鋼業鍛鋼製造業その他の主要エネルギー消費設備廃熱回収設備 | 222 | 産業（製造業） | 鉄鋼業 | 鍛鋼製造業 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備 | 廃熱回収設備 | ボイラー燃料ガス予熱装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ））熱利用設備 | 223 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ）） | 熱利用設備 | 低温長時間蒸解装置（Compact蒸解装置、Lo-Solid（低固形分）蒸解装置） | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ））熱利用設備 | 224 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ）） | 熱利用設備 | ポリサルファイド蒸解 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ））熱利用設備 | 225 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ）） | 熱利用設備 | スーパバッヂ蒸解装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ））熱利用設備 | 226 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ）） | 熱利用設備 | 加圧式白液ろ過装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ））電気利用設備 | 227 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ）） | 電気利用設備 | 高効率パルプ洗浄装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ））電気利用設備 | 228 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ）） | 電気利用設備 | パルプ流動化型漂白装置（中濃度漂白） | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ））電気利用設備 | 229 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ）） | 電気利用設備 | 酸素脱リグニン装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ））電気利用設備 | 230 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ）） | 電気利用設備 | 連続蒸解釜チップ供給システム | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ））電気利用設備 | 231 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ）） | 電気利用設備 | 高効率スクリーン装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ））電気利用設備 | 232 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ）） | 電気利用設備 | 省エネミキサー | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ））省エネルギー型製造プロセス | 233 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（クラフトパルプ（ＫＰ）） | 省エネルギー型製造プロセス | バイオ漂白システム | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（機械パルプ）熱利用設備 | 234 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（機械パルプ） | 熱利用設備 | 高濃度漂白装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（機械パルプ）廃熱回収設備 | 235 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（機械パルプ） | 廃熱回収設備 | ＴＰＭ排熱の回収 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（機械パルプ）電気使用設備 | 236 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（機械パルプ） | 電気使用設備 | 高効率スクリーン装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（機械パルプ）電気使用設備 | 237 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（機械パルプ） | 電気使用設備 | リファイナー負荷調整システム | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（機械パルプ）電気使用設備 | 238 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（機械パルプ） | 電気使用設備 | リファイナープレートパターン | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（古紙パルプ）電気使用設備 | 239 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（古紙パルプ） | 電気使用設備 | 高効率フローテーター | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（古紙パルプ）電気使用設備 | 240 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（古紙パルプ） | 電気使用設備 | 高効率デスパーザー（ニ一ダー） | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（古紙パルプ）電気使用設備 | 241 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（古紙パルプ） | 電気使用設備 | 高濃度パルパー | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（古紙パルプ）電気使用設備 | 242 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（古紙パルプ） | 電気使用設備 | 密閉型高濃度ウォッシャー | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（古紙パルプ）電気使用設備 | 243 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（古紙パルプ） | 電気使用設備 | 低差圧除塵装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（古紙パルプ）電気使用設備 | 244 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（古紙パルプ） | 電気使用設備 | 高効率スクリーン装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業パルプ化工程（古紙パルプ）電気使用設備 | 245 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | パルプ化工程（古紙パルプ） | 電気使用設備 | 低濃度省エネパルパー | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程熱利用設備 | 246 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 熱利用設備 | 高性能面圧脱水装置（高性能シュープレス） | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程熱利用設備 | 247 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 熱利用設備 | 高性能サイズプレス装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程熱利用設備 | 248 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 熱利用設備 | 高速抄紙機用固定式ドライヤーサイホン | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程熱利用設備 | 249 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 熱利用設備 | ドライヤーバー | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程熱利用設備 | 250 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 熱利用設備 | ドライヤードレネージシステム | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程熱利用設備 | 251 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 熱利用設備 | 高性能熱風乾燥装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程熱利用設備 | 252 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 熱利用設備 | ドライヤー密閉フード | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程熱利用設備 | 253 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 熱利用設備 | 高露点ドライヤーフード | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程熱利用設備 | 254 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 熱利用設備 | 抄紙機用バキュームフォイル | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程熱利用設備 | 255 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 熱利用設備 | 高濃度塗工液塗工装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程熱利用設備 | 256 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 熱利用設備 | スチール製ヤンキードライヤー | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程廃熱回収設備 | 257 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 廃熱回収設備 | ドライヤーフード熱回収装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程電気使用設備 | 258 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 電気使用設備 | 省エネルギー型クラウン制御ロール | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程電気使用設備 | 259 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 電気使用設備 | 高温ソフトカレンダー | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程電気使用設備 | 260 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 電気使用設備 | 低差圧除塵装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程電気使用設備 | 261 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 電気使用設備 | リファイナー負荷調整システム | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程電気使用設備 | 262 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 電気使用設備 | リファイナープレートパターン | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程電気使用設備 | 263 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 電気使用設備 | 高効率スクリーン装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程電気使用設備 | 264 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 電気使用設備 | ワインダーブレーキの電源回生方式 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程電気使用設備 | 265 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 電気使用設備 | 高性能自動カッター | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程省エネルギー型製造プロセス | 266 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 省エネルギー型製造プロセス | 自動巻取り制御装置（オプティリール導入等） | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業抄紙工程省エネルギー型製造プロセス | 267 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 抄紙工程 | 省エネルギー型製造プロセス | オンコーターマシン | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（重油、石炭、都市ガス、固形燃料等）燃焼設備 | 268 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 動力工程（重油、石炭、都市ガス、固形燃料等） | 燃焼設備 | 超微粉ミル | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（重油、石炭、都市ガス、固形燃料等）熱利用設備 | 269 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 動力工程（重油、石炭、都市ガス、固形燃料等） | 熱利用設備 | ボイラー給気予熱器／給水予熱器 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（回収黒液）燃焼設備 | 270 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 動力工程（回収黒液） | 燃焼設備 | 回収ボイラーチャーベット監視装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（回収黒液）熱利用設備 | 271 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 動力工程（回収黒液） | 熱利用設備 | 液膜流下型エバポレーター | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（回収黒液）熱利用設備 | 272 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 動力工程（回収黒液） | 熱利用設備 | 温水利用型タービン、エバポレーター | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（回収黒液）熱利用設備 | 273 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 動力工程（回収黒液） | 熱利用設備 | 蒸気再圧縮方式エバポレーター | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（回収黒液）熱利用設備 | 274 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 動力工程（回収黒液） | 熱利用設備 | 間接式黒液ヒータ | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（回収黒液）廃熱回収設備 | 275 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 動力工程（回収黒液） | 廃熱回収設備 | 液膜流下型エバポレーター | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（回収黒液）廃熱回収設備 | 276 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 動力工程（回収黒液） | 廃熱回収設備 | 温水利用型タービン、エバポレーター | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（回収黒液）廃熱回収設備 | 277 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 動力工程（回収黒液） | 廃熱回収設備 | 蒸気再圧縮方式エバポレーター | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（回収黒液）廃熱回収設備 | 278 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 動力工程（回収黒液） | 廃熱回収設備 | 間接式黒液ヒータ | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業動力工程（回収黒液）コージェネレーション設備 | 279 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 動力工程（回収黒液） | コージェネレーション設備 | 高効率高温高圧回収ボイラー | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業共通工程※2その他 | 280 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 共通工程※2 | その他 | 歩留向上（抄紙機、塗工機の紙厚調整用電磁誘導加熱装置、高効率エアフローティングシステム等） | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業その他の主要エネルギー消費設備電気使用設備 | 281 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備 | 電気使用設備 | 高効率汚泥脱水装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業その他の主要エネルギー消費設備電気使用設備 | 282 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備 | 電気使用設備 | 嫌気性生物処理リアクター | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業その他の主要エネルギー消費設備電気使用設備 | 283 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備 | 電気使用設備 | 生物ろ過式活性汚泥処理装置 | ー | ー
産業（製造業）パルプ製造業及び紙製造業その他の主要エネルギー消費設備電気使用設備 | 284 | 産業（製造業） | パルプ製造業及び紙製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備 | 電気使用設備 | 酸素曝気装置 | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）ナフサ分解工程燃焼設備 | 285 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ナフサ分解工程 | 燃焼設備 | ナフサ希釈蒸気比の制御装置 | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）ナフサ分解工程燃焼設備 | 286 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ナフサ分解工程 | 燃焼設備 | ナフサ分解過酷度の自動制御化（分解生成物自動連続分析装置） | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）ナフサ分解工程燃焼設備 | 287 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ナフサ分解工程 | 燃焼設備 | デコーキングサイクルの延長技術 | ー | ー
| 288 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | ナフサ分解工程 | 熱利用設備 | エチレン装置における高性能調整弁の採用 | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）高温分離工程熱利用設備 | 289 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 高温分離工程 | 熱利用設備 | 循環油顕熱による希釈蒸気の発生装置 | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）高温分離工程熱利用設備 | 290 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 高温分離工程 | 熱利用設備 | 循環油顕熱による低圧蒸気の発生装置 | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）高温分離工程熱利用設備 | 291 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 高温分離工程 | 熱利用設備 | 循環油顕熱によるボイラー給水予熱装置 | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）高温分離工程熱利用設備 | 292 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 高温分離工程 | 熱利用設備 | 高効率インターナル（トレイ、充填物）や低圧損インターナル（充填物）による蒸留塔及び水冷塔の高効率化 | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）高温分離工程廃熱回収設備 | 293 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 高温分離工程 | 廃熱回収設備 | クエンチ水廃熱のリボイラー熱源利用技術 | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）低温分離工程熱利用設備 | 294 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 低温分離工程 | 熱利用設備 | 高効率インターナル（トレイ、充填物）や低圧損インターナル（充填物）等による蒸留塔の高効率化 | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）低温分離工程熱利用設備 | 295 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 低温分離工程 | 熱利用設備 | デメタナイザー塔頂エキスパンダー | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）低温分離工程熱利用設備 | 296 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 低温分離工程 | 熱利用設備 | 塔頂蒸気再圧縮型ヒートポンプシステム（蒸留塔） | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（ナフサ分解プラント）低温分離工程熱利用設備 | 297 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （ナフサ分解プラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 低温分離工程 | 熱利用設備 | 運転の高度制御技術（モデル予測制御技術、動的応答予測制御技術、オンライン最適化制御技術等） | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（その他のプラント）分離操作工程熱利用設備 | 298 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （その他のプラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 分離操作工程 | 熱利用設備 | 高効率インターナル（トレイ、充填物）や低圧損インターナル（充填物）等による蒸留塔の高効率化 | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（その他のプラント）分離操作工程熱利用設備 | 299 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （その他のプラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 分離操作工程 | 熱利用設備 | 高効率分割壁蒸留塔 | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（その他のプラント）分離操作工程熱利用設備 | 300 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （その他のプラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 分離操作工程 | 熱利用設備 | 内部熱交換式蒸留塔（HIDIC） | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（その他のプラント）分離操作工程熱利用設備 | 301 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （その他のプラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 分離操作工程 | 熱利用設備 | 高効率熱交換器（伝熱促進インターナル、伝熱促進のための表面処理伝熱管等） | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（その他のプラント）吸着分離操作工程その他 | 302 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （その他のプラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 吸着分離操作工程 | その他 | 吸着分離装置における吸着剤の適切な更新 | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（その他のプラント）モノマー精製工程その他 | 303 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （その他のプラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | モノマー精製工程 | その他 | ブタジエン製造における残留物の脱水素による有効活用 | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（その他のプラント）その他の主要エネルギー消費設備熱利用設備 | 304 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （その他のプラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備 | 熱利用設備 | 重合後の分離、乾燥等の工程における直接乾燥機 | ー | ー
産業（製造業）石油化学系基礎製品製造業（その他のプラント）その他の主要エネルギー消費設備熱利用設備 | 305 | 産業（製造業） | 石油化学系基礎製品製造業 | （その他のプラント） | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備 | 熱利用設備 | 熱回収式スチームエゼクター | ー | ー
産業（製造業）セメント製造業原料粉砕工程原料粉砕設備 | 306 | 産業（製造業） | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 原料粉砕工程 | 原料粉砕設備 | 高効率竪型ローラーミル | ー | ー
産業（製造業）セメント製造業原料粉砕工程原料粉砕設備 | 307 | 産業（製造業） | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 原料粉砕工程 | 原料粉砕設備 | 高効率分級機 | ー | ー
産業（製造業）セメント製造業焼成工程石炭粉砕設備 | 308 | 産業（製造業） | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 焼成工程 | 石炭粉砕設備 | 高効率竪型ローラーミル | ー | ー
産業（製造業）セメント製造業焼成工程石炭粉砕設備 | 309 | 産業（製造業） | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 焼成工程 | 石炭粉砕設備 | 高効率分級機 | ー | ー
産業（製造業）セメント製造業焼成工程排熱回収設備 | 310 | 産業（製造業） | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 焼成工程 | 排熱回収設備 | 排熱ボイラー付ＮＳＰ（又はＳＰ）方式クリンカー焼成設備 | ー | ー
産業（製造業）セメント製造業焼成工程排熱回収設備 | 311 | 産業（製造業） | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 焼成工程 | 排熱回収設備 | 高効率クリンカークーラー設備 | ー | ー
産業（製造業）セメント製造業焼成工程廃棄物燃料利用設備 | 312 | 産業（製造業） | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 焼成工程 | 廃棄物燃料利用設備 | 廃タイヤ、廃プラスチック、ＲＤＦ、紙類（ＲＰＦ）及び木くず等の利用設備 | ー | ー
産業（製造業）セメント製造業焼成工程廃棄物燃料利用設備 | 313 | 産業（製造業） | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 焼成工程 | 廃棄物燃料利用設備 | 廃油、副生油等その他廃棄物燃料の利用設備 | ー | ー
産業（製造業）セメント製造業仕上げ工程クリンカー粉砕設備 | 314 | 産業（製造業） | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 仕上げ工程 | クリンカー粉砕設備 | 予備粉砕機付仕上げミル | ー | ー
産業（製造業）セメント製造業仕上げ工程クリンカー粉砕設備 | 315 | 産業（製造業） | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 仕上げ工程 | クリンカー粉砕設備 | 高効率分級機 | ー | ー
産業（製造業）セメント製造業仕上げ工程スラグ粉砕設備 | 316 | 産業（製造業） | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 仕上げ工程 | スラグ粉砕設備 | 高効率竪型ローラーミル | ー | ー
産業（製造業）セメント製造業仕上げ工程スラグ粉砕設備 | 317 | 産業（製造業） | セメント製造業 |  | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 仕上げ工程 | スラグ粉砕設備 | 高効率分級機 | ー | ー
| ※1 | 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業の他、製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材を除く）、表面処理鋼材製造業及び鋳鉄管製造業を含む。
| ※2 | パルプ化工程、抄紙工程、動力工程に共通

## 1.2(1)③
| 1.2 | 排出の削減等に係る措置（個別対策）
| (1) | 対策リスト
| ③ | 上下水道・工業用水道、下水道、廃棄物部門
| 対策リスト No | 部門・業種 | 対象となる排出区分・ガス種類 |  | 工程等 | 設備区分 |  | 対策名 | 効率水準値 情報の有無 | コスト水準値 情報の有無
|  |  | 排出区分 | ガス種類
上水道・工業用水道取水・導水工程ポンプ設備 | 1 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 取水・導水工程 | ポンプ設備 |  | ポンプ設備における台数制御システム・可動羽根制御システム・インバーター等を利用した回転速度制御システム等の導入による運転制御方式の改善 | ー | ー
上水道・工業用水道取水・導水工程ポンプ設備 | 2 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 取水・導水工程 | ポンプ設備 |  | 羽根車改造等によるポンプ容量の適正化 | ー | ー
上水道・工業用水道取水・導水工程ポンプ設備 | 3 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 取水・導水工程 | ポンプ設備 |  | 高効率ポンプ・エネルギー消費効率の高いモーターの導入 | ー | ー
上水道・工業用水道取水・導水工程ポンプ設備 | 4 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 取水・導水工程 | ポンプ設備 |  |  ポンプ吸込圧力の有効利用、流量の平準化に伴う管路抵抗の軽減による運転の効率化 | ー | ー
上水道・工業用水道取水・導水工程除塵機 | 5 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 取水・導水工程 | 除塵機 |  |  運転時間・運転間隔の調整による運転の効率化 | ー | ー
上水道・工業用水道取水・導水工程除塵機 | 6 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 取水・導水工程 | 除塵機 |  |  上下流の水位差による運転制御 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程凝集池設備 | 7 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 凝集池設備 |  | 急速攪拌装置・緩速攪拌装置の効率化のための低速モーター又はインバーター制御システムの導入等による駆動方式の見直し、駆動軸の改良、翼車の材質・構造等の改良 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程凝集池設備 | 8 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 凝集池設備 |  | 迂流式凝集池の導入 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程沈でん設備 | 9 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 沈でん設備 |  | 効率的な駆動方式の採用によるスラッジ掻寄機の運転の効率化 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程沈でん設備 | 10 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 沈でん設備 |  |  原水の質に応じた運転時間・運転間隔の調整によるスラッジ掻寄機の運転の効率化 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程沈でん設備 | 11 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 沈でん設備 |  | 排泥制御装置・圧力水噴射装置・界面計・濃度計の導入による排泥設備の運転の効率化 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程ろ過池設備 | 12 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | ろ過池設備 |  |  洗浄の頻度・時間等の見直し及びろ抗（ろ過抵抗）到達洗浄等による洗浄の効率化 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程ろ過池設備 | 13 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | ろ過池設備 |  |  洗浄速度・圧力の適正化 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程ろ過池設備 | 14 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | ろ過池設備 |  | 自己逆流洗浄型自然平衡形ろ過池の導入 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程膜ろ過設備 | 15 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 膜ろ過設備 |  | 台数制御システム・可動羽根制御システム・インバーター等を利用した回転速度制御システム等の導入によるポンプ運転制御方式の改善 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程膜ろ過設備 | 16 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 膜ろ過設備 |  |  頻度・時間等の見直しによる膜洗浄の効率化 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程膜ろ過設備 | 17 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 膜ろ過設備 |  | 流入落差を利用した膜ろ過システムの導入 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程膜ろ過設備 | 18 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 膜ろ過設備 |  | PAC（ポリ塩化アルミニウム）の注入等の前処理設備の導入 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程膜ろ過設備 | 19 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 膜ろ過設備 |  | RO膜（逆浸透膜）ろ過の排水圧力を利用した動力回収水車の導入 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程薬品注入設備 | 20 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 薬品注入設備 |  | 薬品注入の効率化のための自然流下注入方式の導入・原水の質に応じた薬品注入制御の自動化 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程薬品注入設備 | 21 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 薬品注入設備 |  | 薬品注入の効率化（自然流下注入方式、原水水質に応じた薬品注入制御の自動化） | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程薬品注入設備 | 22 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 薬品注入設備 |  | 高効率注入ポンプの導入 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程薬品注入設備 | 23 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 薬品注入設備 |  | 水質計測の効率化のための高効率サンプリングポンプ・インライン型の水質計測設備の導入 | ー | ー
上水道・工業用水道沈でん・ろ過工程薬品注入設備 | 24 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 沈でん・ろ過工程 | 薬品注入設備 |  | 大・小容量を組み合わせた注入機の導入 | ー | ー
上水道・工業用水道高度浄水工程オゾン処理設備 | 25 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 高度浄水工程 | オゾン処理設備 |  |  オゾン注入量の制御によるオゾン発生装置の運転の効率化 | ー | ー
上水道・工業用水道高度浄水工程オゾン処理設備 | 26 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 高度浄水工程 | オゾン処理設備 |  | 高効率オゾン発生装置の導入 | ー | ー
上水道・工業用水道高度浄水工程オゾン処理設備 | 27 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 高度浄水工程 | オゾン処理設備 |  | 排オゾン処理設備における排熱回収 | ー | ー
上水道・工業用水道高度浄水工程オゾン処理設備 | 28 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 高度浄水工程 | オゾン処理設備 |  | 空気源ブロワ吐出熱の回収 | ー | ー
上水道・工業用水道高度浄水工程紫外線処理設備 | 29 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 高度浄水工程 | 紫外線処理設備 |  | 処理形態に応じた紫外線ランプの採用 | ー | ー
上水道・工業用水道高度浄水工程粒状活性炭ろ過池設備 | 30 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 高度浄水工程 | 粒状活性炭ろ過池設備 |  |  洗浄頻度・時間等の見直しによる洗浄の効率化 | ー | ー
上水道・工業用水道高度浄水工程粒状活性炭ろ過池設備 | 31 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 高度浄水工程 | 粒状活性炭ろ過池設備 |  |  洗浄速度・圧力の適正化 | ー | ー
上水道・工業用水道高度浄水工程紫外線処理設備 | 32 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 高度浄水工程 | 紫外線処理設備 |  |  紫外線照射強度・照射時間の制御による紫外線処理の効率化 | ー | ー
上水道・工業用水道排水処理工程排泥濃縮槽設備 | 33 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 排水処理工程 | 排泥濃縮槽設備 |  | 台数制御システム・可動羽根制御システム・インバーター等を利用した回転速度制御システム等の導入によるポンプ運転制御方式の改善 | ー | ー
上水道・工業用水道排水処理工程排泥濃縮槽設備 | 34 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 排水処理工程 | 排泥濃縮槽設備 |  | エネルギー消費効率の高いモーターの導入 | ー | ー
上水道・工業用水道排水処理工程排泥濃縮槽設備 | 35 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 排水処理工程 | 排泥濃縮槽設備 |  |  運転時間・運転間隔の調整による運転の効率化 | ー | ー
上水道・工業用水道排水処理工程排泥脱水設備 | 36 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 排水処理工程 | 排泥脱水設備 |  | 脱水の効率化に適した駆動方式の選定、脱水の効率化のための排熱利用による濃縮汚泥の加温 | ー | ー
上水道・工業用水道排水処理工程排泥脱水設備 | 37 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 排水処理工程 | 排泥脱水設備 |  |  運転時間・運転間隔の調整による脱水の効率化、天日乾燥及び脱水機の使用による脱水の効率化 | ー | ー
上水道・工業用水道排水処理工程排泥脱水設備 | 38 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 排水処理工程 | 排泥脱水設備 |  |  脱水機に連動した搬送設備の制御 | ー | ー
上水道・工業用水道排水処理工程排泥脱水設備 | 39 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 排水処理工程 | 排泥脱水設備 |  | 天日乾燥処理施設の導入 | ー | ー
上水道・工業用水道送水・配水工程送水・配水施設 | 40 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 送水・配水工程 | 送水・配水施設 |  | 送水・配水施設における台数制御システム・可動羽根制御システム・インバーター等を利用した回転速度制御システム等の導入によるポンプ運転制御方式の改善 | ー | ー
上水道・工業用水道送水・配水工程送水・配水施設 | 41 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 送水・配水工程 | 送水・配水施設 |  | 羽根車改造等による適正規模の設備容量のポンプの導入 | ー | ー
上水道・工業用水道送水・配水工程送水・配水施設 | 42 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 送水・配水工程 | 送水・配水施設 |  | 高効率ポンプ・エネルギー消費効率の高いモーターの導入 | ー | ー
上水道・工業用水道送水・配水工程送水・配水施設 | 43 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 送水・配水工程 | 送水・配水施設 |  | ブロック配水システムの導入 | ー | ー
上水道・工業用水道送水・配水工程送水・配水施設 | 44 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 送水・配水工程 | 送水・配水施設 |  |  送水・配水施設における末端圧制御・送水系統の流量制御等によるポンプ制御の適正化 | ー | ー
上水道・工業用水道送水・配水工程送水・配水施設 | 45 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 送水・配水工程 | 送水・配水施設 |  |  漏水防止対策の推進 | ー | ー
上水道・工業用水道送水・配水工程送水・配水施設 | 46 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 送水・配水工程 | 送水・配水施設 |  |  送水・配水管路の分離による圧力管理の適正化 | ー | ー
上水道・工業用水道送水・配水工程送水・配水施設 | 47 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 送水・配水工程 | 送水・配水施設 |  |  大・小容量ポンプの組合せによる幅広い需要量への対応 | ー | ー
上水道・工業用水道送水・配水工程送水・配水施設 | 48 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 送水・配水工程 | 送水・配水施設 |  |  適正な配水池容量の確保による定量送水 | ー | ー
上水道・工業用水道総合管理水運用管理 | 49 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 総合管理 | 水運用管理 |  | 位置エネルギーを利用した施設の整備 | ー | ー
上水道・工業用水道総合管理水運用管理 | 50 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 総合管理 | 水運用管理 |  |  取水・導水・送水・配水工程等における自然流下系統の有効利用 | ー | ー
上水道・工業用水道総合管理水運用管理 | 51 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 総合管理 | 水運用管理 |  | 電力原単位及び管路損失等を考慮した水運用システムの導入 | ー | ー
上水道・工業用水道総合管理水運用管理 | 52 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 総合管理 | 水運用管理 |  | 需要予測システムの導入 | ー | ー
上水道・工業用水道総合管理監視制御システム | 53 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 総合管理 | 監視制御システム |  | エネルギー原単位の分析のための処理工程単位・主要設備単位・機器単位での電力計の設置 | ー | ー
上水道・工業用水道総合管理監視制御システム | 54 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 総合管理 | 監視制御システム |  | エネルギー管理システムの導入 | ー | ー
上水道・工業用水道総合管理監視制御システム | 55 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 総合管理 | 監視制御システム |  | LCD（液晶表示装置）・LED（発光ダイオード）表示灯等省エネ型の監視制御装置の導入 | ー | ー
上水道・工業用水道総合管理監視制御システム | 56 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 総合管理 | 監視制御システム |  | 配水管網への水圧監視システムの導入 | ー | ー
上水道・工業用水道総合管理監視制御システム | 57 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 総合管理 | 監視制御システム |  | 設備管理の一元化・設備の集中監視等による広域的運用システムの導入 | ー | ー
上水道・工業用水道未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備小水力発電設備 | 58 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 小水力発電設備 |  | 導水・送水・配水等における管路の残存圧力等を利用した小水力発電設備の導入 | ー | ー
上水道・工業用水道未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備再生可能エネルギー等 | 59 | 上水道・工業用水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 再生可能エネルギー等 |  | ろ過池・沈殿池上部等未利用スペースを活用した太陽光発電設備の導入 | ー | ー
下水道前処理・揚水工程電気使用設備 | 60 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 前処理・揚水工程 | 電気使用設備 | 沈砂池設備、主ポンプ設備 | 沈砂池設備・主ポンプ設備における計時装置（タイマー）の使用・水位差検出・主ポンプ連動等によるスクリーン設備の間欠運転 | ー | ー
下水道前処理・揚水工程電気使用設備 | 61 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 前処理・揚水工程 | 電気使用設備 | 沈砂池設備、主ポンプ設備 | 揚砂設備の間欠運転 | ー | ー
下水道前処理・揚水工程電気使用設備 | 62 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 前処理・揚水工程 | 電気使用設備 | 沈砂池設備、主ポンプ設備 | 流入水量に応じた池数制御 | ー | ー
下水道前処理・揚水工程電気使用設備 | 63 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 前処理・揚水工程 | 電気使用設備 | 沈砂池設備、主ポンプ設備 | 主ポンプ設備における台数制御システム・高水位運転制御システム・イバーター等による回転数制御システムの導入 | ー | ー
下水道前処理・揚水工程電気使用設備 | 64 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 前処理・揚水工程 | 電気使用設備 | 沈砂池設備、主ポンプ設備 | 管渠・調整池を利用した主ポンプ揚水量の平準化 | ー | ー
下水道前処理・揚水工程電気使用設備 | 65 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 前処理・揚水工程 | 電気使用設備 | 沈砂池設備、主ポンプ設備 | 高効率ポンプ・エネルギー消費効率の高い電動機の導入 | ー | ー
下水道前処理・揚水工程電気使用設備 | 66 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 前処理・揚水工程 | 電気使用設備 | 沈砂池設備、主ポンプ設備 | ポンプの台数及び設備容量の適正化 | ー | ー
下水道前処理・揚水工程電気使用設備 | 67 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 前処理・揚水工程 | 電気使用設備 | 沈砂池設備、主ポンプ設備 | 沈砂池設備，主ポンプ設備における高効率揚砂装置の導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 68 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 最初沈殿池設備 | 流入水量に応じた池数制御 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 69 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 最初沈殿池設備 | 最初沈殿池使用池数増加による反応タンク負荷の軽減 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 70 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 最初沈殿池設備 | 計時装置（タイマー）の使用・汚泥界面の計測等による掻寄機の間欠運転 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 71 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 最初沈殿池設備 | 計時装置（タイマー）の使用・濃度の計測・プリセット量の設定等による汚泥引き抜きポンプの間欠運転 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 72 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 最初沈殿池設備 | スカム除去設備におけるスカム捕捉効率の向上による返流水量・稼働時間の低減 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 73 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 最初沈殿池設備 | 樹脂製等軽量チェーンの導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 74 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 反応タンク設備 | 流入水量比例制御システム・ＭＬＳＳ（ばっ気槽混合液中の活性汚泥浮遊物）制御システム・DO（溶存酸素量）制御システム・ORP（酸化還元電位）制御システムの導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 75 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 反応タンク設備 | 微細気泡散気装置等の導入による酸素移動効率の向上，微細気泡散気装置と送風機の組合せによる送風量の適正化 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 76 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 反応タンク設備 | 散気装置の目詰まり防止対策による圧力損失の低減及び酸素溶解効率の回復 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 77 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 反応タンク設備 | ターボブロワにおける台数制御システム・インレットベーンによる風量制御システム・インバーター等による回転数制御システムの導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 78 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 反応タンク設備 | ルーツブロワの台数制御システム・インバーター等による回転数制御システムの導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 79 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 反応タンク設備 | 高効率反応タンク攪拌機の導入，高効率ばっ気機の導入，水中攪拌機・ばっ気機のインバーター等による回転数制御システムの導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 80 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 反応タンク設備 | 水中攪拌機・ばっ気機の間欠運転 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 81 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 反応タンク設備 | 間欠散水等による消泡水量の適正化 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 82 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 反応タンク設備 | 高効率ブロワの導入，エネルギー消費効率の高い電動機の導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 83 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 反応タンク設備 | ブロワの台数及び設備容量の適正化 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 84 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 最終沈殿池設備 | 計時装置（タイマー）の使用・汚泥界面の計測等による掻寄機の間欠運 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 85 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 最終沈殿池設備 | 汚泥輸送ポンプにおける台数制御システム・インバーター等による回転数制御システムの導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 86 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 最終沈殿池設備 | 返送汚泥ポンプの運転制御の適正化 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 87 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 最終沈殿池設備 | 計時装置（タイマー）の使用・濃度の計測・プリセット量の設定等による余剰汚泥ポンプの間欠運転 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 88 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 最終沈殿池設備 | スカム除去設備におけるスカム捕捉効率の向上による返流水量・稼働時間の低減 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 89 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 最終沈殿池設備 | 樹脂製等軽量チェーンの導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 90 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 最終沈殿池設備 | 高効率ポンプ・エネルギー消費効率の高い電動機の導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 91 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 最終沈殿池設備 | ポンプの台数及び設備容量の適正化 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 92 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 高度処理設備 | 水中攪拌機のインバーター等による回転数制御システムの導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 93 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 高度処理設備 | 水中攪拌機の間欠運転 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 94 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 高度処理設備 | 高効率反応タンク攪拌機の導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 95 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 高度処理設備 | 硝化液循環ポンプにおける流量制御システム・台数制御システム・回転数制御システムの導入，アリフトポンプの導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 96 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 高度処理設備 | 汚泥輸送ポンプにおける台数制御システム・インバーター等による回転数制御システムの導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 97 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 高度処理設備 | アナモックス反応による高効率窒素除去技術の導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 98 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 高度処理設備 | 高度センサー制御システムの導入 | ー | ー
下水道水処理工程電気使用設備 | 99 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 水処理工程 | 電気使用設備 | 高度処理設備 | 洗浄設備の動力低減のための砂ろ過装置・生物膜ろ過装置の洗浄時間管理 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 100 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥輸送設備 | 汚泥輸送ポンプにおける台数制御システム・インバーター等による回転数制御システムの導入 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 101 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥輸送設備 | 高効率ポンプ・エネルギー消費効率の高い電動機の導入 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 102 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥輸送設備 | ポンプの台数及び設備容量の適正化 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 103 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥輸送設備 | 汚泥貯留槽攪拌機の間欠運転 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 104 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥濃縮設備 | 固形物回収率の向上のための機械濃縮の導入 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 105 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥濃縮設備 | 汚泥性状を踏まえたエネルギー消費効率の高い機械濃縮機の導入による濃縮動力の低減 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 106 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥消化タンク設備 | 汚泥消化タンクに投入する汚泥濃度の適切な管理 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 107 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥消化タンク設備 | 汚泥の温度の適切な管理 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 108 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥消化タンク設備 | 汚泥消化タンクの断熱強化 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 109 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥消化タンク設備 | 機械攪拌式の導入による汚泥消化タンク攪拌機の動力低減 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 110 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥消化タンク設備 | 蒸気・温水配管等の加温設備の断熱強化 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 111 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥消化タンク設備 | 加温ボイラー・温水ヒーターにおける自動制御システムの導入 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 112 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥消化タンク設備 | 利用価値のある蒸気・温水の有効利用 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 113 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥脱水設備 | 汚泥脱水機に供給する汚泥濃度の適切な管理 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 114 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥脱水設備 | 後続プロセスを踏まえた低含水率脱水設備の導入 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 115 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥脱水設備 | 搬送装置を含む脱水機系列の制御 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 116 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥脱水設備 | 処理工程における機種特性を勘案した機械脱水装置の導入による動力低減 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 117 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥脱水設備 | 固形物回収率の高い汚泥脱水設備の導入による返流水中の固形物分の低減 | ー | ー
下水道汚泥処理工程電気使用設備 | 118 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥処理工程 | 電気使用設備 | 汚泥脱水設備 | 洗浄水量の低減 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 119 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 汚泥焼却設備における脱水汚泥発生量に応じた汚泥焼却炉の規模の適正化 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 120 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 燃焼用空気予熱・汚泥予備乾燥等のための熱回収設備の導入 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 121 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 汚泥廃熱を白煙防止空気加熱に活用するための設備の導入又は周辺環境を考慮した白煙防止装置の廃止 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 122 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 汚泥焼却設備における焼却炉の適正負荷率での運転 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 123 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 焼却炉に投入する汚泥性状の調整による補助燃料の低減・自燃時間の拡大 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 124 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 白煙防止装置の廃熱利用等による効率的運用又は停止 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 125 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 汚泥焼却炉の断熱強化 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 126 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 排ガス処理水量の低減 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 127 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 流動焼却炉の熱媒体の漏えいの防止 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 128 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 汚泥の発熱量・含水率に合わせた燃焼用空気量の調整・温度管理のための自動制御システムの導入 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 129 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 流動ブロワ・誘引ファンにおける回転数制御システムの導入 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 130 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 汚泥サイロへの汚泥搬送の動力低減 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 131 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 低動力型流動ブロワ等導入による動力低減 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 132 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 電動機のインバーター等による回転数制御システムの導入 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 133 | 下水道 | Scope1, 2 | NH3、N2O | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 燃焼温度の高温化 | ー | ー
下水道汚泥焼却工程燃焼設備電気使用設備 | 134 | 下水道 | Scope1, 2 | N2O | 汚泥焼却工程 | 燃焼設備電気使用設備 | 汚泥焼却設備 | 一酸化二窒素の排出の量が少ない焼却炉への更新 | ー | ー
下水道総合管理電気使用設備 | 135 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 総合管理 | 電気使用設備 | 水処理運転システム | 処理水質とエネルギー消費量を適正に管理した効率的な水処理施設の運転 | ー | ー
下水道総合管理電気使用設備 | 136 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 総合管理 | 電気使用設備 | 汚泥処理運転システム | 排出汚泥性状とエネルギー消費量を適正に管理した効率的な汚泥処理施設の運転 | ー | ー
下水道総合管理電気使用設備 | 137 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 総合管理 | 電気使用設備 | 監視制御システム | 監視制御システムにおけるエネルギー管理システムの導入 | ー | ー
下水道総合管理電気使用設備 | 138 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 総合管理 | 電気使用設備 | 監視制御システム | 省エネ型の監視制御設備の導入 | ー | ー
下水道その他の主要エネルギー消費設備等電気使用設備 | 139 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 電気使用設備 | 脱臭設備 | 脱臭設備における脱臭空気量の低減のための臭気発生源の拡散防止・発生臭気の漏えい防止・発生臭気と一般換気との分離 | ー | ー
下水道その他の主要エネルギー消費設備等電気使用設備 | 140 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 電気使用設備 | 脱臭設備 | 季節・時間帯等に応じたファンの間欠運転 | ー | ー
下水道その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 141 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 下水熱有効利用設備 | 下水の温度差エネルギーの利用 | ー | ー
下水道その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 142 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 消化ガス有効利用設備 | 消化ガス発電システムの導入 | ー | ー
下水道その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 143 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 消化ガス有効利用設備 | 下水汚泥及び生ごみ等地域のバイオマスとの混合消化による消化ガスの増量 | ー | ー
下水道その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 144 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 消化ガス有効利用設備 | 消化ガスの焼却炉補助燃料への利用 | ー | ー
下水道その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 145 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 消化ガス有効利用設備 | 消化ガスの空調設備熱源への利用 | ー | ー
下水道その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 146 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 消化ガス有効利用設備 | 燃料電池用燃料製造・都市ガス精製等その他の消化ガス有効利用設備の導入 | ー | ー
下水道その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 147 | 下水道 | Scope1, 2 | NH3、N2O | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 下水汚泥固形燃料化設備 | 下水汚泥固形燃料化設備の導入 | ー | ー
下水道その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 148 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 水圧の有効利用設備 | 水落差エネルギー活用設備の導入 | ー | ー
下水道その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 149 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 焼却炉廃熱有効利用設備 | 焼却炉廃熱を活用した蒸気タービン発電機 | ー | ー
下水道その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 150 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 焼却炉廃熱有効利用設備 | バイナリー発電機の導入 | ー | ー
下水道その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 151 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 焼却炉廃熱有効利用設備 | 焼却炉廃熱の空調設備熱源への利用 | ー | ー
下水道その他の主要エネルギー消費設備等未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 152 | 下水道 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | その他の主要エネルギー消費設備等 | 未利用エネルギー・再生可能エネルギー設備 | 焼却炉廃熱有効利用設備 | 焼却炉廃熱の利用による消化タンク加温・温水供給 | ー | ー
廃棄物廃棄物の収集運搬収集運搬車 | 153 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物の収集運搬 | 収集運搬車 |  | 中継施設の設置及び大型運搬車の導入による収集運搬の効率化 | ー | ー
廃棄物廃棄物の収集運搬収集運搬車 | 154 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物の収集運搬 | 収集運搬車 |  | 電動式塵芥(じんかい)収集車の導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物の収集運搬収集運搬車 | 155 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物の収集運搬 | 収集運搬車 |  | 天然ガス自動車・ハイブリッド自動車・電気自動車等の低公害車の導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物の収集運搬収集運搬車 | 156 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物の収集運搬 | 収集運搬車 |  | 収集経路の最適化 | ー | ー
廃棄物廃棄物の収集運搬収集運搬車 | 157 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物の収集運搬 | 収集運搬車 |  | バイオ燃料の利用及び運転時の緩やかな発進 | ー | ー
廃棄物廃棄物の収集運搬収集運搬車 | 158 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物の収集運搬 | 収集運搬車 |  | 急な加減速の少ない運転 | ー | ー
廃棄物廃棄物の収集運搬収集運搬車 | 159 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物の収集運搬 | 収集運搬車 |  | アイドリングストップ等のエコドライブの推進 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）受入供給設備 | 160 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 受入供給設備 | ① 投入扉 | 自動制御システムの導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）受入供給設備 | 161 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 受入供給設備 | ① 投入扉 | 車両管制システムの導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）受入供給設備 | 162 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 受入供給設備 | ① 投入扉 | 可変容量式油圧ポンプの導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）受入供給設備 | 163 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 受入供給設備 | ① 投入扉 | 電動駆動化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）受入供給設備 | 164 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 受入供給設備 | ① 投入扉 | 投入扉用の油圧ユニットの間欠運転 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）受入供給設備 | 165 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 受入供給設備 | ② クレーン | 自動制御システムの導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）受入供給設備 | 166 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 受入供給設備 | ② クレーン | 巻下げ電力回生制動装置の導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）受入供給設備 | 167 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 受入供給設備 | ③ その他の受入供給設備 | 破砕設備の導入による受入廃棄物の質の安定化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）受入供給設備 | 168 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 受入供給設備 | ③ その他の受入供給設備 | 脱水機の導入による汚泥の含水率低減 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）燃焼（溶融）設備 | 169 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 燃焼（溶融）設備 |  | バッチ炉・准連続炉の全連続炉化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）燃焼（溶融）設備 | 170 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 燃焼（溶融）設備 |  | 自動燃焼制御システムの導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）燃焼（溶融）設備 | 171 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 燃焼（溶融）設備 |  | 排ガス循環システムの導入等による低空気比燃焼 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）燃焼（溶融）設備 | 172 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 燃焼（溶融）設備 |  | 燃焼用空気の酸素富化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）燃焼（溶融）設備 | 173 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 燃焼（溶融）設備 |  | 水冷壁・水冷式火格子の導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）燃焼（溶融）設備 | 174 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 燃焼（溶融）設備 |  | 炉体の断熱強化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）燃焼（溶融）設備 | 175 | 廃棄物 | Scope1, 2 | NH3、N2O | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 燃焼（溶融）設備 |  | 燃料使用量の極小化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）燃焼（溶融）設備 | 176 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 燃焼（溶融）設備 |  | 排出係数の小さい燃料等を使用した設備への更新 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）燃焼（溶融）設備 | 177 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 燃焼（溶融）設備 |  | 下水汚泥焼却炉の燃焼温度の高温化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）燃焼（溶融）設備 | 178 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 燃焼（溶融）設備 |  | 適正な年間運転スケジュールの作成及び運転炉数の適正化による連続運転の実施・燃焼の安定化・低負荷運転の回避 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）燃焼（溶融）設備 | 179 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 燃焼（溶融）設備 |  | 燃料使用量の極小化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）燃焼（溶融）設備 | 180 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 燃焼（溶融）設備 |  | 排出係数の小さい燃料等への転換 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）燃焼（溶融）設備 | 181 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 燃焼（溶融）設備 |  | 施設内排水の噴霧蒸発処理の極小化又は廃止及び下水道放流化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）灰溶融設備 | 182 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 灰溶融設備 |  | 燃料式溶融炉における高効率バーナ・廃棄物利用バーナ・熱回収設備の導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）灰溶融設備 | 183 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 灰溶融設備 |  | 燃料使用量を極小化し、排出係数の小さい燃料等を使用した設備への更新 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）灰溶融設備 | 184 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 灰溶融設備 |  | 電気式溶融炉における最適電力制御 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）灰溶融設備 | 185 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 灰溶融設備 |  | 燃料使用量の極小化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）灰溶融設備 | 186 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 灰溶融設備 |  | 排出係数の小さい燃料等への転換 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）灰溶融設備 | 187 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 灰溶融設備 |  | 廃棄物等の利用による化石燃料の削減 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）通風設備 | 188 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 通風設備 |  | 送風機及び誘引通風機のインバータ化又は機械式による回転数制御方式の導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）通風設備 | 189 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 通風設備 |  | 高効率送風機の導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）通風設備 | 190 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 通風設備 |  | 蒸気タービン駆動方式の導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）排ガス処理設備 | 191 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 排ガス処理設備 |  | 風煙道における流速の適正化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）排ガス処理設備 | 192 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 排ガス処理設備 |  | ろ過式集じん装置による通風抵抗の低減 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）排ガス処理設備 | 193 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 排ガス処理設備 |  | 触媒反応塔における低温触媒の採用による排ガス再加熱用熱量の低減 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）排ガス処理設備 | 194 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 排ガス処理設備 |  | 高効率乾式排ガス処理方式の導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）排ガス処理設備 | 195 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 排ガス処理設備 |  | 白煙防止装置の廃止 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）排ガス処理設備 | 196 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 排ガス処理設備 |  | 白煙防止装置の運用停止による蒸気の効率的利用 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）灰出し設備（セメント固化処理設備、スラグ・メタル等の搬出設備を含む） | 197 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 灰出し設備（セメント固化処理設備、スラグ・メタル等の搬出設備を含む） |  | 灰クレーンにおける自動制御システムの導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）灰出し設備（セメント固化処理設備、スラグ・メタル等の搬出設備を含む） | 198 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 灰出し設備（セメント固化処理設備、スラグ・メタル等の搬出設備を含む） |  | 乾式焼却灰冷却装置の導入による灰溶融時の無乾燥化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）灰出し設備（セメント固化処理設備、スラグ・メタル等の搬出設備を含む） | 199 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 灰出し設備（セメント固化処理設備、スラグ・メタル等の搬出設備を含む） |  | コンベヤ搬送速度調整のインバータ制御システムの導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）灰出し設備（セメント固化処理設備、スラグ・メタル等の搬出設備を含む） | 200 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 灰出し設備（セメント固化処理設備、スラグ・メタル等の搬出設備を含む） |  | 混練機駆動のインバータ制御システムの導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）灰出し設備（セメント固化処理設備、スラグ・メタル等の搬出設備を含む） | 201 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 灰出し設備（セメント固化処理設備、スラグ・メタル等の搬出設備を含む） |  | 加熱脱塩素化装置の最適温度制御方式の導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）排水処理設備 | 202 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 排水処理設備 |  | ばっ気・攪拌(かくはん)装置及び固液分離装置における最適供給量制御システム・運転台数自動制御装置の導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）排水処理設備 | 203 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 排水処理設備 |  | 施設内排水の噴霧蒸発処理の極小化又は廃止及び下水道放流化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 204 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ① ボイラー | 高温高圧ボイラーの導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 205 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ① ボイラー | エコノマイザーの導入又は増設 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 206 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ① ボイラー | 機械式ハンマリング装置の導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 207 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ① ボイラー | ボイラー伝熱面上のダスト堆積抑制・清掃 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 208 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ① ボイラー | スートブロワ実施回数の適正化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 209 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ② タービン・発電設備 | 蒸気タービン発電機の導入又は出力増加 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 210 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ② タービン・発電設備 | 廃棄物発熱量の年間変動に応じた蒸気タービン設計点の最適化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 211 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ② タービン・発電設備 | 背圧タービンから復水タービンへの移行 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 212 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ② タービン・発電設備 | 抽気タービンの導入による熱のカスケード利用 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 213 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ② タービン・発電設備 | 再生サイクル（タービン抽気蒸気を利用した熱利用）の導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 214 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ② タービン・発電設備 | ファンのインバーター制御システム・台数制御システム・翼の可変ピッチ制御システム等の導入による蒸気復水器の高効率化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 215 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ② タービン・発電設備 | 蒸気復水器の水冷化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 216 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ② タービン・発電設備 | 設備の断熱強化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 217 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ③ その他の熱回収設備 | 電力貯蔵用電池設備の設置 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 218 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ③ その他の熱回収設備 | 逆潮流可能な系統連携の実施 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 219 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ③ その他の熱回収設備 | 低圧の蒸気発電機導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 220 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ③ その他の熱回収設備 | 熱交換機の導入による空気予熱・冷暖房・給湯等への余熱利用 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 221 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ③ その他の熱回収設備 | 廃棄物発電のネットワーク化 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 222 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ③ その他の熱回収設備 | 熱輸送システムの導入 | ー | ー
廃棄物廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む）熱回収設備 | 223 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 廃棄物焼却施設（ガス化溶融施設を含む） | 熱回収設備 | ③ その他の熱回収設備 | 空気予熱器における温度制御の適正化 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設受入・貯留設備 | 224 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 受入・貯留設備 |  | 夾(きょう)雑物破砕除去装置・貯留槽攪拌(かくはん)装置における液位・流量等の自動計測制御システムの導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設生物反応処理設備 | 225 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 生物反応処理設備 |  | ばっ気・攪拌(かくはん)装置及び固液分離装置における最適供給量制御システム・運転台数自動制御装置の導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設生物反応処理設備 | 226 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 生物反応処理設備 |  | 冷却装置における最適温度制御システム・最適流量制御システムの導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設高度処理設備 | 227 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 高度処理設備 |  | 凝集分離装置・オゾン発生装置における最適供給量制御システム・運転台数自動制御装置の導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設高度処理設備 | 228 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 高度処理設備 |  | 砂ろ過装置・活性炭吸着装置における最適通水量制御システムの導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設汚泥脱水設備 | 229 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 汚泥脱水設備 |  | 脱水装置における差速制御による電力回生システムの導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設汚泥脱水設備 | 230 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 汚泥脱水設備 |  | 低含水率脱水装置の導入による汚泥の低含水率化 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設汚泥乾燥・焼却設備 | 231 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 汚泥乾燥・焼却設備 |  | 汚泥乾燥装置における熱風量の自動制御システムの導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設汚泥乾燥・焼却設備 | 232 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 汚泥乾燥・焼却設備 |  | 自動燃焼制御システムの導入による燃焼空気比の改善 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設汚泥乾燥・焼却設備 | 233 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 汚泥乾燥・焼却設備 |  | 高効率バーナ等の導入による熱効率の向上 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設汚泥乾燥・焼却設備 | 234 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 汚泥乾燥・焼却設備 |  | 自動通風計測制御システム・誘引通風機・押込送風機における回転数制御システムの導入等の通風量の適正化 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設汚泥乾燥・焼却設備 | 235 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 汚泥乾燥・焼却設備 |  | 脱水汚泥熱風乾燥装置への廃熱利用設備の導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設資源化設備 | 236 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 資源化設備 |  | 堆肥化発酵槽の保温及び放熱防止 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設資源化設備 | 237 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 資源化設備 |  | 炭化装置における熱風量の自動制御システムの導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設資源化設備 | 238 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 資源化設備 |  | 乾留ガス燃焼空気の利用設備の導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設資源化設備 | 239 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 資源化設備 |  | リン回収設備の導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設資源化設備 | 240 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 資源化設備 |  | 消化ガス発電システムの導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設資源化設備 | 241 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | 資源化設備 |  | 消化ガスの空調設備・温水供給・消化タンク加温への熱源利用 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設その他のし尿処理施設 | 242 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | その他のし尿処理施設 |  | 脱臭炉の排ガス用熱交換器の導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設その他のし尿処理施設 | 243 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | その他のし尿処理施設 |  | 脱臭設備における風量制御システムの導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設その他のし尿処理施設 | 244 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | その他のし尿処理施設 |  | 生物脱臭方式の導入 | ー | ー
廃棄物し尿処理施設その他のし尿処理施設 | 245 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | し尿処理施設 | その他のし尿処理施設 |  | 休日運転休止システムの導入 | ー | ー
廃棄物最終処分場集排水設備・通気装置 | 246 | 廃棄物 | Scope1, 2 | NH3、N2O | 最終処分場 | 集排水設備・通気装置 |  | 適正な集排水管敷設・集水ピットの設置・竪型ガス抜き設備の設置等による準好気性埋立構造の導入 | ー | ー
廃棄物最終処分場集排水設備・通気装置 | 247 | 廃棄物 | Scope1, 2 | NH3 | 最終処分場 | 集排水設備・通気装置 |  | 埋立地から発生するメタンガスの回収・処理設備の導入 | ー | ー
廃棄物最終処分場浸出液処理設備 | 248 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 最終処分場 | 浸出液処理設備 |  | ばっ気ブロワ風量・ポンプ流量調整のインバータ制御システムの導入 | ー | ー
廃棄物最終処分場浸出液処理設備 | 249 | 廃棄物 | Scope1, 2 | エネルギー起源CO2 | 最終処分場 | 浸出液処理設備 |  | ばっ気・攪拌(かくはん)装置及び固液分離装置における最適供給量制御システム・運転台数自動制御装置の導入 | ー | ー
廃棄物その他廃棄物系バイオマスの利活用のための設備 | 250 | 廃棄物 | Scope1, 2 | NH3 | その他 | 廃棄物系バイオマスの利活用のための設備 |  | バイオディーゼル燃料化施設やメタンを高効率に回収する施設等における廃棄物系バイオマスの利活用のための設備の整備 | ー | ー

## 1.2(1)④
| 1.2 | 排出の削減等に係る措置（個別対策）
| (1) | 対策リスト
| ④ | 運輸部門
| 対策 No | 部門 | 業種 | 対象となる排出区分・ガス種類 |  | 対策区分 |  | 輸送モード | 対策名 | 効率水準値 情報の有無 | コスト水準値 情報の有無
|  |  |  | 排出区分 | ガス種類
荷主等Scope3排出削減に資する輸送方法の選択ー | 1 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する輸送方法の選択 |  | ー | モーダルシフトの推進 | ー | ー
荷主等Scope3排出削減に資する輸送方法の選択ー | 2 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する輸送方法の選択 |  | ー | 3PL（サードパーティーロジスティクス）の活用 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 3 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 積載率の向上 | ー | 積み合わせ輸送、混載便の活用 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 4 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 積載率の向上 | ー | 適正車種の選択 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 5 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 輸送距離の短縮・輸送機器の大型化 | ー | 適正な輸送ルートの選択 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 6 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 輸送距離の短縮・輸送機器の大型化 | ー | 出庫時間の調整等による燃費の向上 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 7 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 輸送距離の短縮・輸送機器の大型化 | ー | 車両の大型化及びトレーラー化並びに船舶の大型化による発注 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 8 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 自営転換（自家用貨物自動車から輸送効率のよい事業用貨物自動車への輸送の転換を図ること）の推進 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 9 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 輸送効率を踏まえた輸送委託等の適正な実施 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 10 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 緊急輸送の回避 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 11 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 計画通りの出庫を阻害する要因排除と貨物事業者への早めの情報提供 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 12 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 定例的な懇談会、検討会の設置による情報交換 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 13 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 検品・荷役の簡略化 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 14 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 返品に関わる条件の透明化 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 15 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 貨物輸送事業者との協力によるエコドライブ教育の推進 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 16 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | デジタルタコグラフ等のエコドライブ支援機器、トップランナー燃費基準達成車・ハイブリッド車・電気自動車、燃料電池自動車等の低燃費車導入への協力 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 17 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 輸送事業者の帰り荷確保への協力 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 18 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 冷蔵・冷凍（エアコン含む）に対する低GWP冷媒（温暖化係数の低いHFO-1234yf等の冷媒）、氷蓄熱式保冷庫の使用の促進 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 19 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 環境に配慮している貨物輸送事業者の選定 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 20 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 配達日時・受取方法の指定サービス導入 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 21 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 1度で荷物を受け取ったユーザーに対するポイントの付与や置き配等、再配達の削減のための仕組みの導入 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 22 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 配達日時や受取場所の通知 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 23 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 | ー | 同梱やまとめ送りの促進 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 24 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 輸送効率を考慮した商品の開発又は荷姿の設計等 | ー | 商品及び荷姿の標準化 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 25 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 輸送効率を考慮した商品の開発又は荷姿の設計等 | ー | 製品及びその包装資材の軽量化又は小型化 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 26 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 物流拠点の整備等 | ー | 無人フォークリフトや無人搬送車（AGV）等の省エネ型省人化機器等の導入による物流施設及び物流拠点の機械化・自動化並びに施設の適正配置 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 27 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 物流拠点の整備等 | ー | トラック予約受付システムの活用等による輸送の効率化 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 28 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 物流拠点の整備等 | ー | 大型輸送機器の受け入れ体制の確保 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 29 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 物流拠点の整備等 | ー | 荷捌き場、駐停車場所、運転手控室及び進入出路等の整備 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 30 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 標準化及び情報化の推進 | ー | 物流EDI（物流取引情報の電子交換システム）、RFID（ICタグ）等の利用 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 31 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 標準化及び情報化の推進 | ー | 一貫パレチゼーションを中心としたユニットロード化の促進 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 32 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 標準化及び情報化の推進 | ー | 共同輸配送の実施 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 33 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 標準化及び情報化の推進 | ー | 帰り荷の確保に資する求貨求車システムの活用 | ー | ー
荷主等Scope3輸送効率向上のための措置ー | 34 | 運輸 | 荷主等 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 輸送効率向上のための措置 | 標準化及び情報化の推進 | ー | GPSやVICS（道路交通情報通信システム）等の活用 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）鉄道 | 35 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 鉄道 | VVVFインバーター制御車両（交流電動機の速度・回転数制御）・高効率内燃機関・ハイブリッド車両・ディーゼルエレクトリック車両等への代替促進 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | 36 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | トップランナー燃費基準達成車・ハイブリッド車・天然ガス車・電気自動車、燃料電池自動車等の温室効果ガス低排出車の導入 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | 37 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | ACC（Adaptive Cruise Control/アダプティブ・クルーズ・コントロール）/CACC（Cooperative Adaptive Cruise Control/コーペラティブ・アダプティブ・クルーズ・コントロール）の導入 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | 38 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | 排出削減機器の導入（氷蓄熱式保冷庫、蓄熱マット、スタンバイ装置等） | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | 39 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | アイドリングストップ装置装着車の導入 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | 40 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | オフサイクル技術搭載車の導入（高効率ライト、高効率オルタネータ等） | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | 41 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | 低燃費タイヤの導入 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）船舶 | 42 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 船舶 | スーパーエコシップ、内航船省エネルギー格付制度において格付を取得可能な省エネルギー・省CO2排出船舶等の導入 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）船舶 | 43 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 船舶 | 排出削減機器の導入（排エコ、CRP等） | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）船舶 | 44 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 船舶 | 低燃費型船底塗料の活用 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）航空機 | 45 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 航空機 | 高効率の機材導入 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）航空機 | 46 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 航空機 | 排出削減に資する航法の導入 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）鉄道 | 47 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 鉄道 | 惰行運転の活用 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）鉄道 | 48 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 鉄道 | 不要時の動力停止 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）自動車 | 49 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 自動車 | エコドライブの促進 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）自動車 | 50 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 自動車 | 最適な輸送経路の選択、GPS・VICS（道路交通情報通信システム）等の活用 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）自動車 | 51 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 自動車 | 冷凍車における適切な温度管理 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）自動車 | 52 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 自動車 | デジタル式運行記録やエコドライブ管理システムを活用した運転者別・車種別等のエネルギー使用管理 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）船舶 | 53 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 船舶 | 低燃費航行の実施（減速航行、バラスト水の調整等） | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）船舶 | 54 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 船舶 | 効率的な航海計画に基づく運航（ウェザールーティング等） | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）船舶 | 55 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 船舶 | 冷凍貨物における適切な温度管理 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）船舶 | 56 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 船舶 | 停泊中のエネルギー使用の合理化 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）航空機 | 57 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 航空機 | 低燃費運航の実施（管制支援システムの活用等） | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）航空機 | 58 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 航空機 | 搭載物の軽量化（軽量航空コンテナ等） | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）航空機 | 59 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 航空機 | 地上自走の効率化 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入）鉄道 | 60 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入） |  | 鉄道 | 大型コンテナに対応した貨車・荷役機械の導入 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入）鉄道 | 61 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入） |  | 鉄道 | 列車の長編成化 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入）自動車 | 62 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | 車両の大型化、トレーラー化 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入）自動車 | 63 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | ダブル連結トラックの導入 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入）船舶 | 64 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入） |  | 船舶 | 船舶の大型化、貨物積載区域の増大 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入）航空機 | 65 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送機器の大型化 （機器・機材等の導入） |  | 航空機 | 輸送量に応じた最適な機材の選択 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送能力の効率的な活用 （運用管理）鉄道 | 66 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送能力の効率的な活用 （運用管理） |  | 鉄道 | 積載率の向上 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送能力の効率的な活用 （運用管理）鉄道 | 67 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送能力の効率的な活用 （運用管理） |  | 鉄道 | 帰り荷の確保 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送能力の効率的な活用 （運用管理）自動車 | 68 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送能力の効率的な活用 （運用管理） |  | 自動車 | 積載率の向上 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送能力の効率的な活用 （運用管理）自動車 | 69 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送能力の効率的な活用 （運用管理） |  | 自動車 | 帰り荷の確保 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送能力の効率的な活用 （運用管理）自動車 | 70 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送能力の効率的な活用 （運用管理） |  | 自動車 | 輸送路混雑時の輸配送見直し | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送能力の効率的な活用 （運用管理）船舶 | 71 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送能力の効率的な活用 （運用管理） |  | 船舶 | 積載率の向上 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送能力の効率的な活用 （運用管理）船舶 | 72 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送能力の効率的な活用 （運用管理） |  | 船舶 | 帰り荷の確保 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送能力の効率的な活用 （運用管理）航空機 | 73 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送能力の効率的な活用 （運用管理） |  | 航空機 | 積載率の向上 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2輸送能力の効率的な活用 （運用管理）航空機 | 74 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 輸送能力の効率的な活用 （運用管理） |  | 航空機 | 帰り荷の確保 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）共通 | 75 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 共通 | バイオ燃料等低炭素燃料、再エネ電力の導入活用量の開示 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）共通 | 76 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 共通 | 輸送機器燃料・電源の脱炭素化 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 77 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | 物流施設の高度化、物流拠点の整備 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 78 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | 過剰包装の廃止・包装材のスリム化、環境負荷の低い包装素材の使用 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 79 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | 自社または事業者団体等でのマニュアルの整備 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 80 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | 効率的な荷役方式の活用 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 81 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | ダイヤ改善、スピードアップ、輸送能力増強等利便性向上によるモーダルシフトの促進 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 82 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | 排出原単位の低い輸送手段として、利用者へのアピール | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 83 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | 冷蔵・冷凍（エアコン含む）に対する低GWP冷媒（温暖化係数の低いHFO-1234yf等の冷媒）の使用 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 84 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | 輸送情報に関する情報交換による、関係者との連携強化 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 85 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | 物流施設の高度化、物流拠点の整備 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 86 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | トラック予約受付システムの活用等による輸送の効率化 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 87 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | 過剰包装の廃止・包装材のスリム化、環境負荷の低い包装素材の使用 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 88 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | 自社または事業者団体等でのマニュアルの整備 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 89 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | 冷蔵・冷凍（エアコン含む）に対する低GWP冷媒（温暖化係数の低いHFO-1234yf等の冷媒）の使用 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 90 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | 輸送情報に関する情報交換による、関係者との連携強化 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 91 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | 共同輸配送の実施 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 92 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | 配達日時・受取方法の指定サービス導入 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 93 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | 消費者に対する配達日時や受取場所の通知と消費者からの変更要請への対応 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 94 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | 1度で荷物を受け取ったユーザーに対するポイントの付与や置き配等、再配達の削減のための仕組みの導入 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 95 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | 小口配送における自転車の活用 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）船舶 | 96 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 船舶 | 過剰包装の廃止・包装材のスリム化、環境負荷の低い包装素材の使用 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）船舶 | 97 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 船舶 | 自社または事業者団体等でのマニュアルの整備 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）船舶 | 98 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 船舶 | ダイヤ改善、スピードアップ、輸送能力増強等利便性向上によるモーダルシフトの促進 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）船舶 | 99 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 船舶 | 排出原単位の低い輸送手段として、利用者へのアピール | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）船舶 | 100 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | その他排出削減 （運用管理） |  | 船舶 | 冷蔵・冷凍（エアコン含む）に対する低GWP冷媒（温暖化係数の低いHFO-1234yf等の冷媒）の使用 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）船舶 | 101 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 船舶 | 通風コンテナの活用 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）船舶 | 102 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 船舶 | 輸送情報に関する情報交換による、関係者との連携強化 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）船舶 | 103 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 船舶 | 港湾運送事業者との連携による、荷役作業遅れ等の防止 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）航空機 | 104 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 航空機 | SAF（Sustainable Aviation Fuel）の導入 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した業務委託共通 | 105 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した業務委託 |  | 共通 | 排出削減を考慮した、運送委託先の選定 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した業務委託共通 | 106 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した業務委託 |  | 共通 | 運送委託先に対する、排出削減に係る行動促進・指導 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した業務委託共通 | 107 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した業務委託 |  | 共通 | 排出削減を考慮した、物流施設・拠点の整備委託先の選定 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した業務委託共通 | 108 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した業務委託 |  | 共通 | 物流施設・拠点の整備委託先に対する、排出削減に係る行動促進・指導 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した業務委託共通 | 109 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した業務委託 |  | 共通 | 排出削減を考慮した、輸送用機器の点検・整備委託先の選定 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した業務委託共通 | 110 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した業務委託 |  | 共通 | 輸送用機器の点検・整備委託先に対する、排出削減に係る行動促進・指導 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した物流拠点の使用共通 | 111 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した物流拠点の使用 |  | 共通 | 排出削減を考慮した、外部物流拠点（倉庫）での保管 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した物流拠点の使用共通 | 112 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した物流拠点の使用 |  | 共通 | 排出削減を考慮した、外部物流拠点（倉庫）での荷役 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した梱包資材・事務用品等の物品購入共通 | 113 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した梱包資材・事務用品等の物品購入 |  | 共通 | 排出削減を考慮した梱包資材・事務用品等の物品購入 | ー | ー
貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した機器・資材等の廃棄共通 | 114 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した機器・資材等の廃棄 |  | 共通 | 保有車両および関連部品（タイヤ・バッテリー等）のリユース・リサイクル | ー | ー
貨物輸送事業者Scope3排出削減を考慮した機器・資材等の廃棄共通 | 115 | 運輸 | 貨物輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した機器・資材等の廃棄 |  | 共通 | 資材・事務用品等のリユース・リサイクル | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）鉄道 | 116 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 鉄道 | VVVFインバーター制御車両（交流電動機の速度・回転数制御）・ハイブリッド車両・ディーゼルエレクトリック車両・高効率内燃機関等への代替促進 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | 117 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | トップランナー燃費基準達成車・ハイブリッド車・天然ガス車・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車等の温室効果ガス低排出車の導入 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | 118 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | アイドリングストップ装置装着車の導入 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | 119 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | オフサイクル技術搭載車の導入（高効率ライト、高効率オルタネータ等） | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | 120 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | 低燃費タイヤの導入 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | 121 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | 連節バスの導入 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | 122 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | グリーンスローモビリティ等の温室効果ガス低排出車の導入 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）自動車 | 123 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 自動車 | グリーンスローモビリティ等小型車両への転換 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）船舶 | 124 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 船舶 | スーパーエコシップ等の低燃費船舶の導入 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）船舶 | 125 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 船舶 | 排出削減機器の導入（排エコ、CRP等） | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）船舶 | 126 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 船舶 | 低燃費型船底塗料の活用 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）航空機 | 127 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 航空機 | 高効率の機材導入 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入）航空機 | 128 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 燃費性能の優れた輸送用機器の使用 （機器・機材等の導入） |  | 航空機 | 排出削減に資する航法の導入 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）鉄道 | 129 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 鉄道 | 惰行運転の活用 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）鉄道 | 130 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 鉄道 | 不要時の動力停止 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）鉄道 | 131 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 鉄道 | 冷暖房設定温度の適正化 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）鉄道 | 132 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 鉄道 | 長時間の停車時にドアを閉める | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）鉄道 | 133 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 鉄道 | 車内照明の適正化 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）自動車 | 134 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 自動車 | エコドライブの促進 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）自動車 | 135 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 自動車 | 最適な輸送経路の選択、GPS・VICS（道路交通情報通信システム）等の活用 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）自動車 | 136 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 自動車 | デジタコの導入 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）自動車 | 137 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 自動車 | デジタル式運行記録やエコドライブ管理システムを活用した運転者別・車種別等のエネルギー使用管理 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）船舶 | 138 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 船舶 | 低燃費航行の実施（減速走行、バラスト水の調整等） | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）船舶 | 139 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 船舶 | 効率的な航海計画に基づく運航（ウェザールーティング等） | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）船舶 | 140 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 船舶 | 停泊中のエネルギー使用の合理化 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）航空機 | 141 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 航空機 | 低燃費運航の実施（管制支援システムの活用等） | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）航空機 | 142 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 航空機 | 搭載物の軽量化 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理）航空機 | 143 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 排出削減に資する運転又は操縦 （運用管理） |  | 航空機 | 地上自走の効率化 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理）鉄道 | 144 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理） |  | 鉄道 | 回送運行距離を最小限にするような車両の運用 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理）自動車 | 145 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理） |  | 自動車 | 回送運行距離を最小限にするような車両の運用 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理）自動車 | 146 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理） |  | 自動車 | 高度GPS-AVMシステム・スマートフォン等のGPSを利用した位置取得の導入などによる効率的な配車 （タクシーのみ該当） | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理）自動車 | 147 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理） |  | 自動車 | 輸送需要の的確な把握 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理）船舶 | 148 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理） |  | 船舶 | 回航時の減速 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理）航空機 | 149 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 （運用管理） |  | 航空機 | 回送運航時の距離を縮減するための機材繰り | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）共通 | 150 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 共通 | バイオ燃料等低炭素燃料、再エネ電力の導入活用量の開示 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）共通 | 151 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 共通 | 輸送機器燃料・電源の脱炭素化 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 152 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | 自社または事業者団体等でのマニュアルの整備 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 153 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | エアコンに対する低GWP冷媒（温暖化係数の低いHFO-1234yf等の冷媒）の使用 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope3その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 154 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | 排出原単位の低い輸送手段として、利用者へのアピール | ー | ー
旅客輸送事業者Scope3その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 155 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | ICカードシステムの導入、乗り継ぎ施設や駐輪場等の整備・改善、ダイヤ設定の改善による鉄道の利用促進 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope3その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 156 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | パークアンドライドの推進 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 157 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | 太陽光発電設備・省エネ型空調設備駅施設の整備、省エネ機器（省エネ型の変圧器や冷暖房装置）の導入、LEDへの取り換え等信号機及び照明器具の省電力化 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）鉄道 | 158 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 鉄道 | 変電所における高効率変圧器の導入 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 159 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | 自社または事業者団体等でのマニュアルの整備 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）自動車 | 160 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | 代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3） | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | エアコンに対する低GWP冷媒（温暖化係数の低いHFO-1234yf等の冷媒）の使用 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope3その他排出削減 （運用管理）自動車 | 161 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | 排出原単位の低い輸送手段として、利用者へのアピール （バスのみ該当） | ー | ー
旅客輸送事業者Scope3その他排出削減 （運用管理）自動車 | 162 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 自動車 | ICカードシステムの導入、バスロケの導入、乗り継ぎ施設の整備・改善、バスの利用促進 （バスのみ該当） | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）船舶 | 163 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 船舶 | 自社または事業者団体等でのマニュアルの整備 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）船舶 | 164 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 船舶 | エアコンに対する低GWP冷媒（温暖化係数の低いHFO-1234yf等の冷媒）の使用 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）船舶 | 165 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 船舶 | 排出原単位の低い輸送手段として、利用者へのアピール | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）船舶 | 166 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 船舶 | 陸上輸送から海上輸送への転換促進 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope1,2その他排出削減 （運用管理）航空機 | 167 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope1,2 | エネルギー起源CO2 | その他排出削減 （運用管理） |  | 航空機 | SAF（Sustainable Aviation Fuel）の導入 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope3排出削減を考慮した業務委託共通 | 168 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した業務委託 |  | 共通 | 排出削減を考慮した、乗り継ぎ施設・駅施設の整備委託先の選定 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope3排出削減を考慮した業務委託共通 | 169 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した業務委託 |  | 共通 | 乗り継ぎ施設・駅施設の整備委託先に対する、排出削減に係る行動促進・指導 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope3排出削減を考慮した業務委託共通 | 170 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した業務委託 |  | 共通 | 排出削減を考慮した、旅客用機器の点検・整備委託先の選定 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope3排出削減を考慮した業務委託共通 | 171 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した業務委託 |  | 共通 | 旅客用機器の点検・整備委託先に対する、排出削減に係る行動促進・指導 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope3排出削減を考慮した資材・事務用品等の物品購入共通 | 172 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した資材・事務用品等の物品購入 |  | 共通 | 排出削減を考慮した資材・事務用品等の物品購入 | ー | ー
旅客輸送事業者Scope3排出削減を考慮した機器・資材等の廃棄共通 | 173 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した機器・資材等の廃棄 |  | 共通 | 保有車両および関連部品（タイヤ・バッテリー等）のリユース・リサイクル | ー | ー
| 174 | 運輸 | 旅客輸送事業者 | Scope3 | エネルギー起源CO2 | 排出削減を考慮した機器・資材等の廃棄 |  | 共通 | 資材・事務用品等のリユース・リサイクル | ー | ー

## 1.2(2)
1.2 | 排出の削減等に係る措置（個別対策）
(2) | 水準リスト
水準リスト No | 設備名 | 対応する対策 |  |  | クラス |  |  | 性能水準 |  |  | コスト水準 |  |  | 性能水準に関する補足情報 | [6 empty] | 出所
[14 empty] | 評価方法のタイプ | 計算方法 |  |  | 試験条件
|  | 対策リスト | 対策リスト No | 対策名称 | クラス 条件 | クラス 能力（名称） | クラス 能力（単位） | 指標 | 単位 | 利用可能な 最高水準 | 指標 | 単位 | 平均的な 水準 |  | 準拠する規格 | 規格の名称 | 計算式 | 準拠する規格 | 規格の名称 | 説明 | 性能水準 | コスト水準
1 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 40.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.48 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
2 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 40.0kW超80.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.28 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
3 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 80.0kW超118.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 5.41 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 5670000 | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
4 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 118.0kW超180.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 5.34 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 2970000 | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
5 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 180.0kW超500.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 5.57 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
6 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 500.0kW超1000.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 21870000 | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
7 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 1000.0kW超1500.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 5.22 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
8 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 40.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.37 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
9 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 40.0kW超80.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
10 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 80.0kW超118.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
11 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 118.0kW超180.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.21 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
12 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 180.0kW超500.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.21 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
13 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 500.0kW超1000.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.72 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
14 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 1000.0kW超1500.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
15 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 19.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
16 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 19.0kW超25.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
17 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 25.0kW超37.5kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
18 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 37.5kW超50.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
19 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 50.0kW超60.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
20 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
21 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 5530000 | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
22 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 8970000 | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
23 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 8710000 | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
24 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 190.0kW超 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
25 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.85 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
26 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.07 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
27 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
28 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
29 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | - | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | 4.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
30 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
31 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
32 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.76 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 8310000 | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
33 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.59 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 8010000 | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
34 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | 2.54 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
35 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
36 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.88 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
37 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.68 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
38 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.64 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
39 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | 2.79 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
40 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
41 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
42 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.75 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
43 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
44 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
45 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
46 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
47 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
48 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.42 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
49 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
50 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
51 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
52 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.51 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
53 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.58 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
54 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | 2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
55 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
56 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
57 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
58 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.12 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
59 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
60 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
61 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
62 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 6940000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
63 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 5920000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
64 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 8250000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
65 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.86 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
66 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 6.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
67 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 5.46 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 6940000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
68 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.86 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
69 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | 6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
70 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
71 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超 90.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
72 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超 120.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 4850000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
73 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超 160.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 5080000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
74 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 7100000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
75 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 5.04 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
76 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超 90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 6.39 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
77 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超 120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 5.65 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
78 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超 160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 5.04 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
79 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | 6.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
80 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
81 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
82 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 7240000 | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
83 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 7410000 | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
84 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 8860000 | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
85 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
86 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.14 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
87 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.86 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 7240000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
88 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 7410000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
89 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | 3.41 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 8860000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
90 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 19.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
91 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 19.0kW超25.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
92 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 25.0kW超37.5kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
93 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 37.5kW超50.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
94 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 50.0kW超60.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
95 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
96 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
97 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
98 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 7940000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
99 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 190.0kW超 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
100 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.67 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 5750000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
101 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.07 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
102 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.81 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 7750000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
103 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
104 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用 | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | 5.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
105 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.78 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
106 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.78 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
107 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.72 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
108 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
109 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
110 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
111 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
112 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
113 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
114 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
115 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.86 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
116 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 6.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
117 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 5.46 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 7790000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
118 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.86 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
119 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | 6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
120 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
121 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
122 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
123 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 9300000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
124 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | 期間成績係数（IPLV） | - | 5.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
125 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.01 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
126 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.14 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
127 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.86 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
128 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
129 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | 3.61 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
130 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
131 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
132 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
133 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
134 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
135 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 5.04 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
136 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 6.39 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
137 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 5.65 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
138 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 5.04 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
139 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | 6.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
140 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 200RT未満 | 期間成績係数（IPLV） | - | 6.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 23530000 | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
141 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 200RT以上250RT未満 | 期間成績係数（IPLV） | - | 9.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
142 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 250RT以上300RT未満 | 期間成績係数（IPLV） | - | 9.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 27690000 | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
143 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 300RT以上350RT未満 | 期間成績係数（IPLV） | - | 9.41 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
144 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 350RT以上400RT未満 | 期間成績係数（IPLV） | - | 9.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
145 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 400RT以上500RT未満 | 期間成績係数（IPLV） | - | 9.63 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 30730000 | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
146 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 500RT以上600RT未満 | 期間成績係数（IPLV） | - | 9.55 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
147 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 600RT以上700RT未満 | 期間成績係数（IPLV） | - | 9.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 62360000 | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
148 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 700RT以上1000RT未満 | 期間成績係数（IPLV） | - | 9.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 77500000 | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
149 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 1000RT以上1500RT未満 | 期間成績係数（IPLV） | - | 9.59 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
150 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 1500RT以上 | 期間成績係数（IPLV） | - | 9.29 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
151 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 200RT未満 | 成績係数（COP） | - | 6.17 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
152 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 200RT以上250RT未満 | 成績係数（COP） | - | 6.34 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
153 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 250RT以上300RT未満 | 成績係数（COP） | - | 6.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
154 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 300RT以上350RT未満 | 成績係数（COP） | - | 6.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
155 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 350RT以上400RT未満 | 成績係数（COP） | - | 6.29 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
156 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 400RT以上500RT未満 | 成績係数（COP） | - | 6.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
157 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 500RT以上600RT未満 | 成績係数（COP） | - | 6.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 45140000 | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
158 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 600RT以上700RT未満 | 成績係数（COP） | - | 6.36 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 62360000 | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
159 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 700RT以上1000RT未満 | 成績係数（COP） | - | 6.45 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
160 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 1000RT以上1500RT未満 | 成績係数（COP） | - | 6.61 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
161 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 1500RT以上 | 成績係数（COP） | - | 6.66 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
162 | パッケージエアコン(設備用) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 28kW超 45kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 4.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3540000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
163 | パッケージエアコン(設備用) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 45kW超 56kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 4.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 4690000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
164 | パッケージエアコン(設備用) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 56kW超 80kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3680000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
165 | パッケージエアコン(設備用) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 80kW超 112kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 3.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 6540000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
166 | パッケージエアコン(設備用) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 112kW超 140kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 3.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 7650000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
167 | パッケージエアコン(設備用) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 140kW超 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 3.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 15950000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
168 | パッケージエアコン(設備用) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | 排熱利用型 | 冷房能力 | 9.8kW | 成績係数（COP） | - | 6.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8615-2 | エアコンディショナ－第２部：ダクト接続形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ－定格性能及び運転性能試験方法 | JISB8615-2に準拠 | JISB8615-2 | エアコンディショナ－第２部：ダクト接続形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ－定格性能及び運転性能試験方法 | JISB8615-2に準拠。ただし、ユニット吸込温度については55℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
169 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 56.0kW超 69.0kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 6.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3600000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
170 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 69.0kW超 80.0kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 6.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 5600000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
171 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 80.0kW超 90.0kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 6.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3920000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
172 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 90.0kW超 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 6.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 4990000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
173 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | - | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | COPp | - | 1.19 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 920000 | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2 006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
174 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | - | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | COPp | - | 1.22 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 1890000 | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
175 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | - | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | COPp | - | 1.33 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 2920000 | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
176 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | - | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | COPp | - | 1.34 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3110000 | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
177 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | - | 相当馬力数 | 25HP超 | COPp | - | 1.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3740000 | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
178 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | - | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | 期間成績係数（APFp） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
179 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | - | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | 期間成績係数（APFp） | - | 1.39 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 1890000 | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
180 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | - | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | 期間成績係数（APFp） | - | 2.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 2920000 | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
181 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | - | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | 期間成績係数（APFp） | - | 2.19 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3110000 | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
182 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | - | 相当馬力数 | 25HP超 | 期間成績係数（APFp） | - | 2.12 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3740000 | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
183 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | COPp | - | 1.19 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
184 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | COPp | - | 1.22 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
185 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | COPp | - | 1.34 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
186 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | COPp | - | 1.34 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
187 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 25HP超 | COPp | - | 1.27 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
188 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | 期間成績係数（APFp） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
189 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | 期間成績係数（APFp） | - | 1.39 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
190 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | 期間成績係数（APFp） | - | 2.09 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
191 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | 期間成績係数（APFp） | - | 2.19 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 2930000 | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
192 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 25HP超 | 期間成績係数（APFp） | - | 2.12 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
193 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | COPp | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
194 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | COPp | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
195 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 発電機付 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | COPp | - | 1.34 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
196 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 発電機付 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | COPp | - | 1.34 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3570000 | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
197 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 発電機付 | 相当馬力数 | 25HP超 | COPp | - | 1.27 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3900000 | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
198 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | 期間成績係数（APFp） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
199 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | 期間成績係数（APFp） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
200 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 発電機付 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | 期間成績係数（APFp） | - | 1.86 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3960000 | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
201 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 発電機付 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | 期間成績係数（APFp） | - | 1.97 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3570000 | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
202 | ガスヒートポンプ | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 発電機付 | 相当馬力数 | 25HP超 | 期間成績係数（APFp） | - | 1.91 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3900000 | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
203 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 1.2(1)① | 9 | 氷蓄熱型マルチエアコンの導入 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 14.0kW以下 | 日量蓄熱利用冷房効率 | - | 3.64 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 1590000 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
204 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 1.2(1)① | 9 | 氷蓄熱型マルチエアコンの導入 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | 日量蓄熱利用冷房効率 | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
205 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 1.2(1)① | 9 | 氷蓄熱型マルチエアコンの導入 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | 日量蓄熱利用冷房効率 | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
206 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 1.2(1)① | 9 | 氷蓄熱型マルチエアコンの導入 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | 日量蓄熱利用冷房効率 | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
207 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 1.2(1)① | 9 | 氷蓄熱型マルチエアコンの導入 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 28.0kW超45.0kW以下 | 日量蓄熱利用冷房効率 | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
208 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 1.2(1)① | 9 | 氷蓄熱型マルチエアコンの導入 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 45.0kW超56.0kW以下 | 日量蓄熱利用冷房効率 | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
209 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 1.2(1)① | 9 | 氷蓄熱型マルチエアコンの導入 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 56.0kW超80.0kW以下 | 日量蓄熱利用冷房効率 | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
210 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 1.2(1)① | 9 | 氷蓄熱型マルチエアコンの導入 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 80.0kW超112.0kW以下 | 日量蓄熱利用冷房効率 | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
211 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 1.2(1)① | 9 | 氷蓄熱型マルチエアコンの導入 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 112.0kW超 | 日量蓄熱利用冷房効率 | - | 2.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 6950000 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
212 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 14.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 34.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
213 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 34.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
214 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | 成績係数（COP） | - | 34.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
215 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 34.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
216 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 28.0kW超33.5kW以下 | 成績係数（COP） | - | 34.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
217 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 33.5kW超40.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 35 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
218 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 40.0kW超60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 35.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
219 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 60.0kW超80.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 35 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
220 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 80.0kW超100.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 35.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
221 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 100.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 35.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
222 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 120.0kW超140.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 35.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
223 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 140.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 35.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
224 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 160.0kW超200.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 35.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
225 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 200.0kW超240.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 35.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
226 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | - | 冷房能力 | 240.0kW超280.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 35.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
227 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 分流型 | 冷却能力 | 14.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 11.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | LD-Tech水準表（2021年度版）
228 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 分流型 | 冷却能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 11 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | LD-Tech水準表（2021年度版）
229 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 分流型 | 冷却能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | 成績係数（COP） | - | 11 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | LD-Tech水準表（2021年度版）
230 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 分流型 | 冷却能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 11.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | LD-Tech水準表（2021年度版）
231 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 分流型 | 冷却能力 | 28.0kW超33.5kW以下 | 成績係数（COP） | - | 11 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | LD-Tech水準表（2021年度版）
232 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 分流型 | 冷却能力 | 33.5kW超40.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 11 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | LD-Tech水準表（2021年度版）
233 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 分流型 | 冷却能力 | 40.0kW超60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 11 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | LD-Tech水準表（2021年度版）
234 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 分流型 | 冷却能力 | 60.0kW超80.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 11 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | LD-Tech水準表（2021年度版）
235 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 分流型 | 冷却能力 | 80.0kW超100.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 11 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | LD-Tech水準表（2021年度版）
236 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 分流型 | 冷却能力 | 100.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 11 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | LD-Tech水準表（2021年度版）
237 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 分流型 | 冷却能力 | 120.0kW超140.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 11 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | LD-Tech水準表（2021年度版）
238 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 分流型 | 冷却能力 | 140.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 11 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | LD-Tech水準表（2021年度版）
239 | 間接気化式冷却器 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 分流型 | 冷却能力 | 160.0kW超200.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 11 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | "日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積" | LD-Tech水準表（2021年度版）
240 | 吸収冷温水機（二重効用） | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | 成績係数（COP） | - | 1.48 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
241 | 吸収冷温水機（二重効用） | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | 成績係数（COP） | - | 1.48 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 24730000 | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
242 | 吸収冷温水機（二重効用） | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | 成績係数（COP） | - | 1.41 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
243 | 吸収冷温水機（二重効用） | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | 成績係数（COP） | - | 1.48 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 14500000 | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
244 | 吸収冷温水機（二重効用） | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | 成績係数（COP） | - | 1.51 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
245 | 吸収冷温水機（二重効用） | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | 成績係数（COP） | - | 1.51 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
246 | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | 1.74 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
247 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | 成績係数（COP） | - | 1.47 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
248 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | 成績係数（COP） | - | 1.47 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
249 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
250 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | 成績係数（COP） | - | 1.47 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
251 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | 成績係数（COP） | - | 1.47 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 16800000 | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
252 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
253 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | - | 冷房能力 | 80RT以下 | 成績係数（COP） | - | 1.04 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
254 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | - | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
255 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | - | 冷房能力 | 1000RT超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
256 | 吸着式冷凍機 | 1.2(1)① | 12 | 吸着式冷凍機の導入 | 熱源入口温度58℃ | - | - | 電力COP | - | 16.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。冷水出口温度：15℃、冷却水入口温度：27℃、熱源入口温度：58℃ 注：上記のCOPは電力COPである | LD-Tech水準表（2021年度版）
257 | 吸着式冷凍機 | 1.2(1)① | 12 | 吸着式冷凍機の導入 | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 2.5kW以上25kW未満 | 電力COP | - | 25.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである | LD-Tech水準表（2021年度版）
258 | 吸着式冷凍機 | 1.2(1)① | 12 | 吸着式冷凍機の導入 | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 25kW以上50kW未満 | 電力COP | - | 25 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである | LD-Tech水準表（2021年度版）
259 | 吸着式冷凍機 | 1.2(1)① | 12 | 吸着式冷凍機の導入 | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 50kW以上 | 電力COP | - | 26.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである | LD-Tech水準表（2021年度版）
260 | パッシブ地中熱利用システム | 1.2(1)① | 13 | パッシブ地中熱利用システムの導入 | - | 冷房能力 | 6.4kW | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
261 | パッシブ地中熱利用システム | 1.2(1)① | 13 | パッシブ地中熱利用システムの導入 | - | 冷房能力 | 8.2kW | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
262 | パッシブ地中熱利用システム | 1.2(1)① | 13 | パッシブ地中熱利用システムの導入 | - | 冷房能力 | 10.9kW | 成績係数（COP） | - | 15.57 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
263 | パッシブ地中熱利用システム | 1.2(1)① | 13 | パッシブ地中熱利用システムの導入 | - | 冷房能力 | 12.8kW | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
264 | パッシブ地中熱利用システム | 1.2(1)① | 13 | パッシブ地中熱利用システムの導入 | - | 冷房能力 | 21.9kW | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
265 | パッシブ地中熱利用システム | 1.2(1)① | 13 | パッシブ地中熱利用システムの導入 | - | 冷房能力 | 29.2kW | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
266 | パッシブ地中熱利用システム | 1.2(1)① | 13 | パッシブ地中熱利用システムの導入 | - | 冷房能力 | 36.5kW | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
267 | 二流体加湿器 | 1.2(1)① | 14 | 二流体加湿器の導入 | - | - | - | 給水有効利用率 | % | 87.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | 給水有効利用率＝（出口絶対湿度[kg/kgDA] － 入口絶対湿度[kg/kgDA]) × 風量[m3/h] ÷ 比容積[m3/kgDA] ÷ 噴霧流量[kg/h］ | - | - | 給水有効利用率の算出にあたっては、噴霧量、供給エア圧、飽和効率、加湿量、風速、入口湿球温度、エリミネータの設置を以下のとおり設定することを条件とする。 噴霧量：定格噴霧量、供給エア圧：0.7MPa以下、飽和効率：85%以上、加湿量：5.6g/kgDA以上、風速：2m/sec±10%、入口湿球温度：15.5℃以下、エリミネータの設置：有 | LD-Tech水準表（2021年度版）
268 | 密閉式ペレットストーブ | 1.2(1)① | 15 | ペレットストーブの導入 | - | - | - | 熱効率 | % | 77 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 950000 | 標準条件による評価 | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | η＝100－(qa＋qb＋qr）、η：熱効率[%]、qa：試験燃料中の発熱量当たり排気ガス中の熱損失（Qa）の比、熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qb：試験燃料の熱容量当たり排気ガス中の化学的熱損失（Qb）、の潜熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qr：試験燃料の熱容量当たり底部格子を通過し残渣物中に残った可燃性構成物質による熱損失（Qr）の残渣物中の可燃性構成、物質による損失の割合（燃焼基準）[%]※発熱量は高位発熱量とする | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | JHIAN-5601:2004に準拠、試験実施にあたっては、ISO17025に準拠した試験機関による性能評価を行うこととする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
269 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 1.2(1)① | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | - | 加熱能力 | 10kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | - | 4.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
270 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 1.2(1)① | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | - | 加熱能力 | 10kW超20kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | - | 4.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 1770000 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
271 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 1.2(1)① | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | - | 加熱能力 | 20kW超30kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | - | 3.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 4200000 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
272 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 1.2(1)① | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | - | 加熱能力 | 30kW超40kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | - | 3.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
273 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 1.2(1)① | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | - | 加熱能力 | 40kW超50kW以下 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | - | 3.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
274 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 1.2(1)① | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | - | 加熱能力 | 50kW超 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | - | 3.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
275 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 1.2(1)① | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 10kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | - | 3.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
276 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 1.2(1)① | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 10kW超20kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | - | 3.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 4860000 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
277 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 1.2(1)① | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 20kW超30kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | - | 3.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 5050000 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
278 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 1.2(1)① | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 30kW超40kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | - | 3.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
279 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 1.2(1)① | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 40kW超50kW以下 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | - | 3.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
280 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 1.2(1)① | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 50kW超 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | - | 3.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
281 | 潜熱回収型給湯器 | 1.2(1)① | 20 | 潜熱回収型給湯器の導入 | - | - | - | 熱効率 | % | 95 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 340000 | 標準規格による評価 | JISS2109:2010R | 家庭用ガス温水機器 | JISS2109:2010Rに準拠 | JISS2109:2010R | 家庭用ガス温水機器 | JISS2109:2010Rに準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
282 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | ボイラ効率 | % | 98 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 5980000 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
283 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ボイラ効率 | % | 99 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 8110000 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
284 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | ボイラ効率 | % | 99 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 14090000 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
285 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 潜熱回収型 | 蒸発量 | 3000kg/h未満 | ボイラ効率 | % | 102 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 8830000 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
286 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 潜熱回収型 | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | ボイラ効率 | % | 102 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 13770000 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
287 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | （相当）蒸発量 | 3000kg/h未満 | ボイラ効率 | % | 98 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 12500000 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 給水温度15℃、給気温度35℃、運転圧力は「貫流ボイラ性能表示ガイドライン」 表1.効率表示圧力基準に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
288 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | （相当）蒸発量 | 3000kg/h以上 | ボイラ効率 | % | 98 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993 に準拠 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 給水温度15℃、給気温度35℃、運転圧力は「貫流ボイラ性能表示ガイドライン」 表1.効率表示圧力基準に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
289 | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | ボイラ効率 | % | 92 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
290 | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ボイラ効率 | % | 92 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
291 | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ボイラ効率 | % | 96 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 60020000 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
292 | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | - | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | ボイラ効率 | % | 96 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
293 | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | - | 蒸発量 | 19200kg/h以上 | ボイラ効率 | % | 92 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
294 | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | ボイラ効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
295 | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ボイラ効率 | % | 102 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
296 | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | ボイラ効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
297 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | ボイラ効率 | % | 92 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
298 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ボイラ効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
299 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ボイラ効率 | % | 96 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
300 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | - | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | ボイラ効率 | % | 96 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
301 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | - | 蒸発量 | 19200kg/h以上 | ボイラ効率 | % | 94 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
302 | 水素ボイラ(貫流ボイラ) | 1.2(1)① | 28 | 排出係数が低い燃料等を使用した設備の導入 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | ボイラ効率 | % | 90 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
303 | 水素ボイラ(貫流ボイラ) | 1.2(1)① | 28 | 排出係数が低い燃料等を使用した設備の導入 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h | ボイラ効率 | % | 95 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 45300000 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
304 | 水素ボイラ(貫流ボイラ) | 1.2(1)① | 28 | 排出係数が低い燃料等を使用した設備の導入 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | ボイラ効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
305 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | - | 出力 | 1000kW未満 | ボイラ効率 | % | 96 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 6950000 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
306 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | - | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | ボイラ効率 | % | 91 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | LD-Tech水準表（2021年度版）
307 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | - | 出力 | 2000kW以上 | ボイラ効率 | % | 91 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | LD-Tech水準表（2021年度版）
308 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 1000kW未満 | ボイラ効率 | % | 103 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 5870000 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
309 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | ボイラ効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | LD-Tech水準表（2021年度版）
310 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 2000kW以上 | ボイラ効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | LD-Tech水準表（2021年度版）
311 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 1000kW未満 | ボイラ効率 | % | 105 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 6340000 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
312 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | ボイラ効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | LD-Tech水準表（2021年度版）
313 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 2000kW以上 | ボイラ効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | LD-Tech水準表（2021年度版）
314 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 100kW以上200kW未満 | ボイラ効率 | % | 90 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
315 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 200kW以上300kW未満 | ボイラ効率 | % | 90 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
316 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 300kW以上400kW未満 | ボイラ効率 | % | 90 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
317 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 400kW以上500kW未満 | ボイラ効率 | % | 90 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
318 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 500kW以上600kW未満 | ボイラ効率 | % | 90 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
319 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 燃料：薪 | 出力 | 100kW未満 | ボイラ効率 | % | 90 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
320 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 燃料：薪 | 出力 | 100kW以上200kW未満 | ボイラ効率 | % | 90 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
321 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 燃料：薪 | 出力 | 200kW以上400kW未満 | ボイラ効率 | % | 85 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
322 | 温水機 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 燃料：薪 | 出力 | 400kW以上 | ボイラ効率 | % | 85 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
323 | 熱媒ボイラ | 1.2(1)① | 28 | 高効率熱媒ボイラーの導入 | - | 出力 | 1000kW未満 | ボイラ効率 | % | 92 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 15310000 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
324 | 熱媒ボイラ | 1.2(1)① | 28 | 高効率熱媒ボイラーの導入 | - | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | ボイラ効率 | % | 92 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 19160000 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
325 | 熱媒ボイラ | 1.2(1)① | 28 | 高効率熱媒ボイラーの導入 | - | 出力 | 2000kW以上 | ボイラ効率 | % | 92 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
326 | 自然冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 35 | 低GWP冷媒・自然冷媒ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 200RT未満 | 期間成績係数（IPLV） | - | 7.36 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
327 | 自然冷媒ターボ冷凍機 | 1.2(1)① | 35 | 低GWP冷媒・自然冷媒ターボ冷凍機の導入 | - | 冷却能力 | 300RT以上400RT未満 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
328 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | 3.09 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 1730000 | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
329 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | 3.63 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 7930000 | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃以上70℃以下 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
330 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | 3.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃以上70℃以下 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
331 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | 3.07 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
332 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･一過式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | - | - | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | - | 4.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3680000 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
333 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 25850000 | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
334 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
335 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.32 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
336 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
337 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
338 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
339 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
340 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
341 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 25260000 | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
342 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
343 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 35920000 | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
344 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
345 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
346 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
347 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
348 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | 4.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
349 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | 5.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
350 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
351 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
352 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
353 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
354 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
355 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
356 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | 5.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
357 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
358 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
359 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
360 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
361 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
362 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
363 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
364 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
365 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
366 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
367 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
368 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
369 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
370 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
371 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
372 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
373 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.44 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 10810000 | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
374 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
375 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
376 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
377 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
378 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.75 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
379 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
380 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
381 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
382 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 |  | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
383 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
384 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
385 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 9620000 | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
386 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
387 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
388 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
389 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | 4.81 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
390 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
391 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
392 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
393 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.06 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
394 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
395 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
396 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
397 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | - | - | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | - | 4.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
398 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | 10.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 13020000 | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃ 熱源水入口温度：50℃ 熱源水出口温度：38.6℃ 温水出入口温度差：50℃ | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
399 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | 6.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 9710000 | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃、熱源水入口温度：35℃、熱源水出口温度：25℃、温水出入口温度差：50℃ | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
400 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | 4.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：60℃、熱源水入口温度：25℃、熱源水出口温度：15℃、温水出入口温度差：40℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
401 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | 3.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 4530000 | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
402 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | 3.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃以下、熱源水出口温度：15℃以下、温水出入口温度差：5℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
403 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | 3.05 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
404 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 空気熱源運転 | - | - | 成績係数（COP） | - | 4.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 8330000 | 標準規格による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
405 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 水熱源運転 | - | - | 成績係数（COP） | - | 3.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 16750000 | 標準規格による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
406 | 熱風ヒートポンプ(空気熱源･一過式) | 1.2(1)① | 42 | 高効率熱風ヒートポンプの導入 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数（COP）の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、外気温度（乾球温度/湿球温度）を次のとおり、設定することを条件とする。空気入口温度：20℃、熱風供給温度：80℃、外気温度（乾球温度/湿球温度）25℃/21℃とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
407 | 熱風ヒートポンプ(水熱源･一過/循環式) | 1.2(1)① | 42 | 高効率熱風ヒートポンプの導入 | 一過式 | - | - | 成績係数（COP） | - | 3.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 16750000 | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。空気入口温度：20℃、熱風供給温度：100℃、熱源水入口温度：30℃、熱源水出口温度：25℃ | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
408 | 熱風ヒートポンプ(水熱源･一過/循環式) | 1.2(1)① | 42 | 高効率熱風ヒートポンプの導入 | 循環式 | - | - | 成績係数（COP） | - | 3.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。空気入口温度：50℃、熱風供給温度：60℃、熱源水入口温度：30℃、熱源水出口温度：25℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
409 | 熱風ヒートポンプ(水熱源･一過/循環式) | 1.2(1)① | 42 | 高効率熱風ヒートポンプの導入 | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃ 熱源水入口温度：50℃ 熱源水出口温度：38.6℃ 温水出入口温度差：50℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
410 | 蒸気発生ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 1.2(1)① | 43 | 高効率蒸気発生ヒートポンプの導入 | 蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | 3.53 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。蒸気圧力：0.1MPaG、熱源水入口温度：65℃、熱源水出口温度：60℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
411 | 蒸気発生ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 1.2(1)① | 43 | 高効率蒸気発生ヒートポンプの導入 | 蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を以下のとおり設定することを条件とする。 蒸気圧力：0.1MPaG 熱源水入口温度：80℃ 熱源水出口温度：70℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
412 | 蒸気発生ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 1.2(1)① | 43 | 高効率蒸気発生ヒートポンプの導入 | 蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃ | - | - | 成績係数（COP） | - | 2.46 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を以下のとおり設定することを条件とする。 蒸気圧力：0.6MPaG 熱源水入口温度：70℃ 熱源水出口温度：65℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
413 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | 1.2(1)① | 44 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸留塔付き蒸発濃縮装置の導入 | ヒーター形式：液膜降下式 | - | - | 成績係数（COP） | - | 20 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP＝Q/P、COP：成績係数、Q：プロセス流体の蒸発濃縮で消費した熱エネルギー［kW］、P：圧縮機で消費した電気エネルギー［kW］ | - | - | 加熱面での蒸気温度：80℃、加熱側圧力：47.4kPa、圧縮機圧縮温度：6℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
414 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | 1.2(1)① | 44 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸留塔付き蒸発濃縮装置の導入 | ヒーター形式：水平管式 | - | - | 成績係数（COP） | - | 20 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP＝Q/P、COP：成績係数、Q：プロセス流体の蒸発濃縮で消費した熱エネルギー［kW］、P：圧縮機で消費した電気エネルギー［kW］ | - | - | 加熱面での蒸気温度：76℃、加熱側圧力：39.3kPaA、圧縮機圧縮温度：6℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
415 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 1.2(1)① | 46 | エアレス乾燥装置の導入 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 150L/h | 成績係数（COP） | - | 1.82 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
416 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 1.2(1)① | 46 | エアレス乾燥装置の導入 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 300L/h | 成績係数（COP） | - | 1.65 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
417 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 1.2(1)① | 46 | エアレス乾燥装置の導入 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 750L/h | 成績係数（COP） | - | 1.79 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
418 | 蒸気再圧縮装置 | 1.2(1)① | 47 | 蒸気再圧縮加熱装置の導入 | 吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃ | - | - | 消費電力量 | kWh/kg | 0.067 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を次のとおり設定することを条件とする。吐出圧力：0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量：1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度：80℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
419 | 蒸気再圧縮装置 | 1.2(1)① | 47 | 蒸気再圧縮加熱装置の導入 | 吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃ | - | - | 消費電力量 | kWh/kg | 0.064 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を以下のとおり設定することを条件とする。 吐出圧力：0.1MPaG以上0.3MPaG以下 吐出蒸気量：3.0ton/h以上 給水温度：80℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
420 | 蒸気再圧縮装置 | 1.2(1)① | 47 | 蒸気再圧縮加熱装置の導入 | 吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃ | - | - | 消費電力量 | kWh/kg | 0.085 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を以下のとおり設定することを条件とする。 吐出圧力：0.4MPaG以上 吐出蒸気量：1.0ton/h以上1.5ton/h以下 給水温度：80℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
421 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 5kW以下 | 総合効率 | % | 85.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 2580000 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
422 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | 総合効率 | % | 86.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
423 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | 総合効率 | % | 85.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 9080000 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
424 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | 総合効率 | % | 88 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
425 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | 総合効率 | % | 90.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
426 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | 総合効率 | % | 83.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
427 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | 総合効率 | % | 87.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
428 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | 総合効率 | % | 87.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
429 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 3000kW超 | 総合効率 | % | 87 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
430 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 5kW以下 | 発電効率 | % | 29 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
431 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | 発電効率 | % | 31.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
432 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | 発電効率 | % | 33.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
433 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | 発電効率 | % | 33.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
434 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | 発電効率 | % | 35.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
435 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | 発電効率 | % | 41.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
436 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | 発電効率 | % | 41.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 164000000 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
437 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | 発電効率 | % | 42.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 180690000 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
438 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 3000kW超 | 発電効率 | % | 51 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
439 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | 総合効率 | % | 87 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
440 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | 総合効率 | % | 77.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
441 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | 発電効率 | % | 43.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
442 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | 発電効率 | % | 44.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
443 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | 総合効率 | % | 74.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
444 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | 総合効率 | % | 77.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
445 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | 発電効率 | % | 45.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
446 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | 発電効率 | % | 47.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
447 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 5kW以下 | 総合効率 | % | 85.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 2580000 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
448 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | 総合効率 | % | 86.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
449 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | 総合効率 | % | 85.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 9080000 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
450 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | 総合効率 | % | 88 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
451 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | 総合効率 | % | 90.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
452 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | 総合効率 | % | 82.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
453 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | 総合効率 | % | 87.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
454 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | 総合効率 | % | 87.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
455 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 3000kW超 | 総合効率 | % | 87 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
456 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 5kW以下 | 発電効率 | % | 29 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
457 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | 発電効率 | % | 31.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
458 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | 発電効率 | % | 33.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
459 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | 発電効率 | % | 33.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
460 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | 発電効率 | % | 37 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
461 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | 発電効率 | % | 42 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 73640000 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
462 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | 発電効率 | % | 41.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
463 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | 発電効率 | % | 42.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
464 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 3000kW超 | 発電効率 | % | 51 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
465 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | 総合効率 | % | 86.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
466 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
467 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | 発電効率 | % | 44 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
468 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
469 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | 総合効率 | % | 77 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
470 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | 総合効率 | % | 77.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
471 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | 発電効率 | % | 45.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
472 | ガスエンジンコージェネレーション | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | 発電効率 | % | 47.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
473 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | 総合効率 | % | 83 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
474 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | 総合効率 | % | 84 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
475 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | 総合効率 | % | 81.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
476 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 3000kW超5000kW以下 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
477 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 5000kW超7000kW以下 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
478 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 7000kW超10000kW以下 | 総合効率 | % | 85.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
479 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 10000kW超40000kW以下 | 総合効率 | % | 85.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
480 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 40000kW超 | 総合効率 | % | 84 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
481 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | 発電効率 | % | 18.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
482 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | 発電効率 | % | 27.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
483 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | 発電効率 | % | 28.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
484 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 3000kW超5000kW以下 | 発電効率 | % | 31.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
485 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 5000kW超7000kW以下 | 発電効率 | % | 39.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
486 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 7000kW超10000kW以下 | 発電効率 | % | 34.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
487 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 10000kW超40000kW以下 | 発電効率 | % | 39.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
488 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 50Hz | 発電出力 | 40000kW超 | 発電効率 | % | 40.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
489 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | 総合効率 | % | 83 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
490 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | 総合効率 | % | 84 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
491 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | 総合効率 | % | 81.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
492 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 3000kW超5000kW以下 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
493 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 5000kW超7000kW以下 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
494 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 7000kW超10000kW以下 | 総合効率 | % | 85.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
495 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 10000kW超40000kW以下 | 総合効率 | % | 86.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
496 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 40000kW超 | 総合効率 | % | 84 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
497 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
498 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | 発電効率 | % | 27.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
499 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | 発電効率 | % | 28.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
500 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 3000kW超5000kW以下 | 発電効率 | % | 31.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
501 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 5000kW超7000kW以下 | 発電効率 | % | 39.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
502 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 7000kW超10000kW以下 | 発電効率 | % | 34.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
503 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 10000kW超40000kW以下 | 発電効率 | % | 39.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
504 | ガスタービンコージェネレーション | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 60Hz | 発電出力 | 40000kW超 | 発電効率 | % | 40.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
505 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
506 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | 総合効率 | % | 93 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
507 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
508 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
509 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | 発電効率 | % | 48 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
510 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
511 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
512 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | 総合効率 | % | 91 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
513 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
514 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
515 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | 発電効率 | % | 42 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
516 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
517 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
518 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | 総合効率 | % | 84 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
519 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
520 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
521 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | 発電効率 | % | 40 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
522 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
523 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
524 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | 総合効率 | % | 93 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
525 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
526 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
527 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | 発電効率 | % | 48 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
528 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
529 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
530 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | 総合効率 | % | 91 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
531 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
532 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
533 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | 発電効率 | % | 42 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
534 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
535 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
536 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | 総合効率 | % | 84 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
537 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
538 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
539 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | 発電効率 | % | 40 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
540 | 燃料電池コージェネレーション | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
541 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 0.75kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 92.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
542 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 0.75kW超1.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 90.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
543 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 1.5kW超2.2kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 92.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
544 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 2.2kW超3.7kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 95.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
545 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 3.7kW超5.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 1580000 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
546 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 5.5kW超7.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
547 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 7.5kW超11kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 2940000 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
548 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 11kW超15kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 95 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
549 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 15kW超18.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
550 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 18.5kW超22kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 96.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
551 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 22kW超30kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 96.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
552 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 30kW超37kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 95.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
553 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 37kW超45kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 95.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
554 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 45kW超55kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 96.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
555 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 55kW超75kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 97.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
556 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 75kW超90kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 96.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
557 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 90kW超110kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 96.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
558 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 110kW超132kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 97 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
559 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 132kW超160kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 97.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
560 | 永久磁石同期モータ | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | - | 容量 | 160kW超 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
561 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 1.2(1)① | 57 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機の導入 | 給油式 | 容量、熱回収量 | 37kW、25kW | エネルギー原単位 | % | 0.41 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 7460000 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
562 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 1.2(1)① | 57 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機の導入 | 給油式 | 容量、熱回収量 | 75kW、60kW | エネルギー原単位 | % | 0.88 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 12240000 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
563 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 1.2(1)① | 57 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機の導入 | オイルフリー式 | 容量、熱回収量 | 37kW、25kW | エネルギー原単位 | % | 0.41 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 10460000 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
564 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 1.2(1)① | 57 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機の導入 | オイルフリー式 | 容量、熱回収量 | 75kW、60kW | エネルギー原単位 | % | 0.87 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
565 | 空気冷媒方式冷凍機 | 1.2(1)① | 67 | 空気冷媒方式冷凍機の導入 | 庫腹量（有効容積）1300m3規模 | - | - | 成績係数（COP） | - | 0.42 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、庫内温度を次のとおり設定することを条件とする。なお、附属する機器動力も加味した定格消費エネルギーを用いる。庫内温度：-60℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
566 | 空気冷媒方式冷凍機 | 1.2(1)① | 67 | 空気冷媒方式冷凍機の導入 | 庫腹量（有効容積）2600m3規模 | - | - | 成績係数（COP） | - | 0.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、庫内温度を次のとおり設定することを条件とする。なお、附属する機器動力も加味した定格消費エネルギーを用いる。庫内温度：-60℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
567 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 1.2(1)① | 68 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 100kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
568 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 1.2(1)① | 68 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 100kW超 200kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.15 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
569 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 1.2(1)① | 68 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 200kW超 | 成績係数（COP） | - | 3.41 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
570 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 1.2(1)① | 68 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 冷凍能力 | 50kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
571 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 1.2(1)① | 68 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 冷凍能力 | 50kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
572 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 1.2(1)① | 68 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 冷凍能力 | 50kW以下 | 成績係数（COP） | - | 1.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、吸込空気温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
573 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 1.2(1)① | 68 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 冷凍能力 | 50kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、吸込空気温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
574 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 1.2(1)① | 68 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 50kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.04 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
575 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 1.2(1)① | 68 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 50kW超 150kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.32 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
576 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 1.2(1)① | 68 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 150kW超 250kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.32 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 61120000 | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
577 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 1.2(1)① | 68 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 250kW超 | 成績係数（COP） | - | 2.31 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
578 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 1.2(1)① | 69 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 100kW以下 | 成績係数（COP） | - | 1.62 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
579 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 1.2(1)① | 69 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 100kW超150kW以下 | 成績係数（COP） | - | 1.62 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
580 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 1.2(1)① | 69 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 150kW超 | 成績係数（COP） | - | 1.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃ | LD-Tech水準表（2021年度版）
581 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.02 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
582 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
583 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 1.84 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
584 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超 | 成績係数（COP） | - | 1.85 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
585 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 1.01 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
586 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
587 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 0.95 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
588 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超 | 成績係数（COP） | - | 0.96 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
589 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
590 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超16.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 1.77 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
591 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 1.68 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
592 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 1.77 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
593 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
594 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 4.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 0.94 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
595 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 4.0kW超8.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 0.91 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
596 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 0.85 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
597 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 0.91 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
598 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
599 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
600 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
601 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
602 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
603 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
604 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
605 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 0.94 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
606 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
607 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | 1.2(1)① | 74 | 高断熱ガラスによる断熱強化 | リフォーム用 | - | - | 熱貫流率 | W/m2K | 1.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、L2-Tech水準は、FL6+A12+LE5のガラス構成における数値を示す。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
608 | 真空断熱材 | 1.2(1)① | 75 | 高性能断熱材等による断熱強化 | - | - | - | 熱伝導率 | W/m・K | 0.002 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
609 | 太陽電池(シリコン系・単結晶) | 1.2(1)① | 83 | 太陽光発電システムの導入 | - | - | - | セル実効変換効率 | % | 22.63 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8914：2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
610 | 太陽電池(シリコン系・単結晶) | 1.2(1)① | 83 | 太陽光発電システムの導入 | - | - | - | モジュール変換効率 | % | 21.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914:2005に準拠 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
611 | 太陽電池(シリコン系・多結晶) | 1.2(1)① | 83 | 太陽光発電システムの導入 | - | - | - | モジュール変換効率 | % | 16.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
612 | 太陽電池(化合物系) | 1.2(1)① | 83 | 太陽光発電システムの導入 | - | - | - | モジュール変換効率 | % | 15.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8939:2013 | 薄膜太陽電池モジュール | JISC8939:2013に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
613 | 太陽電池（薄膜シリコン） | 1.2(1)① | 83 | 太陽光発電システムの導入 | - | - | - | モジュール変換効率 | % | 9.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8935:2005 | アモルファス太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8935：2005に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
614 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | 1.2(1)① | 83 | 太陽光発電システムの導入 | - | 出力 | 10kW未満 | 定格負荷効率 | % | 98 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
615 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | 1.2(1)① | 83 | 太陽光発電システムの導入 | - | 出力 | 10kW以上 | 定格負荷効率 | % | 98.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
616 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | 1.2(1)① | 83 | 太陽光発電システムの導入 | - | - | - | 定格負荷効率 | % | 96.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
617 | プロペラ水車（小水力発電用） | 1.2(1)① | 84 | 小水力発電システムの導入 | - | 出力 | 200kW未満 | 水車効率 | % | 80 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | η＝（1,000×P）÷（g×ρ×Q×H）、η：水車効率[%]、Ｐ ：水車出力[kW]、ｇ ：重力加速度[m/s2]、ρ：水の密度[kg/m3]、Q ：流量[m3/s]、H ：有効落差[m] | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | JEC4002:1992に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
618 | フランシス水車（小水力発電用） | 1.2(1)① | 84 | 小水力発電システムの導入 | - | 出力 | 200kW未満 | 水車効率 | % | 85 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | η＝（1,000×P）÷（g×ρ×Q×H）、η：水車効率[%]、Ｐ：水車出力[kW]、ｇ：重力加速度[m/s2]、ρ：水の密度[kg/m3]、Q：流量[m3/s]、H：有効落差[m] | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | JEC4002:1992に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
619 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
620 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
621 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | 送電端発電効率 | % | 6.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
622 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | 送電端発電効率 | % | 6.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
623 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | 送電端発電効率 | % | 6.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
624 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
625 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
626 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
627 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | 送電端発電効率 | % | 6.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
628 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | 送電端発電効率 | % | 6.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
629 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | 送電端発電効率 | % | 8.15 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
630 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
631 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
632 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
633 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
634 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
635 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
636 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
637 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
638 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
639 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
640 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | 送電端発電効率 | % | 6.89 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
641 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | 送電端発電効率 | % | 7.48 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
642 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
643 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
644 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
645 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
646 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
647 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
648 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
649 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
650 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
651 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
652 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
653 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
654 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
655 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
656 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
657 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
658 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
659 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
660 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
661 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
662 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
663 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
664 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
665 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | 送電端発電効率 | % | 10.97 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
666 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | 送電端発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | LD-Tech水準表（2021年度版）
667 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 50Hz | 出力 | 100kW未満 | 総合効率 | % | 84 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
668 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 50Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | 総合効率 | % | 41.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
669 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 50Hz | 出力 | 100kW未満 | 発電効率 | % | 32 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout:発電効率[%] Pout:発電出力（発電端）[kW] HfI:燃料の低位発熱量[MJ/m3N] Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠 メタン濃度は60％を試験条件とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
670 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 50Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | 発電効率 | % | 38.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout:発電効率[%] Pout:発電出力（発電端）[kW] HfI:燃料の低位発熱量[MJ/m3N] Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠 メタン濃度は60％を試験条件とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
671 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 60Hz | 出力 | 100kW未満 | 総合効率 | % | 84 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
672 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 60Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | 総合効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
673 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 60Hz | 出力 | 100kW未満 | 発電効率 | % | 32 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
674 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 60Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | 発電効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
675 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW未満（25kVA未満） | 発電効率 | % | 33.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | LD-Tech水準表（2021年度版）
676 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW以上74kW未満（25kVA以上80kVA未満） | 発電効率 | % | 48 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | LD-Tech水準表（2021年度版）
677 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 74kW以上368kW未満（80kVA以上400kVA未満） | 発電効率 | % | 48.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | LD-Tech水準表（2021年度版）
678 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 368kW以上（400kVA以上） | 発電効率 | % | 46 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | LD-Tech水準表（2021年度版）
679 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW未満（25kVA未満） | 発電効率 | % | 32.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | LD-Tech水準表（2021年度版）
680 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW以上74kW未満（25kVA以上80kVA未満） | 発電効率 | % | 46.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | LD-Tech水準表（2021年度版）
681 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 74kW以上368kW未満（80kVA以上400kVA未満） | 発電効率 | % | 42.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | LD-Tech水準表（2021年度版）
682 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 368kW以上（400kVA以上） | 発電効率 | % | 45.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | LD-Tech水準表（2021年度版）
683 | 蒸気駆動圧縮機 | 1.2(1)① | 87 | 蒸気圧力の有効利用システムの導入 | - | 容量、消費蒸気量 | 37kW、79kg/h | 消費蒸気原単位 | % | 6.95 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 18640000 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
684 | 蒸気駆動圧縮機 | 1.2(1)① | 87 | 蒸気圧力の有効利用システムの導入 | - | 容量、消費蒸気量 | 55kW、106kg/h | 消費蒸気原単位 | % | 1.93 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 21140000 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
685 | 蒸気駆動圧縮機 | 1.2(1)① | 87 | 蒸気圧力の有効利用システムの導入 | - | 容量、消費蒸気量 | 75kW、178kg/h | 消費蒸気原単位 | % | 2.18 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 21110000 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。 | LD-Tech水準表（2021年度版）
686 | 蒸気駆動圧縮機 | 1.2(1)① | 87 | 蒸気圧力の有効利用システムの導入 | 高圧蒸気仕様 | 容量、消費蒸気量 | 75kW、247kg/h | 消費蒸気原単位 | % | 0.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 23710000 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。 | LD-Tech水準表（2021年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
687 | LED誘導灯・非常灯 | 1.2(1)① | 169 | LED誘導灯・非常灯の導入 | - | - | - | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | 2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | [7 empty] | 業界団体からの情報提供 | 業界団体からの情報提供
688 | 低放射遮熱塗料 | 1.2(1)① | 272 | 低放射遮熱塗料の塗布 | - | - | - | 放射率 | - | 0.15 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS A 1423:2017 | 赤外線放射温度計による放射率の簡易測定方法 | εs=εb(θs24-θs14)/(θb24-θb14) εs：垂直放射率 εb：黒色つや消し塗料の放射率 θs1：試料加熱前の赤外線放射温度計による試料の表面温度 θb1：試料加熱前の赤外線放射温度計による黒色塗装(ε=0.94以上)した部分の表面温度 θs2：試料加熱後の赤外線放射温度計による試料の表面温度 θb2：試料加熱後の赤外線放射温度計による黒色塗装(ε=0.94以上)した部分の表面温度 | JIS A 1423:2017 | 赤外線放射温度計による放射率の簡易測定方法 | JISA1423:2017に準拠 | LD-Tech水準表（2021年度版）
689 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用したガス絶縁開閉装置 | 1.2(1)① | 341 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用したガス絶縁開閉装置の導入 | - | - | - | 地球温暖化係数(GWP:Global Warming Potential) | - | 1以下 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | -
690 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用した高電圧ガス遮断器 | 1.2(1)① | 342 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用した高電圧ガス遮断器の導入 | - | - | - | 地球温暖化係数(GWP:Global Warming Potential) | - | 1以下 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | -
区分数 | 効率水準値あり |  |  | 対策名 | 効率水準値なし | コスト水準値あり | コスト水準値なし | 効率水準値 | コスト水準値
139 | 112 | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 27 | 26 | 113 | △ | △
22 | 22 | 1.2(1)① | 4 | 高効率ターボ冷凍機の導入 | 0 | 7 | 15 | 〇 | △
11 | 11 | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | 0 | 10 | 1 | 〇 | △
30 | 24 | 1.2(1)① | 7 | 高効率ガスヒートポンプエアコンの導入 | 6 | 15 | 15 | △ | △
9 | 2 | 1.2(1)① | 9 | 氷蓄熱型マルチエアコンの導入 | 7 | 2 | 7 | △ | △
28 | 28 | 1.2(1)① | 10 | 間接気化式冷却器の導入 | 0 | 0 | 28 | 〇 | ー
16 | 12 | 1.2(1)① | 11 | 高効率吸収式冷凍機・冷温水機の導入 | 4 | 3 | 13 | △ | △
4 | 4 | 1.2(1)① | 12 | 吸着式冷凍機の導入 | 0 | 0 | 4 | 〇 | ー
7 | 1 | 1.2(1)① | 13 | パッシブ地中熱利用システムの導入 | 6 | 0 | 7 | △ | ー
1 | 1 | 1.2(1)① | 14 | 二流体加湿器の導入 | 0 | 0 | 1 | 〇 | ー
1 | 1 | 1.2(1)① | 15 | ペレットストーブの導入 | 0 | 1 | 0 | 〇 | 〇
12 | 12 | 1.2(1)① | 19 | 低GWP冷媒・自然冷媒高効率ヒートポンプ給湯機の導入 | 0 | 4 | 8 | 〇 | △
1 | 1 | 1.2(1)① | 20 | 潜熱回収型給湯器の導入 | 0 | 1 | 0 | 〇 | 〇
20 | 17 | 1.2(1)① | 26 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 3 | 7 | 13 | △ | △
6 | 5 | 1.2(1)① | 28 | 排出係数が低い燃料等を使用した設備の導入 | 1 | 3 | 3 | △ | △
18 | 14 | 1.2(1)① | 27 | 高効率温水ボイラーの導入 | 4 | 3 | 15 | △ | △
6 | 5 | 1.2(1)① | 28 | 高効率熱媒ボイラーの導入 | 1 | 3 | 3 | △ | △
2 | 1 | 1.2(1)① | 35 | 低GWP冷媒・自然冷媒ターボ冷凍機の導入 | 1 | 0 | 2 | △ | ー
78 | 37 | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 41 | 14 | 64 | △ | △
4 | 3 | 1.2(1)① | 42 | 高効率熱風ヒートポンプの導入 | 1 | 1 | 3 | △ | △
3 | 2 | 1.2(1)① | 43 | 高効率蒸気発生ヒートポンプの導入 | 1 | 0 | 3 | △ | ー
2 | 2 | 1.2(1)① | 44 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸留塔付き蒸発濃縮装置の導入 | 0 | 0 | 2 | 〇 | ー
3 | 3 | 1.2(1)① | 46 | エアレス乾燥装置の導入 | 0 | 0 | 3 | 〇 | ー
3 | 3 | 1.2(1)① | 47 | 蒸気再圧縮加熱装置の導入 | 0 | 0 | 3 | 〇 | ー
52 | 50 | 1.2(1)① | 49 | エンジン式コージェネレーション設備の導入 | 2 | 7 | 45 | △ | △
32 | 27 | 1.2(1)① | 50 | ガスタービン式コージェネレーション設備の導入 | 5 | 0 | 32 | △ | ー
36 | 12 | 1.2(1)① | 51 | 燃料電池コージェネレーションシステムの導入 | 24 | 0 | 36 | △ | ー
20 | 19 | 1.2(1)① | 55 | 永久磁石同期モータの導入 | 1 | 2 | 18 | △ | △
4 | 4 | 1.2(1)① | 87 | 蒸気圧力の有効利用システムの導入 | 0 | 4 | 0 | 〇 | 〇
4 | 4 | 1.2(1)① | 57 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機の導入 | 0 | 3 | 1 | 〇 | △
2 | 2 | 1.2(1)① | 67 | 空気冷媒方式冷凍機の導入 | 0 | 0 | 2 | 〇 | ー
11 | 8 | 1.2(1)① | 68 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 3 | 1 | 10 | △ | △
3 | 3 | 1.2(1)① | 69 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）の導入 | 0 | 0 | 3 | 〇 | ー
26 | 16 | 1.2(1)① | 70 | 低GWP冷媒・自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニットの導入 | 10 | 0 | 26 | △ | ー
1 | 1 | 1.2(1)① | 74 | 高断熱ガラスによる断熱強化 | 0 | 0 | 1 | 〇 | ー
1 | 1 | 1.2(1)① | 75 | 高性能断熱材等による断熱強化 | 0 | 0 | 1 | 〇 | ー
2 | 2 | 1.2(1)① | 84 | 小水力発電システムの導入 | 0 | 0 | 2 | 〇 | ー
48 | 9 | 1.2(1)① | 85 | 小型バイナリー発電システムの導入 | 39 | 0 | 48 | △ | ー
16 | 14 | 1.2(1)① | 86 | バイオマス発電システムの導入 | 2 | 0 | 16 | △ | ー
1 | 1 | 1.2(1)① | 169 | LED誘導灯・非常灯の導入 | 0 | 0 | 1 | 〇 | ー
1 | 1 | 1.2(1)① | 272 | 低放射遮熱塗料の塗布 | 0 | 0 | 1 | 〇 | ー
1 | 1 | 1.2(1)① | 341 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用したガス絶縁開閉装置の導入 | 0 | 0 | 1 | 〇 | ー
1 | 1 | 1.2(1)① | 342 | 自然由来ガス絶縁媒体を使用した高電圧ガス遮断器の導入 | 0 | 0 | 1 | 〇 | ー
Call for Evidence時点から削除したリスト
8 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 冷却能力 | 40.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.28 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については3℃、ブライン出口温度については0℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
9 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 冷却能力 | 40.0kW超80.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.65 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については3℃、ブライン出口温度については0℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
10 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 冷却能力 | 80.0kW超118.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については3℃、ブライン出口温度については0℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
11 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 冷却能力 | 118.0kW超180.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については3℃、ブライン出口温度については0℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
12 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 冷却能力 | 180.0kW超500.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については3℃、ブライン出口温度については0℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
13 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 冷却能力 | 500.0kW超1000.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については3℃、ブライン出口温度については0℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
14 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 冷却能力 | 1000.0kW超1500.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については3℃、ブライン出口温度については0℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
15 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 冷却能力 | 40.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.24 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については-3℃、ブライン出口温度については-7℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
16 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 冷却能力 | 40.0kW超80.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.61 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については-3℃、ブライン出口温度については-7℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
17 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 冷却能力 | 80.0kW超118.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.54 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については-3℃、ブライン出口温度については-7℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
18 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 冷却能力 | 118.0kW超180.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.53 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については-3℃、ブライン出口温度については-7℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
19 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 冷却能力 | 180.0kW超500.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.49 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については-3℃、ブライン出口温度については-7℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
20 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 冷却能力 | 500.0kW超1000.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については-3℃、ブライン出口温度については-7℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
21 | 水冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 冷却能力 | 1000.0kW超1500.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については-3℃、ブライン出口温度については-7℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
59 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.78 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
60 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.78 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
61 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.72 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
62 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.63 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
63 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | 2.72 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
64 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.45 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については3℃、ブライン出口温度については0℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
65 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については3℃、ブライン出口温度については0℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
66 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については3℃、ブライン出口温度については0℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
67 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については3℃、ブライン出口温度については0℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
68 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については3℃、ブライン出口温度については0℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
69 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 3.08 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-3℃、ブライン出口温度については-7℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
70 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.82 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 12970000 | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-3℃、ブライン出口温度については-7℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
71 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | 2.68 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-3℃、ブライン出口温度については-7℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
72 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-3℃、ブライン出口温度については-7℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
73 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-3℃、ブライン出口温度については-7℃とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
74 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
75 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
76 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
77 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
78 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 160.0kW超 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
89 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
90 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
91 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
92 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
93 | 空冷ヒートポンプチラー | 1.2(1)① | 1 | 高効率チリングユニットの導入 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | 期間成績係数（IPLV） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
201 | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 4.0kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 7.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
202 | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 4.0kW超 5.0kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 7.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
203 | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 5.0kW超 6.3kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 7.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
204 | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 6.3kW超 11.2kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 7.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 460000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
205 | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 11.2kW超 16.0kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 6.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 640000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
206 | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 16.0kW超 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 6.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 650000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
207 | パッケージエアコン(設備用) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 28kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
215 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 14.0kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 6.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
216 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 14.0kW超 16.0kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 6.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 810000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
217 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 16.0kW超 22.4kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 6.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 1440000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
218 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 22.4kW超 28.0kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 6.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 1720000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
219 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 28.0kW超 33.5kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 6.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 2310000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
220 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 33.5kW超 40.0kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 6.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3050000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
221 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | 1.2(1)① | 6 | 高効率電気式パッケージエアコンの導入 | - | 冷房能力 | 40.0kW超 56.0kW以下 | 通年エネルギー消費効率（APF） | - | 6.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3520000 | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
335 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | - | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | 145.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
336 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | - | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | 144 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
337 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | - | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | 142.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 10000 | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
338 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | - | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | 154.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
339 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°超60°以下 | - | - | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | 162.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
340 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | - | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | 160 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 10000 | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
341 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | 高天井用形状、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | - | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
342 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | 高天井用形状、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | - | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
343 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | 高天井用形状、温白色、電球色、配光角60°超 | - | - | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
344 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | - | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
345 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角30°超60°以下 | - | - | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | 183.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 60000 | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
346 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | - | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | 210 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 65000 | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
347 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | ベースライト型(スクエア) | - | 32W蛍光灯相当スクエアサイズ | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | 172.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 25000 | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
348 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | ベースライト型(スクエア) | - | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | 171.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 40000 | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
349 | LED照明器具 | 1.2(1)① | 25 | ＬＥＤ照明器具の導入 | ベースライト型(ストレート) | - | - | 固有エネルギー消費効率 | lm/W | 202.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 15000 | 標準規格による評価 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及びJISZ8113:1998 | 照明器具－第３部：性能要求事項通、照明器具－第５部：配光測定方法及び照明用語 | JISC8105-3:2011、JISC8105-5:2011及び、JISZ8113:1998に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
457 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | L2-Tech水準表（2020年度版）
458 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | L2-Tech水準表（2020年度版）
459 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | L2-Tech水準表（2020年度版）
460 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 1.2(1)① | 40 | 高効率高温水ヒートポンプの導入 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | 成績係数（COP） | - | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | L2-Tech水準表（2020年度版）
613 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 20kVA以下 | 全損失 | W | 82 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
614 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 20kVA超30kVA以下 | 全損失 | W | 123 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
615 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 30kVA超50kVA以下 | 全損失 | W | 187 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
616 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 50kVA超75kVA以下 | 全損失 | W | 211 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
617 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 75kVA超100kVA以下 | 全損失 | W | 261 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
618 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 100kVA超150kVA以下 | 全損失 | W | 322 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
619 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 150kVA超200kVA以下 | 全損失 | W | 412 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 2700000 | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
620 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 200kVA超300kVA以下 | 全損失 | W | 553 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
621 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 300kVA超500kVA以下 | 全損失 | W | 833 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 2160000 | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
622 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 500kVA超750kVA以下 | 全損失 | W | 1453 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
623 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 750kVA超1000kVA以下 | 全損失 | W | 1883 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
624 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 1000kVA超1500kVA以下 | 全損失 | W | 2688 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
625 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 1500kVA超2000kVA以下 | 全損失 | W | 3458 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
626 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 20kVA以下 | 全損失 | W | 72 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
627 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 20kVA超30kVA以下 | 全損失 | W | 115 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
628 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 30kVA超50kVA以下 | 全損失 | W | 182 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
629 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 50kVA超75kVA以下 | 全損失 | W | 195 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
630 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 75kVA超100kVA以下 | 全損失 | W | 246 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
631 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 100kVA超150kVA以下 | 全損失 | W | 303 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
632 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 150kVA超200kVA以下 | 全損失 | W | 392 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
633 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 200kVA超300kVA以下 | 全損失 | W | 507 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 3600000 | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
634 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 300kVA超500kVA以下 | 全損失 | W | 756 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
635 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 500kVA超750kVA以下 | 全損失 | W | 1385 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 4400000 | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
636 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 750kVA超1000kVA以下 | 全損失 | W | 1783 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
637 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 1000kVA超1500kVA以下 | 全損失 | W | 2513 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
638 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 1500kVA超2000kVA以下 | 全損失 | W | 3325 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
639 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 10kVA以下 | 全損失 | W | 42 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
640 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 10kVA超20kVA以下 | 全損失 | W | 74 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
641 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 20kVA超30kVA以下 | 全損失 | W | 100 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 1350000 | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
642 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 30kVA超50kVA以下 | 全損失 | W | 144 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
643 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 50kVA超75kVA以下 | 全損失 | W | 150 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
644 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 75kVA超100kVA以下 | 全損失 | W | 198 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
645 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 100kVA超150kVA以下 | 全損失 | W | 264 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
646 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 150kVA超200kVA以下 | 全損失 | W | 346 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
647 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 200kVA超300kVA以下 | 全損失 | W | 456 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
648 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 300kVA超500kVA以下 | 全損失 | W | 745 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
649 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 10kVA以下 | 全損失 | W | 37 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
650 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 10kVA超20kVA以下 | 全損失 | W | 68 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
651 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 20kVA超30kVA以下 | 全損失 | W | 95 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
652 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 30kVA超50kVA以下 | 全損失 | W | 139 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
653 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 50kVA超75kVA以下 | 全損失 | W | 151 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
654 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 75kVA超100kVA以下 | 全損失 | W | 198 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
655 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 100kVA超150kVA以下 | 全損失 | W | 262 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
656 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 150kVA超200kVA以下 | 全損失 | W | 328 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 1880000 | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
657 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 200kVA超300kVA以下 | 全損失 | W | 431 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
658 | 油入変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | 油入変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 300kVA超500kVA以下 | 全損失 | W | 755 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | JISC4304:2013 | 配電用 6 kV油入変圧器 | JISC4304:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
659 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 20kVA以下 | 全損失 | W | 163 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
660 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 20kVA超30kVA以下 | 全損失 | W | 197 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
661 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 30kVA超50kVA以下 | 全損失 | W | 309 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
662 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 50kVA超75kVA以下 | 全損失 | W | 244 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
663 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 75kVA超100kVA以下 | 全損失 | W | 309 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
664 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 100kVA超150kVA以下 | 全損失 | W | 411 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
665 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 150kVA超200kVA以下 | 全損失 | W | 460 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
666 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 200kVA超300kVA以下 | 全損失 | W | 581 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
667 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 300kVA超500kVA以下 | 全損失 | W | 899 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
668 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 500kVA超750kVA以下 | 全損失 | W | 1675 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
669 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 750kVA超1000kVA以下 | 全損失 | W | 2094 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
670 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 1000kVA超1500kVA以下 | 全損失 | W | 3300 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
671 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、50Hz | 定格容量 | 1500kVA超2000kVA以下 | 全損失 | W | 4088 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
672 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 20kVA以下 | 全損失 | W | 157 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
673 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 20kVA超30kVA以下 | 全損失 | W | 191 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
674 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 30kVA超50kVA以下 | 全損失 | W | 301 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
675 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 50kVA超75kVA以下 | 全損失 | W | 244 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
676 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 75kVA超100kVA以下 | 全損失 | W | 293 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
677 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 100kVA超150kVA以下 | 全損失 | W | 401 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
678 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 150kVA超200kVA以下 | 全損失 | W | 460 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
679 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 200kVA超300kVA以下 | 全損失 | W | 592 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
680 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 300kVA超500kVA以下 | 全損失 | W | 852 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
681 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 500kVA超750kVA以下 | 全損失 | W | 1715 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
682 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 750kVA超1000kVA以下 | 全損失 | W | 2028 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
683 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 1000kVA超1500kVA以下 | 全損失 | W | 3200 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
684 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、三相、60Hz | 定格容量 | 1500kVA超2000kVA以下 | 全損失 | W | 4125 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
685 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 10kVA以下 | 全損失 | W | 78 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
686 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 10kVA超20kVA以下 | 全損失 | W | 115 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
687 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 20kVA超30kVA以下 | 全損失 | W | 160 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
688 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 30kVA超50kVA以下 | 全損失 | W | 155 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
689 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 50kVA超75kVA以下 | 全損失 | W | 181 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
690 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 75kVA超100kVA以下 | 全損失 | W | 223 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
691 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 100kVA超150kVA以下 | 全損失 | W | 289 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
692 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 150kVA超200kVA以下 | 全損失 | W | 369 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
693 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 200kVA超300kVA以下 | 全損失 | W | 496 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
694 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、50Hz | 定格容量 | 300kVA超500kVA以下 | 全損失 | W | 774 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
695 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 10kVA以下 | 全損失 | W | 73 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
696 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 10kVA超20kVA以下 | 全損失 | W | 110 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
697 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 20kVA超30kVA以下 | 全損失 | W | 150 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
698 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 30kVA超50kVA以下 | 全損失 | W | 149 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
699 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 50kVA超75kVA以下 | 全損失 | W | 183 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
700 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 75kVA超100kVA以下 | 全損失 | W | 228 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
701 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 100kVA超150kVA以下 | 全損失 | W | 285 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
702 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 150kVA超200kVA以下 | 全損失 | W | 368 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
703 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 200kVA超300kVA以下 | 全損失 | W | 491 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
704 | モールド変圧器 | 1.2(1)① | 53 | 高効率変圧器の導入 | モールド変圧器、単相、60Hz | 定格容量 | 300kVA超500kVA以下 | 全損失 | W | 785 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | JISC4306:2013 | 配電用 6 kV モールド変圧器 | JISC4306:2013に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
705 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 0.75kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 85 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
706 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 0.75kW超1.1kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 85.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
707 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 1.1kW超1.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 89.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
708 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 1.5kW超2.2kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 89.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
709 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 2.2kW超3.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
710 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 3.0kW超3.7kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 89.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
711 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 3.7kW超4.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
712 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 4.0kW超5.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 91.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
713 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 5.5kW超7.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 91.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
714 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 7.5kW超11.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 91.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
715 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 11.0kW超15.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 92.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
716 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 15.0kW超18.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 93.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
717 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 18.5kW超22.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 93.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
718 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 22.0kW超30.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
719 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 30.0kW超37.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
720 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数2 | 容量 | 37.0kW超 | エネルギー消費効率 | % | 96.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
721 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 0.75kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 84.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
722 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 0.75kW超1.1kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
723 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 1.1kW超1.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 86.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
724 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 1.5kW超2.2kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 88.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
725 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 2.2kW超3.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
726 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 3.0kW超3.7kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 89.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
727 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 3.7kW超4.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
728 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 4.0kW超5.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 91.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
729 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 5.5kW超7.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 91.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
730 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 7.5kW超11.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 92.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
731 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 11.0kW超15.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 93.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
732 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 15.0kW超18.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
733 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 18.5kW超22.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 93.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
734 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 22.0kW超30.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
735 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 30.0kW超37.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 95.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 2750000 | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
736 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数4 | 容量 | 37.0kW超 | エネルギー消費効率 | % | 96 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
737 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 0.75kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 83.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
738 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 0.75kW超1.1kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
739 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 1.1kW超1.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 87.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
740 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 1.5kW超2.2kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 89.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
741 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 2.2kW超3.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
742 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 3.0kW超3.7kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 89.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
743 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 3.7kW超4.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
744 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 4.0kW超5.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 91.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
745 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 5.5kW超7.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 91.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
746 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 7.5kW超11.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 91.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
747 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 11.0kW超15.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 92.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
748 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 15.0kW超18.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 92.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
749 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 18.5kW超22.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 93.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
750 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 22.0kW超30.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
751 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 30.0kW超37.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 93.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
752 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 50Hz、200V、極数6 | 容量 | 37.0kW超 | エネルギー消費効率 | % | 94.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
753 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 0.75kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 86.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
754 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 0.75kW超1.1kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 86.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
755 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 1.1kW超1.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 90.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
756 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 1.5kW超2.2kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 90.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
757 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 2.2kW超3.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
758 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 3.0kW超3.7kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 90.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％と する。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
759 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 3.7kW超4.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
760 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 4.0kW超5.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 91.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
761 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 5.5kW超7.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 92.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
762 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 7.5kW超11.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 92.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
763 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 11.0kW超15.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 93.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
764 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 15.0kW超18.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 93.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
765 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 18.5kW超22.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
766 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 22.0kW超30.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
767 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 30.0kW超37.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
768 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数2 | 容量 | 37.0kW超 | エネルギー消費効率 | % | 94.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
769 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 0.75kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 87.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
770 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 0.75kW超1.1kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
771 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 1.1kW超1.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 89.1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
772 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 1.5kW超2.2kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 90.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
773 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 2.2kW超3.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
774 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 3.0kW超3.7kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 90.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
775 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 3.7kW超4.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
776 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 4.0kW超5.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 92.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
777 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 5.5kW超7.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 92.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
778 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 7.5kW超11.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 93.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | 1700000 | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版） | 環境省ASSET事業（先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業設備補助事業（Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Targets））の2019年度・2020年度採択案件の情報
779 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 11.0kW超15.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 93.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
780 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 15.0kW超18.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
781 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 18.5kW超22.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
782 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 22.0kW超30.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
783 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 30.0kW超37.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 95.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
784 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数4 | 容量 | 37.0kW超 | エネルギー消費効率 | % | 96.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
785 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 0.75kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 85.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
786 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 0.75kW超1.1kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
787 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 1.1kW超1.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
788 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 1.5kW超2.2kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 90.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
789 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 2.2kW超3.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
790 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 3.0kW超3.7kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 90.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
791 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 3.7kW超4.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
792 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 4.0kW超5.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 92.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
793 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 5.5kW超7.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 92.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
794 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 7.5kW超11.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 93.2 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
795 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 11.0kW超15.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 93.4 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
796 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 15.0kW超18.5kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 93.7 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
797 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 18.5kW超22.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
798 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 22.0kW超30.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
799 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 30.0kW超37.0kW以下 | エネルギー消費効率 | % | 94.9 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
800 | 誘導モータ | 1.2(1)① | 54 | 高効率誘導モータの導入 | 60Hz、220V、極数6 | 容量 | 37.0kW超 | エネルギー消費効率 | % | 95.3 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠 | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法または低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | JIS C 4034-2-1:2011またはJIS C 4213:2014に準拠。ただし、負荷を100％とする。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
867 | Low-E複層ガラス | 1.2(1)① | 74 | 高断熱ガラスによる断熱強化 | 新築用 | - | - | 熱貫流率 | W/m2K | 2.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、L2-Tech水準は、LE3+A6+FL3のガラス構成における数値を示す。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
868 | 三層Low-E複層ガラス | 1.2(1)① | 74 | 高断熱ガラスによる断熱強化 | 新築用 | - | - | 熱貫流率 | W/m2K | 0.8 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、L2-Tech水準は、LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3のガラス構成における数値を示す。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
869 | 真空Low-E複層ガラス | 1.2(1)① | 74 | 高断熱ガラスによる断熱強化 | 新築用 | - | - | 熱貫流率 | W/m2K | 0.74 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018。ただし、真空ガラスについては、複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等（平成26年11月28日経済産業省告示第235号） | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法、複層ガラス及び複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等（平成26年11月28日経済産業省告示第235号） | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。ただし、真空ガラスについては、複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等（平成26年11月28日経済産業省告示第235号）に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018。ただし、真空ガラスについては、複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等（平成26年11月28日経済産業省告示第235号） | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法、複層ガラス及び複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等（平成26年11月28日経済産業省告示第235号） | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。ただし、真空ガラスについては、複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等（平成26年11月28日経済産業省告示第235号）に準拠。 ただし、L2-Tech水準は、LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3のガラス構成における数値を示す。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
870 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | 1.2(1)① | 74 | 高断熱ガラスによる断熱強化 | リフォーム用 | - | - | 熱貫流率 | W/m2K | 2.6 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、L2-Tech水準は、LE3+Ar4+FL3（アタッチメント付き）のガラス構成における数値を示す。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
871 | 真空ガラス | 1.2(1)① | 74 | 高断熱ガラスによる断熱強化 | リフォーム用 | - | - | 熱貫流率 | W/m2K | 1 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018。ただし、真空ガラスについては、複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等（平成26年11月28日経済産業省告示第235号） | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法、複層ガラス及び複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等（平成26年11月28日経済産業省告示第235号） | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。ただし、真空ガラスについては、複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等（平成26年11月28日経済産業省告示第235号）に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018。ただし、真空ガラスについては、複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等（平成26年11月28日経済産業省告示第235号） | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法、複層ガラス及び複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等（平成26年11月28日経済産業省告示第235号） | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。ただし、真空ガラスについては、複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等（平成26年11月28日経済産業省告示第235号）に準拠。 ただし、L2-Tech水準は、LE3+V0.2+FL3のガラス構成における数値を示す。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
873 | 薄型Low-E複層ガラス | 1.2(1)① | 74 | 高断熱ガラスによる断熱強化 | リフォーム用 | - | - | 熱貫流率 | W/m2K | 2.5 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、L2-Tech水準は、LE3+Kr2.5+FL3のガラス構成における数値を示す。 | L2-Tech水準表（2020年度版）
874 | 断熱材(押出法ポリスチレンフォーム) | 1.2(1)① | 75 | 高性能断熱材等による断熱強化 | - | - | - | 熱伝導率 | W/m・K | 0.022 | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISA9511:2006RまたはJISA9521:2014 | 発泡プラスチック保温材または建築用断熱材 | JISA9511:2006RまたはJISA9521:2014に準拠 | JISA9511:2006RまたはJISA9521:2014 | 発泡プラスチック保温材または建築用断熱材 | JISA9511:2006RまたはJISA9521:2014に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
875 | 断熱材(グラスウール) | 1.2(1)① | 75 | 高性能断熱材等による断熱強化 | 天井用 | - | - | 熱伝導率 | W/m・K | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISA9521:2014 | 建築用断熱材 | JISA9521:2014に準拠 | JISA9521:2014 | 建築用断熱材 | JISA9521:2014に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）
876 | 断熱材(グラスウール) | 1.2(1)① | 75 | 高性能断熱材等による断熱強化 | 壁用 | - | - | 熱伝導率 | W/m・K | - | 設備費（付帯機器含む、税抜） | 円/台 | - | 標準規格による評価 | JISA9521:2014 | 建築用断熱材 | JISA9521:2014に準拠 | JISA9521:2014 | 建築用断熱材 | JISA9521:2014に準拠 | L2-Tech水準表（2020年度版）