## ans_org-12 (hidden)
保存_DBから削除済み_2013.12.17\東部ガス㈱ 秋田ＬＮＧ基地建設推進室_アンケート自家用2003-東部ガス秋田■aAンケート自家用2003-東部ガス秋田ＬＮＧ基地.xls | 東北電力管内 | 工場 |  | その他 | ガス業 | ある | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 1年未満 | 共進電機工業㈱ | ない | [20 empty] | 〇 | － | － | － |  |  |  |  | 〇 |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 外部委託先にて整備している | [16 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [14 empty] | 特に無し | 特に無し | できる | 東部ガス株式会社 | 東部ガス秋田ＬＮＧ基地 | 秋田ＬＮＧ基地建設推進室 | リーダー | 佐々木 敏之 | 018-874-7393 | 018-874-7394 | sasaki@tobugas.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\グループホームあかり・デイサービスセンターほのか千歳台 アンケート自■aAンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 | 高齢者福祉施設 |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [7 empty] | ない | [20 empty] | 〇 |  |  |  | 係長・主任級 |  |  |  | 〇 |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [9 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [16 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\【かんでんエンジニアリング大阪南支店】電気工作物の保安・事故等に関す■uyかんでんエンジニアリング大阪南支店】電気工作物の保安・事故等に関するアンケート自家用.xls | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 1年以上、5年未満 | エネゲート | ある | 5 | 太陽光 |  | 自家用（常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | ホンダソルテック | 週7日 | 24時間 | 太陽光 | [10 empty] | 〇 | － | － | － | その他 | 外部委託 |  |  | 〇 | [13 empty] | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [14 empty] | 法令を順守した定期点検の実施 | 特になし | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\株式会社サンエイプラテック 電気工作物の保安・事故等に関するアンケー■od気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 5年以上、10年未満 |  | ない | [20 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇 | [10 empty] | 関連付けている |  | 関連付けている
保存_DBから削除済み_2013.12.27\北九州市環境局 新門司環境センター 新門司工場 コピーアンケート自家■aRピーアンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  | その他 | ごみ焼却工場 | ある | 2,000kW以上 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） | 常用+予備 | 5年以上、10年未満 | 東芝、安川電機 | ある | 23500 | その他 | 蒸気タービン | 自家用（常用） | 5年以上、10年未満 | 東芝 |  | 週7日 | 24時間 | その他 | 1500 | 火力（ガスタービン） | 自家用（非常用） | 5年以上、10年未満 | その他 | 西芝電機 | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 〇 |  | 1 |  |  |  |  | 課員 | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | [70 empty] | 平成23年度 | 開閉器・遮断器類 | 蒸気タービンを起動するが、並列運転に切替ができなかった。原因は発電機切替盤内の遮断機制御用コネクタが外れていた。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | その他 | 電力が供給できない | 作業方法不良 | 不明 | 〇 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | その他 | 受託業者 |  |  | 要相談 | 北九州市役所 | 北九州市新門司工場 | 環境局新門司環境センター新門司工場 |  | 片江 浩一 | ０９３－４８１－４７２７ | ０９３－４８１－４７２８ | kouiti_katae01@city.kitakyushu.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\ジーアンドエム・エネルギーサービス㈱ 電気工作物保安事故等に関するア■od気工作物保安事故等に関するアンケート.xls | 関西電力管内 | その他 | 電気事業卸供給業者 デパート・スーパー |  |  | ある | 2,000kW以上 | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | ある | 6240 | その他 | コージェネ | 自家用（常用）+売電用 | 10年以上、20年未満 | その他 | 荏原、東芝、富士電機。キャタピラー西日本 | 週7日 | 10～15時間程度 | その他 | [9 empty] | 〇 |  | 1 | [8 empty] | 〇 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 故障トラブル、不具合等異常の早期発見 | 特になし | 要相談

## ans_org-11 (hidden)
保存_DBから削除済み_2014.01.08\アンケート自家用. 滋慶京都学園 第２校舎_2014.1.6-1.xlsx | 関西電力管内 | 学校 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | その他 | 常・予備発なし | 1年以上、5年未満 | 三菱電機・他 | ない | [19 empty] | 〇 |  | その他 | 外部委託 関西電気保安協会 |  |  |  | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [28 empty] | 外部委託にて契約している関西電気保安協会より、電気設備の不良等について助言がある場合は、速やかに 取り替えを行っている。 今後も引き続き主任技術者と連携を取り、設備の維持管理を行うよう努める。 |  | できる | ジケイ・スペース株式会社 | DUCE | DUCE事業部 |  | 伊藤 耕平 | 06-4798-7400 | 06-4798-7409 | k-ito@duce.jikei.com
保存_DBから削除済み_2014.01.08\コーホク印刷㈱ コピーアンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 | 印刷・同関連業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | ない | [19 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [30 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2014.01.08\井上病院 アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 病院 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 50年以上 |  | ある | 105.2 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [10 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2014.01.08\出雲エネルギーセンター コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | ある | 3690 | 火力（汽力） | 自家用（常用）+売電用 | 10年以上、20年未満 | その他 | 日立・ﾊﾞﾌﾞｺｯｸ日立JV | 週7日 | 24時間 | 火力（汽力） | 1740 | 火力（内燃力） | 自家用（常用+非常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | その他 | その他 | 火力（内燃力） | 〇 |  | 1 |  |  | その他 | 嘱託員 | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [28 empty] | 保安教育の中で、事故等を想定した訓練を行っている。 |  |  | 出雲市 | 出雲エネルギーセンター | 文化環境部環境施設課出雲エネルギーセンター | 係長 | 吉田朋之 | 0853-23-9225 | 0853-24-8031 | yoshida-tomoyuki@city.izumo.shimane.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.08\味の素冷凍食品㈱四国工場 アンケート自家用2003.xls | 四国電力管内 | 工場 | 食料品製造業 | ある | 2,000kW以上 | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱電機 | ある | 1120 | 火力（内燃力） | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | その他 | 日本車輌製造㈱ | 週5日 | その他 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 |  | 0 | 係員 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成24年度 | 操作盤 | モーター交換の際に元電源を落とさずに作業にとりかかろうとしており、危うく感電事故を起こすところであった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） | 故意・過失 | 作業者への再教育、作業内容及び方法の事前確認と作業時の表示義務の徹底をするようにした。 | 中程度 | 〇 | ほぼ毎日 | 6ヶ月に1回程度 | その他 | 外部委託 | 平成24年度 | 食品機器 | 設備が漏電遮断器により停止した。調べてみると、設備下側の配管にケーブルを通していたが、配管内に絶縁圧着端子による結線箇所があった。絶縁抵抗測定時は問題なかったが、洗浄により、浸水したために漏電したと考えられる。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） | 保守不備 | 対象箇所を新しいケーブルで再配線した。さらに、班員と業者への周知、教育を実施した。 | 中程度 | 〇 | ほぼ毎日 | 6ヶ月に1回程度 | その他 | 外部委託 | 特別なことではありませんが、各種電気設備の定期的な点検・試験を実施しております。 | 特にありません。 | できる
保存_DBから削除済み_2014.01.08\大豊製作所 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 | 金属製品製造業 | ある | 100kW以上、500kW未満 | 64kVA以上、100kVA未満 |  | キュービクル式（屋内） | 常用 |  |  |  | ない | [19 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 | [15 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [30 empty] | できない

## ans_org-10 (hidden)
保存_DBから削除済み_2013.12.19\アンケート自家用（ソフトバンクモバイル東北）.xlsx | 東北電力管内 | その他 | 電気通信事業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | 予備 | ある | 2400 | 火力（ガスタービン） | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機 | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 〇 |  |  |  |  | 部長級 | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 外部機関が実施している高圧及び低圧取扱者安全講習の受講推進を行い安全に努めている。 | 特になし | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.20\金沢信用金庫 アンケート自家用2003.xls | 北陸電力管内 | その他 | データセンター |  | ある | 100kW以上、500kW未満 | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 別川製作所 |  | ある | 800 | 火力（ガスタービン） | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 〇 | [6 empty] | 〇 |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [10 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 外部委託の電気主任技術者を常駐させている |  |  | 金沢信用金庫 |  | 経営管理部総務グループ | 主任調査役 | 関 秀夫 | 076-231-0029 | 076-231-7966
保存_DBから削除済み_2013.12.27\キヤノントッキ株式会社 2013.12.26_アンケート.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  | 生産用機械器具製造業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 10年以上、20年未満 |  |  | ある | 148 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 〇 | － | － | － |  |  | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\株式会社 足利銀行 コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  | ある | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 20年以上、30年未満 |  |  | ない | [9 empty] | 〇 | － | － | － | その他 |  | 〇 | [5 empty] | 整備している |  | 整備している | 整備している | [5 empty] | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | 要相談 | ㈱足利銀行 |  | 総務室 | 技師 | 百瀬 | 028-626-0330 | 028-627-6408
保存_DBから削除済み_2013.12.27\株式会社荒井商店 ／ 株式会社蔵王アーバンプロパティーズ 【回答】自家■y回答】自家用2003.xls | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用+予備 | 20年以上、30年未満 | 内外電機 三菱電機 オムロン・他 |  | ない | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 係長・主任級 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 主要な負荷設備に対して、設備機器点検を月一回実施しています。 | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 建物管理をグループ会社の電気主任技術者へ委託し、需要設備と主な負荷設備の定期点検を それぞれ外部委託業者へ依頼して異常個所の早期発見に努めています。 | 保安規制は、建物の用途により大きく差が出るのため、自家用電気工作物の性能格差が顕著に見られる。 | 要相談 | 株式会社荒井商店 ／ セコム株式会社(建物設備管理会社) | ＭＳＤ２０ビル | ビルディング部 ／ テクノ事業本部 東京支店 | 係長 ／ － | 和出 強 ／ 渡辺 輝優 | 03-5340-5224 | 03-5340-6276 | teruma-watanabe@secom.co.jp

## ans_org-9 (hidden)
保存_DBから削除済み_2013.12.27\株式会社 青葉冷凍 コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | その他 |  | 冷蔵倉庫業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [6 empty] | キュービクル式（屋内） | [25 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | ・電気保安協会による電気保安講習を年1回実施し、電気に関する知識を周知徹底させる。 ・キュービクル内立入禁止とし、扉は全て施錠している。鍵は所定の場所で保管し、担当者以外は持出禁止としている。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.27\株式会社 オロチ アンケート自家用20039999.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  |  | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [32 empty] | ある | 160 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 神戸製鋼 |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [49 empty] | 〇 |  |  | 1 | [6 empty] | 〇 | [14 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [7 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― |  | ― | ― | ― | [155 empty] | 緊急停止で部分作業の場合、関連機械の全停止。 |  |  | 株式会社ｵﾛﾁ |  | 生産事業部 | 部長 | 住田和人 | 0859-83-6123 | 0859-83-6100 | sumida@orochi-lvl.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\株式会社 シグマパワー有明 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 電気事業 | その他 | 特定規模電気事業者への供給事業者 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | その他 | 発電機停止時使用 | 40年以上、50年未満 | 東芝 | [31 empty] | ある | 175000 | 火力（汽力） |  | 売電用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 操作、作業手順書の整備、遵守、指差呼称の徹底等 |  | 要相談 | 株式会社 ｼｸﾞﾏﾊﾟﾜｰ有明 三池発電所 | 株式会社 ｼｸﾞﾏﾊﾟﾜｰ有明 三池発電所 | 発電・保守部 | 係長 | 前村秀一 | 0944-53-6483 | 0944-56-3163 | shuichi-maemura@sigmapower.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\株式会社 モルテン アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | ゴム製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 |  |  |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [22 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | 要相談 | 株式会社 モルテン | 千代田工場 | 工業用品事業本部生産統括部千代田1課 |  | 佐々木 賢治 | 0826-72-2295 | 0826-72-5720 | kenjisa@molten.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\株式会社 東京エネルギーサービス 2013_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 熱供給事業会社 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | その他 | スポットネットワーク | 10年以上、20年未満 | 日立製 | [31 empty] | ある | 1500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | － |  |  | 部長級 |  |  | 〇 | [18 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） | [5 empty] | 屋内変電所の点検時、遮断器の抜き出し作業中に遮断器が落下した。（ストッパーが壊れたため） | 屋内（洞道含む） | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 設備不備 |  | 小さい |  |  |  | 〇 | 〇 | 予備品対応 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [84 empty] | 保安規程の読み合わせ（毎月）、停電時の復旧訓練（6回/年）、ループ受電切替え訓練(5回）など、各係員への教育を通し、危機管理の醸成を行っている。 | 特に無し | できる | 株式会社 東京エネルギーサービス |  | 技術部 | 部長代理 | 斉藤 | 03-3280-8810
保存_DBから削除済み_2013.12.27\株式会社 橋本川島コーポレーション 電気アンケート.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 土木建設業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [32 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [14 empty] | 電気保安協会に委託 | [9 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\株式会社プラスワン 経済産業省アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 内外電気製作所 | [31 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | トラブル・異常があったときは、保安協会にすぐ連絡を入れるようにしている。 | 特になし。 | できる | 株式会社プラスワン |  | （事務） |  | 宮下 | 052-936-0001 | 052-936-0010 | info@pl-one.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\株式会社関電エネルギーソリューション アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 工場内電気供給 | ない（自家用発電設備のみ） | [42 empty] | ある | 13500 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 三井造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [6 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 関電エネルギーソリューション | 堺発電所 | ユーティリティ本部建設保全クループ堺発電所 | 所長 | 坂田 繁行 | 080-5765-5350 | 072-244-3625 | sakada-s@kenes.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\核融合科学研究所 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | その他 | 9100 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 高岳製作所 | [31 empty] | ある | 5500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 不定期 | その他 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | － | － | 1 | [9 empty] | 〇 | [12 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | ・年一回の安全講習会の受講を義務付けている ・安全ハンドブック（マニュアル）を作成している ・作業前に安全教育を行うことを義務付けている ・年次点検を実施している |  | できる |  | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所 | 管理部 施設・安全管理課 | 施設保全係 | 渥美 公太 | 0572-58-2049 | 0572-58-2605 | atsumi.kohta@nifs.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\横須賀リサーチパーク YRP.xlsx | 東京電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 東芝 | [31 empty] | ある | 650*2 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | JFE | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 400*3 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 神鋼造機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [36 empty] | 〇 | [7 empty] | 課長級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 社外講習会への参加、社内訓練の実施 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\武田薬品工業株式会社 光工場 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [32 empty] | ある | 14100 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 249 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [34 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 課長代理級 |  |  |  |  | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | [51 empty] | 1 | [20 empty] | 平成24年度 | 火力発電 ガスタービン |  |  |  | 屋外 | 常用 |  | その他 | 3.3kV | 510 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 |  | 保守不完全 |  |  |  | なし | 1年以上、5年未満 | ほとんどしない | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 | [16 empty] | 平成23年度 |  |  |  |  | 高圧配電線路（架空） | [5 empty] | 3.3KV高圧架空電線の電柱１本に架空線を支えている腕金が傾いているのを発見した。 腕金の傾きにより架空電線が電柱の金具と接触しており、地絡事故の危険性あった。 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [84 empty] | 特になし | 特になし | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\水戸工機株式会社 アンケート自家用2003 回答書.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [32 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できる | 水戸工機株式会社 | 本社工場 | 工具事業部 | 顧問 | 髙嵜孝司 | 029-251-5111 | 029-251-5114 | takasaki@mitotool.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\浜松委托運送株式会社 西浜松倉庫 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 中立電機 | [31 empty] | ある | 100 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | シャープ | 週7日 |  |  | 太陽光 | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\海洋深層水種苗供給センター 電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xlsx | 沖縄電力管内 | その他 |  | 水産養殖業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 不明 | [31 empty] | ある | 40 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 北越工業 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 保安協会へ委託しており、他には特に取り組みはしていない。 | 特になし | できる | 沖縄県車海老漁業協同組合 | 海洋深層水種苗供給センター |  | 主任 | 松本 源太 | 989857571 | 989857571 | penaeus.j@crest.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\渋川市教育委員会 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [32 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 保守点検等を外部委託により行っているため、マニュアル類は作成しておりません。 | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | [155 empty] | 保守点検等は行っていますが特記すべき事項はありません。 |  | できる |  | 渋川市教育委員会 | 体育課 | 主事 | 金子 智 | ０２７９ー２２ー２１０４ | ０２７９－２２ー２１３２
保存_DBから削除済み_2013.12.27\湯梨浜町役場建設 アンケート.xlsx | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [32 empty] | ある | 59.2 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\瀬戸内共同火力（株） アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 電気事業 | 卸供給事業者 |  |  |  | ある | その他 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | 開放式（屋内） | 変圧器：屋外 | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱電機 東芝 | その他 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） | 変圧器：屋外 | 常用+予備 | 40年以上、50年未満 | 三菱電機 東芝 | その他 | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋内） | 変圧器：屋外 | 常用+予備 | 40年以上、50年未満 | 三菱電機 | [13 empty] | ある | 156 | 火力（汽力） |  | 売電用 |  | 40年以上、50年未満 | 東芝 | 三菱重工業 | 週7日 | 連続運転 | 24時間 | 火力（汽力） | 156 | 火力（汽力） |  | 売電用 |  | 40年以上、50年未満 | 東芝 | 三菱重工業 | 週7日 | 連続運転 | 24時間 | 火力（汽力） | 156 | 火力（汽力） |  | 売電用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 | 三菱重工業 | その他 | 定検代替機 | 24時間 | 火力（汽力） | 149 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 | 三菱電機 | 週7日 | 連続運転 | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [11 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | － |  |  | 課長級 |  | 〇 | [21 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成23年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 台風１２号襲来時，第３・４号機タービン室ケーブルピット内（１ＦＬ）に雨水が浸入し，第３・４号機の復水器排水ピットへと流れ込み排水ピット水位が上昇しピット内設置の機器が水没した。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | その他 | 排水系統排水不良 | 小さい |  | 〇 |  |  | 〇 | 排水ポンプ設置 | ほぼ毎日 | パトロール | その他 |  | その他 |  | 平成24年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 第３号機発電機本体から異音が発生し，点検結果，固定子鉄心を支えるリブが鉄心を叩いていたものであった。対策としてコンプレッションリングを追設した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | その他 | 接触状態が経年的に変化 | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 | パトロール | その他 | 開放点検 1回／8年 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 | 火力発電 汽力 |  |  |  | 高圧電動機の絶縁劣化診断を実施した結果，第４号機Ｂ－誘引通風機電動機が要注意判定となった。 | 屋外 |  | 常用 | その他 | 特になし | その他 | 経年劣化 | その他 |  | 〇 | ほぼ毎日 | パトロール | その他 | 1回／2年 | その他 | 常駐協力会社 | 平成24年度 | 火力発電 汽力 |  | 第５号機の自動電圧調整装置の界磁調整器用カップリングが折損したため，界磁自動追従が出来なくなった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | その他 | 特になし | 電気工作物不良 | その他 | 〇 |  | ほぼ毎日 | パトロール | その他 | 事後保全 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成18年度 | 変圧器・計器用変成器類 | 新１号機起動用変圧器の衝撃油圧継電器特性不良および窒素ガス減圧弁の動作不良により機内圧力上昇を誤検知して，事務所等の停電に至った。 | 屋外 | 常用 | その他 | 所内の一部停電 | 保守不備 | 小さい | 〇 | ほぼ毎日 | パトロール | その他 | 外観点検 1回／4年 | その他 | 常駐協力会社 | 電気関係 モーター，ケーブル等：絶縁劣化診断 変圧器等 ：絶縁油中ガス分析，コロナ測定，絶縁油水分測定他 発電機回転子等 ：非破壊検査，絶縁劣化診断 |  | 要相談 | 瀬戸内共同火力㈱ | 倉敷共同発電所 | 保修担当 計電グループ | グループ長 | 若狭一也 | 086-446-3751 | 086-446-3769 | p197668@pnet.gr.energia.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\益田エコクリエイション株式会社 アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [32 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\真澄寺 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 寺院 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝、中立電機 | [31 empty] | ある | 2200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | ＮＫＫ |  | 週2日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [34 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [18 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できる | 宗教法人 真澄寺（しんちょうじ） | 真澄寺 悠音精舎（ゆうおんしょうじゃ） | イソップサービス株式会社（ビル管理会社） 大阪支社 | 主任 | 梅川 聡 | 072-690-2228 | 072-692-1018 | umekawas@ichinyosha.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\石川金属工業株式会社 アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | その他 | 屋内閉鎖式 | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱、戸上等 | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | その他 | 屋内閉鎖式 | 常用 | 20年以上、30年未満 | 三菱 | 500kW以上、2,000kW未満 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | その他 | 屋内閉鎖式、屋外開放式、屋外キュービクル | 常用+予備 | 5年以上、10年未満 | 三菱等 | 100kW以上、500kW未満 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 常用+予備 | 40年以上、50年未満 | 三菱、愛知電機等 | [6 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [8 empty] | その他 | [7 empty] | 技術部員 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成23年度 | [6 empty] | 構内電線路 |  | 母線 |  | 電気室内に施設していた油開閉器を高圧気中負荷開閉器に更新した際、同時に高圧母線の更新を行った。取り替えた古い母線を仔細に観察すると、焼け焦げたような痕跡が複数箇所見つかった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気火災 |  | 保守不備 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | 保安協会 | 平成23年度 |  |  |  | 構内電線路 |  | 進相コンデンサ | 兼任していた屋内の開放式受電設備において、高圧進相コンデンサの保護カバーを付けていていなかった。また、受電室には小動物侵入できるスペースがあった。ある日常点検の際、異臭を感じ、電気室内を見渡すと、コンデンサの傍で動物の死骸が見つかった。コンデンサ保護用電力ヒューズ付き断路器をみるとヒューズが溶断していた。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 中程度 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 週１回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 | 保安協会 | [56 empty] | 私は、最近良く耳にする何らかの機器、センサ等を用いての“延命措置”という考え方には懐疑的な立場にあります。事故を防止する最善の手段は、日常点検の徹底と、点検に向かう“心構え”とか“態度”といったある種曖昧なことこそが重要だと思っています。以前、別の会社で電気以外の設備管理の仕事をしていたことがありました。日に3度、点検員が同じ場所を巡回するのです。ところが、ある日、一基のポンプから水が勢いよく吹き出しているという“小事故”が発生したのですが、残念なことに巡回点検員誰もそれに気づきませんでした。最終的にそれを見つけたのは、その会社に入社して間もない「私」でした。私がそれを見つけるまで少なくとも５～６人の点検員が巡回していたのですが、結局、誰も“見ようとしていなかった”のです。事故箇所は、巡回路のすぐ横でした。目を避けようとでもしない限り見えてしまうはずです。私が良く口にする言葉ですが、「或る分野を専門に仕事をしていて、その分野に全く関係のない人でも簡単に気づくようなことを見逃すことほど恥ずかしい」と思います。もう一つ、私は、上司に「高圧の仕事はさぼろうと思えばいくらでもさぼれます」と何度か言ったことがあります。これは、高圧の管理は一人で行うの基本です（本当は二人でしょうが）。自分は誰が見ていなくても真摯な態度で点検作業をしているという自負心をもっていられる人材こそが高圧管理者としての適性だと考えています。私もそろそろ引退を考えるようになりましたが、今の一人でゲームに熱中している若い子をみると、“こいつに後を任せて大丈夫かな”と思います。しかし、そういう私もまだまだ未熟者で勉強することばかりです。答えになっていないかもしれませんが、一言でいえば、“誰にも見られず、或いは認められなくても、一生懸命、日常点検を行うという心掛けをもつ”ことこそが、事故を防止する第一歩だと思います。勿論、各種試験を専門の会社に依頼して、参考にはしていますが…。 | 認定主任技術者という制度があります。私も保安規定の細則に一部、その旨触れています。しかし、現実的に、認定で主任技術者を養成することは容易なことではありません。私が今属している中小企業では、認定を受けるため「高圧専従者」をおくこというのは大変なことです。電気のある程度の知識を有し、それで仕事をしている者をその仕事（低圧）をやめさせるとなると、その補充要員が必要とならからです。認定主任技術者となるには、数年～１０年の時間が必要となるでしょうし、なれるという保証があるわけでもありません。その間、その者がモチベーションを保ち続けられるのかにも疑問があります。ですから、例えば、補助者⇒点検代行者⇒代務者という“準資格”を制度化して頂けると幸いです。 | できる | 石川増太 | 石川金属工業株式会社 | 技術部 | なし | 北原哲也 | ０９３ー５４１ー３３３１ | ０９３－５３１ー５７３４ | t.kitahara@isikawa-m.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\社会保険 大牟田天領病院 アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [6 empty] | 開放式（屋内） |  |  | 1年以上、5年未満 |  |  |  |  | キュービクル式（屋外） | [17 empty] | ある | 480 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 120 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [16 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.27\福井市企業局森田浄水場 アンケート自家用（森）.xlsx | 北陸電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日新電機 | [31 empty] | ある | 375 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 試験運転 | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | － | － | － | － |  |  | 係員 | [22 empty] | 民間会社 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 作業マニュアルの作成・使用 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\福原建設 アンケート自家用回答.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [32 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [24 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\福島江土地改良区 コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 | [5 empty] | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 30年以上、40年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 30年以上、40年未満 | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している |  | 整備している | 整備している |  | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている |  | 関連付けていない | 関連付けていない |  | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 定期的な専門技術者による安全教育の実施（施設稼働時期前に毎年１回） |  | できる | 福島江土地改良区 |  |  |  | 頓所 | 0258-22-6111 | 0258-22-6117
保存_DBから削除済み_2013.12.27\稲沢市 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 清掃工場 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 荏原製作所 | [31 empty] | ある | 1950 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎、シンコー | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 課長級 |  |  |  |  | 臨時職員 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できる | 稲沢市 | 稲沢市環境センター | 環境施設課 | 技師補 | 牛田憲次 | 0587-36-4357 | 0587-36-3709 | k-ushida@city.inazawa.aichi.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\笠寺精治寮病院 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [32 empty] | ある | 200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 日本車輌 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | 要相談 | 医療法人 交正会 | 笠寺精治寮病院 | 事務所 | 事務次長 | 山根 一彦 | 052-821-9221 | 052-824-0286
保存_DBから削除済み_2013.12.27\箱根町教育委員会 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [32 empty] | ある | 76.8 | その他 | ディーゼル | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | ＭＥＩＤＥＮ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成24年度 |  |  | 高圧配電線路（地中） |  | 地下埋設 | 常用 |  | 6.6kV |  |  |  |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然劣化 |  |  |  | なし | 10年以上、20年未満 | 月1回程度 | 1年に１回程度 | その他 | 電気工作物保安主任技術者 | [130 empty] | 点検時、故意的に停電状態にする際は点検の作業前に弱電設備の主電源をＯＦＦとし、メガー測定時のトラブル防止の実施。 |  | 要相談 | 箱根町 | 箱根町総合体育館「レイクアリーナ箱根」 | 箱根町教育委員会生涯学習課体育振興係 | 主事 | 鈴木 拓哉 | 0460-86-3300 | 0460-86-3100
保存_DBから削除済み_2013.12.27\米子市下水道部施設課 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 40年以上、50年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 10年以上、20年未満 | [7 empty] | ある | 1500 | その他 | ディーゼル | 自家用（非常用） | 雨水ポンプ運転時 | 40年以上、50年未満 | その他 | 新潟原動機 | 非常時のみ |  | その他 | その他 | 1000 | その他 | ディーゼル | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | その他 | その他 | 1000 | その他 | ディーゼル | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 新潟原動機 | 非常時のみ |  | その他 | その他 | 120 | その他 | ディーゼル | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 日産ディーゼル | 非常時のみ |  | その他 | その他 | [13 empty] | 〇 | [18 empty] | 課員 | [11 empty] | 個人(管理技術者 | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 高圧受電設備の年点検をプラントメーカーに依頼し、報告書で問題が有れば対策を実施し、事故を未然に防ぐ。 |  | できる | 米子市 | 下水道部施設課 | 下水道部施設課 | 主幹 | 永尾 一 | 0895-34-1379 |  | makoto1201@city.yonago.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\精密工業株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | はん用機械器具製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [14 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | 会長・社長・役員級 | [17 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | 要相談 | 精密工業㈱ | 本社 | 総務課 |  | 長 基裕 | 06-6612-5571
保存_DBから削除済み_2013.12.27\習志野化工株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 建設、塗装業 | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [32 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [14 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 日々の目視点検実施 |  | 要相談 | 習志野化工株式会社 | 習志野化工株式会社 埼玉工場 | 工務部門 | リーダー | 野沢 | ０４８（５８３）７１５１ | ０４８（５８３）７１５４ | a-nozawa@naraka.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\習志野市環境部 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 新日鉄 | [31 empty] | ある | 2470 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 新日鉄 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [16 empty] | その他 | 係長 |  |  |  | 臨時採用職員 | [6 empty] | 運転管理委託会社 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平成24年度 | 火力発電 汽力 |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 6.6kV |  | 2470000 | W |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然劣化 |  |  |  | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 | 6ヶ月に1回程度 | その他 | 委託業者 | [132 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\自家用アンケート（H2512東邦カ゛ス東桜DHC）.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 熱供給業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 別川製作所 | [31 empty] | ある | 1500 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [47 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 課長級 |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成22年度 |  |  |  |  | 低圧配電線路（架空） | [5 empty] | 漏電遮断器の端子とブスバーが固定ボルトで繋がれてなく、発熱していた。さらに進行すれば漏電遮断器が働き停電する可能性があった。（対策実施済み） | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | その他 | 停電 | 設備不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気設備のﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 | 平成22年度 | [5 empty] | ﾎﾞｲﾗ送風機 | ボイラ送風機のケーブルが送風機駆動軸と干渉し断線、地絡。これによりMCCBが正常に動作し当該設備を安全に停止させることができた。（対策実施済み） |  | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 保守不備 |  | 小さい | 〇 | [5 empty] | その他 | 運転の都度 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [57 empty] | ・保安教育の充実（机上の教育だけでなく実際に現場で実物を見ながらの教育・訓練） ・作業前の操作手順等の読合せ ・指差呼称・連絡合図の徹底、作業前ミーティングの実施(危険予知含む）、作業中における現場表示の実施 等 | 特になし。 | できる | 東邦ガス株式会社 | 東桜地域エネルギーセンター | 都市エネルギー営業部 営業第一グループ | センター長 | 河合春義 | 052-962-5029 | 052-962-5014 | s_kawai@tohogas.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\苓北町（富岡浄化センター）アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [32 empty] | ある | 125 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.27\荏原環境プラント(株) 浦安焼却管理事務所 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 安川 | [31 empty] | ある | 1450 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 |  | 〇 | [19 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | [7 empty] | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できる | 荏原環境プラント株式会社 | 浦安市クリーンセンター 第一発電所 | 浦安焼却管理事務所 | 副所長 | 相馬孝史 | 047-355-8721 | 047-355-8725 | eepurayausmt@beach.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\荒川区峡田（はけた）ふれあい館 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | [42 empty] | ない | [85 empty] | 〇 | [31 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | 不明 | [17 empty] | ― | ― | ― | [156 empty] | アンケートの使いづらい。文字も小さい。 | 要相談 | 峡田ふれあい館 |  |  |  | 高橋 勝 | 03-3807-2886
保存_DBから削除済み_2013.12.27\葛飾清掃工場 回答用アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  | その他 | ごみ焼却発電所 東京二十三区清掃一部事務組合葛飾清掃工場 | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機 | [31 empty] | ある | 13500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 新日本造機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 2540 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | キャタピラー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [36 empty] | 〇 |  | 1 | － | － | [14 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 保安規程に準じて実施 | [8 empty] | 保安規程に準じて実施 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | 要相談 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 葛飾清掃工場 | 技術係 | 主事 | 稲葉 聡 | 03-5660-5389 | 03-5660-5379 | inaba-satoshi@union.tokyo23-seisou.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\薩摩川内市 樋脇屋外人工芝競技場 コピーアンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [32 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [14 empty] | 委託先の主任技術者の点検、対応等により運用している | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [157 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\豊中市伊丹市クリーンランド 電気工作物の保安事故等に関するアンケート(13電気工作物の保安事故等に関するアンケート(131227).xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 富士電機 | [31 empty] | ある | 5000 | その他 | ごみ | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | 2000 | その他 | ごみ | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 週1日以下 |  | 24時間 | その他 | 600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [22 empty] | 〇 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 課長補佐級 |  | 〇 |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成21年度 | [6 empty] | 継電器類 |  |  |  | 転送遮断装置作動により受電遮断器トリップする。直ぐに関西電力の再送電となる。地絡事故が生じるところであった。 | 屋外 |  | 常用 | その他 |  | 他物接触 | カラスが針金のようなものを口にくわえ、それが碍子充電部（ケーブル終端箱にアーク痕）に触れた。 | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  | 特高受電所内第１柱碍子付近で蛇の死骸を発見した。地絡事故が生じるところであった | 屋外 | 常用 | その他 |  | 他物接触 | カラスが口にくわえていた蛇の死骸を空中から落とした。 | 小さい |  | 〇 |  | 〇 |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [57 empty] | ヒヤリ、ハットの事例への取り組みで、カラス対策として第１柱にカラスがとまらないようバードチェッカー（剣山）を特高受電所内第１柱に取り付けた。 |  | できる | 豊中市伊丹市クリーンランド | 豊中市伊丹市クリーンランド | 保全操作室 保全チーム | 室長補佐 | 辻 馨 | 06-6841-5771 | 06-6845-6194 | clean.h.sousa@toyoitami-cleanland.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\豊田新利根土地改良区 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | その他 | 農事用 | 20年以上、30年未満 | 三菱 | [31 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\野村総研 コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | その他 | [5 empty] | 100kW以上、500kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 不明 | [31 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.27\金子産業 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [32 empty] | ある | 1950 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週6日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できる | 金子産業株式会社 |  | 技術・インフラ部 | 執行役員／部長 | 谷口 則彦 | ０９５５－７２－１１１６ | ０９５５－７２－１１１５ | taniguchin@m-kaneko.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\鈴鹿市環境部 清掃センター アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [32 empty] | ある | 3000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | ＮＫＫ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － | [14 empty] | その他 | 臨時職員 |  |  |  | 臨時職員 | [5 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 保安講習会を通じて作業員等に保安教育を実施している |  | できる | 鈴鹿市役所 | 鈴鹿市清掃センター | 管理グループ |  | 中瀬 功 | 059-372-1646 | 059-372-1406 | isao-nakase@city.suzuka.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\長岡赤十字病院 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | その他 | 常用+コージェネ+非常用 | 10年以上、20年未満 | 川崎電気株式会社 | [31 empty] | ある | 1500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 神鋼造機 | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 400 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [34 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 検電器で、検電を忘れずにする。 | 特になし。 | 要相談 | 日本赤十字社 | 長岡赤十字病院 | 管財課 | 電気係長 | 川上清一 | 0258-28-3600 | 0258-28-9000 | kanzai@nagaoka.jrc.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\長谷川水産 アンケート自家用.xls | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱電機 | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 三菱電機 | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 松下電器 | [13 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.27\電気工作物の保安・事故等に関するアンケート_201312（JX川崎）.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 三菱 | [21 empty] | ある | 19000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 15000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 14000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 9970 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 5800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週1日以下 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  | 4 | － | － |  |  |  | 係長・主任級 |  |  |  | 〇 | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成17年度 |  |  |  |  | 高圧配電線路（地中） | [5 empty] | プラント建設工事中に既設の埋設ケーブルが露出している部分があり、それを死線と勘違いして切断しかけた。 | 地下埋設 |  | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 作業準備不良 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  | ほとんどしない |  | その他 | 4年に1回 | その他 | 電気工事会社 | 平成19年度 |  |  | 高圧配電線路（地中） |  |  |  | 埋設ケーブルの近傍にある海水配管がパンクし、ケーブルが揺さぶられた。 後日のケーブル診断でキック現象を発見し事故を未然に防止できた。 | 地下埋設 | 常用 | その他 | 変電所停電によるプラント停止 | 他事故波及 |  | 中程度 |  |  |  |  | 〇 | 後日の診断で判明 | ほとんどしない |  | その他 | 4年に1回 | その他 | 電気工事会社 | [56 empty] | ・製造所員全てを対象にしたヒヤリハットの収集システム稼働 ・製造課に対する電気保安教育の実施 |  | 要相談 | JX日鉱日石エネルギー株式会社 | 川崎製造所 | 計装電気グループ | アシスタントマネージャー | 髙橋 努 | 044-276-3625 | 044-276-5988 | tsutomu.takahashi01@noe.jx-group.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\電気工作物アンケート(佐野市).xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [32 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | なし | なし | できる | 佐野市教育委員会 生涯学習部 公民館管理課 | (中央公民館) | 公民館管理課 総務係 | 主査 | 柏﨑 純也 | 0283-24-5771 | 0283-21-5851 | kouminkan@city.sano.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\電気工作物保安・事故アンケート（イオンいわき店）2013.12.25.xlsx | 東北電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 | 店舗棟 | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 内外電機㈱ | 100kW以上、500kW未満 | 立体駐車場棟 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 内外電機㈱ | [21 empty] | ある | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 係長・主任級 | [16 empty] | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | 要相談 | イオンリテール株式会社 | イオンいわき店 | イオンディライト株式会社 | いわきセンター センター長 | 森 隆之 | 0246-41-3111 | 0246-41-3113
保存_DBから削除済み_2013.12.27\電気工作物保安事故等アンケート（天野第2工場）.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 東芝 | [31 empty] | ある | 990 | 火力（内燃力） |  | その他 | ピークカット目的 | 10年以上、20年未満 | その他 | エネサーブ | その他 | 使用電力（ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）をﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行い可能なので不明（夏期：5日間、冬季０日間） | その他 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 部長級 | [22 empty] | 選任者+外部委託で安全を確保 | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [227 empty] | 毎月、電気設備の定期保守点検を専門会社に委託し、経過観察をおこなっており、不備な点があれば報告をもらい 停電可能な時期に修繕を行っている。 | 特には有りません。 | 要相談 | 天野実業株式会社 | 里庄第２工場 | 生産第２工場 エンジニアリング課 | 担当課長 | 大塚 武彦 | 0865-64-5810 | 0865-64-5819 | ta-outsuka@amanofoods.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\飯坂ホテル聚楽 電気工作物保安・事故等に関するアンケート 経産省2013.xls | 東北電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [9 empty] | 1年以上、5年未満 | [7 empty] | 5年以上、10年未満 | [6 empty] | 20年以上、30年未満 | [6 empty] | 40年以上、50年未満 | ある | 295 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | その他 | デンヨウ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [5 empty] | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | [38 empty] | 〇 | [6 empty] | 課長級 | [16 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [69 empty] | ― |  |  | 平成22年度 |  |  |  | 区分開閉器（PAS） | 屋外 | 常用 |  | 6.6kV | [7 empty] | 雷 |  |  | なし | 5年以上、10年未満 | 1年に１回程度 | 1年に１回程度 | その他 | 保安協会 | [132 empty] | 要相談 | 株式会社 聚楽 | 飯坂ホテル聚楽 | 施設管理部施設課 | 課長 | 坂内孝司 | 024－542－2201 | 024－542－0952 | ii-bannai@hotel-juraku.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\飯島町教育委員会 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [42 empty] | ある | 24 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\高知市清掃工場 20131219コピーアンケート自家用2003.xls | 四国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | ガス絶縁開閉装置（GIS) | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [31 empty] | ある | 8800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1400 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [34 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 課長補佐級 |  |  | 〇 | [7 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成17年度 | [6 empty] | 計器類 |  |  |  | 清掃工場周辺で落雷があり，受電GIS制御系故障及び引込線の電圧検知表示がされていないのを確認。四国電力から取引電力量のデータが送信されていないとの連絡があり状況を確認すると電力計の表示が出力されていないことを確認した。 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 自然現象 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 精密点検は製造メーカの技術者，それ以外は設置者職員。 | [83 empty] | ①点検，整備作業前ミーティングを行い，作業手順等の確認及び作業者への周知。②点検・作業中は，作業前ミーティング内容を遵守し実施する。③点検・整備作業後ミーティングを行い，「ヒヤリ・ハット」報告及び作業内容の総括を行う。 | 特にありません。 | できる | 高知市 | 清掃工場 | 清掃工場 | 主幹 | 柿内節雄 | 088-842-1171 | 088-841-0818 | kc-180900@city.kochi.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\鹿島地方事務組合消防本部 コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [32 empty] | ある | 30 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 9 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [10 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できる |  | 鹿島地方事務組合消防本部 | 消防課 | 課員 | 山本 隆之 | ０２９９－９７－３６０５ | ０２９９－９７－３６３４ | shoubou119@kcj.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\鹿島石油株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | GIS | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [31 empty] | ある | 3000 | その他 | 火力（汽力＋ガスタービン） | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | 1800 | 風力 |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | Vestas | 週7日 |  | 24時間 | 風力 | [34 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － |  |  |  | 課長級 |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成22年度 |  |  | 送電設備（架空） | [8 empty] | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | その他 | 協力会社 | 平成20年度 |  |  |  | 変圧器・計器用変成器類 |  |  |  | 屋外 | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | その他 | 4年に1回 | その他 | なし | 平成24年度 |  |  |  | 低圧配電盤 |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気火災 |  | 設備不備 |  | 小さい |  | 〇 | 月2回程度 |  | その他 | 4年に1回 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 |  | 変圧器・計器用変成器類 |  | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 | 大きい | 〇 |  | 週１回程度 |  | その他 | 4年に1回 | その他 | なし | [18 empty] | 要相談 | 鹿島石油株式会社 | 鹿島製油所 | 計装電気グループ 電気チーム | 担当マネージャー | 遠藤英之 | 0299-97-3143 | 0299-96-6330 | endo-hi@kashima-oil.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\龍山協働センター コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [42 empty] | ある | 20 | その他 | ガソリン | 自家用（非常用） |  | 不明 | その他 | ホンダ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | 要相談 | 浜松市 | 龍山協働センター |  |  | 矢嶋 | 053－966－2111 | 053－969－0380
保存_DBから削除済み_2013.12.27\（株）サンデリカ 滋賀事業所 コピーアンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 松浦電機 | [31 empty] | ある | 150 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | その他 | 西日本発電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 50 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年未満 | その他 | 京セラ | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [37 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できる | (株）サンデリカ | 滋賀事業所 | 生産課 工務係 |  | 小屋 浩 | 077-547-3665 | 077-547-3665 | shiga-koumu@sundelica.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\（株）デンソー ファシリティーズ アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [31 empty] | ある | 4170 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟鉄工 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [6 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | ①保安教育および異常処置訓練の定期的な実施 保安教育には中部近畿産業保安監督部から出されている事故事例も活用 ②社内他製作所の事故事例の情報共有化と対策の横展開 ③社内他製作所の電気主任技術者との情報交換 | 規制緩和はある面で必要と考えますが、規制緩和が前面に出過ぎると実施しなくてよいと間違った判断をされる 場合があるので、その部分を考慮した改正が必要と考えます。 条文により産業保安監督部でされる解釈と、現場でこれでまず問題無いと思われる解釈に乖離がある場合があり その部分は緩和しても良いのでは無いかと思われる事項もありました。 | できる | ㈱デンソー | 本社工場 | デンソーファシリティーズ 刈谷動力センター | 係長 | 勝崎 将典 | 0566-25-9994 | 0566-25-4531 | masanori_katsuzaki@denso.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\（株）日本キャンパック 「電気工作物の保安・事故等に関するアンケート（自家用電気工作物）」.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [31 empty] | ない | [58 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成23年度 | [9 empty] | 66KV受電設備 | ３台ある66KV受電用OCRの１台が故障。 | その他 | パッケージハウス内 | 常用 | 社会的影響 |  | その他 | 経年劣化 | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安協会 | 平成22年度 |  |  |  | 引込線（地中） |  |  | 6.6KVのサブ変電所へ電源を供給する地中高圧ケーブルの絶縁抵抗が低下。原因は高圧ケーブルが汚水排水槽の脇を通っており、排水槽が劣化して内部が崩れ地盤沈下を起こしました。この時、高圧ケーブルに傷がついて絶縁抵抗が低下したと思われます。地絡事故に至る前に地中から架空へ引き直しました。 | 地下埋設 | 常用 | その他 | 構内地絡事故 | 自然現象 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安協会 | 平成23年度 |  | 変電設備 |  |  | 6.6KVのサブ変で力率改善用の高圧コンデンサに膨らみが発生。様子を見ていたが、平成25年にコンデンサ用の遮断器がトリップする事故あり。 | その他 | キュービクル内 | 常用 | その他 | 構内停電 | その他 | 経年劣化 | 中程度 | 〇 | 〇 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安協会 | [34 empty] | 年次点検での不具合があれば、極力改善するようにしている。 |  | できる | 株式会社 日本キャンパック | 群馬工場（第１・第２工場） | 第１工場 業務課 |  | 二十里 久志 | 0276-84-3215 | 0276-84-1011 | h_nijuuri@pioncp.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\Ｆ 中国 広島事業部 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | [32 empty] | ある | 4500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | その他 | 月々のガス契約量により稼働日数調整 | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [17 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成23年度 |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 6.6kV | [9 empty] | 自社 | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 | 月1回程度 | その他 | [131 empty] | 高圧危険の表示、盤の施錠、復旧措置マニュアルを盤に貼付け、負荷系統図を盤に貼付け、スイッチ切替類の誤操作防止措置 | なし |  | ㈱ＮＴＴファシリティーズ中国支店 | サービス事業部 | クレド基町サービスセンタ | 主査 | 高田 達也 | 082-502-3470 | 082-502-0757 | takata23@ntt-f.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ＪＦＥ条鋼株式会社 仙台製造所 アンケート自家用2003.xls
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ＭＣ川尻エネルギーサービス株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 電気業及び熱供給業 |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [42 empty] | ある | 17500 | 火力（ガスタービン） |  | その他 | エネルギーサービス事業用、売電用 | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | その他 | 1台を週7日、1台を週6日 | その他 | 火力（ガスタービン） | 17500 | 火力（ガスタービン） |  | その他 |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | その他 |  | その他 | 火力（ガスタービン） | [37 empty] | 〇 | 1 | － | － |  |  |  | 係員 | [6 empty] | 〇 | [12 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [46 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 平成19年度 | 火力発電 ガスタービン |  |  |  | 屋外 | 常用 |  | 該当せず |  | 17500 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 | 製作不完全 |  |  |  |  | なし | 1年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 | 火力発電 ガスタービン | 屋外 | 常用 | 該当せず | 17500 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 | 製作不完全 | なし | 1年以上、5年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 | 平成23年度 | 火力発電 ガスタービン | [9 empty] | ガスタービン試運転が終了し、並行解列後の冷却運転中に燃料流量調節弁の故障によりガスタービンがTripした。 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 中程度 |  |  |  |  | 〇 | 試運転での並行解列後であったため。 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [84 empty] | １．設備等の変更前に有識者による社内セーフティーアセスメント実施。 ２．工事前に設置者、工事施工会社並びに支援事業者３者による工事安全打ち合わせを実施。 ３．工事養生書を発行、それに基づき養生を実施し、工事施工会社に養生状態を現地で説明。 | 今回回答した事故は、製造者の品質管理不良によるものばかりである。 設置者責任というが、それにも限度がある。 設置者が製造者に対して事故防止に関する水平展開をお願いしているが、設置者と温度差が大きくあり苦慮している。（製造者の風土にもよるが） 電気工作物を扱う者同士の温度差を無くすためにも、国が製造者に対して立入検査等を行い、物を申せる仕組みにして頂きたい。 | できる | ＭＣ川尻エネルギーサービス株式会社 | 川尻ガスタービン発電所 | 川尻ガスタービン発電所 | ボイラー・タービン主任技術者 | 吉田 昇保 | 059-345-7048 | 059-345-7062 | Yoshida.Noriyasu@mx.m-kagaku.co.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\azbil コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 金門電気 | [31 empty] | ある | 760 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | イエンバッハ | 週3日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成15年度 | [8 empty] | ポンプ |  | 外観点検、絶縁抵抗値測定時、測定値は基準値内であったが、低い値を示していた。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 自然現象 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成24年度 | [5 empty] | 配線ケーブル | ケーブルの挟み込みによる被覆の傷。外観点検、絶縁抵抗値測定時、測定値は基準値内であったが、低い値を示していた。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [57 empty] | 巡視、教育 | 特になし | できる |  | アズビル金門白河（株） | 技術課 |  | 石井哲也 | 0248-32-4411 | 0248-32-3789
保存_DBから削除済み_2014.01.06\celsa コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [32 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [14 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成19年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  |  |  | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 |  | 平成23年度 |  |  |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  |  | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 大きい |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 |  | 平成24年度 |  |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 大きい |  | 〇 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [37 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2014.01.06\hikariseiko アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [32 empty] | ある | 2250 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | ダイハツ |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 部長級 | [7 empty] | なし | その他 | なし | [11 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成15年度 | [6 empty] | 区分開閉器（PAS） |  |  |  | 平成１５年以前ですがＳＯＧの操作電源を主遮断器のすぐしたからではなく、第一柱のそばの電灯回路から配線されていたので、ひやっとした。その後、直ちに改修した。 | 屋外 |  | 常用 | 社会的影響 |  | 作業方法不良 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  | 週2～3回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 | 保安協会 | [83 empty] | 三工場の電気主任技術者、電気担当者がお互いに連携し、困ったこと、技術的なことなどを定期的に教え合うように努めている。 |  | できる | 光精工株式会社 | 本社工場 | 電気 | 再雇用嘱託社員 | 木村宗朝 | 9085480832 |  | kimura-s@hikariseiko.co.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\JA東日本くみあい飼料株式会社 コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [32 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2014.01.06\MAS株式会社 コピーアンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 松下 | [31 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [66 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [84 empty] | 機器に不具合が生じれば点検し、わからなければメーカーに連絡する。 |  | できる | MAS株式会社 | 同上 |  | 管理技術者 | 石丸 徹 | ０７２－４２８－２３０５ | ０７２－４２８－２３０５
保存_DBから削除済み_2014.01.06\nec アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [31 empty] | ある | 2400 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | その他 | 夏季６月～９月平日に稼働 | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 部長級 | [6 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 老朽化した設備の計画的な更新 巡視、定期点検による電気設備の状態把握 |  | 要相談 | 日本電気株式会社 | 相模原事業場 | 相模原工務 | 担当 | ひばり野 昌一 | 042-771-0612 | 042-771-0844 | m-hibarino@cp.jp.nec.com
保存_DBから削除済み_2014.01.06\s-denko ☆アンケート自家用2003.xls | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立製作所 | [5 empty] | キュービクル式（屋外） |  |  |  | 三菱電機 | [21 empty] | ある | ６３０KW | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週6日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | ６３０KW | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週6日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [34 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している |  | 整備している | 整備している |  | 整備している |  |  |  |  | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 多和砕石工業株式会社第２工場 |  | 第２工場 | 電気設備係員 | 祖父江 弘 | 878990358 | 878990168
保存_DBから削除済み_2014.01.06\spacelan アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [6 empty] | キュービクル式（屋外） | [25 empty] | ある | 80 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 明電舎 | その他 | 月１回 | その他 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2014.01.06\voice アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | [38 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [15 empty] | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [10 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [158 empty] | 有限会社ロックウェル | ロック茶屋町ビル |  | 代表取締役 | 岩井靖佳 | ０６－６７５５－４４００ | ０６－６７５５－４５００ | yasu44-iwai@voice.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\Yotai アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [32 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [8 empty] | 課長級 | [21 empty] | 〇 |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 開閉器の刃部の接触不良により加熱が確認された | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  | 1年に１回程度 |  | ほとんどしない |  | 製造メーカーの技術者 | [86 empty] | 要相談 | ㈱ヨータイ | 吉永工場 | 製造部プラントグループ |  | 山内 和秀 | 0869-84-3111 | 0869-84-3114 | kyamauchi@yotai.co.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\アンケート自家用(さいたま市東部環境センター）.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | ㈱明電舎 | [31 empty] | ある | 1700 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | ㈱明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） |  |  |  | 売電用 | [42 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | [45 empty] | 1 | [25 empty] | 平成19年度 |  |  |  | 開閉器・遮断器類 | 屋内（洞道含む） | その他 | 常用と非常用との切替部分 | その他 | 600V | 1600 | A |  |  |  | 自然劣化 |  |  |  | なし | 20年以上、30年未満 | 週１回程度 | 1年に１回程度 | その他 | 保守点検業者 | [15 empty] | 平成19年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 電気室動力分岐盤内の切替開閉器（発電回路への供給を商用か非常用かに切り替えるスイッチ）におけるR相の充電部が接触不良により焼損してしまい電圧が不安定となったが、発見個所が特定できたため、速やかに安全防護装置を講ずることができた。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 自然現象 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  | 〇 | 原因をﾋﾟﾝポイントで特定するこができた。 |  |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保守点検業者 | [10 empty] | 社会的影響 | [72 empty] | 特になし | 特になし | できる | さいたま市 | さいたま市東部環境センター | 施設係 | 主査 | 堀 恒嘉 | 048-684-3802 |  | tobu-kankyo-center@city.saitama.lg.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\アンケート自家用2003(GAC豊科工場）.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [32 empty] | ある | 2160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 課長級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成18年度 | [6 empty] | 構内電線路 |  |  |  | ネズミによる短絡事故（系統内の停電） | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気火災 |  | 他物接触 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | 月2回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [84 empty] | 不具合箇所確認のための定期巡回（年１回）～改修 |  | 要相談 | ＧＡＣ株式会社 | 豊科工場 | 製造部 | 主任 | 嶺山 昇平 | 0263-73-1466 | 0263-73-8046 | shohei.mineyama@gac-corp.co.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\アンケート自家用2003（鴨川市）.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [32 empty] | ある | 110 | その他 | ディーゼル | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [49 empty] | 〇 | － | － | － | [45 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 特になし | 特になし | できる | 鴨川市 | 鴨川市役所 | 財政課 | 管財係長 | 刈込 豊 | 04-7093-7830 | 04-7093-7851 | zaisei@city.kamogawa.lg.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\アンケート自家用（農業総合センター）.xlsx | 東北電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [32 empty] | ある | 605 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 |  | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 |  |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2014.01.06\コピーアンケート自家用_㈲松永鉄工所.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 鉄工所 | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [32 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成22年度 | [6 empty] | その他 | 漏電ブレーカの設置が十分でなかった。 | 管理技術者の指導で設置を完了させた。 |  | 電灯回路に漏電ブレーカが設置されていない個所があった | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 保守不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  | 〇 | 管理技術者の指導で設置を完了させた。 | 月1回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 |  | 平成23年度 |  |  |  | 区分開閉器（PAS） | 年数的に更新時期であったが未更新 | 管理技術者の指導で更新した | 区分開閉器PASは老朽化し外部の腐食が進行していた | 屋外 | 常用 | 社会的影響 |  | 保守不備 |  | 小さい |  | 〇 |  |  | 〇 | 管理技術者の経験 | 月1回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 | [57 empty] | 管理技術者にその都度電気使用状況の説明および不具合や改善の余地などをこまめに相談する。 改善や改修時には管理技術者に相談し予算面も含め打合せを行う。 定期的な点検時には自己防止のためのノウハウや波及事故の場合の処置などについて管理技術者から情報提供をもらう。 管理技術者の指示などは速やかに実践する。 | 制度の改正や基準などの変更について管理技術者より情報提供をもらう。 | できる | 松永鉄工所 | 有限会社松永鉄工所 |  | 代表取締役 | 松永吉弘 | 076-454-2438
保存_DBから削除済み_2014.01.06\コピーアンケート自家用 盛岡市中央卸売市場.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 中央卸売市場 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [32 empty] | ある | 155 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できない | 盛岡市中央卸売市場 | 盛岡市中央卸売市場 | 盛岡市中央卸売市場業務課 | 施設管理係 事務職員 | 井上 (記入のみ担当) | 019-614-1000 | 019-614-1020 | u3014@city.morioka.iwate.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\フタムラ化学㈱ 田原開発センター アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 愛知電機 | [5 empty] | キュービクル式（屋外） | [25 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 引込線（架空） |  |  |  | 構内第１柱付近は緑地になっており､成長した樹木の枝が引き込み線にもう少しで、接触しそうになっていた｡ | 屋外 |  | 常用 | 社会的影響 |  | 保守不備 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気保安協会 | [85 empty] | できる | フタムラ化学株式会社 | 田原開発センター | 環境・設備グループ | グループリーダー | 河辺昌昭 | 0531-22-3121 | 0531-22-3121 | ｍａｓａａｋｉ．ｋｏｂｅ＠ｆｕｔａｍｕｒａ． ｃｏ．Ｊｐ
保存_DBから削除済み_2014.01.06\㈱富士通ファシリティーズエンジニアリング アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [31 empty] | ある | 1600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 〇 | [9 empty] | その他 | 職長 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | ・事前計画書を作成し、リスクアセスメントを実施しています。 |  | 要相談 | ㈱富士通ファシリティーズ・エンジニアリング | 会津若松事業所 | 技術課 |  | 佐藤 順也 | 0242-38-2746 | 0242-28-6118 | sato.junya@jp.fujitsu.com
保存_DBから削除済み_2014.01.06\三菱食品 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | かわでん | [31 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 特に無し | 特に無し | 要相談
保存_DBから削除済み_2014.01.06\中国ＳＣ開発株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | [5 empty] | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 中国電機製造 | [31 empty] | ある | 1000 | その他 | ガスエンジン500kW×2台 | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 3回／月 | その他 | その他 | [46 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [18 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2014.01.06\作州機工 コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 松下電器産業㈱（※現パナソニック㈱） | [31 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [16 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 特になし | なし | 要相談 | 作州機工株式会社 |  |  | 代表取締役 | 下山安彦 | 0868-72-1535 | 0868-72-1536 | sakusyukikoh@mild.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\加森観光株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [32 empty] | ある | 495 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | その他 |  | その他 | 火力（内燃力） | 495 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | その他 |  | その他 | 火力（内燃力） | 495 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | その他 |  | その他 | 火力（内燃力） | [22 empty] | 〇 | [9 empty] | その他 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | 要相談 | 加森観光株式会社 | ルスツリゾート | アトラクション |  |  | 0136-46-3331
保存_DBから削除済み_2014.01.06\和泉市いぶき野_アンケート自家用提出用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 山田電機製 | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年未満 | 三菱電機製 | [83 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [7 empty] | 外部委託 | [8 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [5 empty] | ― |  |  |  | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [185 empty] | 危険予知と5感の徹底 | 無し |  | 株式会社平井製作所 | 株式会社平井製作所 第2工場 |  | 代表取締役 | 平井 邦広 | 072-291-9050
保存_DBから削除済み_2014.01.06\国立大学法人高知大学_アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 1年以上、5年未満 | [32 empty] | ある | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | 非常時・ピークカット | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | その他 | 非常時・ピークカット | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | その他 | 非常時・ピークカット | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [22 empty] | 〇 | [20 empty] | 課員 | [12 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [230 empty] | 国立大学法人高知大学 医学部附属病院 | 医学部・病院事務部施設管理課 | 電気係長 | 沖 先一 | 088-880-2252 |  | jm-oki@kochi-u.ac.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\国立大学法人高知大学_アンケート自家用（ダブり？）.xlsx | 四国電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 1年以上、5年未満 | [32 empty] | ある | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | 非常時・ピークカット | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | その他 | 非常時・ピークカット | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | その他 | 非常時・ピークカット | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [22 empty] | 〇 | [20 empty] | 課員 | [12 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [230 empty] | 国立大学法人高知大学 医学部附属病院 | 医学部・病院事務部施設管理課 | 電気係長 | 沖 先一 | 088-880-2252 |  | jm-oki@kochi-u.ac.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\小松病院 アンケート自家用2003.xlsm
保存_DBから削除済み_2014.01.06\小松病院 アンケート自家用2003.xlsx
保存_DBから削除済み_2014.01.06\岡山県南部健康づくりセンター コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [32 empty] | ある | 180 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟鉄工 | 非常時のみ | 月２回程度 | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [13 empty] | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | [227 empty] | 特になし | 特になし | できない
保存_DBから削除済み_2014.01.06\岩手県立磐井病院 電気工作物.xls | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [32 empty] | ある | 1600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [6 empty] | ヤンマー | [42 empty] | 〇 | － | 1 | － | [18 empty] | 〇 |  | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できる | 岩手県医療局 | 岩手県立磐井病院 | 総務課管財係 | 主事 | 高江柄 甫 | 0191-23-3452 | 0191-23-9691 | h.takaegara@pref.iwate.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\市立豊中病院 病院総務室 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 | 2410kw | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 22000v | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | d,f,m | 2,000kW以上 | 2410kw | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 22000v | キュービクル式（屋内） |  | 予備 | 10年以上、20年未満 | d,f,m | [21 empty] | ある | 1000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 500 | 火力（ガスタービン） |  | その他 | デマンド対策 | 10年以上、20年未満 | 神戸製鋼 |  | その他 | 6月～9月 | その他 | 火力（ガスタービン） | 500 | 火力（ガスタービン） |  | その他 | デマンド対策 | 10年以上、20年未満 | 神戸製鋼 |  | その他 | 6月～9月 | その他 | 火力（ガスタービン） | [25 empty] | 〇 | [17 empty] | 知事・市町村長 | [7 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | 要相談 | 豊中市役所 | 市立豊中病院 | 総務室施設・用度チーム | 主査 | 村本 秀和 | 06-6858-3582 | 06-6858-3531 | hsoumu@city.toyonaka.osaka.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\新宿ダイカンプラザＡ館 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 飲食テナントおよび事務所共用部分 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 河村電器 | [31 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 特にない | 特にない | 要相談
保存_DBから削除済み_2014.01.06\施 設 管 理 課 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [32 empty] | ある | 1500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 130 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 150 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 80 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 1年以上、5年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [11 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  | 設備の寿命・更新周期は定期検査にて整備している。 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成24年度 | その他 |  | 送電設備（架空） |  | 高圧配電線路（架空） |  | 引込線（架空） |  |  |  | 周辺の環境が悪いため、ケーブルヘッド端末部分に腐食が発生し、放電による地絡が起きてもおかしくない状態であった。 | 屋外 |  | 常用 | その他 |  | 腐しょく |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  | 週2～3回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安協会 | 平成23年度 | 火力発電 汽力 | 変電設備 |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  | 小動物の侵入により、地絡を起こすところであった。 | 屋外 | 常用 | その他 |  | 設備不備 |  | 大きい |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安協会
保存_DBから削除済み_2014.01.06\朝霞・三園ユーティリティサービス㈱ アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 電気事業 | その他 | 東京都水道局PFI事業体 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日立製作所 | [31 empty] | ある | 2100 | 火力（内燃力） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 神戸製鋼 |  | 週6日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 1400 | 火力（内燃力） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 神戸製鋼 |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [34 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  | - |  |  | 課長級 | [17 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 浄水場に売電のため、売電先と連携した操作手順マニュアルを整備 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 売電先の停電点検作業にあわせて、当所の点検等を計画 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 操作機器の付近にマニュアルを整備、定期的な運転員の教育・訓練を実施 | ありません。 | できる | 朝霞・三園ユーティリティサービス株式会社 | 三園常用発電所 | 技術課 | 課長 | 伊井春雄 | 048-486-0135 | 048*486-0136 | ii@amus-pfi.com
保存_DBから削除済み_2014.01.06\東洋実業 コピーアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 入浴施設 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | ニットー | [31 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | 電気管理事務所代表 | [16 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している
保存_DBから削除済み_2014.01.06\東邦化学工業(株) コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 50年以上 | [32 empty] | ある | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 部長級 |  |  |  | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 1.変圧器とした油入変圧器の点検で絶縁油の点検は3年に一回実施。 但し異常が発見された場合は半年に 1回程度絶縁油分分析を行い、必ず傾向管理を見るようにしている。 |  | できる |  | 東邦化学工業株式会社 追浜工場 | 生産技術部 |  | 渡邊 博一 | 070-6930-1276 |  | op.sgijyutsu@toho-chem.co.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\株式会社 日本マイクロ二クス 青森工場 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 日立 | [31 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | 要相談 | 株式会社日本マイクロ二クス | 青森事業所 | 青森総務部環境設備保全課 | なし | 長尾 孝 | 080-1372-1803 | 0172-44-7278 | takasi-na@mjc.co.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\株式会社カネタ アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [32 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2014.01.06\株式会社マックアース アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | その他 |  | スキー場 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [22 empty] | ある | 3360（560×6） | 火力（内燃力） |  | その他 | 期間限定運用（10月～12月） | 10年以上、20年未満 | その他 | デンヨー | その他 | 期間限定運用（10月～12月初旬 毎日） | その他 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [8 empty] | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | [9 empty] | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 株式会社マックアース | ユートピアサイオト |  | 支配人 | 矢立 良 | 0826-35-1234 | 0826-35-1182 | yatate@saioto.co.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\株式会社太平エンジニアリング アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 東芝、三菱、日立 | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  |  | 1年以上、5年未満 |  |  |  |  | キュービクル式（屋内） |  |  | 20年以上、30年未満 | [14 empty] | ある | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー | 1980/09 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー | 1999/09 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 400 | 太陽光 |  | 売電用 | 1年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | 105 | 火力（内燃力） | コージェネ | 自家用（常用+非常用）+売電用 | 1年未満 | ヤンマー |  | その他 | 12月～3月迄停止、他毎日可動 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [18 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  | 寿命評価と更新周期は、LCC修繕にて計画 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [47 empty] | 変圧器・計器用変成器類 |  |  |  | サブ変電所の高圧側計器用変成器（ＣＴ・ＶＴ）の外装モールド部分に亀裂が発見され、絶縁不良になる所だった。⇒ 改修済み | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | その他 | メーター回路の地絡 | 自然現象 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [84 empty] | ①サーモテープの貼付、点検、定期的な交換による温度変化の目視確認 ②ネジ接続部のマーカーによる緩み等の目視点検 ③非接触式の温度計による、接続部・配線・遮断器などの温度測定による点検 |  | 要相談 | 三井不動産商業ビルマネジメント株式会社 | ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ | 中央監視室 ㈱太平エンジニアリング | 電気主任技術者 | 小柴 宏之 | 047-434-3117 | 047-434-1608 | koshiba@taihei-group.co.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\竹之内穀類産業株式会社 アンケート自家用 回答.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [32 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ダイハツ |  | 週1日以下 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | ダイハツ |  | 週2日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | ダイハツ |  | 週2日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [22 empty] | 〇 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 課長級 | [21 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成20年度 |  | 変電設備 |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 6.6kV |  | 1750000 | W |  | 電気工作物の損壊 |  |  |  | 鳥獣接触 |  | なし | 20年以上、30年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | その他 | [133 empty] | できる | 竹之内穀類産業株式会社 |  |  |  | 但馬 裕司 | 099-267-3121 | 099-268-0881
保存_DBから削除済み_2014.01.06\金子精機 アンケート自家用 回答.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | はん用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 富士電波 |  |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 | 松下愛知 | [21 empty] | ある | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [34 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 課長級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [10 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成22年度 | 火力発電 内燃力 | [9 empty] | 発電設備の冷却水タンクへの埋設給水配管を別の工事時に破損させた。 | 地下埋設 |  | 常用 | その他 |  | 作業方法不良 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 | [86 empty] | 要相談 | 金子精機株式会社 | 金子精機株式会社谷汲工場 |  |  | 桐山進 | 0585-55-2701 | 0585-56-3738
保存_DBから削除済み_2014.01.06\長崎市理財部財産活用課 コピーアンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 50年以上 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 | 40年以上、50年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 30年以上、40年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） | 常用 | 30年以上、40年未満 | ある | 180 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 180 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [34 empty] | 〇 |  |  |  | － | [16 empty] | その他 | [12 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 平成23年度 |  |  | 変電設備 |  | 高圧配電線路（架空） |  | 引込線（地中） |  |  |  |  | 地下埋設 |  | 常用 | その他 |  | 設備不備 |  | 小さい |  |  |  |  | 〇 |  | 週2～3回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [84 empty] | 日常・定期点検の実施 |  |  | 長崎市役所 |  | 総務局理財部 財産活用課 | 主査 | 浅井 博司 | 095-829-1127 | 095-829-1248 | zaisankatsuyo@city.nagasaki.lg.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\静 岡 鉄 道 株 式 会 社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 老人ホーム・介護施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [32 empty] | ある | 135kVA | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | その他 | 西日本発電機 | 非常時のみ |  |  | 火力（内燃力） | 5 | 太陽光 |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年未満 | その他 | パナソニック | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | 5 | 太陽光 |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年未満 | その他 | パナソニック | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | 外部委託 | [15 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [155 empty] | 定期点検毎に保安協会の技術者より、状況報告・アドバイス得ている。 | 特になし | 要相談 | 静岡鉄道株式会社 | グライフ北安東（有料老人ホーム） | シニア事業部 | 副施設長 | 野澤 拓二 | 054-248-5810 | 054-248-5811 | t.nozawa@shizutetsu.co.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\馬場電気設備管理事務所 コピーアンケート自家用H26.1.xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 河村電器産業株式会社 | [31 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 特になし | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 特になし | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [42 empty] | なし |  | 事故はなし |  | 事故はなし |  | 事故はなし | 事故はなし | なし |  | 屋外 |  | 常用 |  | 事故はなし |  | 事故はなし |  | 事故はなし |  |  |  | なし | 事故はなし | 月1回程度 | 事故はなし | 1年に１回程度 | 事故はなし | その他 | 事故はなし | [83 empty] | 特になし | 特になし | できる | KMK・アドバンス有限会社 | KMK・アドバンス有限会社 K-FIRSTビル | 一般社団法人関西電気管理技術者協会 | 馬場電気設備管理事務所 | 馬場廣和 | 0721-54-3876 | 0721-55-0095 | baba-h@leto.eonet.ne.jp
保存_DBから削除済み_2014.01.06\鹿野電気管理事務所 アンケート自家用dennki.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [32 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [40 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 構内電線路 |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 作業準備不良 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 |  | 平成20年度 |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  | 週１回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 |  | 平成21年度 |  |  | 継電器類 |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい |  | 〇 | 週１回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 |  | 平成19年度 |  | 開閉器・遮断器類 |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 | 小さい |  | 〇 | 週１回程度 |  | 月1回程度 |  | 製造メーカーの技術者
保存_DBから削除済み_2014.01.06\（公財）愛知県水産業振興基金 栽培漁業部 コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  | 魚介類稚魚の生産 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [32 empty] | ある | 80 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | － | 1 | － | [18 empty] | 〇 |  | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―

## ans_org-8 (hidden)
保存_DBから削除済み_2013.12.27\グループホームかえで アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | その他 |  | 福祉施設 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [20 empty] | ない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\コピーアンケート自家用（酒田市クリーンセンター）.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | ㈱明電舎 | [19 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | ㈱明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 通常の保安業務とは別に、高圧ケーブル、遮断器等の劣化度を調査するための精密点検を定期的に実施 している。 波及事故を防止するため、高圧引込気中開閉器の交換を１０年で実施している。 |  |  | 酒田市長 本間正巳 | 酒田市クリーンセンター | 酒田市建設部下水道課 | 主任 | 石黒正人 | 0234-26-3735 | 0234-26-3736 | gesui@city.sakata.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\サッポロビール株式会社 静岡工場 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 日立製作所 | [19 empty] | ある | 3820 | 火力（内燃力） |  | その他 | 休止中 | 10年以上、20年未満 | その他 |  | その他 | 休止中 | その他 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係員 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる | サッポロビール株式会社 | 静岡工場 | 企画部 | 主任 | 多賀 | 054-629-5114 | 054-627-6006 | hiroyuki.taga@sapporobeer.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\サークルＫサンクス四日市事務所 コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | コンビニエンスストア |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [20 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  |  | 関連付けている | [8 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ザ・ブセナテラス コピーアンケート自家用2003busena.xls | 沖縄電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [20 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | 夏場を主に運転 | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成22年度 | [9 empty] | 系統側長時間停電時、レストラン営業を行うために仮設発電機を複数台設置し分電盤へのケーブル接続作業を実施していた。その際、未結線のケーブルへ発電機から送電してしまい、短絡事故又は感電事故を起こすところであった。 |  |  | 感電死傷（作業者） |  | 作業準備不良 |  | 大きい |  | 〇 | [78 empty] | ヒヤリハット事例発表による類似災害の防止 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ショッピングセンターポルト牟岐 アンケート自家用2003.xls | 四国電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [20 empty] | ある | 16 | 火力（内燃力） |  | その他 | 消火栓用 | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 2ヶ月/1回点検時 | その他 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | [272 empty] | 要相談 |  | 牟岐商業開発協同組合（ショッピングセンターポルト牟岐） |  |  |  | 0884-72-1228
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ジョーンズラングラサールファシリティーズ（株） アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 富士電機㈱ | [19 empty] | ある | 26,000ｋｗ | その他 | ｺｰｼﾞｪﾈ | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | [48 empty] | 〇 | 1 | [12 empty] | 〇 | [12 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成20年度 |  |  | 変電設備 |  |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 6.6kV |  | 200000 | W |  | 電気工作物の損壊 | [5 empty] | 作業者の故意・過失 |  |  |  | なし | 1年未満 | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成21年度 |  |  |  | バスダクト | 屋内（洞道含む） | 常用 | 200V |  | 200000 | W |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然劣化 |  |  |  | なし | 30年以上、40年未満 | ほとんどしない | ほとんどしない | 製造メーカーの技術者 |  | 平成19年度 |  | 変電設備 | 屋外 | 常用 | 6.6kV | 1000000 | VA | 電気工作物の損壊 | 自然劣化 |  | なし | 20年以上、30年未満 | 月1回程度 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 | [29 empty] | 平成24年度 |  |  | 変電設備 | [6 empty] | 負荷設備を停止操作中、きちんと停止確認せず、断路器を開放した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 故意・過失 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [70 empty] | ・保守点検及び精密点検を実施する ・設備更新等予防保全を実施する |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\スーパービバホーム大阪ドームシティ店 電気工作物の保安 事故等アンケート電気工作物の保安 事故等アンケート.xls | 関西電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年未満 | 共立電機製作所 | [19 empty] | ある | ３１kw×５ | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | １０ｋｗ×３ | 太陽光 |  | 自家用（常用） | 1年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [37 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | [270 empty] | 電気管理技術者からの小冊子「でんきのかんり」を関係者に回覧し安全意識の向上を計る。コンセントプラグにほこりだまりがないように清掃時に留意する。 売り場等での たこあしでのコンセント配線はさせない。 |  | 要相談 | 株式会社 ＬＩＸＩＬビバ | スーパービバホーム大阪ドームシティ店 | 総務 | 次長 | 鈴木 正人 | 06-6585-1711 | 06-6585-1710 | suzukim100@lixil-viva.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\セインツタワー甲府管理組合 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | マンション |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東京電力 | [19 empty] | ある | 5 | その他 | 軽油 | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 不明 | 非常時のみ |  | 10～15時間程度 | その他 | [48 empty] | 〇 | [17 empty] | その他 | 全て関東電気保安協会に委託 |  |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 整備していない | [7 empty] | 全て関東電気保安協会に委託 | [8 empty] | 全て関東電気保安協会に委託 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 | セインツタワー甲府管理組合 | 株式会社穴吹コミュニティ | 甲府営業所 | 所長 | 伊藤 直希 | 055－253－3840 | 055－253－3841
保存_DBから削除済み_2013.12.27\セントラル硝子㈱ 宇部工場 【回答】電気工作物の保安・事故アンケート.xls【回答】電気工作物の保安・事故アンケート.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 50年以上 | [20 empty] | ある | 22400 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎㈱ | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 15700 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 30年以上、40年未満 | 東芝 |  | その他 |  |  | 火力（汽力） | 6900 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 明電舎㈱ | その他 |  |  | 火力（汽力） | 1400 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | その他 |  |  | 火力（汽力） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | その他 | [7 empty] | ○ | [13 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 特になし | 特になし | 要相談 | セントラル硝子㈱ | 宇部工場 | 工務部 | 部長 | 久保 昌弘 | 0836-22-5048 | 0836-22-5064 | mkubo@cgco.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\テイカ(株)岡山工場 コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日新電機 | [19 empty] | ある | 8730 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） |  | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | その他 | 明電舎 | 週1日以下 |  | その他 | 火力（ガスタービン） |  | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [22 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長代理級 | [5 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる | テイカ株式会社 | 岡山工場 | 原動課 | 調査役 | 石田 研一 | 086-946-1673 | 086-946-1445 | kenichi_ishida@tayca.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\テクノメタル 電気工作物の保安・事故に関するアンケート.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 機械部品製造 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日本電機産業 | [19 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 特になし | 特になし | できない | 株式会社 テクノメタル | 株式会社 テクノメタル |  | 専務取締役 | 小野和彦 | 072-965-1035 | 072-965-1036 | -
保存_DBから削除済み_2013.12.27\トーラク 2013.12.27アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | シュナイダーエレクトリック | [19 empty] | ある | 1040 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ＮＫＫ |  | 週6日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる | トーラク株式会社 | トーラク株式会社本社六甲工場 | 保全工務グループ | 主任 | 片岡貢三 | 078-857-0523 | 078-857-2447 | kouzo_kataoka@toraku.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ニチハ株式会社 アンケート自家用2003.XLS | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [19 empty] | ある | 10750 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  |  | 〇 | [18 empty] | ○ | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 受変電設備においては日常点検、定期点検が確実に実施出来る体制を取っています。（工場の全停電日程など） 工場内では電気取扱教育を実施し、感電事故防止及び誤操作等による二次災害の防止としています。 |  | 要相談 | ニチハ株式会社 | 名古屋工場 | 環境保全課 電気係 | 電気係長 | 石津輝雄 | 052-384-2314 | 052-381-0342 | t-ishizu@nichiha.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ネスレ日本株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | TMEIC | [19 empty] | ある | 6950 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | ソーラー社 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） |  | 火力（汽力） | [8 empty] | 火力（汽力） | [34 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長代理級 | [6 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 日常点検・月次点検の実施、年次停電作業、保安教育の実施 |  | 要相談 | ネスレ日本株式会社 | 姫路工場 | 工務課保全電気係 | 係員 | 宮本 竜太 | 079-232-7056 | 079-232-8170 | Ryuta.Miyamoto@jp.nestle.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社 アンケート自家用2003.xアンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 松下電器 | [19 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  |  |  | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 定期的な清掃活動 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ファニチャード名古屋 経産省アンケート１.xlsx | 中部電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 内外電気 | [19 empty] | ある | 150KW | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | その他 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [106 empty] | その他 | 水滴落下 |  |  |  | キュウビクルの吊ボルトより水滴浸入 | 屋外 | 常用 | その他 | 短絡 | 腐しょく |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  | 週１回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 | 管理技術者 | [69 empty] | 定期的な点検 |  | できる | 安井家具株式会社 | ファニチャードーム名古屋新本店 | ビルメンテナンス（ザイマックスビルマネジメント） | 担当 | 大橋猛男 | ０５２－３８３－５５５５ | ０５２－３８３－６５１１ | furnituredome-n@xymaxbm.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ユニオン石油工業(株) コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 | [19 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [9 empty] | 課長級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 | 取締役工場長 村井 啓利 | ユニオン石油工業(株)岩国工場 | 技術課 | 課長 | 小原 勇 | 0827-21-3241 | 0827-21-0859 | isamu.kohara@unionsekiyu.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ユニチカ設備技術㈱ アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立 | [19 empty] | ある | 61600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | GE | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 19000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 30年以上、40年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 10000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | その他 | 7～9月は週6日、他は週１日 | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 5000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 7～9月は週6日、他は週１日 | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  |  | 〇 | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | [15 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成24年度 | [8 empty] | 水道設備 | 引込線にCVケーブルを使っているが、被覆の劣化が著しく、地絡が生じてもおかしくない状態であった。工場内の他設備も調査すると、同様の危険箇所が４ヶ所位あった。配線の更新を計画中。 | 屋外 | 常用 | 電気火災 |  | その他 | 経年劣化 | 大きい |  | 〇 |  |  |  | ほとんどしない |  | ほとんどしない |  | 設置者社員 |  | 平成18年度 |  |  |  |  | 製造設備 | 現場のﾒｲﾝｽｲｯﾁ用の定格300Aの鉄箱ｽｲｯﾁ（ﾅｲﾌｽｲｯﾁ）が老朽化による機構不良で接触不良、欠相となり、機構部が焼損していた。工場内の鉄箱ｽｲｯﾁを調査し、順次更新を進めている。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気火災 |  | その他 | 経年劣化 | 大きい |  | 〇 |  | ほとんどしない | ほとんどしない |  | 設置者社員 | [48 empty] | トランス単位で停電可能な物に関しては、定期的に休転整備を行っています （充電部の掃除、各部の絶縁測定、遮断器の整備・動作確認、トランス油の抜き取り点検等） |  | できる |  | ユニチカ株式会社 宇治事業所 | 動力G | グループ長 | 頭司英夫 | 0774-25-2624 | 0774-25-2054 | hideo-zushi@upec.unitika.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ライオンケミカル株式会社 回答.xlsm | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 20年以上、30年未満 | [13 empty] | ない | [57 empty] | 〇 | [9 empty] | その他 | 嘱託 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | １．定期点検(1年周期）、精密点検(3年周期）の電気保修専門業者への外注。２．ケーブルの活線診断、油中ガス分析の劣化診断を適宜実施。(継続監視中） | 特になし | できる | ライオンケミカル株式会社 | オレオケミカル事業所 | 生産技術課 | 電気主任技術者 | 土井 耕司 | 0877-44-1813 | 0877-44-1921 | doiko@lion.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ルネサス山形セミコンダクタ（株） アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | その他 | 26000 | 10,000kVA以上 | その他 | 66000 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 明電舎 日新電機 | [19 empty] | ある | 5750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 110日/年 | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | [44 empty] | 1 | [27 empty] | 平成17年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋外 |  | 常用 | 6.6kV |  | 24.6 | トン/h | [8 empty] | 化学腐しょく |  |  | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [170 empty] | できる | ルネサス山形セミコンダクタ株式会社 | 鶴岡工場 | 環境工務部 | 主任 | 佐藤 克幸 | 0235-29-2722 | 0235-29-2842 | katsuyuki.satou.xb@syg.renesas.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ルネサス関西セミコンダクタ（株）滋賀工場 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 日新電機 | [19 empty] | ある | 1500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [6 empty] | 〇 | [14 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成18年度 | [5 empty] | 分電盤 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 200V | [10 empty] | 作業者の故意・過失 |  |  |  | なし | 20年以上、30年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [168 empty] | ー | ー | できる | ルネサス関西セミコンダクタ(株） | 滋賀工場 | 総務環境管理部 工務課 |  | 奥田忠晴 | 077-537-2114 | 077-537-7547 | tadaharu.okuda.fn@sks.renesas.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ロアジールホテル豊橋 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 複合商業施設 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [20 empty] | ある | 125KVA | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 | ㈱東急コミュニティー | ホリデイスクエア豊橋 | BM事業部第二資産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部 施設運営チーム | 支配人 | 山田良雄 | 0532-45-4111 | 0532-45-4115 | yyamada@toukyu-com,co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\㈱トクヤマ 回答版 アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | その他 | ガス絶縁開閉装置 | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱電機 | [19 empty] | ある | 149000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 145000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 145000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 78000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 35000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 50年以上 | 東芝 |  | その他 | その他 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成16年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  | その他 | 電気室内に列盤状態で配置した高圧配電盤の内の１面で発生したもの | 常用 | その他 | 3.3kv | 1200 | A |  | 感電死傷（作業者） | 被害者の過失 | 工場内3.3kv高圧盤を停電して定期保安点検を実施していた際、立入り禁止の盤内に本人が勘違い（推定）して進入してアークを発生させ熱傷負傷した。間接原因として立入り禁止措置および検電徹底ルールの無視がある。 | [7 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | 月1回程度 | その他 | 1回／4年 | 製造メーカーの技術者 | 開閉器定期点検：ﾒｰｶｰ 保護継電器点検：自社または診断事業所 その他：自社手配事業所 | [69 empty] | 平成23年度 |  |  |  |  | 高圧配電線路（地中） |  |  |  |  | 停電による定期保安点検の際、3.3kv電力ケーブルの定期絶縁診断を行ったところ絶縁劣化が判明した。再送電不可と判断し急遽別ルートで仮設ケーブルによる仮送電を行った。 （前回点検では異常はなかった）。 原因は埋設ﾙｰﾄ途中の地盤で部分的に隆起陥没の繰り返しが起きたことで、ｹｰﾌﾞﾙ防食層部分に長年に渡る繰返しｽﾄﾚｽが加わりｹｰﾌﾞﾙ防食層が次第に劣化進行して損傷し絶縁低下に至ったものと推測した。 | 地下埋設 | 常用 | その他 | ケーブル地絡事故に至る可能性があった。 | その他 | 埋設ﾙｰﾄの地中地盤で隆起陥没が繰り返しによるものと推測 | 中程度 |  | 〇 |  | 〇 | 定期点検実施 | 月1回程度 | 但しｹｰﾌﾞﾙﾙｰﾄ点検は不定期 | その他 | 1回／3～4年 但しｹｰﾌﾞﾙﾙｰﾄ点検は不定期 | その他 | 自社担当者による点検または試験事業所への委託 | [69 empty] | １．事故・トラブルの防止 １）月例点検時にチェックリストを使い点検項目の抜け防止を図っている。 ２）定期点検では電気機器の手入れと共に、劣化診断して劣化傾向管理を行い突発事故防止を図っている。 ３）特別高圧配電系統の新設や更新工事の際は、万一の試送電時事故防止のためメガーテストの外、以下のチェックを行っている。具体的には主回路（特高設備～電力ケーブル～受電変圧器～高圧配電盤までの総合回路）に低電圧を模擬通電して①主回路の地絡短絡 ②相回転 ③主変圧器の1,2次電圧レシオ ④保護継電器およびＰＴ，ＣＴ回路の接続健全性を確認している。 ２．停電を伴う保安点検時の感電災害防止 停電計画書には以下の項目徹底に留意している。①誤送電防止対策の徹底（電源装置の操作禁止表示、施錠、保安接地取付取り外し等の保安措置操作毎に実行者、立会者の氏名を明確化する） ②点検作業範囲の明確化（作業範囲外への立入り禁止措置、作業範囲内に充電範囲が存在する場合は扉の開閉禁止措置を実施する。併せて図面上に具体的に明記し全員に周知するよう現場に掲示する）③停電操作および停電直後の保安措置、送電直前の保安措置解除、送電直後の確認事項を手順書に反映して運用している。 ３．安全意識の高揚 他社の事故災害事例を社内で水平展開し安全意識の向上を図っている。（日本電気技術者協会殿主催の電気主任技術者技術研修会に主任技術者および代務者が出席し研修資料を持ち帰り周知する） | 特にありません | できる |  | 株式会社 トクヤマ | 生産技術部門 電気計装グループ | 電気主任技術者 | 福永 佳則 | 0834-34-2426 | 0834-33-3584 | yoshinori-fukunaga@tokuyama.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\㈱朝日ビルディング アンケート自家用(回答）.xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [20 empty] | ある | 3000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 新潟鐵工 | 非常時のみ |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 課長級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.27\㈱秋田新電元 飛鳥工場 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 常用 | 10年以上、20年未満 | [6 empty] | ある | 1500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 西芝電機㈱ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 係員 | [7 empty] | 無し |  | 無し | [6 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成24年度 |  |  | 変電設備 | [6 empty] | 冬季、弊社 変電設備 （四角鉄塔・ がいし連など）に、一晩で数十センチの雪が降り積もったことがあり、倒壊や地絡などの発生が懸念された。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 大きい |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 | 変電設備 |  |  |  |  | 冬季、弊社 変電設備 （四角鉄塔・ がいし連など）に、一晩で数十センチの雪が降り積もったことがあり、倒壊や地絡などの発生が懸念された。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 大きい |  | 〇 |  | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 | 変電設備 | 高圧配電線路（架空） | 引込線（架空） |  |  | 4月に発生した台風並みの爆弾低気圧の影響で、弊社変電・配電・需要設備の倒壊や相間短絡の発生が懸念された。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 | 自然現象 |  | 大きい |  |  |  |  | 無し | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 | 工場内 低圧加熱炉 | 加熱炉のヒーター部が絶縁不良となってしまい、火災や感電の発生が懸念された。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気火災 | 設備不備 | 大きい | 〇 | ほとんどしない | 隔月に1回程度 | 設置者社員 | 平成24年度 | 工場内 低圧分電盤 | 工場内裏天 井から雨漏りが発生し、あやうく直下にある分電盤内に浸透するところであった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気火災 | 設備不備 | 大きい | 〇 | ほとんどしない | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 | ・指差し呼称 ・ダブルチェック | 特に無し | できる | 株式会社 秋田新電元 | 飛鳥工場 | 開発部装置開発課装置開発室 | 室員 （電気主任技術者） | 工藤 広幸 | 0184-23-7642 | 0184-24-2819 | hiroyuki_kudou@akitashindengen.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\一宮市立市民病院 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 中立電機㈱ |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 1年以上、5年未満 | 中立電機㈱ |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 1年以上、5年未満 | 中立電機㈱ | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 20年以上、30年未満 | 中立電機㈱ | ある | 1120 | 火力（内燃力） | ガスエンジン | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週6日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 2000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 400 | その他 | ディーゼル | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [10 empty] | 〇 | [20 empty] | 課長補佐級 | [12 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 | 一宮市 | 一宮市立市民病院 | 事務局管理課 | 副主監 | 富山 敏幸 | 0586-71-1911 | 0586-71-1921 | ichinomiyahp@gmail.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\七戸町立鷹山宇一記念美術館 回答アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | その他 |  | 美術館 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [20 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 |  | 公益財団法人鷹山宇一記念美術振興会 |  | 事務担当 | 佐藤 睦子 | 0176-62-5858 | 0176-62-5860 | info@takayamamuseum.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\三菱レイヨン㈱大竹事業所 電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | その他 | 常時卸供給 | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [19 empty] | ある | 73000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 27000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 15700 | 火力（汽力） |  | その他 | 自家用（予備機）＋売電用 | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 予備機のため不定 | その他 | 火力（汽力） | 8300 | 火力（汽力） |  | その他 | 自家用（予備機）＋売電用 | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 予備機のため不定 | その他 | 火力（汽力） | 8000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 | 24時間 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  | 1 | - | - | - |  |  | 部長級 |  |  | 〇 | [18 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | 1 | ― | 1 |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | 平成16年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | その他 | 13,800V | 73000 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 |  |  | 製作不完全 | [6 empty] | なし | 1年以上、5年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成18年度 | 火力発電 汽力 |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | その他 | 6,600V | 8000 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 |  |  |  | 作業者の故意・過失 |  | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 設置者社員 | [46 empty] | 平成17年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  | 3.3KV高圧盤内の清掃作業中、当該者が指示のしていないユニットの清掃を実施。非常用電源の刃口に接触。指先にアークが飛び火傷した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 作業準備不良 |  | 大きい |  |  |  | 〇 | 瞬間に充電部から離れ、アーク火傷で済んだ | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [70 empty] | 場内の停電・改造工事の実施時（原則高圧に関わる工事部分）は、事前に主任技術者及び関係者を交え、事前に机上で内容確認を徹底。必要に応じて現地工事立会実施。 保安規程上の電気保安教育は、事業所内の電気技術者に対し、毎年実施。 | 特にありません。 | できる | 三菱レイヨン株式会社 | 大竹事業所 | 動力センター統括グループ | 担当部長 | 小田宗孝 | 0827-52-4214 | 0827-53-5639 | oda_mu@mrc.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\三重大学施設部 アンケート自家用(三重大学).xls | 中部電力管内 | その他 |  | 国立大学法人 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 1年以上、5年未満 | [20 empty] | ある | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | その他 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | その他 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 300 | 風力 |  | 自家用（常用） | 1年未満 | その他 |  | その他 | その他 | 風力 | 〇 | [28 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成19年度 |  |  |  | その他 |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 60kV |  |  |  |  | 感電死傷（作業者） | 作業方法不良 | [8 empty] | なし | 10年以上、20年未満 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [70 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | その他 | 電気室内側溝 |  | 低圧ケーブル入線時に側溝の蓋を閉め忘れたため、電気室内でつまずきそうになった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 故意・過失 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 委託 | [71 empty] | 要相談 | 国立大学法人三重大学 |  | 施設部施設管理チーム | 係長 | 中村成次 | 059-231-9730 | 059-231-9655 | kanri1@ab.mie-u.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\上川北部農協合理化澱粉工場 アンケート.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [20 empty] | ない | [57 empty] | 〇 | [9 empty] | その他 | 出向元の職員 | [15 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\上越エネルギーサービス株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 電気事業 | その他 |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [5 empty] | 予備 | [14 empty] | ある | 31000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 40年以上、50年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 8490 | 水力 |  | 自家用（常用） | 50年以上 | その他 | 北芝電機 | 週7日 |  | 24時間 | 水力 | 15600 | 火力（内燃力） |  | 売電用 |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | その他 | 火力（内燃力） | [22 empty] | 〇 |  |  |  | 2 |  |  | 〇 |  |  | 係長・主任級 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 会長・社長・役員級 |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成23年度 | 水力発電 |  | 送電設備（架空） | [6 empty] | 架空送電線で地絡発生し、保護継電器動作にて水力発電所がトリップした。調査した結果、架空送電線の碍子が、絶縁劣化しており、冠雪により地絡に至った。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | その他 | 経年劣化 | 中程度 | 〇 |  |  |  |  | その他 | 1年に３回程度 | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [72 empty] | 要相談 | 上越エネルギーサービス株式会社 |  | 保全グループ | 主任 | 古川 浩一 | 0255-81-2328 | 0255-81-248 | furukawa.kouichi@jenco.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\下松市 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立 | [19 empty] | ある | 320 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [17 empty] | その他 | [6 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | [199 empty] | 電気管理技術者からの問題提起、提案を取り上げ効果をあげている。 | 保安規程により年次点検を毎年行っているが、3年に1回程度に規制を緩めてほしい。 | できる | 下松市 | 下松市役所 | 総務課 | 職員 | 田中 敬大 | 0833-45-1807 | 0833-44-2459 | soumu@city.kudamatsu.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\不二ライトメタル株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 高岳製作所 | [19 empty] | ある | 7500（2500*3機） | 火力（内燃力） |  | その他 | 昼間買電削減 | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | 九電契約による | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 当社では作業手順書として整備している | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成24年度 |  |  | 変電設備 | [6 empty] | 60KV受電設備の負荷開閉器より梅雨時にアーク放電音が発生。しかし、放射温度計で表面温度を測定するも異常見られず。その後、メーカーにて点検清掃実施して音はほぼ消えた。絶縁は異常無しであった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 社会的影響 | 地絡、短絡事故 | 腐しょく |  | 判別できない |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 状況次第ではメーカー
保存_DBから削除済み_2013.12.27\中山石灰工業株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 中国電機製造 | 100kW以上、500kW未満 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 予備 | 40年以上、50年未満 | [13 empty] | ある | 1980 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 |  | 週5日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [9 empty] | 課長級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.27\中部清掃組合 コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [20 empty] | ある | 2800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 荏原 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [16 empty] | その他 | 嘱託（再雇用） |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  | 当事業所酸素発生設備の高圧開閉器を設備点検の為、解放操作をした際当該開閉器盤の施錠を忘れ、不特定多数のものが充電部に触れることが出来る状態で放置されていた。当該作業は主任技術者に連絡することなく無断で行われた作業であった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 作業準備不良 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  | 週2～3回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 関西電気保安協会 | [70 empty] | 設置者が電気主任技術者による自主保安体制についてほぼ無知に近い事業所があるのではないか。周知方法を検討した方が良いのではないか？普段は権限を与えることなく、事故時のみ主任技術者に責任を負わせる可能性がある | できる | 中部清掃組合 |  | 事務局 | 嘱託 電気主任技術者 | 伊藤 英美 | 0748-853-0432 | 0748-53-0941 | cyubuwaste@view.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\丸王製紙 コピーアンケート自家用1.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [20 empty] | ある | 3200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 100 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 5年以上、10年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [35 empty] | 〇 |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成21年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  | 低圧配電盤内250Aのﾌﾞﾚｰｶｰ内部より異音が発生していた点検のため停電させ内部点検すると絶縁物の劣化により相間短絡が起きてもおかしくない状態でした | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気火災 |  | 設備不備 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成19年度 |  |  |  |  | ﾓｰﾀｰ | ﾓｰﾀｰ交換時ﾘｰﾄﾞ線を外すためにﾎﾞｯｸｽを開けた時接続部分のﾃｰﾋﾟﾝｸﾞが熱により変形して充電する部分が露出していた接続部分とﾎﾞｯｸｽの間にﾃｰﾋﾟﾝｳした後絶縁ﾘﾉﾃｰﾌﾟを挟んでおいたため地絡に至らなかった | 屋外 | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 中程度 |  | 〇 |  | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成24年度 |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ電源の低圧ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁｲﾝﾊﾞｰﾀｰ交換後電源投入前にﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ表面に水分を感じたため相間の絶縁測定を行うと0ﾒｸﾞｵｰﾑのためﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁを新品と交換した交換せずに遮断器を投入すると相間短絡の可能性があった | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） | 自然現象 |  | 中程度 |  | 〇 | 〇 |  |  | 月1回程度 | 6ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 | [25 empty] | 作業前に作業者とともにKYを行い事前に注意事項をお互いに確認してから作業を始めている。操作は声をだしてお互いに操作していることを確認して操作後は表示をするようにしている。危険な場所においては注意喚起のため危険表示をしている。作業時には保護具に着用をお互いに確認しさらに作業員には定期およびその都度安全教育を実施している。 |  | できる | 丸王製紙株式会社 |  | 工務購買課 | 主任 | 望月 満 | 0545-53-0115 | 0545-51-8494 | m.mochi@maruoh.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\京セラ株式会社 本社 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  |  |  |  | キュービクル式（屋外） | [15 empty] | ある | 1040 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 大阪ガス | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 214 | 太陽光 |  | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 京セラ | 週7日 |  | その他 | 太陽光 | [35 empty] | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 部長級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [103 empty] | 無し |  | 無し |  | 無し |  | 無し | [89 empty] | １：工事作業や点検における手順書作成は「一動作一指令」 ２：事故発生におけるシミレーションについてＫＹＴを実施する ３：安全確認については複数（２人以上）で行う ４：予定外の作業を行う必要が発生した場合は、その場で全員による打合せを行った後に実施する ５：指揮者と作業者は必ず分ける（１人作業の禁止） ６：開始前に全員による朝礼を行い、点呼にて工事実施者の把握を行い、送電時には全員いることを確認してから行う ７：朝礼において注意事項を徹底する | 特に無し | できる | 京セラ株式会社 | 本社 | 建築設備部保安部保安課 |  | 多田 稔 | 075-604-3504 | 075-604-2802
保存_DBから削除済み_2013.12.27\仁愛女子短期大学 アンケート自家用2003.xls | 北陸電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝・三菱・エナジーサポート・住友電線・音羽 | [19 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成15年度 | [6 empty] | 区分開閉器（PAS） |  |  | 年次点検中に区分開閉器（PAS)が投入不能になった。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 | 自然劣化 | 大きい |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気管理技術者 | 平成24年度 |  |  | その他 | キュービクル |  | 月次点検 屋上キュービクル扉が前日の強風で開いていた。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 | 強風 | 大きい |  | 〇 |  | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気管理技術者 | 平成24年度 |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  | 工事停電後 キュービクル主遮断機(VCB)が投入不能になった。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 | 保守不備 | 自然劣化 | 大きい |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気管理技術者 | [26 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\仙台環境開発 コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [6 empty] | 10年以上、20年未満 | [13 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [6 empty] | 課長級 | [17 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [26 empty] | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 | 隔月に1回程度 | [24 empty] | 1年に１回程度 | [146 empty] | 絶縁監視装置の設置にて常に監視している。 | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.27\佐伯市役所 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 中立電機 | [19 empty] | ある | 1600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | ＮＫＫ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | 臨時職員 | [6 empty] | ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰｶｰ | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 | 佐伯市 | エコセンター番匠 | 市民生活部清掃課 | 技術員 | 後藤 慎一郎 | 0972-22-5650 | 0972-23-3640 | shinichiro_goto@saiki.city.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\光市立光総合病院 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 40年以上、50年未満 | 主体：三菱電機 | [19 empty] | ある | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [78 empty] | 平成16年度 | 火力発電 内燃力 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 非常用 | 6.6kV |  | 300000 | VA |  | 社会的影響 |  |  |  | 保守不完全 | [5 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安協会 | 平成22年度 |  |  | 開閉器・遮断器類 |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 6.6kV |  | 400 | A |  | 社会的影響 |  | 保守不完全 |  |  |  | なし | 20年以上、30年未満 | 月1回程度 | 1年に１回程度 | その他 | 保安協会 | [143 empty] | 保安協会に外部委託をすることにより高度な知識の活用や事故時等による早期な対応を図っている。 | 特になし | できる | 光市病院局 | 光市立光総合病院 | 業務課 管理係 | 係長 | 佐古 敏行 | 0833-72-1000 | 0833-72-6018 | sako.toshiyuki@city.hikari.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\八戸赤十字病院 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [5 empty] | 予備 | [14 empty] | ある | 720 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 165 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 1回/年の電気保安点検時のみ稼動 | その他 | 火力（内燃力） | 148 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [25 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [272 empty] | できる | 日本赤十字社 | 日本赤十字社 青森県支部 八戸赤十字病院 | 管財施設課 | 設備管理係長 | 坂 博 | 0178-27-3111 | 0178-27-3121 | 140ex001@hachinohe.jrc.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\兵庫南農業協同組合 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | サービス付き高齢者向け住宅・介護事業所 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年未満 | 三菱電機㈱ | [19 empty] | ある | 37.6 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | その他 | 西日本発電機㈱ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [15 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 | 兵庫南農業協同組合 | ＪＡ兵庫南 ふぁ～みんの里 高砂 | サービス付き高齢者向け住宅 | 施設長 | 平岡 健造 | 079-447-0510 | 079-447-0663 | dayf-takasago@ja-hyogominami.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\出光興産株式会社 千葉製油所 20131226アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | その他 | 2系統ﾙｰﾌﾟ受電 | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [19 empty] | ある | 38000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 27400 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 40年以上、50年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 9900 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 8800 | その他 | ﾌﾟﾗﾝﾄ排出ｶﾞｽ駆動（燃焼無） | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | 1500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 週1日以下 | 24時間 | 火力（ガスタービン） |  | 〇 |  |  | 2 | [5 empty] | 課長代理級 |  |  |  |  | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成15年度 | 火力発電 汽力 | 煙道 | [6 empty] | 常用 | [13 empty] | 〇 | 立入禁止区域を作業の進捗状況で自己判断して移動し被災 | なし | 30年以上、40年未満 | ほぼ毎日 | その他 | 1回/4年 |  |  | 平成22年度 | 火力発電 汽力 | ボイラーチューブ |  |  |  | 常用 | [7 empty] | 保守不完全 |  |  |  | なし | 20年以上、30年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | [47 empty] | 平成23年度 | 火力発電 汽力 | [8 empty] | 定期補修中にタービン入口配管の検査をした結果１０Ｂ本管に膨れと亀甲状の割れを認めた | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 | 保温不良 | 判別できない |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | その他 | 1回/2年 | 設置者社員 |  | 平成21年度 |  | 高圧配電線路（地中） |  |  |  | 三次変電所幹線ケーブル（６KV‐CV）)定期絶縁診断結果絶縁抵抗値低下で総合判定危険、補修要と判定された。 前回（H15年）の診断では、結果良だった。 仮設ケーブルを急遽布設して復電した。 | 地下埋設 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | その他 | H26年ケーブル更新時、原因究明予定 | 判別できない |  | 〇 |  | ほぼ毎日 | その他 | 診断結果により都度設定 | その他 | 診断会社 | 平成19年度 |  |  |  |  | ６KV高圧電動機 | 起動時、地絡トリップ | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 | その他 | 直接原因：設置後40年経過、経年劣化進行で導体と絶縁間の充填材であるｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞの熱劣化により層間ﾚｱｼｮｰﾄが起動時発生した。故障2ヶ月前の診断結果では異常なかったが診断は導体と対地間との絶縁診断のため、今回層間絶縁不良は異常を発見出来なかった。 | 判別できない | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 | その他 | 診断結果により都度設定 | その他 | 診断会社 | [24 empty] | ・事例対応（横展開）他社、他所の共有設備の事例 ・要領書の使い切り活動（非定常操作要領も含む） ・ヒヤリハット発掘活動（1件/月） ・仕事の見える化（始業、中間、終礼の共有化） ・３現主義（現場・現物・現実）で確認し判断 | ・特になし | できる | 出光興産（株） | 千葉製油所 | 千葉製油所 | 電気主任技術者(担当課長） | 山田忠志 | 0436-60-1750 | 0436-60-1660 | tadashi.yamada@idemitsu.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\医療法人明浩会 西大宮病院 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 病院 | その他 |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 40年以上、50年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 40年以上、50年未満 | [6 empty] | ある | 100 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 25 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 週6日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | 25 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 22 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [13 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [24 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [202 empty] | 医療法人明浩会 | 西大宮病院 | 事務課 | 主任 | 須藤 | 048-644-0511 | 048-647-4876 | sudou@nishiohmiya-hp.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\千葉エコクリエイション株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [19 empty] | ある | 8000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [34 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | その他 | 社長直属 | [6 empty] | 社長直属 | [13 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 | 千葉エコクリエイション株式会社 | 千葉市北清掃工場 |  | 電気主任技術者 | 中村光昭 | 043-286-3932 | 043-286-3933 | mitsuaki.nakamura@chiba-ec.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\千葉東立電設株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 工事現場ﾏﾝﾝｼｮﾝ新築工事 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [20 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [8 empty] | その他 | [17 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [208 empty] | 主任技術者保安管理の他に月2回の点検をした |  | できる | 千葉東立電設株式会社 |  |  | 代表取締役 | 増川 隆英 | 043-250-1510 | 043-250-5843 | taka777@samba.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\協同組合二戸ショッピングセンター アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 共同店舗 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [20 empty] | ある | 34 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
保存_DBから削除済み_2013.12.27\南島町一丁PRJ新築工事作業所 アンケート自家用2003 記入分.xls | 関西電力管内 | その他 |  | 工事現場 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [20 empty] | ない | [57 empty] | 〇 | [9 empty] | 会長・社長・役員級 | [17 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.27\厚岸町役場環境政策課ごみ処理場 アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | その他 |  | ごみ焼却処理場 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [20 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | － | － | － |  |  |  | 工場長級 | [16 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる | 厚岸町 | 厚岸町ごみ焼却処理場 | 環境政策課廃棄物対策係 | 主事 | 及川 優介 | 0153-52-3131 | 0153-52-3138 | aks_kankyou@pop2.marimo.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\名古屋市上下水道局 アンケート自家用千年.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [19 empty] | ある | 1760 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | その他 | 雨天時・非常時 | その他 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [18 empty] | 課長級 | [10 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [202 empty] | 名古屋市上下水道局 | 千年水処理センター | 施設部中部山崎水処理事務所 |  | 松下 義孝 | ０５２－６６１－３２００ | ０５２－６５４－７６６８ | ｃｈｉｔｏｓｅ_ｓ@jogesuido.city.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\国立情報学研究所 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [19 empty] | ある | 1080 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [108 empty] | 引込線（地中） |  |  | 台風通過後の点検で受電用キャビネット（マンホール）を開けたところ、多量の水が溜まっていた。その影響で、B"F電気室の受電用高圧ケーブルのプルボックスより水漏れがあった。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 腐しょく |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  | その他 | 雨天の日、及び翌日に点検を行う。 | その他 | 雨天の日、及び翌日に点検を行う。 | [73 empty] | 要相談 | 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 | 学術総合センター | 総務部総務課調達チーム | 係長 | 柳 真介 | 03-4212-2080 | 03-4212-2085 | syanagi@nii.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\地方独立行政法人青森県産業技術センター 回答.xls | 東北電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | [20 empty] | ある | 320 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 28 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる |  | 地方独立行政法人青森県産業技術センター農林総合研究所 | 総務調整室 | 総括主幹 | 鈴木 憲孝 | 0172-52-4346 | 0172-52-4399 | noritaka_suzuki@aomori-itc.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\堺市環境局環境事業部クリーンセンター東工場 回答アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 | [19 empty] | ある | 12600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 1年未満 | その他 | 新日本造機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 4100 | 火力（ガスタービン） |  | 自家発（非常用）+売電用 | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [34 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる | 堺市 | クリーンセンター東工場 | 環境局環境事業部東工場 | 課員 | 德野 | 072-255-2216 | 072-251-9646 | kanhigashikou@city.sakai.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\多摩川精機㈱八戸事業所 コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [20 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [17 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる | 多摩川精機株式会社 | 八戸事業所 福地第二工場 | 管理部 総務課（福地第二工場内） |  | 山内 功 | 0178-60-1560 | 0178-60-1566 | isao-yamauchi@tme.tamagawa-seiki.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\大分ターミナルビル株式会社 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 鉄道関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [20 empty] | ある | 199 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | ㈱明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 80 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 西芝電機㈱ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | [27 empty] | 〇 |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる | 大分ターミナルビル㈱ |  | 総務部 | 担当課長 | 梅木政則 | 0977-22-1686 | 0977-22-5882 | umeki@beppu-sc.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\大王製紙㈱ アンケート自家用2013.xls | 四国電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [19 empty] | ある | 91000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 89000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 73000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 73000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 44000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 | 24時間 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  | 1 | － | － |  |  |  | 課長級 |  |  | 〇 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | 17 | 11 | 5 | 13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成18年度 | 火力発電 汽力 | [7 empty] | 常用 | 該当せず |  | 390 | トン/h |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  |  |  | 保守不完全 | [5 empty] | なし | 20年以上、30年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成17年度 | 火力発電 汽力 |  |  |  |  | 常用 | 該当せず |  | 400 | トン/h |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 製作不完全 |  |  |  |  | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 | 火力発電 汽力 |  |  | 常用 | 該当せず | 103 | トン/h | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 〇 | なし | 40年以上、50年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 | 平成22年度 | 火力発電 汽力 | 常用 | 該当せず | 258 | トン/h | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 保守不完全 | なし | 20年以上、30年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 | 平成22年度 | 火力発電 汽力 | 常用 | その他 | 66kV | 60 | その他 | MVA | 感電死傷（作業者） | 作業準備不良 | なし | 1年以上、5年未満 | 月1回程度 | その他 | 6年に1回程度 | 設置者社員 | [5 empty] | 低圧配電線路（地中） |  |  |  |  | 雨天時に低圧回路の漏電警報が発生することがあった。屋外の地下ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟｯﾄでｹｰﾌﾞﾙの占有率が高く放熱が悪い状況にあり、ｹｰﾌﾞﾙが硬化･劣化したことが原因だった。事故に至る前に発見できた。 | 屋外 | 常用 | 電気火災 |  | 保守不備 |  | 中程度 | 〇 | 〇 | [7 empty] | 設置者社員 | [70 empty] | 過去の事故･災害事例を事故･災害が発生した月に、その事故･災害の内容をﾘﾒﾝﾊﾞｰﾃﾞｰとして読み合わせ、同一事故･災害を起こさないようにしている。 | 特になし | できる | 大王製紙株式会社 | 大王製紙株式会社三島工場 | 工務部施設課 | 課長（電気主任技術者） | 桜間 雅士 | 0896-23-9100 | 0896-23-0684 | m-sakurama@daio-paper.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\大阪ガス(株) アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | ガス製造 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱電機 | [19 empty] | ある | 18 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 新潟原動機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 2.4 | その他 | 汽力（都市ガス） | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | 3.8 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [22 empty] | 〇 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 課長代理級 |  |  |  | 〇 | 〇 | [16 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成24年度 |  |  | 送電設備（地中） | [6 empty] | 発電設備のケーブル絶縁診断にて、青相シースの絶縁低下 | 地下埋設 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 不明 |  | 小さい |  |  |  | 〇 | 定期診断にて発見 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 設備メンテメーカー | [69 empty] | ・夏期、冬期の保安強化活動（決起会、パトロールの実施） ・教育（８月の保安教育、労安法高圧、特別高圧の特別教育実施） ・トラブル事例勉強会や災事記の周知 ・安全パトロールなど |  | できる | 大阪ガス 株式会社 | ガス製造発電事業部 泉北製造所 | 設備管理チーム 日勤３グループ | チーフ | 佐々木 真司 | 072-268-0184
保存_DBから削除済み_2013.12.27\大阪府茨木市環境事業課施設係 電気工作物の保安・事故等に関するアンケー■d気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機㈱ | [19 empty] | ある | 10000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 新日鉄 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 課長補佐級 |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 特になし | 特になし | できる | 大阪府茨木市 | 茨木市環境衛生センター | 茨木市環境事業課施設係 | 職員 | 櫻井久也 | 072-634-1627 | 072-634-1629 | kankyoc@city.ibaraki.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\大阪製紙（株） 電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝製 | [19 empty] | ある | 7820 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | ソーラー社 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 4800 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用）+売電用 | 10年以上、20年未満 | その他 | ソーラー社 | 週7日 | 2回/月（5時間停止） | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 230 | その他 | スチームﾀ-ﾋﾞﾝ | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 神戸製鋼 |  | 週7日 | 2回/月・（5時間停止） | 24時間 | その他 | [22 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [7 empty] | 嘱託（以前は専務） | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成18年度 | [7 empty] | 受電所監視盤 |  | 特高受電所制御監視盤内にネズミの糞が多く発見された。ネズミの死骸等は発見できなかったがネズミが侵入したのは明らかだった。受電所設備DS・OCB・CT・PD（開放型）等も隣接しておりこちらに侵入したら地絡を起こす可能性があった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | その他 | 地絡 | 工具・防具不良 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 2年に1回程度 | 平成22年度 |  |  | その他 | 蓄電池設備整流器ｹﾞｰﾄ制御基板不良 |  | 特高受電所制御用蓄電池設備で使用している整流器ゲート基盤の不良が発生した。整流器の復旧が遅れれば蓄電池の充電ができず制御電源喪失を起こし工場内全停電の可能性があった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | その他 | 制御電源喪失により工場内全停電の恐れがあった | 保守不備 |  | 中程度 |  |  | 整流器直流電圧がﾊﾝﾁﾝｸﾞした | 6ヶ月に1回程度 | 6ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成23年度 |  |  |  |  | 柱上開閉器 | 高圧電動機で使用している遮断機の点検整備を実施するため1次側電源を解放するため柱上開閉器（PAS）の操作を実施するが切り操作不能の状態になった。切れない状態で遮断機の点検をしていたら感電の危険性があった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） | 電気工作物不良 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [25 empty] | １．高圧配電盤・Qビクル等の設備には、小動物（ネズミ・蛇等）入らないようにケーブルピット及び通風口等を養生している。 | 特になし | できる | 大阪製紙株式会社 | 大阪製紙株式会社 | 技術部動力課 | 動力課長 | 山下郁次 | 06-6472-6326 | 06-6474-6431 | i-yamashita@osaka-paper.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\奈良県流域下水道 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 明電舎 | [20 empty] | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [21 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 | 奈良県第二浄化センター |  | 施設係 | 係長 | 尾浦俊行 | 0745-56-3400
保存_DBから削除済み_2013.12.27\学校法人 近畿大学 医学部奈良病院 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [19 empty] | ある | 1250 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 520 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 大阪ガス | 週6日 |  | 15～20時間程度 | 火力（ガスタービン） | 520 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 大阪ガス | 週6日 |  | 15～20時間程度 | 火力（ガスタービン） | [22 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [6 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\宇宙航空研究開発機構 調布航空宇宙センター アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [19 empty] | ある | 2900 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（ガスタービン） | [47 empty] | 〇 |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成24年度 |  |  |  | 高圧配電線路（地中） |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | その他 | 3.3KV | 500 |  | KW | 電気工作物の損壊 | [7 empty] | 〇 | 小動物進入 | なし | 20年以上、30年未満 | 週１回程度 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [70 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 変圧器・計器用変成器類 |  |  | 変圧器の塗装作業中に作業員が謝って衝撃継電器に衝撃を与え、構内全域が停電した。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 作業方法不良 |  | 中程度 | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [70 empty] | 作業前のKYK・TBMの実施 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\宮城シマダヤ株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機、三菱電機製 | [19 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [16 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 絶縁監視装置を設置して保安協会と連動している |  | 要相談 | 宮城シマダヤ(株) | 宮城シマダヤ(株) | 技術課 | 主任 | 中鉢浩美 | 0229-22-0537 | 0229-22-0538 | h-chuubachi@m-shimadaya.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\宮城県塩竈市役所下水道課 コピーアンケート自家用2003.xls |  | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [19 empty] | ある | 170kva | その他 | ディーゼルエンジン | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [48 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 無人施設で全て外部委託している | [9 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 委託先による定期点検はもちろんですが、職員(電気技術者でない)が毎日施設巡回している。 |  | 要相談 | 塩竈市役所 | 塩竈市役所 | 下水道課 | 係長 | 文屋一郎 | 022-364-2193 | 022-365-0021 | bunya.@city.shiogama.miyagi.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\富士吉田市回答.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | その他 | ゴミ発電並列（逆潮流あり） | 10年以上、20年未満 | 日立、三菱、富士電機、混在 | [19 empty] | ある | 1900 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | 〇 | [13 empty] | その他 | 嘱託 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [199 empty] | 週１回点検、月例点検、年次点検の実施。 メーカー推奨による設備の更新、分解点検の実施 | なし | できる | 富士吉田市 |  | 環境税政部環境美化センター | 課長 | 宮下 勝正 | 0555-22-0030 | 0555-30-4153 | bika@city.fujiyoshida.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\富山県立中央病院 アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝他 | [19 empty] | ある | 1500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 日立（発電機）ヤンマー（エンジン） | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 1200 | 火力（内燃力） |  |  | 20年以上、30年未満 | [5 empty] | 火力（内燃力） | [34 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | [273 empty] | 要相談 |  | 富山県立中央病院 | 経営管理課 |  | 井波（立野） | 076-491-7115 | 076-422-0667
保存_DBから削除済み_2013.12.27\小坂製錬株式会社 img-Z26141438.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | その他 | 建屋内電気室 | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱電機 | [19 empty] | ある | 3980 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 不明 | その他 | シンコー | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | 嘱託員 |  |  | 〇 | [17 empty] | 〇 | [10 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [199 empty] | なし | なし | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.27\小山川クリーンセンター アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  | その他 | 一般廃棄物処理業（官公庁施設） | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機株式会社 | [19 empty] | ある | 2400 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [274 empty] | 児玉郡市広域市町村圏組合 | 小山川クリーンセンター | 小山川クリーンセンター | 主任 | 小林宗太郎 | 0495-22-8200 | 0495-22-8201 | koyamagawa@kodamakouiki.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\山形市馬見ヶ崎プール アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 遊泳プール |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [19 empty] | ある | 28 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | 保安協会点検時（２ヶ月に１回） | その他 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる | 一般財団法人 山形市都市振興公社 | 山形市馬見ヶ崎プール | 山形市馬見ヶ崎プール | 管理係長 | 深瀬 雅一 | 023-633-8989 | 023-633-8990 | info@yamagata-jaba.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\岐阜市東部クリーンセンター アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機㈱ | [19 empty] | ある | 7000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 荏原 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － | [14 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | ・定期的に保安講習会を行う。 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\岡崎市民病院事務局施設課 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 |  |  |  | キュービクル式（屋内） | [15 empty] | ある | 1000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [48 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [10 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる | 岡崎市病院事業 | 岡崎市民病院 | 事務局施設課 | 主事 | 和田 紘行 | 0564-66-7007 | 0564-25-2913 | wada.hiroyuki@okzakihospital.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\岩塚水処理センター アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | 特高設備 ＧＩＳ 屋外 高圧設備 キュ-ビクル式屋内 | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 明電舎 三菱 | [19 empty] | ある | 2300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | その他 | 電動雨水ポンプ運転時に稼働する | その他 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [18 empty] | 課長級 | [12 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 | 名古屋市上下水道局 | 西部打出水処理事務所岩塚水処理センター | 西部打出水処理事務所処理第二係 | 技師 | 後藤 輝彦 | ０５２－４１２－２５７１ | ０５２－４１２－９６４９
保存_DBから削除済み_2013.12.27\岩手県木炭協会 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [81 empty] | 〇 | － | － | － |  |  |  | その他 | [17 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [5 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 電気安全全国連絡委員会発行の電気安全ビデオを利用して勉強会を実施した |  |  | 電気管理技術者 千葉善晴 | 千葉電気管理事務所 |  |  | 千葉善晴 | ０１９－６６１－３４３１ | ０１９－６６２－５０８４ | iwate_ele@hb.tp1.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\岩手県水産技術センター コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [20 empty] | ある | 600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [48 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成22年度 |  |  |  |  | 引込線（地中） | [14 empty] | 津波 | [11 empty] | 平成22年度 |  |  | 区分開閉器（UGS） | [11 empty] | 津波
保存_DBから削除済み_2013.12.27\岩手県立大学中央監視室 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 東芝 その他 | [19 empty] | ある | 1500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | － | － | － | [14 empty] | その他 | [7 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる | 岩手県立大学 | 中央監視 | 岩手県ビル管理事業共同組合中央監視室 | 電気主任技術者 | 武藤直人 | 019－694－2052 | 019－694－2053
保存_DBから削除済み_2013.12.27\岩木川浄化センター アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | その他 |  | 水道業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | (株)日立製作所 | [19 empty] | ある | 800 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三菱電機(株) | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 700 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | その他 | 三菱電機(株) | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | － | － | － | － | － | － | [17 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる | 公益財団法人 青森県建設技術センター | 岩木川浄化センター |  | 主査 | 内久保 隆治 | 0172-37-2131 | 0172-32-7987
保存_DBから削除済み_2013.12.27\川上キカイ 電気工作物の保安・事故に関するアンケート.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 中古機械展示場 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日本電機産業 | [19 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [17 empty] | 〇 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 特になし | 特になし | できない | 株式会社 川上キカイ | 株式会社 川上キカイ 関西支店 |  | 支店長代理 | 岡 秀樹 | 072-960-3703 | 072-960-3705 | oka@kawakami-kikai.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\帝人株式会社 松山事業所 アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 繊維工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 | 2,000kW以上 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 日立 | 2,000kW以上 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 日立 | [5 empty] | ある | 17000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 50年以上 | バブコック日立 | 日立 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 16700 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 40年以上、50年未満 | バブコック日立 | 日立 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 10700 | 火力（汽力） |  | 自家用（非常用） |  | 40年以上、50年未満 | バブコック日立 | 日立 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（汽力） | 10700 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | バブコック日立 | 日立 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 3000 | その他 | 蒸気タービン | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | その他 | 新日本造機、明電舎 | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | その他 | 〇 |  |  |  | 1 | － | － |  |  |  | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成16年度 | [6 empty] | 引込線（架空） |  |  | 特高引込線、受電設備にビニールシート片が絡まっているのを発見。関係各署に連絡し現場確認実施するもシートは自然に落下した。異常発見時の風速は8m/sであった。 | 屋外 | 常用 | 感電死傷（作業者） | ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄを除去する作業者が感電 | 他事故波及 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  | ほぼ毎日 |  | その他 | 2年/回 | その他 | 異物ひっかかり及び、引き込み線のため試験無し | [69 empty] | 【運転管理面】 ①変化の管理を確実に行ない、異常兆候の早期発見、早期処置に努めること。 ②非定常作業においては、事前に計画書を作成し、準備を十分に行い実行に移す。 ③設備変更は、配管ルートの一部変更等小さな変更でも理由を明確にし、問題となる事はないか吟味した上で組織の長が決裁を受けて実施している。 【設備管理面】 ①中長期計画に基づき短期計画を策定し抜け落ちのない補修を目指し実行。 ②余寿命推定、非破壊検査の活用により、劣化への適切な対応を実施。 | 特にありません。 | 要相談 | 帝人株式会社 | 松山事業所 北地区 | 動力センター | センター長代理 | 乙井 孝友 | ０８９－９７３－８６２１ | ０８９－９７３－６８５１ | t.otoi@teijin.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\幡多クリーンセンター 「電気工作物の保安・事故等に関するアンケート(H25「電気工作物の保安・事故等に関するアンケート(H25.12.24).xlsx | 四国電力管内 | その他 |  | 一般廃棄物処理業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 四変テック、住友金属 | [19 empty] | ある | 1890 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 西芝電機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [16 empty] | その他 | 嘱託員 |  |  |  | 嘱託員 | [5 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成18年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 6.6kV |  | 1890 | その他 | ｋｗ | 電気工作物の損壊 | [7 empty] | 〇 | 作業手順のミス | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 | その他 | ４年に１回 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 | 火力発電 汽力 |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 6.6kV |  | 1890 | その他 | ｋｗ | 電気工作物の損壊 |  |  |  |  | 化学腐しょく | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | その他 | [146 empty] | できる | 幡多広域市町村圏事務組合 | 幡多クリーンセンター |  | 電気主任技術者 | 中邑健彦 | 0880-31-2600 | 0880-31-2626 | e-hatamap@city.nakamura.kochi.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\広島市立広島市民病院 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 日新電機㈱ | [19 empty] | ある | 1300 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 三菱電機㈱ | 週2日 |  | 5時間程度未満 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 | 広島市立広島市民病院 | 広島市立広島市民病院 | 事務室庶務係（施設） | 技師 | 寺本 良晴 | 082-212-3237 | 082-223-5514 | teramoto-y@city.hiroshima.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\弘前大学 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [19 empty] | ある | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 320 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 185 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [10 empty] | 〇 | [20 empty] | その他 | 係長 | [11 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる | 国立大学法人 弘前大学 | 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 | 施設環境部 本町地区施設室 | 係長 | 鈴木金逸 | 0172-39-5399 | 0172-32-7314 | jm5399@cc.hirosaki-u.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\念治鐵工㈱ コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  |  |  |  | 開放式（屋内） | [15 empty] | ある | 750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 週6日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 650 | [10 empty] | 650 | [11 empty] | 600 | [11 empty] | 600 | [9 empty] | 〇 | [33 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 | 念治鐵工株式会社 | 上野工場 |  | 工場長 | 中野宏幸 | 0595-39-0029 | 0595-39-0087
保存_DBから削除済み_2013.12.27\愛知機械工業（株） アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 日立 | [19 empty] | ある | 7500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | － |  |  | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成21年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  | コンプレッサー | 断路器のケーブル端子接続部が過熱しているのを月例点検で発見した。…端子部の緩みは無かった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  | 月2回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気設備保守業者 | 平成21年度 |  |  | 変圧器・計器用変成器類 |  | 空調設備 | 2,000kVA変圧器（6kV/3kV）のラジエター上部のフランジより油漏れしているのを毎日点検で発見した。…フランジ部のパッキン劣化により油漏れした。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい |  | 〇 |  | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気設備保守業者 | 平成23年度 |  |  | その他 | コンデンサ | 力率改善コンデンサ | コンデンサ（1,000kVA）の負荷電流が三相不平衡且つ過電流が流れているのを月例点検で発見した…コンデンサの内部にて赤相が短絡していた。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物不良 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  | 月2回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気設備保守業者 | [24 empty] | ・測定点検結果の傾向管理が重要であると思います。 | ・特になし。 | できる | 愛知機械工業（株） | 松阪工場 | 生産統括室 | 係長 | 山下 幹雄 | ０５９８－５２－１０１４ | ０５９８－５２－１４４９ | mk-yamashita@aichikikai.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\敷島製パン株式会社 アンケート自家用.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [20 empty] | ある | 160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [10 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | ・変電設備の機器に於いて設置より２０年経過しているものもあり、随時更新を進めています。昨年度は変圧器を１２台中、１１台更新致しました。 |  | できる | 敷島製パン株式会社 | パスコイーストカンパニーパスコ湘南工場 | 設備課 | 係長 | 辻野 克己 | 0467-74-1406 | 0467-74-1642
保存_DBから削除済み_2013.12.27\新日本開発 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | その他 |  | 産業廃棄物処分業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | カワムラ電機産業 | [19 empty] | ある | 490 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 | 1 | － | － | [10 empty] | 〇 | [9 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 手順の作成 朝礼等での安全指示 作業前のKY 耐用年数がきたものについては順次取り換え |  | 要相談 | 新日本開発株式会社 |  | 管理部 CSRグループ | サブリーダー代理 | 森山 哲行 | 079-234-5005 | 079-235-9111 | kanri2@eco-snk.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\新東工業株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 業務用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 | [19 empty] | ある | 2880 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | テス・エンジニアリング | 週5日 | ピークカット目的 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 課長級 | [23 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 月1回の安全衛生委員による安全パトロール |  | 要相談 | 永井 淳 | 新東工業株式会社 豊川製作所 | 設備管理グループ |  | 大井良紀 | 0533-85-9305 | 0533-83-4595 | y-ooi@sinto.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\新潟テレビ21 20131227_回答済み_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 放送局 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [20 empty] | ある | 400 | その他 | ディーゼルエンジン | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 三菱電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 360 | その他 | ディーゼルエンジン | 自家用（非常用） | 5年以上、10年未満 | その他 | 北越工業 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [37 empty] | 〇 | 1 | [5 empty] | 係員 | [6 empty] | 〇 | [9 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\新潟マルイ株式会社 コピーXl0000051.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | [20 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成23年度 | [8 empty] | ヒーター | 生産設備の修理に夢中になりブレーカーをＯＦＦにしないで作業をした結果、感電した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 故意・過失 |  | 不明 |  |  |  | 〇 | ビリときただけ | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [72 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\新潟市中央卸売市場 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 株式会社 別川製作所 | [19 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 | 開設者：新潟市長 篠田 昭 | 新潟市中央卸売市場 | 管理係 | 主査 | 吉岡 あゆみ | ０２５－２５７－６７６７ | ０２５－２５７－６７６８ | ichiba@city.niigata.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\日新製鋼（株） アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱電機 | [19 empty] | ある | 5500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 4000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | その他 | 日立造船 | その他 | 6M/年 | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 4000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 日立造船 | その他 | 6M/年 | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [22 empty] | 〇 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 部長級 | [6 empty] | 2 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 小動物侵入防止として、年1回の構内全停電日にｹｲｶﾙ板等で区画を実施 | 特に無し | できる | 日新製鋼（株） 堺製造所 |  | 設備部 制御技術ﾁｰﾑ | ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ | 佐藤 敏明 | 072-243-2564 | 072-243-2604 | sato.t143@nisshin-steel.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\日本ブチル株式会社 川崎工場 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | その他 | ループ | 5年以上、10年未満 | 明電舎 | [19 empty] | ある | 4000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 新潟原動機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 4000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | その他 | 新潟原動機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 30 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | シャープ | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | 180 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 東洋電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | － |  |  | 課長級 |  |  |  | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | － | ― | ― | ― | ― | － | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | ・露出充電部を無くす ・取扱者に保護具装着の教育 |  | できる | 日本ブチル（株） | 川崎工場 | 環境保安課 | 課長 | 梅村 宏 | ０４４－２８８－７３５５ | ０４４－２８７－９０４５ | 245umemura@j-butyl.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\日本ペットフード株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 50年以上 | [20 empty] | ある | 1440 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週4日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 2 | － | － |  |  |  | 係員 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成15年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 作業方法不良 |  | 中程度 | 〇 |  |  |  |  | 月2回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 |  | 平成22年度 |  |  |  |  | 高圧モーター |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 腐しょく |  | 大きい | 〇 |  |  | 月2回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | [48 empty] | 日々の巡回点検時での五感による異常の察知 |  | 要相談 | 日本ペットフード株式会社 | 静岡工場 | 生産課 | リーダー | 村田 真 | 0538-23-2812 | 0538-23-8184 | m-murata@npf.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\日本製紙クレシア㈱ 興陽工場 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 50年以上 | [20 empty] | ある | 3300 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 3300 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [34 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 部長級 | [5 empty] | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成23年度 | [6 empty] | その他 |  |  | 電気室内の電源分岐盤内のﾅｲﾌｽｲｯﾁにおいて、接続部の過熱が生じていたため、休転時に停電を行いブレーカへ取替えを実施した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気火災 |  | 電気工作物不良 |  |  |  | 〇 |  |  |  | 週１回程度 |  | その他 |  | その他 |  | 平成24年度 |  | 低圧配電線路（架空） |  |  |  | 電気室内の制御盤内ﾓｰﾀ行きｹｰﾌﾞﾙ接続部において、異常加熱を発見したので、休転時にｹｰﾌﾞﾙの張替を行い対処した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気火災 |  | 電気工作物不良 |  |  |  | 〇 |  | 週１回程度 | その他 |  | その他 | [48 empty] | 経年劣化の設備が増える中、２年程前からサーモビュー画面を活用した保安パトロールを行うようにしている。ケーブルの端子接続部、ブレーカ等の過熱などが早期に発見でき、未然に事故防止として効果的な取り組みに至っている。 | 特になし | 要相談 |  | 日本製紙クレシア㈱興陽工場 | 工務部 | 部長代理 | 清水 昭 | 0545-34-2720 | 0545-34-4711
保存_DBから削除済み_2013.12.27\日清オイリオグループ株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日立製作所 | [19 empty] | ある | 2000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | シンコー | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 1450 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟鉄工所 | 週2日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 900 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 荏原 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 部長級 | [5 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成20年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  | キュービクル内にネコが侵入して地絡。保護装置が作動した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 他物接触 |  | 小さい | 〇 |  |  |  |  | その他 | 運転時都度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 外注業者 | [71 empty] | できる | 日清オイリオグループ株式会社 | 名古屋工場 | 保全・エネルギーグループ | グループリーダー | 棚橋 整一 | 052-611-4115 | 052-611-9724 | s-tanahashi@nisshin-oillio.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\日清丸紅飼料㈱鹿児島工場 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 | 500kW以上、2,000kW未満 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 常用 | 30年以上、40年未満 | 日立 | [12 empty] | ない | [57 empty] | 〇 | [9 empty] | 課長代理級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成17年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  | 定期年次点検時に点検後の配線を復帰する際、配線間違いにより回路電線が焼損した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 作業方法不良 |  | 中程度 | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 設備点検業者 | 平成16年度 | 送電設備（架空） |  |  |  |  | 定期年次点検時に点検終後PASを入れようとしたが完全に入らない状態になった。数回繰り返し投入作業を行ったら正常に戻った。更新時期の遅れであったので数か月後更新を行った。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 中程度 |  | 〇 |  | 1年に１回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 設備点検業者 | 平成20年度 |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  | 開閉器が動作不良であったのでテスターで電圧を計測しようとしたらテスターが破裂した。 電圧の設定ではなく導通設定で計測しようとした。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） | 作業方法不良 |  | 大きい |  |  |  | 〇 |  | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [25 empty] | 点検作業、工事前の危険予知 |  | できる | 日清丸紅飼料株式会社 | 鹿児島工場 | 製造課 | 担当課長 | 小緑隆志 | 099-269-1711 | 099-267-2044 | komidori-t@mn-feed.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\日野自動車㈱羽村工場 コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 40年以上、50年未満 | [20 empty] | ある | 5750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 4000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | その他 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [34 empty] | 〇 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [10 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [106 empty] | 高圧配電線路（架空） |  | 区分開閉器（PAS） |  |  | ＰＡＳ内部に水が浸入していた | 屋外 | 常用 | その他 | 短絡 | 設備不備 |  | 大きい |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 | [70 empty] | 保安規程に則り、停電を行い、点検を実施。 | 予算の変動にて、１００％規定とおりできない場合がある。その際は簡易点検等を実施し、代替手段にて行っている。場合によっては、メーカー診断を実施し、保全に努めている。 | できる | 日野自動車株式会社 | 羽村工場 | 工務部 施設管理課 | 課長 | 和栗宝師（ﾜｸﾞﾘﾋﾛｼ) | 042-579-0419 | 042-579-0068 | hiroshi.waguri@hino.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\旭精機（株） アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [20 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\昭和電工株式会社 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  |  | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 日立製作所 | [19 empty] | ある | 170400 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | バブコック日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 11345 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | 952 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 138 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 478 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | その他 |  | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  | 〇 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成23年度 | 火力発電 汽力 |  |  |  |  | ボイラ給水ポンプ | 屋外 |  | 常用 | 6.6kV |  | 2050 |  | KW |  |  |  | 製作不完全 | [6 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 | 火力発電 ガスタービン |  |  |  | 屋外 | 常用 | 6.6kV |  | 11345 |  | KW |  |  | 自然劣化 |  |  |  | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 | [46 empty] | 平成22年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  | 落雷により配電用33KV屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内の計器用変流器にてスパーク及び過熱にて配電用遮断器がトリップ。計器用変流器の交換実施。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 小さい | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成21年度 |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  | 台風にて配電33KVGｷｭｰﾋﾞｸﾙ内に雨水侵入して地絡が発生、配電用遮断器がトリップ。ｷｭｰﾋﾞｸﾙ扉パッキン老朽化にて雨水が侵入した。扉パッキン更新及び盤内スペースヒータ整備実施。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 小さい | 〇 |  |  | 週１回程度 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成21年度 |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  | 配電用6.6KV屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内に鼠が侵入して短絡が発生、配電用遮断器がトリップ。各電気設備おいて小動物侵入対策を水平展開を実施。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 保守不備 |  | 小さい | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [25 empty] | 特に無し | 特に無し | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\有料老人ホームはなまる招提 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | その他 |  | 有料老人ホーム |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [20 empty] | ある | 37 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | － | － | － | - | - | - | その他 | [17 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 電気の故障などがあった場合不用意に触らず、電話などで電気主任技術者の判断を仰ぐ。 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\有限会社サンミノー アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 自動車板金塗装 | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | カワムラ | [19 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [271 empty] | 従業員への電気保安教育（最近では①トラッキング現象とは②夏季に多い感電等） | 電気管理は専門屋にお任せ。 | できる | 有限会社サンミノー | 同上 |  | 代表取締役 | 戎 昌臣 | 0794-72-1691
保存_DBから削除済み_2013.12.27\有限会社山陰エコシステム コピーアンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 肥料製造業 | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [20 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 | 有限会社山陰エコシステム | 有限会社山陰エコシステム本社工場 | 有限会社山陰エコシステム | 渉外 | 長谷川誠 | 0859-47-5700 | 0859-47-5701 | sanin-ecosystem@poppy.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\朝倉市_アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー | [19 empty] | ある | 120 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [48 empty] | 〇 | － | 1 | － |  | 〇 | [12 empty] | 課員 | [6 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.27\木徳神糧株式会社 東海支店 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある |  |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日東 | [19 empty] | ある | 357 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | デンヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる |  | 木徳神糧株式会社 東海支店 |  |  | 矢崎裕章 | 054-364-9351 | 054-364-9353
保存_DBから削除済み_2013.12.27\村上物流サービス㈱ アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | その他 | セメント製品撹拌製造 | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [20 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | できる | 村上 泉典 | 村上物流サービス株式会社 | 経理 |  | 宗友 舞 | 0827-22-2101 | 0827-23-5136 | mbs@i.117.cx
保存_DBから削除済み_2013.12.27\東京海上日動ファシリティーズ株式会社 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [20 empty] | ある | 16 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 三菱電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [103 empty] | 無し |  | 無し |  | 無し |  | 無し | [89 empty] | ・取扱者以外は立入禁止とし、屋上（キュービクル）は常時施錠している。 ・定例的な従業員教育等を実施。 |  | 要相談 | 東京海上日動火災保険㈱ | 八王子第一東京海上日動ビル | （ﾋﾞﾙ管理会社）：東京海上日動ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱ 首都圏営業第二部 | 八王子管理事務所 | 那須 兼人 | 042-646-6602 | 042-646-6602 | kaneto.nasu@tkn-f.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\東京都土木技術支援 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [20 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | － | － | － | [27 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [201 empty] | 要相談 | 東京都 | 東京都土木技術支援・人材育成センター | 技術支援課管理係 | 主任 | 國信 晃 | 03-5683-1512 | 03-5683-1515 | Akira_Kuninobu@member.metro.tokyo.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\東大阪都市清掃施設組合 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | その他 | ごみ処理施設 | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 明電舎 | [19 empty] | ある | 3500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 日立造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － | [14 empty] | その他 | 次長 |  |  |  | 主任 | [296 empty] | できない | 東大阪都市清掃施設組合 |  | 業務課技術管理係 | 主任 | 西岡 千明 | 072-962-6021 | 072-962-6125
保存_DBから削除済み_2013.12.27\東洋製罐（株） アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | GIS | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立製作所 | [19 empty] | ある | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 平成22年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（計器類） |  |  | 電流切替スイッチをＳ相指示で、常用にて使用していたが、接触不良による電線焼損トラブルがあった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気火災 |  | 腐しょく |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | 測定及び精密試験対象外で日常点検にて重点管理 | [69 empty] | ①工事及び点検作業前のＫＹ実施 ②短絡接地他使用工具類の作業前後における保管数の確認点検 ③遮断及び復電操作の表示と確認合図の励行 ④定期巡視点検の励行 | 自家用電気工作物であり、保安規定に則り自主保安体制を行っていますが、停電日程の確保が業種及び設備的に難しい状況の為、活戦中の点検手法にて規制緩和出来無いか検討、協議をお願いします。 （活線中に点検が可能となる技術の開発も含めてご検討お願いします） | できる | 東洋製罐株式会社 | 大阪工場 | 工務課 |  | 田光 訓 | ０７２－４６４－３４５８ | ０７２－４６４－１５１１
保存_DBから削除済み_2013.12.27\東通村 原子力対策課 原子力安全グループ アンケート自家用_回答.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱電機 | [19 empty] | ある | 500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 三菱電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [48 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談 | 東通村 | 東通村防災センター | 原子力対策課 | 主事 | 石田 俊栄 | 0175-27-2111（代表） | 0175-27-2501 | gentai@vill.higashidoori.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\松尾製菓株式会社 コピーアンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  |  | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [20 empty] | ある | 1030 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 小松 | その他 | ピーク時間 | その他 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [199 empty] | ・ 日時、月次、年次点検を実施して少しでも事故を起こさないように努力している。 ・経年劣化等で不具合、故障を起こしそうな場所は出来るだけ早めに交換、対策している。 | 保安に関する規制は厳しくするほど効果は上がるので、法律で厳しくしていただければ費用のかかる場合でも 速やかに整備、対策を事業者がするだろうと考える。 電気主任技術者の地位や資格の重要性が知られていない為、権限が少なく、高い費用のかかるところの安全対策が 取りにくい面が多い。法律的なものを強くして自主検査ではなく法定検査等にすることにより実施率が高まる。 | できる | 松尾製菓株式会社 | 松尾製菓株式会社 | 工務 | 係長 | 安東 憲二 | 0947-44-0715
保存_DBから削除済み_2013.12.27\松山城東病院 コピーアンケート自家用2003入力済.xls | 四国電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  |  | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [20 empty] | ある | 64 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | その他 | 年１回 | その他 | その他 | 64 | その他 |  | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 年１回 | その他 | その他 | 20 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 年１回 | その他 | その他 | [25 empty] | 〇 | [12 empty] | 〇 | [10 empty] | 〇 | [13 empty] | 整備していない | 報告書による
保存_DBから削除済み_2013.12.27\松山市役所 アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [19 empty] | ある | 1950 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | 荏原 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 工場長級 | [13 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | BT主任技術者会議や電気安全セミナーに出席し、その後職場内で水平展開している。 | 特にありません。 | できる | 松山市 | 南クリーンセンター | 環境部清掃施設課南クリーンセンター | 技師 | 寺村吉史 | 089-971-8862 | 089-971-7400 | minamikurin@city.matsuyama.ehime.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\株式会社 シマヤ アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [20 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 中国電気保安協会の提案を受けての設備更新の計画立案及び実施 |  | 要相談 | 株式会社シマヤ | 第二工場 | 生産部技術課 | マネージャー | 福田 要二郎 | 0834-63-2576 | 0834-62-5429 | fukuda@shimaya.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\株式会社 富士カガク 高瀬工場 アンケート自家用2003.xls | 四国電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [20 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [201 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\株式会社 山田製作所 熊本事業部 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [20 empty] | ない | [57 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [199 empty] | 日常点検に重点を置いて、通常ﾃﾞｰﾀ記録及び四官(見る・聞く・嗅ぐ・触れる)を活用した点検を実施。 さらに日常点検において、変圧器２次側接地線の漏れ電流値を測定し記録しています。 法定点検以外に年１回、受変電設備の接地抵抗測定も実施記録しています。 |  | できる | 株式会社 山田製作所 | 熊本事業部 | 製造課 製造技術係 | 技術員 | 松下 浩彰 | 0968-37-3161(代) | 0968-37-2179 | hr-matsushita@yamada-s.co.jp

## ans_org-7 (hidden)
保存_DBから削除済み_2013.12.25\アンケート自家用(文京団地）.xls | 北陸電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 40年以上、50年未満 | ㈱東芝 | [34 empty] | ある | 300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [20 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成19年度 |  |  |  |  | 引込線（地中） |  | 高圧引込 |  | 引込CVケーブルの絶縁抵抗値測定において、3本のうち1本だけ抵抗値が極端に低かった。再度外観点検を実施した結果、屋外端末処理部にリーク跡があり、地絡が生じてもおかしくない状態であった。 | 屋外 | 常用 | 社会的影響 |  | 不明 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 委託業者 | [80 empty] | １月以上前より業者との打合せを行っている。 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\アンケート自家用(松岡団地）.xls | 北陸電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 1年未満 | ㈱東芝 | [34 empty] | ある | 960 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | その他 | 夏季・冬季のﾋﾟｰｸｶｯﾄに使用 | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 960 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | その他 | 夏季・冬季のﾋﾟｰｸｶｯﾄに使用 | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成17年度 |  |  | 変電設備 | [5 empty] | 屋上の工事の影響で雨漏りが生じた。幸い通路への浸水で収まったが、場所によっては変電,配電設備が短絡,地絡により停電する恐れがあった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 社会的影響 |  | その他 | 他工事の施工不良 | 小さい |  | 〇 |  | 〇 |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 |  | 変電設備 | [5 empty] | 直上階の機械設備の漏水により電気室天井の水漏れが発生した。幸い通路への浸水で収まったが、場所によっては変電,配電設備が短絡,地絡により停電する恐れがあった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 社会的影響 |  | 他事故波及 |  | 小さい |  | 〇 |  | 〇 |  |  | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [54 empty] | 作業停電を行う数ヶ月前に綿密に作業者(業者）と打合せを行い、どのようなリスクがあり、どのように回避するかを停電計画書に記載している。また、作業停電時にシミュレーションを作業者（業者内）で１回、事業者立会で１回の計２回行っている。 | 特になし | できる | 国立大学法人 福井大学長 眞弓光文 | 国立大学法人 福井大学 | 財務部環境整備課電気係 | 係長 | 田中 栄 | 0776-61-8237 | 0776-61-8182 | sakae@u-fukui.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\アンケート自家用2003 井上軸受美原第２工場.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | その他 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 内外電機 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | １．作業前のツールボックス・ミーティングを 完全実施、２．保護具の使用（服装）のチェック、３．復電時は全員集合、４．予定外作業の禁止、５．不安全作業の禁止、６．法令の遵守、 |  | できない | 井上軸受工業株式会社 | 井上軸受工業株式会社 美原第二工場 | 生産技術部 生産技術グループ | 課長 | 楠井 義樹 | ０７２１－３５－１５５１ | ０７２１－３５－１５５７
保存_DBから削除済み_2013.12.25\アンケート自家用2003(ホクト）.xls | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 農業機械整備 | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | 外部委託 | [16 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 保安に関するマニュアル類は規模も小さくほとんど整備していない。保安規程に則っている。 |  |  |  | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 |  |  |  | 高圧配電線路（地中） |  |  |  |  | 電柱の支線に蔓がからんでいた。低いうちに刈り取った。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気管理技術者 | [80 empty] | 特にありません。 | 特にありません。 | できる | ホクトヤンマー㈱ | 浦臼支所 |  | 外部委託先電気管理技術者 | 佐藤 喜一 | 0125-23-0646 | 0125-23-0646 | ka42537@fg7.so-net.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\アンケート自家用2003(太陽）.xls | 北海道電力管内 | その他 |  |  | その他 | 農業、畜産業 | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | 外部委託 | [16 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 保安に関するマニュアル類は規模も小さくほとんど整備していない。保安規程に則っている。 |  |  |  | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 |  |  |  | 高圧配電線路（架空） |  |  |  |  | 誘導雷により変圧器のヒューズが切れた。交換して良好。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 中程度 | 〇 | [5 empty] | 3ヶ月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気管理技術者 | [80 empty] | 避雷器の設置を検討中 | 特にありません。 | できる | ㈱歌志内太陽ファーム | 歌志内太陽ファーム |  | 外部委託先電気管理技術者 | 佐藤 喜一 | 0125-23-0646 | 0125-23-0646 | ka42537@fg7.so-net.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\アンケート自家用2003(浅野）.xls | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | 外部委託 | [16 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 保安に関するマニュアル類は規模も小さくほとんど整備していない。保安規程に則っている。 |  |  |  | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成21年度 |  |  |  | 高圧配電線路（地中） |  |  |  |  | 受電用CVケーブルの屋外端末部にトラッキングがみられた。テーピング処理を実施した。絶縁抵抗値は異常なし。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  |  |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気管理技術者 | [80 empty] | 電気管理技術者の意見を聞いてキュービクルの錆びた箇所の塗装等を実施している。 | 特にありません。 | できる | ㈱浅野商店 | ㈱浅野商店 精米所 |  | 外部委託先電気管理技術者 | 佐藤 喜一 | 0125-23-0646 | 0125-23-0646 | ka42537@fg7.so-net.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\アンケート自家用_電気工作物の保安・事故等に関するアンケート_米子市.xlsx | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [34 empty] | ある | 4000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ＮＫＫ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [223 empty] | ラジオ体操、朝/夕礼、調整会議（月1回程度）、危険な作業は2人以上で行う、など |  | できる | 米子市 環境政策局 環境事業課 | 米子市クリーンセンター | 環境事業課 | 技師 | 田淵 将平 | 0859-30-0270 | 0859-30-0271 | kankyojigyo@city.yonago.lg.jo
保存_DBから削除済み_2013.12.25\アンケート自家用（亀岡市立図書館）.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年未満 | 三菱電機株式会社 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [10 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | ・自家用電気工作物の保安管理業務委託契約を締結し、毎月１回定期点検を行い安全性の確保に努めています。 ・図書館中央館の耐震化・大規模改修工事に関連して平成２５年９月に高圧受電設備機器、空調設備、照明設備等の改修工事を実施し、設備更新により設備容量の低減と省エネルギー化を図り、日常の設備維持管理に努力しています。 |  | 要相談 | 亀岡市 | 亀岡市立図書館中央館 |  |  | 森本 | 0771-24-4710 | 0771-25-9395 | tosyokan@city.kameoka.kyoto.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\アンケート自家用（大平印刷）.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [16 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 代表取締役社長 森島 敏夫 | 大平印刷株式会社 | 総務経理課 | 専門課長 | 西松 知哉 | 075-605-3332 | 075-605-1701 | nishimatsu@taihei.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\オニコウベスキー場 コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱電機 | [34 empty] | ある | １６，８ | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | 月１回 | その他 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 高圧機器等の更新推奨時期に合わせた更新に努めるようにしているが、難しい状況にあるので区分開閉器 だけは、優先的に更新している。 | 無し | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\オークラホテル株式会社 アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 川崎電気㈱ | [34 empty] | ある | 160kw | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 40年以上、50年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 定期的に受電設備機器の更新を行う | 無し | できる | オークラホテル㈱ | オークラホテル高松 | 施設課 |  | 末澤健 | 087-821-2222 | 087-821-2384 | t-suezawa02@okurahotel-takamatsu.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\カナカン松任アンケート自家用2003.xls | 北陸電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 特になし | 特になし | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.25\キャタピラージャパン株式会社 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ある | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 係長・主任級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 |  |  | 変電設備 | [5 empty] | 変電設備高圧盤内ｹｰﾌﾞﾙ貫通部に開口箇所があり、そこから小動物(猫の可能性大)が進入し6,600V充電部に接触、相間短絡したことにより変電設備遮断器が開放し負荷設備が停電となった。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 大きい | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気設備 点検業者 | 平成17年度 |  | 変電設備 | [5 empty] | 変電設備高圧盤内高圧ﾋｭｰｽﾞ付開閉器が老朽化により相間短絡したことにより開閉器が焼損、開閉器一時側の高圧遮断器が開放し負荷設備が停電となった。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 大きい | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気設備 点検業者 | 平成19年度 |  | 変電設備 | 低圧配電線路（架空） |  |  | 低圧ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄの切替工事完了後にﾌﾞﾚｰｶｰを投入したところ、ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄの接続部が焼損し低圧遮断器開放、負荷設備が停電となった。（ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ内部にてﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞが導体に接触していたことによる短絡） | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 大きい | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | その他 | 電気設備 点検業者 | [33 empty] | できる | ｷｬﾀﾋﾟﾗｰｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 相模事業所 |  | 製造部 保全課 |  | 大石 達也 | 042-763-7169 | 042-763-2327 | ohishi_tatsuya@cat.com
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ケイミュー株式会社 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [34 empty] | ない | [57 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成23年度 |  |  |  | 高圧配電線路（架空） |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 6.6kV | [12 empty] | その他の他物接触 |  |  |  | なし | 10年以上、20年未満 | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [188 empty] | 感電事故防止活動として、毎年8月電気使用安全月間に全従業員対象に電気取り扱いの教育を実施しています。15分程度の簡単な物です。内容は場内作業で１００V電気工具や溶接作業での危険等です。 |  | できる | ケイミュー株式会社 | 堺工場 | 製造課保全班 | 作業長 | 米屋 誠 | 072-233-9090 | 072-233-9095 | m-komeya@kmew.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\コピーアンケート自家用（盛岡市立総合プール）.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | プール施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱 | [34 empty] | ある | 42.4 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [16 empty] | その他 | 外部委託 | [5 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 公益財団法人 盛岡市体育協会 | 盛岡市立総合プール |  |  | 佐々木 隆行 | ０１９－６３４－０４５０ | ０１９－６３４－０４７０ | so-go-pool@morioka-taikyo.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\シャープファイナンス株式会社 アンケート自家用電気工作物.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | [7 empty] | 関連付けている | 関連付けている | [302 empty] | シャープファイナンス株式会社 | シャープ水戸ﾋﾞﾙ | シャープファイナンス株式会社不動産営業部 |  | 上田 | 03-5446-8272
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ジャパンオイルネットワーク㈱ アンケート 自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | [295 empty] | 他所で発生したヒヤリハットや事故等を水平展開し、同類の事象発生を予防する活動をおこなっている。 |  | 要相談 | ジャパンオイルネットワーク㈱ | 苫小牧油槽所 |  | 所長代理 | 大槻博文 | 0144-56-0316 | 0144-56-1636 | ootsuki@jonet.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\セメダインオートモーティブ株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\チチヤス株式会社 アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 | [34 empty] | ある | 2200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 課長級 | [20 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 |  |  |  | 低圧配電線路（架空） |  |  |  |  | 配電線路（架空）周辺の竹が伸び、強風で竹が折れると接触し地絡する恐れがあった。 | 屋外 | 常用 | 社会的影響 |  | 自然現象 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [81 empty] | 日々の巡視点検（外観、音、臭いなど計器だけでは良否が判定できないものが発見できる） | なし | できる | チチヤス株式会社 | 本社工場 | 生産本部生産管理部生産技術課 | 係長 | 荒内 | 0829-56-5412 | 0829-56-5412 | k-arauchi@chichiyasu.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ツイン21管理センター アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | その他 | スポットネットワーク | 20年以上、30年未満 | 日新電機㈱ | [34 empty] | ある | 1140×3 | その他 | ガスエンジン | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | ドイツAG社 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [49 empty] | 〇 | [6 empty] | 係長・主任級 | [18 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | MIDプロパティマネジメント㈱ | ツイン21 | リート事業部2課 | 課長 | 中芝 龍生 | 06-6947-1145 | 06-6947-1146 | t-nakashiba@mid.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ニコー製紙株式会社 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 富士電機 | [34 empty] | ある | 290×3 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | トヨタ | 週6日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） |  | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 係員 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 特になし | 特になし | 要相談 | ニコー製紙株式会社 | 同上 | 設備技術 | 電気主任技術者 | 安藤 誠 | 0545-85-2630 | 0545-85-2611 | andou.makoto@kao.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ファーストコントロール㈱ アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 電気事業 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日本電機産業 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | [22 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 保安協会に任せてる | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 保安協会に任せてる | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 保安協会などに委託して専門業者に保安を任せる。 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\フタムラ化学㈱ アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 日新電機 | [34 empty] | ある | 3700 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1650 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 安川電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1850 | その他 |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [6 empty] | 〇 | [13 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | [186 empty] | 平成20年度 | [6 empty] | 高圧モーター起動盤 |  | 高圧ヒューズ投入時、遮断器の切を確認していなかった為、2つ目の白相ヒューズを投入した瞬間に単相運転しアークが発生。アークの発生に驚き、体が逃げヒューズが外れて線間短絡した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 大きい |  |  |  |  | 〇 | 保護具を着用し安全な距離を保っていた。 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成22年度 |  |  | 高圧配電線路（架空） |  |  |  |  | 電柱上開閉器の操作レバーと高圧ケーブルが風により接触し、地絡停電をした。長期間、風に揺られ接触したことにより被覆に傷が入り充電部が露出し地絡に至った。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 保守不備 |  | 中程度 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | ほとんどしない | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [56 empty] | 要相談 | フタムラ化学株式会社 | 大垣工場 | 工務グループ 工務チーム | グループリーダー | 栗田 邦彦 | 0584-89-3156 | 0584-89-6947 | kunihiko.kurita@futamura.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ホクコントラスト アンケート自家用（回答）.xlsx | 北陸電力管内 | 電気事業 | その他 | ホテル・旅館 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 松下電工㈱ | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 日常から屋外・屋内の電気設備（屋外キュービクル含む）及び建物の異状がないか点検している。また、雷発生時には特に注意し、小さな問題でも、電気管理者に連絡し、指導・助言してもらっている。 |  |  |  | 正津電気 |  |  |  | 0779-65-1757
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ホクシン株式会社 アンケート自家用.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 高岳製作所 | [34 empty] | ある | 6230 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週6日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 高圧モータ |  | 高圧モータケーブルの地絡故障のため、ケーブル敷設しなおした後、確認不足でモータ端子に未接続のまま電源を投入した。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 作業方法不良 |  | 小さい | 〇 | [5 empty] | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [81 empty] | 電気設備等の故障状況を、社内ネットワークで保全部門の作業日誌情報を共有化できるようにしている。 |  | できる | ホクシン株式会社 | 本社工場 | 製造部 設備課 | 電気計装担当課長 | 神崎 元 | 072-438-0141 | 072-438-0715 | kanzaki@hokushinmdf.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\マツダ株式会社本社工場 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 40年以上、50年未満 | [35 empty] | ある | 5000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | 係長・主任級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 電気保安推進者制度（工場部門毎に電気保安推進者を任命）を設け、電気工作物の維持管理について電気主任技術者との定例情報交換会並びに、電気主任技術者からの電気保安に関する情報展開・電気トラブル発生時などの情報収集を実施している。 |  | できる | マツダ株式会社 | 本社工場 | プラント技術部動力Gr電力係 | 係長 | 小川 善行 | 082-287-4413 | 082-287-5395 | ogawa.yo@mazda.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ミツヤ送風機製作所 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  |  | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [35 empty] | ある |  | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | 週3日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | 係員 | [17 empty] | 〇 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [230 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.25\モガミフーズ株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | モガミフーズ（株） |  | 製造部 工務 | 課長 | 佐藤 勝明 | 0237-73-2227 | 0237-72-7158 | katsu-sato@mogamifoods.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ロート製薬株式会社 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ある | 745×2 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週6日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [7 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | メーカーによる定期点検の実施 |  | できる | ロート製薬㈱ | 上野テクノセンター | 生産技術部 | リーダー | 坂本隆仁 | 0595-26-2113 | 0595-26-2120 | takahito@rohto.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\㈱LIXIL上野緑工場 コピーアンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日進電機 | [34 empty] | ある | 3500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | 課長級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成22年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  | 工場内事務所棟 |  | 夜間に突然事務所棟が停電し、高圧配電室の送り出し遮断器が 地絡故障表示でトリップしていた。 送電ケーブルに異常は無く、キュービクル内を確認したところ ヤモリの死骸が落ちており計器用のCT表面にスパーク痕が あった。 前日に変電設備の停電点検を実施しており、開放して作業して いた為、その際に侵入したと思われる。 ※推測としては、休憩時に作業員が離れた際に開放状態で立ち入り禁止 表示のみにした為、侵入した可能性が高い。 今後は全て閉めるか、監視者を残す様にする。 | 屋外 | 常用 | 電気火災 |  | 作業方法不良 |  | 小さい | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検業者 | [80 empty] | 工場幹部と年１回保安規程の読み合わせを行い、自工場の電気保安がどのように管理されているかを認識し自分の 役割を確認してもらい、従業員も含め電気保安への協力をしてもらっている。 |  | できる | ㈱LIXIL | 上野緑工場 | 製造技術課 保全係 | なし | 西口 秀和 | 0595-23-1335 | 0595-24-1271 | hidekazu.nishiguchi@lixil.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\㈱シンクスコーポレーション アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | 特になし | [113 empty] | 特になし | [106 empty] | 特になし | 特になし | できる | 代表取締役社長 服部淳一 | 株式会社 ｼﾝｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 製造物流部 | 工場長（課長） | 中西 大輔 | 06-6478-6123 | 06-6478-6125 | nakanishi@shinx-corp.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\㈱ヤマヨ コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | [5 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 株式会社 ヤマヨ | 本社 冷凍工場 | 工場ユニット | 工場ユニット長 | 十文字 義昭 | 0178-52-7111 | 0178-52-7631 | y-jyumonji@yamayo.info.
保存_DBから削除済み_2013.12.25\㈱久居LIXIL製作所 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 1年以上、5年未満 | [35 empty] | ある | 6420 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週4日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 係員 | [7 empty] | 〇 | [12 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成23年度 | 火力発電 ガスタービン | [7 empty] | ガス圧縮機のベアリングが破損し、軸と電動機コイルが接触し地絡発生。波及事故には至らなかった。 | 屋外 |  | 電気工作物の損壊 |  | 不明 |  | 大きい | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気測定業者 | 平成20年度 | [6 empty] | コンデンサ | 真空スイッチ絶縁低下により地絡発生。波及事故には至らなかった。 | 屋外 |  | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 大きい | 〇 | [5 empty] | 週１回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気測定業者 | 平成19年度 |  |  | 高圧配電線路（架空） |  |  | オープン型電気室にねずみが入り込みPTを渡って相間短絡。波及事故には至らなかった。 | 屋内（洞道含む） |  | 電気工作物の損壊 |  | 他物接触 |  | 大きい | 〇 |  |  |  | 月2回程度 | 1年に１回程度 | その他 | 電気測定業者 | [31 empty] | 受電設備など長期更新・保守計画を立案し、運用しています。 | － | できる | ㈱久居LIXIL製作所 | 同上 | 技術課 | 一般 | 徳永 大輔 | 059-255-5593 | 059-255-5593 | tokunagad1@lixil.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\㈱御幸苑 電機工作物の保安・事故等に関するアンケート.xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日本電機産業株式会社 | [34 empty] | ある | 52.8 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [295 empty] | ・低圧回路については、常時絶縁監視装置を設置し早期に絶縁不良を発見できるようにしている。 |  | できる | 株式会社 御幸苑 |  |  | 取締役 副社長 | 新井 龍太郎 | 079-282-1450 | 079-222-8193 | ryotaroarai0819@gmail.com
保存_DBから削除済み_2013.12.25\一信商事株式会社 自家用電気工作物保安・事故等アンケート.xlsx | 九州電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 社内部には、電気設備について専門的に知識を持っている者がいない為、外部委託先の九州電気保安協会様に助言していただき、早期に不具合等のお知らせをお願いしております。 |  | できる |  | 一信商事株式会社 （旧：(株)ファーストコスモス 合併吸収） |  |  | 池増 知奈 | 096-326-1800 | 096-326-0178 | f-cosmos@basil.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\一般財団法人 中部電気保安協会 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日本電機産業 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 受電設備の設備台帳を整備し、更新推奨時期をお知らせしている。（安心プラン） |  | できない | 中山耳鼻咽喉科 |  | 中部電気保安協会 |  | 向 日出男
保存_DBから削除済み_2013.12.25\三井造船株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 50年以上 | [35 empty] | ある | 2783 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 東芝 |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1960 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 課長級 | [20 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 平成21年度 |  |  |  |  | 引込線（架空） |  |  |  | 架空絶縁電線(OC)で配線しているキュービクルで各相の電圧が不平衡になっているのが判明した。１相が切断する寸前であった。調査の結果、水トリーによる劣化がかなり進行していた。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 自然現象 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検・保守会社 | [80 empty] | １．電気従事者に対する保安教育の実施 ２．停電作業時には、停電・復電操作手順書を作成し、手順に変更があって場合には、作業を中止する。 ３．操作手順は、２人でダブルチェックを行い実施する。 | 特になし | 要相談 | 三井造船株式会社 | 玉野事業所 | 総務部 | 課長 | 三宅 三夫 | 0863-23-2610 | 0863-23-6312 | m-miyake@mes.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\三池製錬㈱熔錬工場 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 東芝 | [34 empty] | ある | 4800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [47 empty] | 〇 |  |  | 1 | [12 empty] | 〇 | [12 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 1）定期点検（日常、月次、年次） ２）工事作業時の制札取付 ３）作業前のＫＹ実施 |  | 要相談 | 三池製錬㈱ | 熔錬工場 | 起業保全G |  | 前田 正 | 0944-53-7262 | 0944-53-5668 | ta_maeda@msei.mitsui-kinzoku.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\三菱重工業株式会社 経済産業省アンケート自家用（H25-12-25）.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | はん用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 170,000V以上 | 275㎸ | その他 | GIS | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 77㎸ | キュービクル式（屋内） |  | 予備 | 40年以上、50年未満 | 三菱電機 | [24 empty] | ある | 270000 | 火力（ガスタービン） |  | その他 | 試験用 | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 | 発電機：三菱電機 | その他 | 試験による | その他 | 火力（ガスタービン） | 119000 | 火力（汽力） |  | その他 | 試験用 | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 | 発電機：三菱電機 | その他 | 試験による | その他 | 火力（汽力） | 389 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 停電ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用 | 1年未満 | その他 | 西芝電機 | 週1日以下 | 停電時のみ | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 110 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 | 日本電池 | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [9 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 |  |  | － |  |  | 課長級 |  |  |  |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 発電設備の主要電気工作物については、中長期予防保全計画を作成し計画的に点検・補修・取替を行い、高圧ケーブルについては絶縁診断、モータ類の軸受の振動測定による予兆診断も行っている。また、運転管理目標値の設定による経年監視項目リスト・不安事項抽出票を活用し、不適合やトラブルに至る可能性のある兆候を早期に診断している。 |  | できる | 三菱重工業株式会社 | 高砂製作所 | エネルギー環境ドメイン 火力発電システム事業部 ガスタービン技術部 実証発電部 | 主席 | 西林 芳紀 | 079-445-9541 | 079-445-9525 | yoshiki_nishibayashi@mhi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\三重交通㈱不動産営業部 名古屋観光アンケート.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 運輸業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 新星電機㈱ | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [230 empty] | できる | 三重交通㈱ | 名古屋観光営業所 | 不動産営業部 |  | 岡出 晃一 | 059-229-5506 | 059-226-9473 | okade.koichi@sanco.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\上村航機株式会社 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [11 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [29 empty] | 1年以上、5年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 | [190 empty] | 各工場の管理者により安全パトロール実施 （電気設備以外も実施） |  |  | 上村航機株式会社 | 西神戸工場 | 管理部 総務課 | 課長 | 高倉 茂樹 | 078-995-7571 | 078-995-7572 | takakura@uk-kk.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\中山名古屋共同発電株式会社 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 電気事業 | 卸供給事業者 |  |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [45 empty] | ある | 149000 | 火力（汽力） |  | 売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | その他 |  |  |  |  | 〇 | [14 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成15年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 16,500V | 149000 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 | [5 empty] | 雷 | [5 empty] | なし | 1年以上、5年未満 | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [188 empty] | ・ヒューマンエラー事例（ヒヤリ・ハット含む）の共有化（他社事例含む） |  |  | 中山名古屋共同発電株式会社 | 名古屋発電所 | 名古屋発電所 | 副所長 | 蔵本 良男 | 0569-74-2040 | 0569-74-2041 | kuramoto_y@nakayama-steel.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\久留米市環境部施設課（上津クリーンセンター） アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ある | 1500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | タクマ |  | その他 | 358（OH期間除く） | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課長補佐級 | [5 empty] | 主査 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 事故リスクが高くなる活線作業は行わない。 |  | できる | 久留米市環境部施設課 | 上津ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ | 環境部施設課 | 技術主査 | 久保 | 0942-21-8201 | 0942-21-0302 | cleancnt@city.kurume.fukuoka.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\亀山市環境産業部廃棄物対策室 電気工作物の保安事故等に関するコピーアン■d気工作物の保安事故等に関するコピーアンケート自家用201312.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [34 empty] | ある | 1250 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | タービン：㈱シンコー 発電機：安川電機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | その他 | 非常勤 |  |  |  |  | 非常勤 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 平成１１年１１月の使用前検査合格以来、重大な事故はありません。これは幸運にも依りますが、同一業者が運転や定期点検（定期事業者検査含み）を実施することで、運転技術や保守能力が向上したことが要因と思われます。、また、各機器の点検インターバルの設定、経年劣化による更新が比較的適性に行われている結果と思われます。 | 安管審制度について、ボイラもタービン同様４年に１回とし、中間の２年はＢ・Ｔ主任技術者の検査とする制度への移行を提起します。 | できる | 亀山市 | 亀山市総合環境センター | 環境産業部廃棄物対策室 | 主査 | 山際文則 | 0595-82-8081 | 0595-82-4435 | ｈａｉｋｉｂｕｔｕ＠ｃｉｔｙ.ｋａｍｅｙａｍａ.ｍｉｅ.ｊｐ
保存_DBから削除済み_2013.12.25\京セラケミカル株式会社 コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | C-GIS | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [24 empty] | ない | [57 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | その他 | 嘱託 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成16年度 |  |  | 変電設備 | 高圧配電線路（架空） | キュービクル内の機器（継電器類） | 遮断機 | 屋外 |  | 常用 |  | 60kV |  |  |  |  | 感電死傷（作業者） |  | 被害者の過失 |  |  |  |  | 作業者の故意・過失 |  |  |  |  | なし | 20年以上、30年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [79 empty] | 平成24年度 |  |  | 変電設備 | 高圧配電線路（架空） | 構内電線路 |  | トランス１次側 |  | 配電盤内に 鼠が侵入し銅バー3線触れて相間短絡したが、社内のみの被害で済んだ | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 他物接触 |  | 大きい | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [81 empty] | 使用していない配電盤など、集約できる部分は集約し、送電停止できるところは、送電停止をする。 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.25\京都市成長産業創造センター アンケートASTEM_1225.xlsx | 関西電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 摂用明正(株) | [34 empty] | ある | 10 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年未満 | その他 | 京セラ | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [49 empty] | 〇 | － | － | － |  |  |  | その他 | [16 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | ・施錠の確認の徹底。キュービクル扉、設置場所の屋上扉に必ず施錠。 ・警報設備、遠隔監視にて24時間監視を行っている。 | 保安規制が何たるかが分かりにくい。ウェブアクセス用のＱＲコードのシールを配布してキュービクルや 電気設備に貼り付けたい。 | 要相談 | 財団法人京都高度技術研究所 | 京都市成長産業創造センター | 産学連携事業部 | 担当部長 | 柴田雅光 | 075-603-6703 | 075-603-6713 | shibata@astem.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\仙台ファーストタワー 防災センター アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 山形電機製作所 | [34 empty] | ある | 750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 仙台一番町開発特定目的会社 | 仙台ファーストタワー（管理会社：日土地ビルサービス株式会社） | 仙台ファーストタワー 防災センター |  | 福島 宏匡 | 022-266-5505 | 022-266-5505 | hiromasa_fukushima@etfk.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\企業局九頭竜浄水場 アンケート自家用（九）.xlsx | 北陸電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 明電舎 | 500kW以上、2,000kW未満 | [33 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 明電舎 | その他 | 非常時＋ピークカット | その他 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 明電舎 | その他 | 非常時＋ピークカット | その他 | 火力（内燃力） | 340 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 40年以上、50年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | － | － | [13 empty] | 課員 | [6 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [297 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.25\伊勢赤十字病院 回答.xls | 中部電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | 課長級 | [18 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\倉敷市水島清掃工場 コピーアンケート自家用.倉敷.xlsx | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  |  | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 安川 | [34 empty] | ある | 1900kw/h | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 安川電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 |  |  | 〇 |  |  | 部長級 |  |  | 〇 | [13 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.25\八女西部広域事務組合 自家用電気工作物アンケートH251225.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三井造船㈱ | [34 empty] | ある | 1950 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | シンコー | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 640 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 |  |  | ー | [12 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 年次点検を電気保安協会へ委託 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 記録の保存等 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成20年度 | [5 empty] | 高圧インバータ | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 3.3kv | 400 | その他 | kw | 電気工作物の損壊 |  |  |  |  | 保守不完全 | [6 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | ほとんどしない |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成22年度 |  |  |  |  | 高圧インバータ | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | その他 | 3.3kv | 400 | その他 | kw | 電気工作物の損壊 |  | 保守不完全 |  | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | ほとんどしない |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 |  |  |  | 高圧インバータ | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | その他 | 3.3kv | 400 | その他 | kw | 電気工作物の損壊 | 保守不完全 |  |  |  | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 | ほとんどしない |  | 製造メーカーの技術者 | [28 empty] | 平成22年度 | [6 empty] | 低圧ケーブル |  | 機器整備中、サンダーの火の粉が、ケーブルラック上のカーボンに引火し、制御用ケーブルが数本焼損した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気火災 |  | 作業方法不良 |  | 大きい |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | ほとんどしない |  | 製造メーカーの技術者 | [81 empty] | ・電源OFFの表示札貼り付け ・停止中機器の電源OFF一覧表への記入 ・作業前のリスクアセスメントKYの実施 |  | できる | 八女西部広域事務組合 | 八女西部クリーンセンター | 施設担当 | 電気主任 | 富安勇次 | 0942 52 7536 | 0942 52 1817 | yameseibu@kurume.ktarn.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\兵庫県医療信用組合 アンケート自家用251216.xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 三菱電機 | [34 empty] | ある | 72 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 全面委託につき整備せず | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 全面委託につき整備せず | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 特に無し | 特に無し | 要相談 | 兵庫県医療信用組合 | 兵医信本店ビル | 総務部 | 部長 | 森 雅秀 | 078-241-6050 | 078-241-6051
保存_DBから削除済み_2013.12.25\冨樫電気設備管理事務所 アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [225 empty] | できる | 八雲町ホタテ生産者加工協同組合 | 八雲町ホタテ生産者加工協同組合 | （一社）北海道電気管理技術者協会 | 函館支部 | 冨樫伸也 | ０１３８－４７－６１８７ | ０１３８－４７－６１８７
保存_DBから削除済み_2013.12.25\前橋リリカ アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ある | 400KW | その他 | ディーゼル機関 | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [49 empty] | 〇 | － | [5 empty] | その他 | 一般 | [17 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [226 empty] | グンゼ開発株式会社 | 前橋リリカ | 設備担当 | チーフ | 佐藤 公夫 | 027-219-2605 | 027-219-2606
保存_DBから削除済み_2013.12.25\前田電気管理事務所 コピーアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 酪農業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | その他 | 受電キュービクル・配電線柱上変圧器 | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | カワムラ | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [12 empty] | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 平成22年度 |  |  |  |  | その他 | キュービクル |  |  | 肥料を積み込むホークリフトが、誤ってキュービクルの屋根部分に接触した。電気設備の被害はなかったが、キュービクルの屋根が一部へこみました。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 故意・過失 |  | 小さい |  |  |  | 〇 |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [81 empty] | 従業員には、電気で何かあったら、場長・社長へ連絡して、電気管理者・電気工事業者へすぐに連絡するように指導している。 | 特になし |  | 前田電気管理事務所 | (有)道南フアーム |  | 電気管理者 | 前田 禎俊 | 090-8374-9274 | 0138-59-4389 | sy＿maeda＠abox９.so-net.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\北九州市環境局皇后崎環境センター 131225アンケート自家用（電気工作物の■31225アンケート自家用（電気工作物の保安・事故等に関するアンケート）北九州市環境局皇后崎工場.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | GIS | その他 | 常用＋予備＋自家発補給電力 | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [34 empty] | ある | 29300 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 7040 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | その他 | 係長級 |  |  |  |  | 係長級 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成22年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 11kV | 29300 | W |  | 電気工作物の損壊 |  |  |  |  | 自然劣化 | [6 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成18年度 | 火力発電 ガスタービン |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | その他 | 11kV | 7040 | W |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然劣化 |  | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成17年度 | 火力発電 汽力 |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | その他 | 11kV | 29300 | W |  | 電気工作物の損壊 | 自然劣化 |  |  |  | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [28 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 受電設備の断路器インジケータが不調で入切操作しても変わらないことがあり、作業者が設備の入切状態を誤認してしまい、間違った操作手順で進める可能性があった。 | 屋外 | 常用 | 社会的影響 |  | 電気工作物不良 |  | 大きい |  | 〇 |  |  |  |  | 月2回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | メンテナンス 委託業者 | 平成24年度 | [5 empty] | 高光度航空 障害灯 |  | 障害灯が点灯しなくなったため、ランプを交換して点灯したところ、装置の故障によりランプが突然破裂した。危うく作業員がランプの破片で怪我をするところであった。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 電気工作物不良 |  | 大きい |  |  |  | 〇 |  |  | 月2回程度 | ほとんどしない |  | 製造メーカーの技術者 | [54 empty] | 電気設備の停電操作を行う場合、運転委託業者、工事業者及び市職員の三者立会により行なっている。 |  | できる | 北九州市 | 環境局 皇后崎環境センター 皇后崎工場 | 環境局 皇后崎環境センター 皇后崎工場 | 次長 | 奥尾 幸司 | 093-642-6731 | 093-642-6731 | kouji_okuo01@city.kitakyushu.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\北海道電気保安協会 根室事業所 アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 河村電器 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [14 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [224 empty] | 保安協会に電気のことは任せております。 | 要相談 | 株式会社 セイブ | 株式会社 セイブ |  | 代表取締役 | 佐藤 浩嗣 | ０１５３－２３－２０２６
保存_DBから削除済み_2013.12.25\医療法人社団 三思会 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 老人介護施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 大洋電機 | [34 empty] | ある | 60 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 大洋電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | [7 empty] | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | 医療法人社団三思会 | ブルーメンハイム・トーホー | 企画課 | 係長 | 北島 淑也 | 0277-78-7551 | 0277-78-7556 | kitajima@blumen.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\千代田学園法人本部 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | 学校法人 千代田学園 | 学校法人 千代田学園 | 法人本部 | 本部次長 | 吉崎 泰弘 | 0721-53-5281 | 0721-52-5782 | hombu@chiyoda.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\南部管路センター 保安・事故等に関するアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 中立電機（株） | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 保安講習会への参加 |  | できない | 名古屋市上下水道局 | 南部管路センター 植田出張所 | 事務係 |  | 杉浦 | ０５２－８０３－２７１１
保存_DBから削除済み_2013.12.25\名古屋産業振興公社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [25 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 公益財団法人 名古屋産業振興公社 | 名古屋ビジネスインキュベータ | 新事業支援センター都市型工業団地事業課 |  | 岩倉 建治 | 052-883-8711 | 052-882-0566 | iwakura@nipc.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\吹田市資源循環エネルギーセンター アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 富士電機 | [34 empty] | ある | 13000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 東洋電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1630 | その他 | ガスエンジン | 自家用（常用+非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ダイハツ |  | その他 | 月1回(試運転)及び年4回(デマンド超過防止用) | 5時間程度未満 | その他 | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課長補佐級 |  |  | 〇 | [9 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [9 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | 平成24年度 | [6 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 400V |  | 75000 | W |  | 電気工作物の損壊 | [9 empty] | 〇 | 水浸入による絶縁不良 | なし | 1年以上、5年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [79 empty] | 平成24年度 | [7 empty] | 建築設備配電盤 | 業者持込の溶接機が絶縁不良のため、建築設備配電盤の軽地絡が働き配電盤ブレーカーがトリップした | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 工具・防具不良 |  | 小さい | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [81 empty] | 電気関係であれば工事士の資格の要らない施工であっても、有資格者が施工するようにしている |  | できる | 吹田市資源循環エネルギーセンター |  | 環境部 | 所長代理 | 福山 晃正 | 06-6877-3038 | 06-6876-4469 | energycenter@city.suita.osaka.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\味の素㈱ アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [34 empty] | ある | 13000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 約339日/年 | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [6 empty] | 〇 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（継電器類） |  |  |  | キュービクルの地絡継電器(静止型)について定期的な特性試験をしているが、設置後15～20年経過した機器について複数台特性のずれているものが確認された。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気設備点検業者 | 平成22年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  | キュービクルのVCS機構にグリス劣化があり、切操作時に動作せずトリップコイルに長時間通電した結果、同コイルが焼損・発煙し相関短絡に移行。その結果上位の過電流継電器が事故を検知した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気火災 |  | 電気工作物不良 |  | 中程度 | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成22年度 |  |  |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  | キュービクル内部のケーブル貫通口シール部分の小さい穴より小動物等が侵入し、母線間で短絡事故が発生。この為上位の遮断器が過電流で切となった。さらに買電・発電の連絡遮断器も過電流で切となり、買電系・発電系がそれぞれ単独運転となった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気火災 |  | 他物接触 |  | 中程度 | 〇 |  |  |  | 月1回程度 | 1年に１回程度 | その他 | 電気設備点検業者 | [31 empty] | 弊社国内３工場にて、発生したヒヤリ・トラブル情報を共有し論議し、更新計画・保全計画等へ水平展開を実施しております。 |  | できる | 味の素株式会社 | 九州事業所 | 九州事業所 | 課長（電気主任技術者） | 山田 聡 | 0952-47-2211 | 0952-47-3613 | satoshi_yamada@ajinomoto.com
保存_DBから削除済み_2013.12.25\国立大学法人 浜松医科大学 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 1年以上、5年未満 | (株)東芝 | [34 empty] | ある | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | その他 | ピークカット時のみ | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成22年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 停電作業時に、同一電気室内の非常用発電機から受電中のｷｭｰﾋﾞｸﾙの扉を、無断で修理（ハンドルの取り換え）を行おうとし部品を充電部に落下、地絡により発電機が停止 | 屋内（洞道含む） | 非常用 | 感電死傷（作業者） |  | 無断加工 |  | 大きい | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [81 empty] | 低圧系統に漏電警報装置を設け、事故にならないようわずかな漏洩電流のうちに、調査修理を行う。 |  | できる | 国立大学法人 浜松医科大学 | 国立大学法人 浜松医科大学 | 施設課保全係 | 係長 | 森川 峰行 | 053-435-2142 | 053-435-2162 | m-mine@hama-med.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\国立大学法人山口大学 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [35 empty] | ある | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 日立 |  | その他 | ピークカット | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  |  | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | 国立大学法人山口大学 | 小串団地 | 医学部経営管理課 | 設備係長 | 岡野友資 | 0836-22-2056 | 0836-22-2125 | si095@yamaguchi-u.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\国立大学法人神戸大学 コピーアンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機㈱ | [34 empty] | ある | 1500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ダイハツ |  |  | 夏季の電力ピークカット時のみ運転 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ダイハツ |  |  | 夏季の電力ピークカット時のみ運転 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 286.8 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 | [8 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 国立大学法人神戸大学 | 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 | 医学部施設管理課 | 専門職員 | 寺西 亮作 | 078-381-5135 | 078-382-5161
保存_DBから削除済み_2013.12.25\土肥研磨アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 富士・三菱・東芝・ﾆﾁｺﾝ・光商工・内外・ｴﾅｰｼﾞ | [5 empty] | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 戸上・音羽・富士・三菱・東芝・ﾆﾁｺﾝ・光商工・内外・ｴﾅｰｼﾞ | [5 empty] | 開放式（屋内） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 富士・三菱・東芝・光商工・内外・ｴﾅｰｼﾞ | [6 empty] | 20年以上、30年未満 | 富士・三菱・東芝・ﾀﾞｲﾍﾝ・内外 | [7 empty] | ある | 100 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 日新電機 | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成19年度 |  |  |  |  | 区分開閉器（PAS） |  |  |  | 不動作のため取替。併せて引込ｹｰﾌﾞﾙ・避雷器・腕金も取替。 | 屋外 | 常用 | 社会的影響 | 波及事故 | 設備不備 | 経年・絶縁 低下 | 大きい |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 主任技術者 | 平成20年度 |  |  |  |  | 変圧器・計器用変成器類 |  |  | 経年劣化による高圧漏電のため取替。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | その他 | 生産ﾗｲﾝの 停止 | 設備不備 | 経年劣化 | 大きい | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 主任技術者 | 平成20年度 |  |  |  | 引込線（地中） |  | 予防保全のため各配電用ｹｰﾌﾞﾙ取替 | 地下埋設 | 常用 | その他 | 生産ﾗｲﾝの 停止 | その他 | 経年・絶縁 低下 | 中程度 |  |  | 〇 | 予防保全 | 月1回程度 | 1年に１回程度 | その他 | 主任技術者 | 平成22年度 |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） | 予防保全のため受電・No.2ｷｭﾋﾞｸﾙ取替 | 屋外 | 常用 | その他 | 生産ﾗｲﾝの 停止 | 腐しょく | 経年・絶縁 低下 | 中程度 |  | 〇 | 予防保全 | 月1回程度 | 1年に１回程度 | その他 | 主任技術者 | [13 empty] | 計画的に設備更新を実施している。 主任技術者よりの指摘事項については、早急な対応を心がけている。 日常巡視で異常かと思われる時は、主任技術者に連絡し対応・点検を実施してもらっている。 |  | できる | 土肥研磨工業株式会社 | 土肥研磨工業株式会社 |  | 電気主任技術者 | 由田電気管理事務所 由田 博 | 090-8702-0440 | 076-232-5668 | h-yoshida@spacelan.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\堺市農業協同組合 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している |  | 整備している | [5 empty] | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 堺市農業協同組合 | 本所 | 事務管理課 | 考査役 | 中村 正彦 | 072-278-3344 | 072-278-3478 | i0813@mnt.jaosk.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\夏 原 工 業 株 式 会 社 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 河村電器産業KK | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | [9 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [223 empty] | 安全衛生委員会、ISO委員会、異業種交流会の参加 | このようなアンケートをなくして欲しい | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\大同マシナリー株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 中立 電機 | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | 河村電器 | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） | 常用 | 20年以上、30年未満 | 内外電機 | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 愛知電機 | 100kW以上、500kW未満 | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 日東工業 | ある | 135 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | デンヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 30 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 日本車輛 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 20 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 大同特殊鋼 | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | 5 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 大同特殊鋼 | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [13 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [101 empty] | 30年以上、40年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気管理技術者 | [78 empty] | 平成22年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（継電器類） |  |  |  | 受電室から第９変台と第１０変台に送電している南１0号用VCBの地絡継電器がトリップしたため 電気管理技術者が高圧回路の絶縁抵抗の測定等点検を行い正常であったので 南10号用のVCBを再度投入しようと VCBのリセット操作を行ったが リセットできなかった 間もなく地絡継電器より再度トリップ信号が出力され 地絡継電器が発火した ただちに 受電VCBをOFFして 地絡継電器を予備品と交換した 原因としては VCBがOFFしている時は 地絡継電器のトリップ出力がVCBに 出力されない様なインターロック回路が必要であった | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 大きい |  |  |  |  | 電気管理技術者がいる最中に発生したため即対応ができた |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気管理技術者 | [80 empty] | ①月次点検と年次（停電）点検の実施 ②敏速な不良個所の改修 ③設備の更新 | ①専任で電気設備を毎日観察し点検していても事故は発生し経験もできない ②電気主任技術者や電気管理技術者同士の情報共有が現状では不足している ③信頼性が向上した電気工作物で 数少ない電気トラブルの経験こそが 貴重な財産であり共有していく必要がある |  |  | 大同マシナリー株式会社 | 技術企画部 技術企画室 |  | 加藤 聖文 | ０５２－６１１－７１７８ | 052-611-4701 | ki-kato@dm-daido.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\大塚製薬㈱山口出張所 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.25\大山電気設備管理事務所 アンケート自家用回答.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日本電気産業株式会社 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [29 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [304 empty] | 管理技術者及び工事会社にお任せ |  | 要相談 | 株式会社 カツミ | 株式会社 カツミ |  | 電気管理技術者 | 大山 博 | 090-7347-7364 | 072-821-1186 | hiroshi_o@able.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\大平洋金属㈱工務部電力課 コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 「東芝」他 | [34 empty] | ある | 80000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 部長級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 受配電設備管理標準等 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 保安規定に基づく巡視点検の実施および計画的な老朽化更新等の工事実施 |  | できる | 大平洋金属㈱ | 八戸本社（製造所） | 工務部電力課 | 課長 | 伊藤時次 | 0178-47-7341 | 0178-47-7349 | t-itou@pacific-metals.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\安城市環境クリーンセンター アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 廃棄物処理業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ある | 1950 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 荏原 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | － | 1 | [13 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成23年度 | 火力発電 汽力 | [7 empty] | 発電機マルチトランスデューサ故障により、ボイラ制御、受電力率制御等が不良となり、タービン発電機緊急停止。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | その他 | 経年劣化 | 判別できない | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 | 火力発電 汽力 | [6 empty] | 発電機軸受部に点検時の異物が混入し、タービン発電機緊急停止。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 作業方法不良 |  | 不明 |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成20年度 | 火力発電 汽力 |  |  |  |  | 落雷により制御装置故障。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 判別できない |  |  | 〇 | 予備側へ切替った | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成18年度 | 火力発電 汽力 |  | 発電機の冷却器性能低下により、軸受温度等が異常上昇。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 小さい | 〇 |  |  | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 | 火力発電 汽力 | 制御機器内部の電源部コンデンサ焼損による誘引通風機停止。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 | 不明 | 小さい | 〇 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | その他 | 点検業者 | 予防保全に努め早期の劣化更新を行っており、設備の定期点検は納入メーカー及び点検専門会社に委託し不具合の早期対応を図っている。 また、施錠管理等の徹底による誤操作防止を図り、定期的な教育を実施している。 |  | できる | 安城市 | 安城市環境クリーンセンター | 安城市環境部ごみゼロ推進課 | 主事 | 杉浦雅樹 | 0566-92-0178 | 0566-92-0405 | cleancenter@city.anjo.aichi.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\富士ゼロックス株式会社 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 宿泊型 研修施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ある | 100 | その他 | コージェネレーションシステム（ガス発電） | その他 | 発電機の排熱を利用して冷暖に使用（省エネルギー） | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | その他 | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない |  |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 富士ゼロックス株式会社 | 関西研修所 スペースアルファ神戸 | 教育部 |  | 吉田 君子 （設備担当者 ツルタ） | 078-981-9000 | 078-981-8380 | kimiko.yoshida@fujixerox.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\富士市役所 環境部 環境クリーンセンター アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | ㈱東芝 | [34 empty] | ある | 1100 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | － | － | [13 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 予防保全と、ミーティングの充実 |  | 要相談 | 静岡県 富士市役所 | 富士市環境クリーンセンター | 施設担当 | 主査 | 岡 良恭 | 0545-35-0081 | 3545-35-0501 | oka_yoshiyasu@sq.city.fuji.shizuoka.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\富士石油㈱袖ケ浦製油所 アンケート自家用2003(METI依頼 記載済み)提出H25.アンケート自家用2003(METI依頼 記載済み)提出H25.12.25.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 2001年、2005年の2回で更新 | [34 empty] | ある | 21720 | 火力（ガスタービン） | ｶﾞｽタービン+汽力 | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 8800 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 三井造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 5000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 三井造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 4000 | その他 | 火力(ｱﾝﾓﾆｱ水) | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 神戸製鋼 |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | 200 | 火力（汽力） | 自家用（常用） | 5年以上、10年未満 | 日立 |  | 週7日 | 24時間 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  |  | 3 | － | － |  |  |  | 課長級 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 法定事業者検査関係 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成21年度 |  |  |  |  | 構内電線路 |  | サブ電気室 |  | CE-3kVケーブルで予め活線診断でシールド抵抗が高いことが判明していた。定期停電点検時に当該ケーブルをケーブルピットから掘り出して調査したところ、外皮が膨潤・変形していた。直ちにケーブル交換したが、このまま使用していたらシールド破断、ケーブル火災につながる恐れがあった。 | 地下埋設 | 常用 | 電気火災 |  | 不明 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | ほとんどしない | 埋設ｹｰﾌﾞﾙのため | その他 | 4年毎の停電点検 | 製造メーカーの技術者 | 活線絶縁診断 | [80 empty] | 製油所全体でKY活動、HH活動はじめとする安全活動に取り組んでいる。 また、マニュアル類の定期見直しも毎年実施している。 保安規程に基づいた電気保安教育を行うとともに、他社の電気事故事例を水平展開した事例教育も行っている。 | 特にありません。 | できる | 富士石油株式会社 | 袖ケ浦製油所 | 工務部 計電課 | 担当課長 | 山田 博 | 0438-63-7032 | 0438-63-1855 | h-yamada@foc.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\富山地域衛生組合 万浄園施設 アンケート自家用2003.xls | 北陸電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 外部委託してある電気保安協会の担当者との連絡を密にし、各種試験データ、機器の耐用年数等を参考にしながら事故防止に努めている。 |  | できない | 富山地域衛生組合 | 万浄園施設 | 万浄園施設 | 所長 | 藤岡憲一 | 076-467-0095 | 076-468-1606 | toyama4670095_e1@earth.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\小名浜製錬株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱電機 | [34 empty] | ある | 8500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 8500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 290 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 前川製作所 | 週4日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 290 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 前川製作所 | 週3日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [9 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成22年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 該当せず |  | 85000000 | W | [11 empty] | 〇 | 震災による | なし | 40年以上、50年未満 | ほぼ毎日 |  | その他 | 1回/4年 | 設置者社員 | [190 empty] | 要相談 | 小名浜製錬㈱ | 小名浜製錬所 | 設備部保全動力課 | 課長 | 伊藤 達弥 | 0246-54-5332 | 0246-53-3951 | tatsuito@mmc.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\小松精練株式会社 アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 繊維工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立製作所 | [34 empty] | ある | 6500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 週6日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 |  |  | 送電設備（架空） | [5 empty] | 2万V受電1号柱に設置されたアレスタ架台にカラスが巣作りし始めた。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 大きい |  |  |  |  | 〇 | 巣を撤去 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [81 empty] | 安全衛生委員会の開催、クロスパトロールによる点検 |  | 要相談 | 小松精練株式会社 | 根上工場 | 工務課 | 参与 電気主任技術者 | 安田 幸雄 （代筆 大杉 裕樹） | 0761-55-8078 | 0761-55-8097
保存_DBから削除済み_2013.12.25\尾張東部衛生組合 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [34 empty] | ある | 1469 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 375 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 係長 |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 労働安全衛生委員会を設置し、職場の安全対策に継続して取り組んでいる。 |  | できる | 尾張東部衛生組合 |  | 業務係 | 係長 | 阪 幹宏 | 0561-54-1643 | 0561-52-3886 | haruoka@city.seto.aichi.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\屋久島電工株式会社 アンケート自家用2013.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ない（自家用発電設備のみ） | [45 empty] | ある | 34000 | 水力 |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 30年以上、40年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 水力 | 23200 | 水力 |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 50年以上 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 水力 | 12750 | 火力（内燃力） |  | 自家発（非常用）+売電用 |  | 30年以上、40年未満 | ＮＫＫ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 12400 | 火力（内燃力） |  | 自家発（非常用）+売電用 |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 新潟原動機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 1300 | 水力 | 自家用（常用）+売電用 | 30年以上、40年未満 | 富士電機 |  | 週7日 | 24時間 | 水力 | 〇 |  |  |  |  | － | － | － | 〇 |  |  | 会長・社長・役員級 | [8 empty] | 係長・主任級 | [13 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成22年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 6kVｷｭｰﾋﾞｸﾙ盤内の温度測定の手順を5名で確認中、ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内で突然ｱｰｸが発生し感電しそうになった | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 保守不備 |  | 大きい |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 |  | 送電設備（架空） | [5 empty] | 送電線支障木伐採作業中に支障木が送電線に触れてｱｰｸが発生し、近くの雑木が燃えた | 屋外 | 常用 | 電気火災 |  | 作業準備不良 |  | 大きい | 〇 | [5 empty] | 6ヶ月に1回程度 | 1年に１回程度 | [59 empty] | 屋久島電工株式会社 | 屋久島事業所 | 電力部 | 発電所係長 | 高橋 寛 | 0997-46-2553 | 0997-46-3207 | takahashi@yakuden.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\山陽特殊製鋼(株) アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 170,000V以上 |  | その他 | GIS | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [34 empty] | ある | 6200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | その他 | 7月～9月 11時～17時（平日） | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [5 empty] | 5年以上、10年未満 | [39 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 課長級 |  |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内GCBｹｰｽの破損。 負荷電流が流れている状態で、遮断器の主接点が開放しなかった為、大事故には至らなかった。 ﾄﾘｯﾌﾟしない処置を行ない、負荷設備を止めてからGCBﾊﾞﾙﾌﾞを予備品と交換 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 判別できない |  | 〇 |  |  |  |  | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [81 empty] | ﾄﾗﾝｽ絶縁油の油中ガス分析の定期的な実施（年1回） 高圧ｹｰﾌﾞﾙ絶縁診断の定期的な実施（１～３年に1回：前回値による） 高圧機器の定期清掃（年1回から3回：環境による） |  | できる | 山陽特殊製鋼(株) | 本社工場(姫路) | 設備部ｴﾈﾙｷﾞｰ課 | ﾏﾈｰｼﾞｬｰ | 小林 比呂人 | 079-235-7754 | 079-233-3701 | h-kobayashi@himeji.sanyo-steel.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\岡山県津山市教育委員会 アンケート.xls | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | ダイシン | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.25\岩手・玉山環境組合 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 岩手・玉山環境組合 | 岩手・玉山清掃事業所 | 事務局 | 主事 | 竹田 | 019-682-0552 | 019-682-0531 | iwatamakan@iaa.itkeeper.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\市川市 環境清掃部 クリーンセンター アンケート自家用（回答）.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | （株）東芝 | [34 empty] | ある | 7300 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 毎朝の安全ミーティング及び作業前の安全確認（作業内容を作業者全員に説明、特に注意点など） | 特になし | 要相談 | 市川市役所 | 市川市クリーンセンター | 環境清掃部 | 担当副主幹 | 岩井 幸次 | 047-328-2387
保存_DBから削除済み_2013.12.25\常和不動産株式会社 アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | PAS:戸上電機､VCB:東芝､変圧器:日立､ｺﾝﾃﾞﾝｻ:日新電機等 | [34 empty] | ある | 350 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成23年度 |  |  |  |  | 区分開閉器（PAS） |  |  |  | 責任分界点のPASが外観点検では異状なかったが、特性試験の際、動作不良が見つかった。地絡事故が起きたとき動作せず、波及事故に至る可能性があった。 | 屋外 | 常用 | 社会的影響 |  | 保守不備 | 自然劣化 | 中程度 |  | 〇 |  |  | 〇 | 動作不良確認後、即日取替を実施した | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 北陸電気保安協会 | [80 empty] | 北陸電気保安協会の月次・年次点検と常駐設備係員の日常点検を実施することによってWチェックを行い、電気設備の異状の早期発見に努めている。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.25\広島ガス株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | その他 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 西芝電機 | [24 empty] | ある | 11000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 2500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 | [10 empty] | 部長級 | [20 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成22年度 |  |  |  |  | 継電器類 | 27 |  |  | 保安規定に基づく年1回の定期点検時に継電器試験を行っている。常用系統の不足電圧継電器27が不合格となった。 予備系統の継電器と交換し対応、後日、計器の更新を行った。 |  |  |  |  | その他 | 老朽化 | [7 empty] | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 | [83 empty] | 確実な定期点検とメーカーの基準に応じた電装品の交換 | なし
保存_DBから削除済み_2013.12.25\徳島市立文化センター アンケート回答.xlsx | 四国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 50年以上 | [35 empty] | ある | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | 理事長 榊 勇 | 公益財団法人徳島市文化振興公社 | 徳島市立文化センター |  | 大塚美穂 | ０８８－６５３－２１８５ | ０８８－６５３－２１８７ | bunkacenter@cf.civic-center.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\愛知江南短期大学付属幼稚園 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | その他 |  | 幼稚園 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 日東工業 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 電気設備について経年使用のものは、更新計画をしている。 | 特にありません。 | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\愛知県一宮市立起小学校 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 河村電器産業 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [29 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | コンセントの壊れ等を発見したら、速やかに修理したり、交換したりする。電線にかかりそうな木の枝は、伐採するようにしている。 | 特になし | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\愛知県立総合看護専門学校 アンケート自家用（回答）.xlsx | 中部電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 愛知電機 | [5 empty] | キュービクル式（屋内） | [28 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | ＶＣＢの絶縁低下（絶縁抵抗値） | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 不明 |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 隔月に1回程度 |  | その他 | 外部委託先 | [80 empty] | 経年使用機器（主に高圧）の計画的な更新 | 特にありません | できる | 愛知県 | 愛知県立総合看護専門学校 | 総務課 | 課長補佐 | 柴田直之 | ０５２－８３２－８６１１ | ０５２－８３５－２０８１ | sogokango@pref.aichi.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\新川水処理センター アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝、日立 | [34 empty] | ある | 1600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 東洋電機 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（ガスタービン） | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 40年以上、50年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [36 empty] | 〇 |  | 1 | [15 empty] | 課長級 |  |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  | - | - | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | - | - | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | - | - | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | - | - | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | - | - | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | - | - | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | - | - | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | 札幌市建設局下水道施設部 | 新川水再生プラザ | 札幌市建設局下水道施設部新川水処理センター |  | 鴨田広秀 | 011-611-5305 | 011-611-5360 | hirohide.kamota@city.sapporo.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\新東日本製糖（株） コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 1年以上、5年未満 | 東芝三菱 | [34 empty] | ある | 6560 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 |  |  | ━ |  |  | 課長級 | [6 empty] | 〇 | [13 empty] | 〇 |  | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 定期的な社内保安教育および講習会の実施。 |  | 要相談 | 新東日本製糖㈱ |  | 生産グループ製造チーム | チームリーダー | 中添 敬太 | 043-242-8968
保存_DBから削除済み_2013.12.25\日新製鋼㈱呉製鉄所 アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [34 empty] | ある | 46400 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 46000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 32000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 15000 | 火力（汽力） |  | 自家用（非常用） |  | 40年以上、50年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（汽力） | 15000 | 火力（汽力） | 自家用（非常用） | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 課長級 | [6 empty] | 〇 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成16年度 |  |  | 送電設備（地中） |  |  |  | 地下埋設 |  | 常用 |  | その他 | 110kV |  |  |  | 電気工作物の損壊 | [6 empty] | 作業者の故意・過失 |  |  |  |  | なし | 30年以上、40年未満 | [195 empty] | できる | 日新製鋼株式会社 | 呉製鉄所 | 設備部 | なし | 小畑 崇志 | 0823-25-8268 | 0823-25-8355 | obata.t828@nisshin-steel.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\日本文理大学医療専門学校 25-12-24 医療電気工作アンケ.xlsx | 九州電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 特になし | 特になし
保存_DBから削除済み_2013.12.25\日本燐酸株式会社 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 | ループ受電 | 40年以上、50年未満 | 日立製作所 | [34 empty] | ある | 6030 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長代理級 |  |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成18年度 |  |  |  | 高圧配電線路（架空） |  |  |  |  | 地震発生時の減災システムを各電気室に組み込んだ。 電気室作業中に信号制御盤スイッチに体がに触れ電気室の一部が一時停止した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | その他 | プラント停止 | 設備不備 | 操作面にカバー取り付け | 中程度 | 〇 | [5 empty] | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成19年度 | 火力発電 汽力 | [6 empty] | 発電機冷却器より機内へ冷却水漏れ。漏水警報機が発報。発電機の運転を一時停止し冷却器を修理し再運転に入った。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 | 冷却器本体、4基全て更新 | 大きい | 〇 | [5 empty] | 週１回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | メンテナンスメーカー技術者 | 平成22年度 |  |  |  |  | 巻き線型電動機用液体抵抗器 | 液体抵抗器内の銅製冷却管に漏れを生じたため一時速度制御が出来なくなった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | その他 | プラント停止 | 保守不備 |  | 小さい |  |  | 〇 | 速度が一時不安定 | 週１回程度 | 1年に１回程度 | その他 | メンテナンスメーカー技術者 | [31 empty] | 電気担当者による機器実装模擬盤を使用した従業員への電気安全教育 配線用遮断器、電磁開閉器、サーマルリレー、現場ｽｲｯﾁなど機器の取扱い教育を実施 感電とは、漏電とはどのような状況を指すのか。 サーマルリレーのリセットし方法をどのように行うのか、実際に触れて動作させて体得してもらう方法を取りました。 |  | できる | 日本燐酸株式会社 | 本社工場 | 工務課 | 課長補佐 | 渡辺 広幸 | 0438-64-1782 | 0438-62-0635 | hiroyuki.watanabe@n-rinsan.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\日本製紙株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [34 empty] | ある | 70000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 35000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 30000 | 火力（汽力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 非常時のみ |  | 24時間 | 火力（汽力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成23年度 | 火力発電 汽力 | [107 empty] | ①熱画像測定による過熱部の早期発見→停電による処置 ②放電音測定による絶縁破壊の早期発見→停電による処置 |  | 要相談 | 日本製紙(株) | 岩国工場 | 工務部工務課 | 技術調査役 | 保坂 智行 | 0827-24-6280 | 0827-24-6353 | HOSAKA.tomoyuki@nipponpapergroup.com
保存_DBから削除済み_2013.12.25\日立市役所 生活環境部 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  | ごみ処理施設 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立造船（株） | [34 empty] | ある | 1990 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 日立造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 |  |  | 〇 | [7 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  | 寿命評価・更新周期は長寿命化を含め検討中 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 無し | [108 empty] | 特になし | 特になし | できる | 日立市 | 日立市清掃センター | 施設維持係 | 主事補 | 樫村 裕之 | 0294-24-5353 | 0294-24-5356 | seise@city.hitachi.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\日置市教育委員会社会教育課 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 国分電機 | [9 empty] | パナソニック | [24 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 日置市 | 日置市 | 教育委員会社会教育課 | スポーツ振興係 | 並松 | 099-273-2111 | 099-273-1040 | sposhin@city.hioki.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\日進医療器株式会社 アンケート自家用.xlsx
保存_DBから削除済み_2013.12.25\早川町社会福祉協議会 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 福祉施設 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ある | 32 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三菱電機（株） | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 電気工作物の保守点検は外部委託により毎月の点検、又は法令に基づき年１回の定期点検試験を行なっており、異常が見つかれば早急に修理、改修を行なっている。 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\有明清掃工場 【回答案】アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [34 empty] | ある | 5600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 安川電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 |  | 1 | [15 empty] | 課長級 | [5 empty] | 整備係長 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 運転操作は電気点検手順書等 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成22年度 | [7 empty] | 直流電源装置・整流器基板 | 直流電源装置一括故障 発生（蓄電池異常、直流電源電圧低）が発報し、調査し整流器基板が故障であった。交換実施し復旧する。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | その他 | 直流電源電圧低下による、保護継電器動作時のしゃ断器が動作しない恐れ。 | [95 empty] | 電気保安研修を毎年実施し感電事故事例を通して、 電気機器の安全操作・保守要領の教育を行っております。 また、保安に関する高圧・低圧電気の取り扱い特別教育を 計画的に受講しています。 |  | 要相談 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 有明清掃工場 | 技術係 | 担当 | 渡邉 幸夫 | 03-3529-3751 | 03-3529-3764 | watanabe-yukio@union.tokyo23-seisou.ig.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\有限会社 勝又製作所 電気保安アンケート.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 1.受電点にPAS設置（波及事故防止） ２.毎月１回の月例点検実施 ３.全停電による年次点検実施 ４．絶縁監視装置による常時漏電監視
保存_DBから削除済み_2013.12.25\有限会社 夢茶房 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [297 empty] | できない | （有）夢茶房 |  |  | 代表取締役 | 安積一仁（あづみかずひと） | 0983-35-1026 | 0983-35-1054 | info@yumesabou.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\有限会社 幸和 コピーアンケート自家用 須藤ビル.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [226 empty] | 須藤 利夫 | 有限会社 須藤通商 | ビル管理業者 | 有限会社 幸和 代表取締役 | 岩田 一秀 | 04-7155-3859 | 04-7152-5780 | iwata７１２３＠tbz.t－com.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\本田技研工業 鈴鹿製作所 コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ある | 6000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（ガスタービン） | 6000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（ガスタービン） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | 750 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 〇 |  |  |  |  | 1 | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [6 empty] | 〇 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成19年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（計器類） |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 自然現象 |  | 小さい | 〇 | [5 empty] | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [83 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\札幌市 建設局 下水道施設部 アンケート自家用(回答).xlsx | 北海道電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 日新電機 | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） | 常用 | 20年以上、30年未満 | 明電舎 | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 1年以上、5年未満 | 富士電機 | ある | 2200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 三菱電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東洋電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 80 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東洋電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [12 empty] | 〇 | [17 empty] | 課長級 | [10 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | キュービクルの扉を常時施錠しており、電気作業熟練者以外の開錠を禁止している。 また、キュービクルに高圧単線結線図を貼付し、作業者が常に活線停電箇所を確認し易いように留意している。 |  | 要相談 | 札幌市建設局 | 札幌市建設局 | 下水道施設部豊平川水処理センター |  | 宮島 隆志 | 011-871-5121
保存_DBから削除済み_2013.12.25\東部大建工業株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 日立 | [34 empty] | ある | 3600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 新潟鉄工 | その他 | 夏季の昼間 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 課長級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 高圧ﾓｰﾀｰ起動盤内に小動物が浸入し方向地絡継電器が作動しﾓｰﾀｰが停止した。トリップし事により事故には至らなかった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 腐しょく |  | 中程度 | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 外部点検業者 | [80 empty] | ・日常点検及び定期点検の実施、及び保護継電器の定期試験・点検、絶縁・接地抵抗試験 |  | できる | 東部大建工業株式会社 | 高萩工場 | 工務課 | 係長 | 滝 昭男 | 0293-23-6518 | 0293-23-6502 | taki-akio@dmail.daiken.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\東部組合 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇
保存_DBから削除済み_2013.12.25\柳井医療センター アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ある | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  |  | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.25\柳井紙工株式会社 アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 電気保安協会による定期的な点検 |  |  | 柳井紙工株式会社 | 本社 | 管理部 | 課長 | 久保 末成 | 0820-56-2062 | 0820-56-3260
保存_DBから削除済み_2013.12.25\栗原中央病院 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） | 常用 | 1年以上、5年未満 | [16 empty] | ある | 625KVA | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 日立 |  | 週1日以下 |  | その他 | 火力（内燃力） | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | [25 empty] | 〇 | － | － | － | [13 empty] | その他 | 外部委託 | [5 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 栗原市病院事業 | 栗原市立栗原中央病院 | 総務課 | 主査 | 三浦 健一 | 0228-21-5330 | 0228-21-5350 | ken-m@kam.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\株タダノビジネスサポート アンケート自家用(1).xlsx | 四国電力管内 | その他 |  | クレーン製造販売 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [47 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.25\株式会社 トクヤマロジスティクス 第一岐陽倉庫 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | その他 |  | 運輸・倉庫業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 主変圧器 日立 LBS 三菱 他 電気室内設置 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  | 特になし | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [120 empty] | 特になし | 特になし | [101 empty] | 電気設備または電気に関する問題や疑問が発生した場合には、 契約している電気管理技術者へ相談し、説明を受けて解決している。 また電気管理技術者は、当社の親会社で電気管理技術者を担当したOBです。 | 最近の保安に対する電気管理者に対する保安監督部の指導、指示は原子力設備並みに確実な 年次点検を実施しているか!との報告を求める等、設備の現状や保安状況を理解して運用している、 保安管理者の裁量を認めず、一律に形だけの年次点検を強要しているような感触を受けています。 事故等を発生した事業所に関係する管理技術者の指導を強化し、 設備の日常管理の行き届いた事業所へは管理技術者の裁量を認めてほしい。 | 要相談 | 株式会社 トクヤマロジスティクス | 第一岐陽倉庫 | 株式会社 トクヤマロジスティクス | 倉庫課 高松主任 より委託を受けた | 電気管理技術者 佐 野 正 澄 | 0833-43-4924 | 0833-43-4924 | massa@sky.megaegg.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\株式会社 明治 群馬工場 アンケート自家用 201312.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 日新電機 | [34 empty] | ある | 2000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週6日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 1600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [7 empty] | 〇 | [12 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成23年度 |  |  |  | 高圧配電線路（地中） | その他 | 受電設備と遠方操作盤間の操作用信号線ケーブル |  |  | 埋設管路付近の掘削の際に信号線用保護管（エフレックスパイプ）を引っ掛けてしまった。 | 地下埋設 | 常用 | その他 | 受電停止による、工場内停電 | 作業方法不良 |  | 大きい |  |  |  |  | 〇 | ｴﾌﾚｯｸｽﾊﾟｲﾌﾟのみの損傷であった | その他 | 無し | その他 | 無し | その他 | 無し | [82 empty] | できる | 株式会社 明治 | 群馬工場 | 装置技術部 | 主任 | 坂上 茂 | 0270-32-6631 | 0270-32-7566 | shigeru.sakaue@meiji.com
保存_DBから削除済み_2013.12.25\株式会社 ニューテック アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [97 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [295 empty] | 電気設備にあまり触れる機会はありませんが、触れる場合は必ず2名で作業手順を検討し、一人が監視役になり手順どおり実施しているかを安全監視をするようにしています。 | 電気保安管理会社が多数ありますが、それらを評価し選択するうえで参考となる情報を開示してほしい。 今回のアンケート対象となったが、当方はＨ２５年5月に運用を開始したので運用期間が短く、事故などの調査対象期間がＨ24年以前となっていることから記入するところがなく、不十分な答えになっていますので悪しからずお願いします。 | できる | 株式会社 ニューテック | ヨコレイ夢洲物流センター新築工事作業所 | 工事部 | 課長代理 | 梶 和弘 | 06-6418-2415 | 06-6418-9985 | k.kaji@new-tech.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\株式会社 丸石沼田商店 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.25\株式会社 天童ホテル コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | ホテル・旅館 | [5 empty] | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [6 empty] | キュービクル式（屋外） |  |  | 20年以上、30年未満 | [25 empty] | ある | 38 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 64 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 日常点検の強化及び定期的な保守管理の推進を行っております。 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.25\株式会社 山元 経産省電気工作物ｱﾝｹｰﾄ..xls | 関西電力管内 | その他 |  | 倉庫業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 河村電器産業㈱ | [34 empty] | ある | 100 | 太陽光 |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 1年以上、5年未満 | その他 | シャープ | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 保安協会に委託 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [10 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [223 empty] | 保安協会発行の電気安全だより及び電気と保安の冊子を参考に注意喚起を促し、事故の未然防止に取り組んでいる。 | 特になし | できる | 株式会社 山元 | 株式会社 山元大阪第二センター | 総務課 |  | 石田陽一 | 0798－44－3881 | 0798－44－3911
保存_DBから削除済み_2013.12.25\株式会社 東京軽合金製作所 アンケート自家用2003.XLS | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） | 常用 | 5年以上、10年未満 | [16 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [9 empty] | その他 | [20 empty] | 〇 |  | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 工業扇 |  | 移動用工業扇が作業者用に設置されていたが３φ200Ⅴ1.25ｓｑ×４芯ケーブルの被覆損傷はあり、鉄骨と接触し幹線の漏電ブレーカーが動作した | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 保守不備 |  | 不明 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 1年に１回程度 |  | ほとんどしない |  | その他 | [81 empty] | メーカーや指針で寿命とされる経過年数以後はなるべく早めに予算化し、更新する 同様に定期点検で劣化傾向を把握して早い対応をする |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.25\株式会社エコフィール コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 |  | その他 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | [25 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 |  |  |  | 低圧配電線路（架空） |  |  |  |  | ケーブルラック内で、ケーブルがカバーの角で押えられ、凹み癖が付いていた。絶縁低下には至らなかったが、気付かなければ漏電に至る恐れも有った。 | 屋外 | 常用 | その他 | 保護装置の作動による稼働停止 | 設備不備 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | ほとんどしない |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [81 empty] | 電気保安協会の他、設備設置業者の巡回点検も受けて、異常箇所の早期発見に努めている。 |  | できる | 株式会社エコフィール |  | 福山工場 保全担当 |  | 岡内 譲二 | 084-982-9666 | 084-982-9667 | okauchi@ecofeel.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\株式会社キロロアソシエイツ アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | リゾートクラブ |  |  |  | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 日立 | [34 empty] | ある | 1260 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [5 empty] | 10年以上、20年未満 | その他 | 神鋼造機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | [6 empty] | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 株式会社 キロロアソシエイツ |  | 施設 | 主任 | 牧田 明則 | 0135-35-3127 | 0135-35-3114 | makita@kiroro.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\株式会社ザイマックスビルマネジメント アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ある | 750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 |  |  | 火力（内燃力） | 750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  |  | ヤンマー |  | その他 | 故障中 |  | 火力（内燃力） | 750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  |  | ヤンマー |  | その他 | 夏季のピークカット＋非常用 | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 | [10 empty] | 係員 | [18 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | 3 | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 平成23年度 | 火力発電 内燃力 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | その他 | 常用＋非常用 | 6.6kV |  | 750000 | W | [7 empty] | 地震 | [5 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 | 火力発電 内燃力 |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） | その他 | 常用＋非常用 | 6.6kV |  | 750000 | W |  |  |  |  | 地震 | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 | 火力発電 内燃力 |  |  |  | 屋内（洞道含む） | その他 | 常用＋非常用 | 6.6kV |  | 750000 | W |  |  |  | 地震 |  |  | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者
保存_DBから削除済み_2013.12.25\株式会社東海鋳造所 コピーXl0000001.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [25 empty] | ある | 55 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 日本車両 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 37.6 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | オーバン | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | － |  |  | - |  |  | その他 | 非常勤 | [21 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 株式会社東海鋳造所 | 大口工場 | 製造部製造技術課 | サブリーダー | 大脇 秀規 | (0587)95-2265 | (0587)94-0017 | seizo@tokai-cast.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\横浜熱供給株式会社 13.12.17 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 熱供給業 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | その他 | ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ ３回線受電 | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [34 empty] | ある | 1000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [6 empty] | 〇 | [15 empty] | 整備している |  |  | 整備している | [6 empty] | 関連付けている | 関連付けている |  |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 事故等についての勉強会を実施し、知識の向上に努めている。また、年間２回安全パトロールを実施し、危険箇所の改善に努めている。 | 特にありません。 | できる | 取締役社長 滝澤 秀之 | 横浜熱供給株式会社 | 技術部 第１ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ | 主任 | 小泉 春夫 | 045-319-2426 | 045-319-8994 | koizumi_h@dhc-sotetsu.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\武庫川下流浄化センター アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 | 契約電力 | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [34 empty] | ある | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 週1日以下 |  | その他 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － |  |  | － | [12 empty] | 課員 | [12 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 22kv引込用断路器（電動）・・・受電切り替え時に中央操作をしているが、操作後刃の接触状態を確認している。（他機場で不具合があったため） 22kv.6.6kv.ロードセンター・・・・それぞれの組で制御電源が1個であるため、制御電源のある盤にマークを付けている。（非常時の対応） キュ－ビクル型ロードセンターの裏面端子台が金網等無くむき出しになっているために盤裏面扉に注意銘板を取り付けている。 巡回点検をほぼ毎日実施しており事前に異常を発見することに務めている。 |  | できる |  | （公財）兵庫県まちづくり技術センター | 武庫川下流浄化センター | 技術専門員 | 井上猛雄 | 0664194231 | 0664193379 | inoue_takeo@hyogo-ctc.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\武田薬品工業株式会社 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 医薬品製造 | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | GIS | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [34 empty] | ある | 5800kW | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | JFE,三井造船 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長代理級 | [5 empty] | 〇 | [12 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | 武田薬品工業株式会社 | 武田薬品工業株式会社 大阪工場 | EHS推進部EHS大阪グループ | 課長代理 | 安田 隆治 |  |  | takaharu.yasuda@takeda.com
保存_DBから削除済み_2013.12.25\河合石灰工業株式会社 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [9 empty] | 5年以上、10年未満 | [8 empty] | 1年以上、5年未満 | [16 empty] | ある | 100 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | その他 | デンソー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － | [10 empty] | 〇 | [13 empty] | 〇 |  | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 感電等の危険のポイントを写真を利用し、分かり易くして掲示している。また危険予知活動の推進とヒヤリハットの積極的な取組みを行っています。 |  | 要相談 | 河合石灰工業株式会社 | 乙女坂工場 | 生産技術部生産技術課 | 課長代理 | 藤本 泰和 | 0584-71-0305 | 0584-71-3100 | y-fujimoto@mail.kawai-lime.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\田子浦中 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 堀内電機製作所 | [34 empty] | ある | 30 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 京セラ | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 |  |  |  | 自家用（非常用） | [11 empty] | 売電用 | [33 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 特になし | 特になし | できる | 富士市教育委員会 | 富士市立田子浦中学校 | 教育委員会 教育総務課
保存_DBから削除済み_2013.12.25\町立別海病院 アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | 町立別海病院 | 西春別駅前診療所 | 町立別海病院事務課 総務担当 | 主事 | 伊藤 武史 | 0153-75-2311 | 0153-75-2974 | byouin@betsukai.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\益山商工株式会社 アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ある | 1300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 300 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [37 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | 益山商工株式会社 | 都城本社 | 製造部技術課 | 一般 | 上池 | 0985-58-5711 | 0986-58-5719 | masu-miya-sei@lion.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\知多エル・エヌ・ジー株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | その他 | ガス製造工場 | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 愛知電機 | [34 empty] | ある | 14400 | その他 | 汽力（液化天然ガスの気化ガス） | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | － | － |  |  |  | 課長代理級 |  |  | 〇 | [17 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 発電設備の長期間停止方法および長期間停止後の運転開始方法等について整備している | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成21年度 | その他 | 汽力（液化天然ガスの気化ガス） |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 3.3kV | 7200 | その他 | kW | [5 empty] | 自然劣化 | [6 empty] | なし | 30年以上、40年未満 | その他 | 毎日 | その他 | 4年に1回 | 製造メーカーの技術者 | 協力会社の技術員 | 平成22年度 | その他 | 汽力（液化天然ガスの気化ガス） |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | その他 | 3.3kV | 7200 | その他 | kW |  |  | 自然劣化 |  | なし | 30年以上、40年未満 | その他 | 毎日 | その他 | 4年に1回 | 製造メーカーの技術者 | 協力会社の技術員 | [161 empty] | 運転操作の計画および操作中におけるヒューマンファクタートラブル（ＨＦＴ）の未然防止のため、利用可能な情報を用いて危険状態を特定し、当該危険源（作業、操作等）のリスクを見積もり評価している | 特になし | できる | 知多エル・エヌ・ジー株式会社 | 知多ＬＮＧ事業所 | 製造課 | 主任 | 阪野 宏 | 0562-56-1265 | 0562-56-1158 | h-banno@lng.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\石油天然ガス・金属鉱物資源機構 アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | ＧＩＳ（開閉所） | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 富士電機㈱ | [5 empty] | その他 | ＧＩＳ（受電室） | [8 empty] | キュービクル式（屋内） | [18 empty] | ある | 2,000KW | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 30年以上、40年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 2,000KW | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 30年以上、40年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [7 empty] | 〇 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 電気設備の定期検査と整備を実施し、各種劣化試験による推定寿命評価を実施している。 人の面では、取扱教育の実施と電気主任技術者による操作要領書の確認と承認を行っている。 | 当基地のガスタービン発電機の届け出は、常用発電機としているが運用面では非常用としているため、運転日数および運転時間が少ないため、後継者としてボイラータービン主任技術者を申請しても実務経歴が不足しているといわれ、後継者を育成することができません。設備があり点検・保守を実施しているので認めてもらう方法はありますか。 | 要相談 | 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 苫小牧東部国家石油備蓄基地 | 苫小牧東部国家石油備蓄基地事務所 | 副所長 | 佐伯 吉朗 | 0144-56-2466 | 0144-56-1513 | saeki-yoshiaki@jogmec.go.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\立命館大学ＢＫＣキャンパス事務課 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [297 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.25\糸島市クリーンセンター 回答.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | ㈱東芝 | [34 empty] | ある | 3000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 安川電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 | [5 empty] | 嘱託員 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 定期的な保安教育及び点検の実施。 | 特にありません。 | できる | 糸島市 | 糸島市クリーンセンター | 環境部環境施設課 | 主査 | 濵近 哲也 | 092-327-0111 | 092-327-4884 | kurin@city.itoshima.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\菊家 コピーアンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  |  | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [35 empty] | ある | 100 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | 係長・主任級 | [22 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 電気オーブン |  | 機器の下に設置されていた蒸気配管が破損して蒸気が制御ボックスに充満し地絡を起こしてもおかしくない状態であった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 他事故波及 |  | 中程度 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成21年度 |  |  |  |  | 構内電線路 |  |  | 電源増設工事中に足場が無かった為ケーブルラックに足をかけたところ、電源線を踏んでしまい短絡をおこした。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 作業準備不良 |  | 小さい | 〇 | [5 empty] | 1年に１回程度 | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成24年度 |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  | 電気室地下ピット内に設置されている蒸気配管が破損し電気室に蒸気が充満した為短絡・地絡を起こしてもおかしくない状態であった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 他事故波及 |  | 小さい |  | 〇 |  |  | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 設置者社員 |  | 平成22年度 |  | 開閉器・遮断器類 | 電気室に雨漏りが発生した為短絡・地絡を起こしてもおかしくない状態であった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 保守不備 |  | 小さい | 〇 |  |  | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 設置者社員 | [14 empty] | 始業時の日常点検、月１回漏れ電流測定等の絶縁抵抗の管理、九州電気保安協会等実施のセミナー受講等 |  | できる |  | 株式会社 菊家 | 工務部 |  | 十塚 弘一 | 097-583-3200 | 097-583-5051
保存_DBから削除済み_2013.12.25\西川ゴム工業株式会社 アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | ゴム製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 中国電機製造 | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 中国電機製造 | [24 empty] | ない | [57 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 課長級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 日常点検 定期点検等 |  | できる | 西川ゴム工業株式会社安佐工場 | 安佐工場 | 技術課 設備 | 主任 | 三宅 隆弘 | ０８２－８３７－０１０１ | ０８２－８３７－１５６２ | miyake@nishikawa-rbr.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\西部水処理センター アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ある | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 | [20 empty] | 課員 | [12 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 特高・高圧電気設備の点検・修理等時の，遮断器等の開閉は，必ず操作指令伝票に基づき事前のミーティングを実施し手順の確認・周知を行い，実操作時は電気主任立ち合いの下，①操作指示者（伝票読み上げ），②スイッチ操作員（操作内容復唱，指差し呼称）を定め複数の作業員で実施し，安全であることを確認後，作業に着手している。 |  | できる | 福岡市長 髙島 宗一郎 | 福岡市道路下水道局下水道施設部西部水処理センター | 操作第１係 |  | 吉岡 薫 | 092-882-1161 | 092-882-9163 | yoshioka.k03@city.fukuoka.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\豊橋市上下水道局 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | ㈱明電舎 | [34 empty] | ある | 250 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | ㈱明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | ・月次点検 管理技術者及び局担当者立会いのもと、決められた日時に実施し、設備全般にわたり異常の有無を確認し、点検報告書取り交わし、記録保存している。 ・年次点検（停電点検） 点検作業にあたり停電範囲、工程表、禁止事項、遵守事項、危険予知活動表等、作業者全員に徹底している。 | 自治体での経済産業省への届出の際に、協会の様式である「自家用電気工作物の保安管理業務委託細目書」（①）と自治体から提出される「業務委託契約書の保安管理業務の細目及び基準書」（②）が別々に存在しているため混乱している。現状は、①及び②の比較表を作成し添付・提出している状況であるが、事務手続きの簡略化を検討して頂きたい。 | できる | 豊橋市水道事業及び下水道事業管理者 上下水道局長 石黒拓夫 | 豊橋市上下水道局 小鷹野浄水場 | 浄水課 施設管理グループ | - | 大木義真 | 0532-61-8761 | 0532-61-8713 | josui@city.toyohashi.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\足利市 上下水道部 下水道課 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 日新電機株式会社 | [34 empty] | ある | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [20 empty] | 課員 | [10 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | 足利市長 和泉 聡 | 足利市水処理センター | 上下水道部下水道課水処理センター | 技師 | 奈良原 宏昭 | 0284-91-2626 | 0284-91-2627 | m-syori@city.ashikaga.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\釜屋電機㈱ アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | その他 |  | 宿泊所 | その他 | 宿泊所 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [57 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | その他 | [17 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.25\鈴木電気管理事務 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 砕石業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | 株式会社 磐城砕石 | 株式会社 磐城砕石 | 鈴木電気管理事務所 |  | 鈴木 亨 | 0246-88-6145 | 0246-88-6146 | suzuto.denki@ktf.biglobe.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\銘建工業株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 5年以上、10年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | ある | 1950 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 係員 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 〇 |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.25\長生郡市広域市町村組合 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | ごみ処理場 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [9 empty] | 明電舎 | [24 empty] | ある | 1800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新日本造機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [6 empty] | その他 | 明電舎 | その他 | 10月の焼却施設年次点検時及び、年末年始のみ停止 | [35 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 室長級 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 配電盤内のシールパテが脱落していた。そこから小動物が侵入する可能性があり、相間短絡を起こす可能性があった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 中程度 |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | 高圧受電設備については点検業者に委託 | [25 empty] | その他 | [54 empty] | ＫＹミーティング 安全講習会（外部講師による） |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.25\関西ボトリング株式会社 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | [7 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 特になし | 特になし | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.25\防府エネルギーサービス株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 電気事業 | その他 | 電気卸し及び構内販売・蒸気販売・配水サービス |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | その他 | GIS屋外 | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 予備 | 20年以上、30年未満 | 関西電業社 | [24 empty] | ある | 27100 | 火力（汽力） |  | その他 | 自家用・売電用 | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 16450 | 火力（汽力） |  | その他 | 自家用・売電用 | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 7000 | 火力（汽力） |  | その他 | 自家用・売電用 | 5年以上、10年未満 | その他 | 新日本造機 | その他 | 休止 | その他 | 火力（汽力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 会長・社長・役員級 |  |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 | 火力発電 汽力 | [7 empty] | 発電設備の高圧補機電動機の絶縁抵抗測定時に誤って充電部に絶縁抵抗計を当てた。測定をする前だったので電圧計の針が振り切れたので誤りに気付いた。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | 3ヶ月に1回程度 |  | その他 | １回／２年 | 設置者社員 |  | 平成24年度 |  |  | その他 | 継電器類 |  |  |  | 保護継電器と遮断機の保護連動試験を実施中、他の保護継電器のリレーが復帰されておらす。試験範囲以外のリレーが動作しトリップ指令を出したがトリップ用の信号線を外していたので大事には至らなかった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | その他 | 需要設備停電 | [7 empty] | 〇 | トリップ回路を外して試験を実施していた | ほぼ毎日 | その他 | １回／２年 | その他 | 保安協会 | [53 empty] | 日常巡視点検強化 事故の可能性の排除 主任者会議等に出席事例入手 | 特にありません。 | できる | 防府エネルギーサービス株式会社 | 防府発電所 | 業務管理グループ | グループリーダ | 金子 富士雄 | 0835-25-6855 | 0835-22-0568 | kaneko.fujio@jenco.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\防衛省 庁舎管理室 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 予備 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [34 empty] | ある | 3200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週1日以下 |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 3200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週1日以下 |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 2400 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週1日以下 |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 2400 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週1日以下 |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 2400 | 火力（ガスタービン） | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週1日以下 | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 役務請負業者による定期点検、日常点検の実施 |  | できる | 防衛省 | 防衛省 | 防衛省経理装備局会計課庁舎管理室庁舎管理班電気設備係 | 電気設備係長 | 太田 吉夫 | 03-3268-3111(内25211) | 03-5269-3272 | ootayos@mod.go.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\電気工作物に関するアンケート自家用(八戸製錬株式会社).xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 東芝 | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 予備 | 40年以上、50年未満 | 東芝 | [24 empty] | ある | 5300 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三井造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 4300 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 三井造船 | 週6日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | カミンズ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [6 empty] | 〇 | [13 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成16年度 |  |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 日常点検時にネズミの糞らしきものを発見して、ピット内を捜索したらネズミの死骸を発見した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 小さい |  |  |  | 〇 |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 | 火力発電 汽力 | [6 empty] | 発電用ボイラーの下部水管ピンホール発見、津波による腐食が散見された。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 腐しょく |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [54 empty] | １．変電所、発電所、各電気室に小動物侵入防止用の機器を設置。 ２．変電所を含む主要電気室の出入口に津波浸水防止用に防液堤を設置。 |  | できる | 八戸製錬株式会社 | 八戸製錬所 | 設備技術課 | 電気担当主査 | 本橋 剛 | 0178-28-2173 | 0178-28-2183 | t_motohashi@hachi.mitsui-kinzoku.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\電気工作物の保安・事故等に関するアンケート-自家用電気工作物-(浜松市南清掃事業所).xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 一般廃棄物処理施設 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | GIS | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | ㈱東芝 | [34 empty] | ある | 2800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 1年以上、5年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 883 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | タクマ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | － | － | [13 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成17年度 |  |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  | その他 | GIS容器内 | その他 | 予備線側 | その他 | 77kV | 67200 | その他 | kVA | 波及事故 | [7 empty] | その他の他物接触 | 他社 |  |  | あり | 20年以上、30年未満 | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 | 火力発電 汽力 |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 該当せず |  | 24 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 | 施工不完全 | 保守不完全 |  | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [162 empty] | 襲雷時、当事業所の蒸気タービン発電機を一般電気事業者の系統から解列し、他社からの波及事故の予防を実施。 |  | できる | 浜松市 | 環境部南清掃事業所 | 環境部南清掃事業所 |  | 中村 充利 | 053-425-3680 | 053-427-0006 | sjminami@city.hamamatsu.shizuoka.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\静岡県トラック協会 本部 コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [298 empty] | 一般社団法人静岡県トラック協会 |  | 総務課 | 課長代理 | 高橋良彰 | 054-283-1910 | 054-283-1917 | y-takahashi@szta.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\駿河台大学 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 | 大学 | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 中立電機 | 500kW以上、2,000kW未満 | フロンティアタワーズ | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 中立電機 | 100kW以上、500kW未満 | スポーツ館 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） | 常用 | 1年以上、5年未満 | 中立電機 | 100kW未満 | ホッケー場 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） | 常用 | 1年以上、5年未満 | 中立電機 | [7 empty] | ある | 1992 | 火力（内燃力） | エネルギーセンター | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | その他 | ピーク時のみ、年間90日 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 400 | 火力（内燃力） | 第二講義棟 | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 320 | 火力（ガスタービン） | 本部棟 | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 課長級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 設備自主点検を日常から行い、不具合箇所の早期発見に務めている。 | なし | できる | 学校法人 駿河台大学 |  | 財務部 施設管理課 | 課長 | 三輪 泰志 | 042-972-1153 | 042-972-1108 | shisetukanri@surugadai.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\高松空港ビル株式会社 アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | その他 |  | 空港 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立製作所 | [34 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | その他 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | ・指差し呼称（～良し）・バリカー、カラーコーンによる区画整理・３度確認（〇〇する、○○した、○○しよう） |  | 要相談 | 高松空港ビル㈱ | 高松空港旅客ターミナルビル | 施設企画部 | 主任 | 後藤浩之 | ０８７－８３５－８１０１ | ０８７－８３５－８１０４
保存_DBから削除済み_2013.12.25\鹿児島県リサイクル アンケート自家用2003回答.xls | 九州電力管内 | その他 |  | 産業廃棄物中間処理業 |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [45 empty] | ある | 700 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週3日 |  | 5～10時間程度 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 鹿児島県リサイクル株式会社 | 同上 | 発電課 | 課長 | 安楽浩志 | 099-260-4322 | 099-260-3808 | risaiculu@po4.synapse.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\黒沢病院附属ヘルスパーククリニック アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ある | 320 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 |  | 医療法人社団美心会 | 庶務部設備管理室 | 副主任 | 福田雅一 | 027-352-1958
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ＪＡおおいた葬祭 蓮華の杜 コピーアンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | その他 |  | 葬斎場 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ある | 19.2 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 西日本発電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ＪＦＥディマーネ福山弐番館 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | その他 |  | 独身寮 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 摂陽明正㈱ | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | [25 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [10 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [225 empty] | できる | ＪＦＥライフ株式会社 | ＪＦＥディマーネ福山弐番館 |  | 館長 | 市来 茂 | 084-945-7776 | 084-945-6662 | dimane-2kancho@aw.wakwak.com
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ＴＢＳ放送センター アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [34 empty] | ある | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週2日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | － | [5 empty] | 部長級 | [19 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ＴＨＫインテックス株式会社 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない |  | 風力 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 風力 | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ＴＨＫ株式会社 アンケート自家用2013.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 生産用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機 | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 松下電工 | 100kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [7 empty] | ある | 4200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | 係員 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 電気主任技術者による電気取扱い安全教育の実施。 | 特にありません。 | できる | ＴＨＫ株式会社 | 山口工場 | 製造推進部 環境教育課 | 専任課長 | 重本 通能 | 0836-72-1521 | 0836-72-1526 | m.shigemoto@thk.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\524pic アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 養豚業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [10 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\AGF鈴鹿株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ある | 4990 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | － | － |  |  |  | 係員 |  |  |  |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 作業書を作成し、除外箇所、作業・復旧範囲を明確にする。 |  | 要相談 | AGF鈴鹿株式会社 |  | 第二製造部設備管理グループ設備管理係 |  | 大木秀高 | 059-383-7913 | 059-382-3188 | Hidetaka_Oki@agf.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\akitake 再送 コピーアンケート自家用1.xlsx | 関西電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ariakejapan アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [35 empty] | ある | 996 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | 996 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.27\athena-kogyo アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） | 常用 | 20年以上、30年未満 | [16 empty] | ない | [57 empty] | 〇 | [10 empty] | その他 | [21 empty] | 個人(管理事務所) | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | アテナ工業株式会社本社工場
保存_DBから削除済み_2013.12.27\bpi-japan コピーアンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | ㈱豊電子工業 | [34 empty] | ある | 1440kw | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [22 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [10 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | ブラザー精密工業株式会社 | 谷田工場 | 製造部生産技術課２係 | 係長 | 葛西 孝次 | 0566-81-1216 | 0566-82-8675 | kasai@bpi-japan.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\daiwabo アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 繊維工業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  |  |  | 常用+予備 | [37 empty] | ない | [57 empty] | - | - | - | - | - | － | - | - | - | - | - | [17 empty] | 〇 | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [225 empty] | できない | ダイワボウポリテック株式会社 | 益田工場 |  | 製造 |  | 2856-22-8332 | 0856-22-6783
保存_DBから削除済み_2013.12.27\dennkikousakubutu.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\do-up 20131226_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 電気事業 | その他 | 特定のお客さまへ販売 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [34 empty] | ある | 43020 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三菱電機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 12000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三菱電機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | ・一指令一操作および連絡の徹底 ・指差呼称の徹底 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\DOWAテクノリサーチ株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 技術サービス業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 川崎電機 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 特になし | 特になし | 要相談 | DOWAﾃｸﾉﾘｻｰﾁ(株) | 小坂センター | 業務グループ | グループリーダー | 岩尾 重博 | 0186-29-2781 | 0186-29-2792 | iwaos@dowa.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\eisai アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 日新電機 | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 | 日立 | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 東芝 | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 30年以上、40年未満 | 東芝 | [7 empty] | ある | 6230 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週3日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 | [6 empty] | 1 | - |  |  | 課長級 |  |  |  |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 日常点検、連休前点検、台風等自然災害が予想される前後での点検の実施 |  | できる | エーザイ株式会社川島工場 | 設備環境安全室 | 設備環境安全室 | 担当課長 | 安富祥式 | 0586-89-3121 | 0586-89-3848 | y-yasutomi@hhc.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\francois アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ある | 3390 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | 係員 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | 株式会社フランソア | 福岡工場 | 生産管理課 工務 | ライン長 | 鷲頭 豊 | 092-941-2316 | 092-941-2337 | y.wasizu@francois.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\H25アンケート自家用_宇都宮市クリーンパーク茂原.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ある | 7500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\hankyu-hanshin アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 観覧場店舗 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [34 empty] | ある | 2200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | ｲﾍﾞﾝﾄ開催時 | その他 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | ｲﾍﾞﾝﾄ開催時 | その他 | 火力（内燃力） | [25 empty] | 〇 | － | [24 empty] | 〇 | [21 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [226 empty] | 株式会社 大阪シティドーム | 京セラドーム大阪
保存_DBから削除済み_2013.12.27\hokkaido-soda アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [35 empty] | ある | 855 | 火力（汽力） |  |  |  | 20年以上、30年未満 | 荏原 |  | その他 | 非定常 | その他 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 会長・社長・役員級 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ISHIMA アンケート自家用2003回答.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ある | 500KW | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [49 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | 法人（電気保安協会等） | [21 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [137 empty] | ほぼ毎日 |  | 隔月に1回程度 |  | その他 | [83 empty] | できる | 石間 公造 | 株式会社イシマ | イシマビル |  | 佐藤 俊一郎 | 03－5245－1886 | 03－5245－1886 | ｂｗｚ29901＠nｆｔｙ.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\iwate アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [35 empty] | ある | 1800kw | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [225 empty] | できる | 岩手県医療局 | 岩手県立中部病院 | 総務課管財係 | 係長 | 熊原 健一 | 0197-71-1511 | 0197-71-1414 | kenichi-kumahara@pref.iwate.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\jaosk アンケート 自家用 (経済産業省).xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 内外電機 | [9 empty] | 大阪中河内農業協同組合 | [24 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [16 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [11 empty] | ― | [9 empty] | ― | [5 empty] | 大阪中河内農業協同組合 |  |  |  | ― | [5 empty] | 総務企画部 |  |  |  | ― | [9 empty] | ― | [5 empty] | 阪本 雅和 |  |  |  | ― | [5 empty] | 072-924-6624 |  |  |  | ― | [225 empty] | 要相談 |  | 大阪中河内農業協同組合 | 総務企画部 |  | 阪本 雅和 | 072-924-6624
保存_DBから削除済み_2013.12.27\JR川崎発電所 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 鉄道関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | GIS | その他 | 受送電 | 40年以上、50年未満 | [35 empty] | ある | 198400 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（ガスタービン） | 187400 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（ガスタービン） | 144200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 日立 |  | 週1日以下 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [24 empty] | 〇 |  | 1 | － | － |  |  |  | 課長級 | [6 empty] | 〇 | [13 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成21年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 13200V | 125000 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 | [9 empty] | 〇 |  | なし | 30年以上、40年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [188 empty] | 会社として安全に向けてチャレンジしていこうとの考えで、CS（チャレンジセイフティ）運動と名称を付けた安全活動を実施している。他箇所で発生した事故についても、他山の石として自職場に当てはめて事故防止検討会を実施している。 |  | 要相談 | 東日本旅客鉄道株式会社 | エネルギー管理センター川崎発電所 | 企画G | 副所長 | 永野 文男 | 044-333-2187 | 044-355-4514 | fumi-nagano@jreast.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\jxj コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | スキー場 |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [45 empty] | ある | 950 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） |  |  |  | 自家用（非常用） | [42 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | その他 | 外部委託 | [15 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | [307 empty] | 菅原 恵一 | （株）鈴木商会 黒伏高原スノーパークジャングルジャングル |  |  | 本堂 厚司 | 0237-41-5555 | 0237-41-5556 | hondou@jxj.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\kadenhataden アンケート自家用2.xlsx | 九州電力管内 | 卸小売 | その他 |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\kadenhataden アンケート自家用 1.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 | その他 |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ある | 22.4 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | ニシハツ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\kasuga アンケート自家用(2013).xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 明電舎 | [34 empty] | ある | 5810 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長代理級 |  |  |  | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成23年度 |  |  |  | 高圧配電線路（架空） |  |  |  |  | ねずみの侵入により相間短絡 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 社会的影響 |  | 設備不備 |  | 中程度 | 〇 | [5 empty] | 週１回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 | 業者委託 | 平成24年度 | [5 empty] | 制御盤 |  | 大雨の影響により制御盤内に浸水 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 自然現象 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 | 月1回程度 |  | 設置者社員 | [54 empty] | 定期巡視の強化 |  | できる | 春日製紙工業株式会社 |  | 工場・環境管理部 | 係長 | 黒木 | 0545-34-1002 | 0545-34^3751 | kuroki@kasuga.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\kk-marutoyo コピーXl0000019電気工作物.xls | 中国電力管内 | その他 |  | 鋳材製品製作業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 日立 | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） | 常用 | 5年以上、10年未満 | 日本電気産業 | [15 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [27 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 漏電製のある製品を生産しているので、エアー吹かし、清掃をこまめにしている。 |  |  | （株） 丸豊鋳材製作所 | 岡山県倉敷市玉島乙島新湊８２５６－２０ | 保全グループ | 係長 | 井上 達雄 | ０８６－５２６－０５５０ | ０８６－５２６－０５５１ | t-inoue@kk-marutoyo.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\koa-kogyo コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱 | [34 empty] | ある | 50, 0800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 停止中 | その他 | 火力（汽力） | 22000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 12000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 停止中 予備用 | 非常時のみのため不定 | 火力（汽力） | 5100 | 火力（内燃力） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 停止中 | その他 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 部長級 |  |  |  | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成24年度 | [5 empty] | モータースターター | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 3.3kV | 600 | その他 | kW | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 設備不備 |  |  |  | 保守不完全 | [6 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | 週１回程度 |  | 6ヶ月に1回程度 | 温度測定 | [189 empty] | 負荷設備（モーター、ケーブル）絶縁測定、開閉器(高圧コンビネーションスターター）温度測定 を年２回行っている。古い設備（サブ変電設備のトランス、高圧コンビスターター、インバーター 等）の更新を計画的に行っている。変電所及び発電機はメーカーにて定期的に点検を行っている。 |  | 要相談 | [7 empty] | atsushi.yamada@koa-kogyo.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\kyoto-u アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [34 empty] | ある | 1300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 週1日以下 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年未満 | 東芝 |  | 週1日以下 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年未満 | 東芝 |  | 週1日以下 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [15 empty] | 課長級 | [30 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 京都大学自家用電気工作物保安規程に則り、保安主任者等その他電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員に対する保安教育計画を立案し、実施している。また、電気系技術職員により、毎月１回の電気専門部会を開催し、電気設備についての様々は情報について共有するようにしている。 |  | できる | 国立大学法人京都大学 | 医学部附属病院 | 経理・調達課 | 掛長 | 松下 沢男 | 075-751-3073 | 075-751-3075 | matsushita.sawao.6s@kyoto-u.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\miyako-ma コピーアンケート自家用.xlsx | 沖縄電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ある | 2600 | 水力 |  | その他 |  | 20年以上、30年未満 | タクマ |  | その他 |  | 24時間 | 水力 | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | 沖縄製糖株式会社 | 宮古工場 | 工務部 | 次長兼動力課長 | 与那覇勝幸 | 0980-76-6873 | 0980-76-6006 | okito-m2@miyako-ma.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\MSW アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.27\naka-sun アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | その他 |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 指差し呼称の徹底化 | 特にありません | 要相談 | 株式会社ナカサン | 株式会社ナカサンアスコンプラント | 生産本部 | 技能長 | 福田章誉 | 0853-22-7807 | 0853-24-0286
保存_DBから削除済み_2013.12.27\nakama アンケート自家用.xlsx | 沖縄電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝、富士、三菱 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [47 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | 株式会社 近代美術 | 株式会社 近代美術製版部 | 外部委託（ナカマ電気管理事務所） | 電気主任技術者 | 仲間 吉伸 | 098-878-9251 | 098-877-0261 | n-nakama@woody.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\nichigo アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [35 empty] | ある | 4600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長代理級 | [6 empty] | 〇 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [43 empty] | 2 | [28 empty] | 平成16年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 3.3kV | 4600000 | VA |  | 電気工作物の損壊 |  |  |  | 製作不完全 | [7 empty] | なし | 1年以上、5年未満 | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | その他 |  | 平成16年度 | 火力発電 汽力 |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | その他 | 3.3kV | 4600000 | VA |  | 電気工作物の損壊 | 製作不完全 |  |  | なし | 1年以上、5年未満 | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | その他 | [53 empty] | 平成22年度 | [6 empty] | 端子台 |  | 動力盤メイン端子台でゆるみが発生し、ボルトが赤熱するほど過熱していた。 設備停止し、端子台取替を行った。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気火災 |  | その他 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 週2～3回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [83 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\nisso-h アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 警備業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日本電気産業㈱ | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [9 empty] | 不明 | 0 | 0 | [7 empty] | 不明 | 0 | 0 | [7 empty] | 不明 | 0 | 0 | [7 empty] | 不明 | 0 | 0 | [7 empty] | 不明 | 0 | 0 | [7 empty] | 不明 | 0 | 0 | [7 empty] | 不明 | 0 | 0 | [225 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.27\nnr アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している |  | 整備している | 整備している |  |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている | [297 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\nosan アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ある | 1950 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | 課長級 | [22 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [11 empty] | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ns-sc アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 50年以上 | 三菱電機 | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 | 50年以上 | 三菱電機 中国電機製造 | [24 empty] | ある | 52500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 52500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 部長級 |  |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [39 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [21 empty] | 平成18年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 200V |  | 400 | A |  | 感電死傷（作業者） |  | 被害者の過失 | [9 empty] | なし | 30年以上、40年未満 | 月1回程度 |  | その他 | 2年に１回 | その他 | ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業者 | 平成23年度 | 火力発電 汽力 |  |  |  |  | 屋外 | 常用 |  |  |  | 52500 | その他 | ｋW | 電気工作物の損壊 |  | 自然劣化 |  | なし | 20年以上、30年未満 | ほぼ毎日 |  | その他 | 2年に１回 | 設置者社員 | [165 empty] | 新日鐵住金ステンレス株式会社 | 製造本部 光製造所 | 設備部 エネルギー室 | エネルギー課長 | 東 守人 | 0833-71-5093 | 0833-71-5165 | higashi.morito@ns-sc.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\purple_wolf アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | その他 |  | 不動産業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [25 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [16 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\reuse 電気工作物の保安・事故に関するアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 高岳製作所 | [34 empty] | ある | 12000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 日立造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 12000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 日立造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [34 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | 構内電線路 |  |  |  | 設備用基礎をハンドブレーカにて解体中、基礎内に敷設されていた照明設備用電線管及びケーブルを損傷し、構内の照明回路が停電した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 他物接触 |  | 判別できない | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [83 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\seo-koatsu コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 内外電機 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 電気は危険物として認知させている コンセントの抜き差し以外 業者に工事させている ｷｭｰﾋﾞｸﾙに漏電監視装置をつけている | なぜ経済産業省が認めた国家資格の電気工事士が 工場で工事する場合 電気の専門家にも関わらず 資格者より低いレベルの 厚生労働省の特別教育を受けなければならないのか不思議である 2重行政と天下りの関係にしか思えない | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\shao アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | パナソニック | [34 empty] | ある | 510 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | エネサーブ | その他 | ピークカット用 | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [28 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 西尾ニュータウン開発株式会社 | 西尾市下町神明下78 |  |  | 礒谷 勲 | 0563-54-3620 | 0563-57-8198 | isogai@shao.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\showa1 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | 縮小型 | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 明電舎 | [34 empty] | ない | [57 empty] | 〇 | [10 empty] | 係長・主任級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | リスクアセスメントの実施。 |  | できる | 株式会社ショーワ | 浅羽工場 | 設備管理課 | 技術主任 | 榛葉敏行 | 0538-23-6245 | 0538-23-6976 | shinbat@showa1.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\silk コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 飲食店 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 不明 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [119 empty] | 変圧器・計器用変成器類 |  |  |  | 変圧器過負荷による温度上昇 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 設備不備 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [81 empty] | 特にありません | 特にありません | 要相談 | ㈱魚藍亭 | ㈱魚藍亭 |  | 店長 | 高橋利幸 | 046-826-1055
保存_DBから削除済み_2013.12.27\sirayuri-f 電気工作物の保安アンケート.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 社会福祉法人 障害者支援施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 2013年6月竣工のため | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [294 empty] | 特にありません | 特にありません
保存_DBから削除済み_2013.12.27\smm アンケート自家用（１）.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 明電舎 | [15 empty] | ある | 10200 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 8700 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 部長級 | [5 empty] | 〇 | [14 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 1 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成16年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋外 |  | 常用 |  | 該当せず |  | 49 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 |  |  |  |  | 保守不完全 | [6 empty] | なし | 30年以上、40年未満 | ほぼ毎日 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成24年度 | 火力発電 汽力 |  |  |  |  | 屋外 | 常用 |  | 該当せず |  | 49 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 |  | 保守不完全 |  | なし | 30年以上、40年未満 | ほぼ毎日 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成24年度 | 火力発電 汽力 |  |  |  | 屋外 | 常用 |  | 該当せず |  | 49 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 | 保守不完全 |  |  |  | なし | 40年以上、50年未満 | ほぼ毎日 | 3ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 | 平成17年度 | 火力発電 汽力 | 屋外 | 常用 | 該当せず | 54 | トン/h | 電気工作物の損壊 | 保守不完全 | なし | 40年以上、50年未満 | ほぼ毎日 | 3ヶ月に1回程度 | 設置者社員 | 平成18年度 | 火力発電 汽力 | 屋外 | 常用 | 該当せず | 49 | トン/h | 電気工作物の損壊 | 施工不完全 | なし | 30年以上、40年未満 | ほぼ毎日 | 3ヶ月に1回程度 | 設置者社員 | [109 empty] | 定修（計画停電含）での定期点検・整備（精密点検・整備及び分解点検・整備） 劣化診断（活線、停電） 計画的な設備更新 |  | 要相談 | 住友金属鉱山株式会社 | 金属事業本部 東予工場 | 保全課 | 担当課長 | 真鍋 聡 | 0897-56-1222 | 0897-56-2020 | Satoshi_Manabe@ni.smm.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\t-akitake コピーアンケート自家用1.xlsx | 関西電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.27\t-akitake 再送付 コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | [297 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\taihei-toyama アンケート自家用2003.xls | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） | 常用 | 1年以上、5年未満 | [16 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 従業員と連絡責任者の連絡を密にし、異常があれば電気管理技術者に連絡、臨時点検の実施を依頼する。 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\tel アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ある | 200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成16年度 |  |  | 送電設備（架空） | [5 empty] | Ｈ16年度8月の年次自家用電気設備定期点検にて、キュービクル１次側高圧配電線の絶縁抵抗値が7ＭΩであった。（東北電気保安協会の判定基準は６ＭΩ以上が良） 前年以前のデータを確認すると竣工当時から低下傾向にあり、保安協会の見解としては外部環境（塩害）とのことだったが、納得できる内容ではないので改めて測定を実施することにした。 Ｈ16年11月に原因調査を実施した。 結果として、屋外中将高圧電線を縣下している高圧対張碍子の不良であった。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 大きい |  | 〇 |  |  | 〇 | 傾向管理をしていた | 週１回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 | 保安協会 | [82 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\tmd アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機㈱ | [34 empty] | ある | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | その他 | 7～9月 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 160 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 〇 | [10 empty] | 課長代理級 | [16 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 国立大学法人 東京医科歯科大学 | 国立大学法人 東京医科歯科大学 | 財務施設部 施設管理課 電気掛 | 掛長 | 中越 隆 | 03-5803-5063 | 03-5803-0104 | t-kosi.adm@tmd.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\TOP印刷 電気工作物の保安・事故に関するアンケート.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | G．印刷・同関連業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 河村電機産業 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 特になし | 特になし | できない | 株式会社 TOP印刷 | 株式会社 TOP印刷 |  | 代表取締役 | 小幡利之 | 072-363-3155 | 072-363-3166 | -
保存_DBから削除済み_2013.12.27\ttcn コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日本電機産業 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 零細工場の為に毎月の点検時に電気設備状況を説明しています。 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 外部委託電気主任技術者の月次点検書と年次点検報告書の説明を受けて、点検箇所の有無を確認しています。 | 自家用電気工作物は各々の使用状況で変化するので、それにあった保守点検が大切です。 | できる |  |  |  |  | 柴田 勝朗 |  |  | shibata-no@mx7.ttcn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\v-yamasei アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [97 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.27\wacker アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | ゴム製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [5 empty] | キュービクル式（屋内） | [28 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | [7 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [226 empty] | 旭化成ワッカーシリコーン株式会社 | つくば事業所 | 事業所管理部 施設班 |  | 松尾 博 | 0296-52-5630 | 0296-52-5635 | hiroshi.matsuo.aws@wacker.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\yamazakipan コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [35 empty] | ある | 550 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | ペリン | 非常時のみ |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [226 empty] | 山崎製パン株式会社 | 仙台工場 | 工務課 | 班長 | 浜野泰伯 | 0224-56-2464 | 0224-56-4785
保存_DBから削除済み_2013.12.27\YKK AP株式会社 アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  |  |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 三菱電機 | [34 empty] | ある | 5100 | 火力（内燃力） |  | その他 | ﾋﾟｰｸｶｯﾄ用 | 20年以上、30年未満 | その他 | 新潟鉄工所 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | 係長・主任級 | [20 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 電気損壊事故未然防止 推奨年数を考慮し ある一定年数を目安として更新を進める。 変圧器の絶縁油分析診断、保護継電器の点検 |  | できる | YKK AP株式会社 | 九州事業所 | 環境施設管理室 |  | 木山 一郎 | 0965-37-1209 | 0965-37-2144
保存_DBから削除済み_2013.12.27\yomorika アンケート自家用1.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 特になし | 特になし | できる | 株式会社 岡本技研 | 資材倉庫 |  |  | 森川 嘉弘 | ０９０－８２０３－５９３８ |  | yomorika@gaia.eonet.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\yomorika アンケート自家用２.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 葬儀会館 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [35 empty] | ある | 35 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 特になし | 特になし | できる | 株式会社 ベルコ | 野田ロイヤルシティホール |  |  | 森川 嘉弘 | ０９０－８２０３－５９３８ | ０７２－２３８－９８１０ | yomorika@gaia.eonet.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\いなべ市 アンケート自家用2003.xlsm | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  |  |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [14 empty] | 関連付けている | [303 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\おのだサンパーク アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [35 empty] | ある | 1980 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 544 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 280 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 | [10 empty] | 部長級 | [20 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 小野田商業開発株式会社 | おのだサンパーク | 業務部 | 部長 | 山本 宏 | 0836-83-1389 | 0836-83-5775 | h-yamamoto@sunpark.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\よつ葉乳業株式会社 十勝主管工場 コピーアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [35 empty] | ある | 2750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ダイハツ |  | 週3日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 2750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ダイハツ |  | 週3日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 2490 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 2490 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 | [10 empty] | 課長級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [21 empty] | ― | [56 empty] | ホイストクレーン | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 400V |  | 2200 | W |  |  |  | その他 | 当該者への教育不足、安全対策不履行 | [10 empty] | ほとんどしない |  | ほとんどしない |  | その他 | 電気的な点検未実施 | [82 empty] | 高圧配電線路（地中） |  |  |  |  | 定期点検時復電作業時に短絡接地器具の外し忘れ | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 作業準備不良 |  | 大きい | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | 測定試験業者 | [82 empty] | できる | よつ葉乳業株式会社 | 十勝主管工場 | 工場付 | 主任技師 | 小川行雄 | 0155-42-2121 | 0155-42-3964 | ogawa_y@yotsuba.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アジア太平洋トレードセンター アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | その他 |  | 事務所・展示場・飲食・物販等の複合施設 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [34 empty] | ある | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | その他 | [18 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | [114 empty] | 平成16年度 |  |  |  |  | 構内電線路 |  |  |  | サブ変電用変圧器二次側低圧部線路導帯支柱用エポキシ製がいし亀裂発見。同年度内の精密点検時に全変圧器について点検を行うと他の系統でも合計７箇所のがいしに亀裂あり。それらについては、交換実施し事故に至らず。 亀裂発生についての原因は不明。 地震による影響の可能性はあり。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 不明 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 管理委託会社 | [80 empty] | 当ビルの変電設備はガス絶縁式の変圧器・開閉器が採用されており、コンパクトに収められている為、前面からの目視による点検のみでは困難なため、放射温度計とサーモシールにより過熱部分や導体接続部分の過熱による変色等の形跡の有無について特に注意して点検しています。その他、管理員の安全教育および技術教育を定期的に行っています。 | 特にありません。 | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート回答(丸善石油化学).xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | その他 | 33000 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 66000 | キュービクル式（屋外） | C-GIS | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [34 empty] | ある | 37000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 週7日 | 2年連続運転 | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 12500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用）+売電用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 | 2年連続運転 | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 9000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用+非常用）+売電用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 | 4年連続運転 | 24時間 | 火力（汽力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 課長級 | [6 empty] | 〇 | [13 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [10 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [114 empty] | 平成20年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  | 電動機 |  | 負荷電動機を停止しようとしたが停止しなかったため、原因を調査していた所、盤内煙感知器が作動した。結果、制御用ﾄﾗﾝｽが焼損しており、電動機が制御不能の状態ととなっていた。焼損により危うく電気火災になるところであった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気火災 |  | その他 | 機器単体不良 | 大きい |  |  |  |  | 〇 | 火報感知器作動 | ほぼ毎日 |  | その他 | 4年に１回 | 製造メーカーの技術者 | [81 empty] | ・製造運転員に対する電気教育の実施 ・協力会社のKY指導実施 ・ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ(ﾄﾗﾌﾞﾙ想定訓練)の実施 ・電気責任者教育の実施 ・電気機器検査員認定講習の実施
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート回答修正(丸善石油化学).xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | その他 | 33000 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 66000 | キュービクル式（屋外） | C-GIS | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [34 empty] | ある | 37000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 週7日 | 2年連続運転 | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 12500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用）+売電用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 | 2年連続運転 | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 9000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用+非常用）+売電用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 | 4年連続運転 | 24時間 | 火力（汽力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 課長級 | [6 empty] | 〇 | [13 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [10 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [114 empty] | 平成20年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  | 電動機 |  | 負荷電動機を停止しようとしたが停止しなかったため、原因を調査していた所、盤内煙感知器が作動した。結果、制御用ﾄﾗﾝｽが焼損しており、電動機が制御不能の状態ととなっていた。焼損により危うく電気火災になるところであった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気火災 |  | その他 | 機器単体不良 | 大きい |  |  |  |  | 〇 | 火報感知器作動 | ほぼ毎日 |  | その他 | 4年に１回 | 製造メーカーの技術者 | [81 empty] | ・製造運転員に対する電気教育の実施 ・協力会社のKY指導実施 ・ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ(ﾄﾗﾌﾞﾙ想定訓練)の実施 ・電気責任者教育の実施 ・電気機器検査員認定講習の実施 |  | できる |  | 丸善石油化学株式会社 千葉工場 | 設備管理部 計電課 |  | 中野 裕貴 | 0436-25-3157 | 0436-25-3158 | yuki-nakano@chemiway.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用 藤井寺敬任会クリニック.xls | 関西電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日東 | [34 empty] | ある | 75 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | ・キュービクルの設置箇所を施錠 ・屋上階の鍵を点検時以外施錠 |  |  | 株式会社 魁都 | 藤井寺敬任会クリニック | 辻野電気設備管理事務所 | 電気主任技術者 | 辻野 誠 | ０９０－５１２９－２６８４ | ０７２－４２５－４２３１ | tsujino_dennki@leto.eonet.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用(NPC江津).xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 | 受電変圧器 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 特別高圧 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 1976年製 | 500kW以上、2,000kW未満 | 水源地変圧器 | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 普通高圧 | 開放式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | ダイヘン 1987年製 | 100kW以上、500kW未満 | 予備電源 | 100kVA以上、300kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 特別高圧 | 開放式（屋外） | 予備 | 20年以上、30年未満 | 日立 1987年製 | [15 empty] | ある | 10000 | 火力（汽力） | ＃４発電機 | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | その他 | 三菱電機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 6000 | 火力（汽力） | ＃３発電機 | 自家用（常用） |  | 50年以上 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 2500 | 火力（汽力） | ＃２発電機 | その他 | 予備 | 50年以上 | その他 | 三菱電機 | その他 | 停止中 | その他 | 火力（汽力） | 720 | 火力（汽力） | ＃１発電機 | その他 | 休止 | 20年以上、30年未満 | 安川電機 |  | その他 | 休止 | その他 | 火力（汽力） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [6 empty] | 〇 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成22年度 | [5 empty] | 水源地＃３原水ポンプ | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 3.3kV | 355 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 |  |  |  |  | 自然劣化 | [6 empty] | なし | 50年以上 | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成22年度 |  |  | その他 | 6.6kＶ受電設備地絡 |  | 屋外 | 常用 |  | 6.6kV |  | 1500 | その他 | kVA | 電気工作物の損壊 |  | 自然劣化 | 氷雪 | なし | 20年以上、30年未満 | 月1回程度 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成22年度 |  | 構内電線路 | 社宅避雷器地絡 |  | 屋外 | 常用 |  | その他 | 3.3kV |  |  |  | 波及事故 |  | 風（強風等） | 〇 | 社宅停電 | なし | 20年以上、30年未満 | 月1回程度 | その他 | 必要に応じて実施 | 設置者社員 | [137 empty] | 関連会社の事故事例を共有化し、水平展開を図る事によって類似災害の予防に努めている。 |  | 要相談 | 日本製紙ケミカル事業本部 | 江津事業所 | 工務課 電装係 |  | 津口 義明 | 0855-52-6026 | 0855-52-1560 | 4121201@nipponpapergroup.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用(ニッセイ溜池山王ビル回答).xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 山形電機製作所 | [34 empty] | ある | 134 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 西日本発電機㈱ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [30 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 日本生命保険相互会社（管理代行：大星ビル管理㈱） | ニッセイ溜池山王ビル | 大星ビル管理㈱日生ビル管理部 赤坂オフィス | 課長補佐 | 櫻井 洋之 | 03-3405-7340 | 03-3405-8602 | hiroyuki_sakurai@taisay.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用(創価大学）.xlsx | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [34 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 700 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週6日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 700 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週6日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 700 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週6日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 67 | 太陽光 | 自家用（常用） | 1年以上、5年未満 | その他 |  | 週7日 | 10～15時間程度 | 太陽光 | 〇 | [10 empty] | 部長級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 毎朝の朝礼での安産意識高揚及び定期点検作業時は、安全ミーティングの実施、作業箇所の主任技術者による安遠巡視 | 人命第一に安全に取り組みたい | できる | 学校法人 創価大学 | 創価大学 | 管理部 管理第１課 電機室 | 副部長 | 木村 晴彦 | 042-691-2217 | 042-691-9351 | hkimura@soka.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用(和歌山県立医大）.xlsx | 関西電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ある | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 3060 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機 | その他 |  | 5時間程度未満 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 | [10 empty] | 係長・主任級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [5 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 公立大学法人和歌山県立医科大学 |  | 施設管理課 | 班長 | 東中 史和 | ０７３－４４１－０７６０ | ０７３－４４１－０７６３ | shisetu@wakayama-med.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用(香流苑）.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 東芝 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用2003(回答)_中越合金.xls | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 予備 | 10年以上、20年未満 | [25 empty] | ない | [57 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 中越合金鋳工株式会社 |  | 生産管理部 施設管理課 | 係長 | 入江 学 | 076-462-9518 | 076-462-9560 | m-irie@chuetsu-metal.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用2003(大胡営業部）.xls | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | しののめ信用金庫 | 大胡営業部 | 総務部 |  | 山本 | 027-330-1175 | 027-326-5522 | soumu@shinonome.shinkin.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用2003NAITO.xls | 中部電力管内 | 卸小売 |  |  | 生産用機械器具製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 内外電機 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  | JEAC8-21-2013参照 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [131 empty] | 〇 | [9 empty] | その他 | 電気主任技術者 | [80 empty] | 自家用電気設備および低圧回路については外部委託の電気主任技術者に連絡して対応している |  |  | 株式会社NAITO | 名古屋支店 | 製造部 |  | 上田 （松下電気保安代筆） | 052-781-4060 | 052-612-3392 | matumako@sf.starcat.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用2003サイテック.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 松下電工 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  | JEAC8-21-2013参照 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [131 empty] | 〇 | [9 empty] | その他 | 電気主任技術者 | [80 empty] | 自家用電気設備および低圧回路については外部委託の電気主任技術者に連絡して対応している |  |  | 株式会社 サイテック |  |  | 代表取締役 | 岩井 （松下電気保安代筆） | 052-781-4060 | 052-612-3392 | matumako@sf.starcat.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用2003日鉄住金ドラム.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  | JEAC8-21-2013参照 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [121 empty] | ボイラー |  | ボイラー送り電源ケーブルの埋設箇所で浸水により低圧ケーブルの一部が腐食し漏電を生じていた。そのため装置の動作異常を期した。 | 地下埋設 | 常用 | 電気火災 | ボイラー装置の運転不良 | 電気工作物不良 |  | 中程度 | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気主任技術者 | [80 empty] | 不安全行為、不良箇所、等の情報を管理者へ素早く報告する。自家用電気設備に関しては電気主任技術者のよる毎月の通常点検および活線での温度測定、停電での保護継電器、絶縁測定など保安規程により定めた点検を毎年行い、特に低圧設備の絶縁不良では常時監視装置を併用して24時間で設備の異常を監視して、保全に活用している。 | 設備の寿命の判断につても取替時期について業界団体の出している推奨年数と停電点検結果との整合性が今ひとつはっきりしないので法制度上である程度ガイドライを出せないでしょうか。 |  | 日鉄住金ドラム㈱ | 名古屋工場 | 製造部 | 課長 | 小浜 （松下電気保安代筆） | 052-781-4060 | 052-612-3392 | matumako@sf.starcat.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用2003（①石川工場用）.xls | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 必要の都度外部委託の主任技術者と情報交換を実施して社内周知を行っている |  | 要相談 | 積水樹脂（株） | 積水樹脂（株） 石川工場 | 石川工場 技術・開発課 技術係 |  | 川本 出 | 0761-55-0494 | 0761-55-4713 | kawamotoi@sekisuijushi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用2003（②北陸積水樹脂用）.xls | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 必要の都度外部委託の主任技術者と情報交換を実施して社内周知を行っている |  | 要相談 | 積水樹脂（株） | 北陸積水樹脂（株） | 石川工場 技術・開発課 技術係 |  | 川本 出 | 0761-55-0494 | 0761-55-4713 | kawamotoi@sekisuijushi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用H25.12（デンソー北九州 広島）.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 愛知電機 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 特になし。 | 特になし。 | できる | ㈱デンソー北九州製作所 | 広島工場 | 第１製造部 広島工場 保全課 施設保全係 | 主務 | 尾野 哲人 | 082-820-3303 | 082-820-3304 | tetuhito_ono@mail.denso-kitakyushu.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用 (KHネオケム（旧協和発酵ケミカル）四日市工場).xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 50年以上 | 日立、三菱 | [34 empty] | ある | 24000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 50年以上 | 日立 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [6 empty] | 〇 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成19年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 11,000V | 24000 | その他 | KW | 電気工作物の損壊 | [8 empty] | 自社 |  |  | なし | 40年以上、50年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [79 empty] | 平成19年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 3.3KVキュービクル内に鳥獣が侵入し、地絡にてＧＰＴ中性点電位が上昇した。小鳥が原因。電位上昇は軽微であったたが、場合によっては地絡短絡事故に至るところであった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 判別できない |  |  |  |  | 〇 | 非接地系統であり、地絡の程度小 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [9 empty] | 制御盤 電源引込端子台の焼損 （電源引込端子台の緩みで端子台が焼損した。端子台焼損により制御回路が停電したため機器が停止し、制御盤本体の損傷は免れた。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 中程度 |  |  |  |  | 〇 | 制御回路動作不良の点検時に見つかった | ほとんどしない | ほとんどしない |  | 設置者社員 | [7 empty] | タンク地盤改良工事の掘削作業時の屋外街路灯ケーブルを損傷させた。 （街路灯なので自動点滅回路となっており、主回路は、昼間は通電されていな いでの感電・短絡・漏電は無かった） | 地下埋設 | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 作業方法不良 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  | ほとんどしない | 3ヶ月に1回程度 | 設置者社員 | [32 empty] | ・新任電気担当者は労働安全衛生法に基づく特別教育（高圧電気取扱）を、外部講習機関受講することを義務付けを行っている。 ・他社の事故事例や、中部近畿産業保安監督部電力安全課発行の電気事項概要を電気担当者会議で読み合わせ、周知する。 ・断路器操作は必ず2名操作としている。 |  | できる | ＫＨネオケム株式会社 四日市工場 |  | 工務部 | 工務課員 | 山田 明典 | ０５９－３３１－７９９１ | ０５９－３３１－２９６８ | akinori.yamada@khneochem.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用【岩手県宮古市】.xlsx | 東北電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 古川電気工業 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 宮古市 | 宮古市役所宮古本庁舎 | 総務企画部財政課 | 主任 | 藤田 和幸 | 0193-62-2111（内3247） | 0193-63-9114 | k_fujita19@city.miyako.iwate.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用【東邦ガス知多LNG共同基地】.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | ガス製造業 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | [35 empty] | ある | 1600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 神戸製鋼 |  | 週1日以下 |  | その他 | 火力（ガスタービン） | 1600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 神戸製鋼 |  | 週1日以下 |  | その他 | 火力（ガスタービン） | 1000 | その他 | 冷熱発電 | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | 382.5 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 日本車両 | 週1日以下 |  | その他 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [6 empty] | 〇 | [13 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 保安教育訓練において、電気工作物の運転操作方法や事故事例集の読合せを行い、事故の未然防止に努めています。 | 特にありません | できる | 東邦ガス株式会社 | 知多ＬＮＧ共同基地 | 知多製造部 管理課 | 主任 | 鈴木裕二 | 0562-55-4115 | 0562-55-1399 | y_suzuki@tohogas.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用【生活クラブ風の村いなげ】.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 福祉施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 日東工業 | [34 empty] | ある | 50.9 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [9 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [226 empty] | 社会福祉法人生活クラブ | 生活クラブ風の村いなげ | 管理部 | 課員 | 辻口 栄一 | 043-309-0930 | 043-253-8477 | tsujiguchi.eichi@kazenomura.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用トヨタ.xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル | [5 empty] | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [30 empty] | 不明 | ― | [8 empty] | 不明 | ― | [8 empty] | 不明 | ― | [8 empty] | 不明 | ― | [8 empty] | 不明 | ― | [8 empty] | 不明 | ― | [8 empty] | 不明 | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用ロームアポロ広川.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立 | [34 empty] | ある | 50 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 課長級 | [16 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 保安規程および社内電気設備管理規程の整備運用、九州電気保安協会による点検（2ヶ月毎） | 導入設置後の25年を超える経年劣化電気設備に関する更新等について年数制限等の法的な規制がないため、予算取りや実施承認をとることに会社内の説明や説得等更新手続きの難易度が高い。 | できる | ローム・アポロ株式会社 | 本社工場（八女郡広川町） | 工場管理部付帯設備２課 | 課長 | 近藤 政和 | 0943-32-3000 | 0943-32-6180 | mkondo@rohm-apollo.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用回答八神EM.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [223 empty] | 毎朝のスタッフミーティングにおいて、電気事故だけでなく過去のいろいろな事故事例について 原因や防止策について考え意見を述べる。 | 特にありません | 要相談 | 株式会社 八神エモーション | 東近江工場 | 関西電気管理技術者協会 |  | 林 健一 | 090-1670-2935 | 0749-25-4661 | ken-0884@sky.bbexcite.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用（五条川工場）.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | その他 | ごみ焼却場 | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | ＧＩＳ | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機 | [34 empty] | ある | 14500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [223 empty] | 停電訓練・電力会社主催の技術セミーナーへの参加・電気関係法規講習会（電気主任向け）・自家用電気工作物法規講習会・発電設備技術保安講習会（BT主任向け）・高圧・特高圧電気取扱者特別教育・低圧電気取扱業務に係る特別教育 |  | 要相談 | 名古屋市役所 | 五条川工場 | 五条川工場 焼却炉整備係 | 技術職員 | 森 忠男 | 052-449-2010 | 052-449-2011 | t.mori.32@city.nagoya.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用（北海道福島町：福島町生活支援ハウス）.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 高齢者福祉施設 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [297 empty] | できる | 福島町 | 福島町生活支援ハウス | 保健福祉課 | 福祉係長 | 石川 秀二 | 0139-47-4682 | 0139-47-4406 | fukushi-g@town.fukushima.hokkaido.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用（成田国際空港）.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 運輸に附帯するサービス業 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | キュービクル式（屋内）＋開放式（屋内） | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱 | [34 empty] | ある | 13000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 9600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 8000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 6000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 4000 | 火力（ガスタービン） | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） |  |  |  | 〇 |  | 1 | [5 empty] | 部長級 |  |  |  |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成21年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 500000 | VA |  | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 | [9 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | 月2回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 自社のグループ会社 | [78 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | その他 | キュービクル間低圧バスダクト |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 大きい |  |  |  |  | 〇 | 被害状況が、入院治療に至らなかったため。 | 月2回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 自社のグループ会社 | [80 empty] | 回答期限の都合により、記述を省略いたします。 | 特になし。 | 要相談 | 成田国際空港株式会社 |  | 空港運用部門総合安全推進部運用計画グループ | 主席 | 佐藤 昇平 | 0476-34-5390 | 0476-30-1577 | denki@naa.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用（所沢市東部クリーンセンター）.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | NKK | [34 empty] | ある | 2500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ＮＫＫ |  | その他 | 年間250日 | 24時間 | 火力（汽力） | 2500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ＮＫＫ |  | その他 | 年間250日 | 24時間 | 火力（汽力） | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ＮＫＫ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 30 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [9 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | できる | 所沢市 東部クリーンセンター | 所沢市 東部クリーンセンター | 所沢市 環境クリーン部 東部クリーンセンター施設課 | 技師 | 三上 慶久 | 04-2998-5300 | 04-2994-9394 | a9388@city.tokorozawa.saitama.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用（昭和苑）.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [35 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用（東京都下水道局）.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 ・砂町水再生センター（１５４ｋV)を経由して受電している。 | [34 empty] | ある | 2500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新日本造機（株） | 週7日 | 点検時除く | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 |  | 1 | － | － | [13 empty] | 課長級 |  |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成23年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  |  | 電気点検清掃中に、ある動力2号変圧器充電表示用ランプの点灯不良を発見した。経年劣化によるものであったが、発見が遅れていれば、充電中かどうかの判断ができず、事故の可能性もあった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | その他 | 経年劣化 | 小さい |  | 〇 |  |  | 〇 | 閉鎖盤で常時施錠 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [81 empty] | ・資格取得支援（第3種電気主任技術者等） ・本局（都庁）での電気保安に関する各種研修・講習会への参加 | BT不選任の範囲拡大を検討していただきたい。 | 要相談 | 東京都下水道局 | 砂町水再生センター | スラッジプラント管理係 | スラッジプラント電気保安担当 | 中村 正紀 | 03-3649-9411 | 03-3649-9426 | Masanori_2_Nakamura@member.metro.tokyo.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用（毛馬排水機場）.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 東京芝浦電機㈱ | [34 empty] | ある | 6000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 6000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 6000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [22 empty] | 〇 | [19 empty] | 課長級 | [12 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成20年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 600 | A |  |  |  | 被害者の過失 | [9 empty] | なし | 30年以上、40年未満 | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [79 empty] | 平成16年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | コンデンサー盤の点検で１次側充電の状態で点検作業を始め、接触・感電する前に気がついた。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気火災 |  | 作業準備不良 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  | 防護板で助かった |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | その他 |  | 平成15年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  | 真空遮断器を引出位置の状態でポンプ試運転を開始。操作画面上は排水運転に入ったが、遮断器が投入されずポンプが起動しなかった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 社会的影響 | 排水遅れ | 作業準備不良 |  | 判別できない | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 | 月1回程度 |  | その他 |  | 平成19年度 |  |  |  | 構内電線路 |  | 絶縁耐圧試験の後、ケーブルの放電を怠ったため、軽度の感電があった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 中程度 |  |  | 試験電圧が低かった |  | 1年に１回程度 | 月1回程度 | その他 | [32 empty] | 停電を伴うような点検作業や工事など(関係者が複数以上にまたがる場合)の際には、事前の保安措置や復電にための、わかりやすい手順書を作成し、関係者に事前に(責任者・操作者・手順・分担など)確認したうえで、作業に入るようにしている。疑問があれば関係者で協議し、手順の変更や修正をする。 | 特にありません。 |  | 国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所 | 毛馬排水機場 | 毛馬出張所 | 堰管理専門官 | 平尾紀之 | ０６－６３５１－２５８０ | ０６－６３５１－２６５８ | hirao-n86ij@kkr.mlit.go.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用（西部水質管理センター）.xlsx | 北陸電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 日立 | [34 empty] | ある | 1500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 新潟原動機㈱ | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 新潟原動機㈱ | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [34 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [14 empty] | 課長補佐級 | [21 empty] | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 接続端子台 |  | 機器がサーマルリレー作動のため停止した。端子台接続部が熱を持ち溶断していた。 | 屋外 | 常用 | 電気火災 |  | 故意・過失 |  | 小さい | 〇 |  |  | 〇 |  |  | ほとんどしない |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [81 empty] | 作業員に低圧電気取扱業務特別教育を受けさせている。 | 特になし | 要相談 | 金沢市企業局 | 西部水質管理センター | 水処理課 | 主査 | 加藤伸一 | 076-291-6141 | 076-291-6142 | katoh_n@city.kanazawa.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アンケート自家用（都筑工場）.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機 | [34 empty] | ある | 12000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 |  | 1 | － | － | [13 empty] | 課長補佐級 |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成24年度 | その他 | 発電機制御電源 | [6 empty] | 発電機制御電源が故障し発電機が停止したが、保護継電器が動作し他に波及しなかった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい | 〇 | [5 empty] | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成22年度 |  |  | その他 | 接触器 |  |  |  | 電気設備点検時に接触器の動作不良が発生したが、点検作業時のため他に波及しなかった。 | 屋内（洞道含む） | 非常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  | 週１回程度 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [54 empty] | 特にありません。 | 特にありません。 | できる | 横浜市 | 資源循環局都筑工場 | 技術管理係 | 技術管理係長 | 秋山 高広 | 045-941-7911 | 045-941-7912 | ta00-akiyama@city.yokohama.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\アートステージ山本 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ある | 64 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  | 保安教育資料の回覧を行っている。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [225 empty] | 要相談 | 株式会社アートステージ | 仝上 |  | 代表取締役 | 木下光夫 | 0868-29-3111 | 0868-29-3100 | kinoshita@art-stage.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\エヌケー建物管理㈱ アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 賃貸マンション |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 山形電機 | [34 empty] | ある | 80 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [15 empty] | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [226 empty] | エヌケー建物管理株式会社 | 麻布マナー マンション | 管理第二部 |  | 鈴木 善吉 | 03-5822-5942 | 03-5822-5944 | suzuki@nktk.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.27\カイインダストリーズ株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [35 empty] | ある | 1360 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | 係長・主任級 | [22 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [225 empty] | できる | カイインダストリーズ株式会社 | 小屋名工場 | 技術 電機管理 | マネージャー | 山田 幸弘 | 0575-28-3139 | 0575-28-5066 | yamada-yukihiro@kai-group.com
保存_DBから削除済み_2013.12.27\カトー株式会社 コピーアンケート自家用.xls | 中部電力管内 | その他 |  | 総合建設業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 中立電機製 | [34 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [114 empty] | 平成20年度 |  |  |  |  | 区分開閉器（PAS） | 気中しゃ断器 |  |  |  | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 中程度 |  |  |  |  | 〇 |  | 隔月に1回程度 |  | 隔月に1回程度 |  | その他 | 電気管理技術者 | 平成23年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） | [74 empty] | 1.雷対策として、PASの代替として気中しゃ断機（GAB)を採用し、GR保護を完備させている。 2.定期検査の確実な実施と、不良機器、老朽機器の更新の実施 3.ELB（漏電しゃ断機）の取付と管理 | 1.日本の世界一を誇る、電気の質、停電の少ない電力システムが評価されず、原発停止等が起こる、感情的な世論に社会が流されている傾向がある。太陽光メーカー等の売り手市場にもつリスクによって停電率が高まった。欧米の例にならないよう、保安体制をしっかりしたものにする必要がある。 | できる | カトー株式会社 |  | 総務 |  | 加藤 | 0265-85-4375 | 0265-85-4532 | info@kato-co.co.jp

## ans_org-6 (hidden)
保存_DBから削除済み_2013.12.20\アンケート自家用【新日鐵住金 鹿島火力発電所】.xlsx | 東京電力管内 | 電気事業 | 卸供給事業者 |  |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [47 empty] | ある | 522000 | 火力（汽力） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [16 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成21年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋外 |  | 常用 | 該当せず |  |  |  | 電気工作物の損壊 |  |  | 製作不完全 | [5 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成24年度 | 火力発電 汽力 |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 該当せず |  |  | 電気工作物の損壊 |  | 〇 |  |  | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 設置者社員 | [130 empty] | できる | 新日鐵住金株式会社 | 鹿島製鐵所 鹿島火力発電所 | IPP事業部 発電管理室 |  | 小谷 裕二 | 0299-84-2621 | 0299-84-2695 | kotani.x98.yuji@jp.nssmc.com
保存_DBから削除済み_2013.12.20\アンケート自家用【（株）タカサゴ】.xlsx | 九州電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる | 株式会社タカサゴ | 本社 | 営業部 | ― | 内田隆司 | 092-721-1793 | 092-711-1054 | t_uchida@takasa5.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\エコフロンティアかさま アンケート自家用電気工作物.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 産業廃棄物処分業（余剰電力をPPSに売却） |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 愛知電機 | [36 empty] | ある | 6600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用+非常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | その他 | 調査役 |  |  |  | 調査役 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる | 茨城県環境保全事業団 | エコフロンティアかさま | 施設課 | 調査役 | 園城寺 敬 | 0296-70-2511 | 0296-70-2515 | onjohji@ef-kasama.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\コスモ松山石油株式会社松山工場 アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日本ＡＥパワーシステム |  |  | 10,000kVA以上 |  |  |  |  | 予備 |  | 40年以上、50年未満 | 大阪変圧器 | [25 empty] | ある | 11200 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 3800 | 火力（汽力） |  | 自家用（非常用） |  | 50年以上 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（汽力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 確実な環境設定の実施と作業員への停電範囲の周知の徹底 | 特になし | できる | コスモ松山石油株式会社 | 松山工場 | 製造課 動力係 | スタッフ | 山本 春治 | 089-951-1114 | 089-953-1535 | shunji_yamamoto@cosmo-oil.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\スカイビルサービス（株） アンケート自家用.xlsx
保存_DBから削除済み_2013.12.20\ターミナルハイツ２４管理組合法人 コピーアンケート自家用2003.xls | １．北海道電力管内 | １４．その他（サービス業） |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 | [36 empty] | ある | 16 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | ナショナル | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | ターミナルハイツ２４管理組合法人 |  |  | 管理員 | 高山寿一 | 011-757-6627 | 011-757-6627 | th-24@ktf.biglobe.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\ヒラノ物流サービス 株式会社 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | その他 |  | 倉庫業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [37 empty] | ある | 49.9 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | RUNDA | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 保安協会に点検契約 | 関連付けている | [8 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 保安協会の点検時にたち会い問題点を改善する |  | できる | ヒラノ物流サービス株式会社 | ヒラノ物流サービス株式会社本社営業所 |  | 代表取締役 | 平野陽一 | 0479-57-2059 | 0479-57-5982 | hirano-br.s@ap.wakwak.com
保存_DBから削除済み_2013.12.20\フクシマフーズ 株式会社 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東和電機工業 | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 川村電器産業 | [25 empty] | ある | 520 | 火力（内燃力） |  | その他 | デマンド対応 | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | その他 | デマンド対応 | その他 | 火力（内燃力） | 520 | 火力（内燃力） |  | その他 | デマンド対応 | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | その他 | デマンド対応 | その他 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 | [16 empty] | 〇 | [14 empty] | 〇 |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成22年度 |  | 変電設備 | 高圧キュービクルの破損 |  |  |  | 屋外 |  | 常用 | 6.6kV |  | 3075000 | VA | 電気工作物の損壊 |  |  |  |  | 地震 |  |  |  | なし | 5年以上、10年未満 | 週１回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 東北電気保安協会 | 平成22年度 |  | 低圧配電線路（架空） | ケーブル・ケーブルラックの落下 | 屋外 | 常用 | 200V | 825 | A | 電気工作物の損壊 | 地震 |  |  |  | なし | 10年以上、20年未満 | 週１回程度 | 1年に１回程度 | その他 | 東北電気保安協会 | [129 empty] | 要相談 |  | フクシマフーズ株式会社 | 工務施設課 | 担当課長 | 半沢哲也 | 024-582-2260 | 024-582-6067 | hanzawat@maruchan.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\フジミツ株式会社 コピーアンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 不明 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [19 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 電気保安協会の講習は必ず受講している |  | 要相談 | フジミツ株式会社 | 三隅事業所 | 設備営繕室 |  | 有馬重徳 | ０８３７－４３－２２７７ | ０８３７－４３－１９５８ | koumu@fujimitsu.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\㈱アサヒファシリティズ九州支店 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 森井電業 | [5 empty] | キュービクル式（屋外） | [30 empty] | ある | 264 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [9 empty] | 部長級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.20\㈱スーパーストア コピーアンケート自家用2003.xls | ２．東北電力管内 | ６．卸小売 |  |  |  |  | ある | c. 500kW以上、2,000kW未満 |  | i. 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | b. 600Vを超え、7,000V以下 |  | d. キュービクル式（屋内） |  | a. 常用 |  | c. 5年以上、10年未満 | [37 empty] | ある | 81 | d. 火力（内燃力） |  | a. 自家用（常用） |  | c. 5年以上、10年未満 | o. ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみ | d. 火力（内燃力） | [49 empty] | ○ | [22 empty] | ○ | [7 empty] | 整備している | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [179 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.20\㈱林原 吉備製薬工場 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 医薬品製造業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [37 empty] | ある | 1280 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 電気設備の年次点検の際、不具合箇所について、点検業者と綿密な打ち合わせを行い点検を実施するほか、 点検結果についても検証し、次年度の点検や機器の更新に反映させるようにしている。 | 特にありません。 | 要相談 | ㈱林原 | 吉備製薬工場 | 安全環境課 | チームリーダー | 谷口 光貴 | 0866-56-7216 | 0866-56-7777 | mitsuki.taniguchi@hb.nagase.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\一般社団法人 栃木県トラック協会 アンケート自家用(回答).xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | [39 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [16 empty] | その他 | [5 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.20\三井製糖株式会社 岡山工場 コピーアンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 50年以上 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | 会長・社長・役員級 | [16 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成24年度 | [7 empty] | 絶縁保護されていない避雷器付近を鼠が通過しているのを発見した。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 他物接触 |  | 小さい |  |  | 〇 |  | 〇 | 各電気室に鼠とりを設置している | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 民間電気事業者 | [87 empty] | できる | 三井製糖株式会社 岡山工場 | 三井製糖株式会社 岡山工場 | 製造課 生産係 | 一般 | 下出 圭太 | 086-262-1111 | 086-262-1115 | Keita.Shimode@mitsui-sugar.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\三菱ふそうトラックバス株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機製 | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機製 | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 三菱電機製 | [16 empty] | ある | 6360 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 日立造船 | 週5日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 6360 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 日立造船 | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [14 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成24年度 |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 屋外設置の高圧饋電盤内（高圧真空開閉器（VCB）内臓）にハクビシンが侵入しているのを発見した。危うく、相間短絡及び地絡を起こすところであった。 | 屋外 |  | 常用 | その他 | 工場内停電 | 設備不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [88 empty] | 要相談 | 三菱ふそうトラックバス株式会社 | 川崎工場 | キャブ車両生産技術部 工場設備保全課 |  | 田畑 | 044-331-2488 |  | isao.tabata@daimler.com
保存_DBから削除済み_2013.12.20\中部ガス株式会社 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | その他 |  | ガス業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 東海電気工事 | [36 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 神鋼電機 | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 係員 | [22 empty] | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | 中部ガス株式会社 | 豊橋供給センター | 導管グループ施設チーム | なし | 伊東 伸浩 | 0532-32-5518 | 0532-31-4097 | ni08707@sala.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\丸都冷蔵 アンケート自家用.xlsx.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 冷蔵倉庫 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [37 empty] | ある | 64 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 神戸製鋼 |  | その他 | おもに夏秋 | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | 64 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 神戸製鋼 |  | その他 | おもに夏秋 | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | [29 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 漏電に関し、監視通信システムを付けていて、常時委託している保安協会さんに監視していただいています。何かトラブルが発生した場合は、即座に緊急点検してもらうことになっています。また、工場は古いのですが、3年前に送電線や敷地内にある電柱、波及事故防止及び落雷による影響防止のための気中開閉器やその他の設備を、全て新替えする工事を実施しています。 |  | できない | 鈴木 幹男 | 丸都冷蔵株式会社 | 生産部工務課 | 専任課長代理 | 大坂 智幸 | 0178－52－7121 | 0178－52－6127
保存_DBから削除済み_2013.12.20\久米島製糖 アンケート自家用2003.xls | 沖縄電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [26 empty] | ある | 1200 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | タクマ |  | 週7日 | 1月～3月 | 24時間 | 火力（汽力） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | その他 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる | 久米島製糖株式会社 | 久米島製糖株式会社 事業所 | 工務部 | 電気主任技術者 | 上江洲 癸未夫 | 098--985-2045 | 098-985-2504 | ksc-kumejima@arion.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\京都市 環境政策局 南部クリーンセンター(発電所） アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [26 empty] | ある | ８８００ｋｗ | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 明電舎(発電機) | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 人事異動等で担当者も交代するので，マニュアルを作成，，疑義が有れば，そのたび改訂し一定のスキルが継承され，保たれるよう留意している。 |  | できる | 京都市 | 京都市 南部クリーンセンター 第一工場 | 工場課 施設係 | 課員(電気主任） | 千葉 哲士 | ０７５ ６２２－３３７１ | ０７５ ６２２－３３７１ | chicc474@city.kyoto.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\仙台市経済局中央卸売市場食肉市場 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [26 empty] | ある | 144 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | － | － | － | [19 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | 仙台市 | 仙台市中央卸売市場食肉市場 | 経済局中央卸売市場食肉市場 | 技師 | 菅原裕詞 | 258-3131 | 259-7745 | yuuji_sugawara_1@city.sendai.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\伊勢増第一工場 コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 平成23年9月にキュービクル更新 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [15 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成21年度 |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | キュービクルと高圧機器の経年劣化があり更新の際、詳細に調べてみると開閉器変圧器等（キュービクル設備）の劣化が進行していた。地絡が生じてもおかしくない状態であった。 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 大きい |  |  |  |  | 〇 | 設備更新 | 週2～3回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安協会職員 | [85 empty] | 経年劣化がみられる高圧引き込みケーブル等の更新の見積りを工事店より発行してもらい現在更新計画をしている。 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.20\住化加工紙株式会社 いわき工場 コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | 住化加工紙株式会社 | いわき工場 | 製造課 | 副課長 | 篠田 善勝 | 0246-62-0911 | 0246-62-0910 | shinoda@sumika-kakoushi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\六条厚生会 コピーアンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | その他 |  | 介護施設 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日東工業 ㈱ | [36 empty] | ない | [85 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [86 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気管理技術者 （ 複数人にて ） | [87 empty] | できる | 辻岡電気管理事務所 | 社会福祉法人 六条厚生会 | 本部 事務局 | 課長 | 山 下 勉 | 0776-41-2060 | 0776-41-4160 | yawaragi@amber.plala.or.ｊｐ
保存_DBから削除済み_2013.12.20\加藤製作所 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある |  |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  |  |  | 20年以上、30年未満 | [37 empty] | ある |  | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.20\千住金属工業株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | GIS(屋外) | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [36 empty] | ある | 2100 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | ﾃスエンジニアリング㈱ | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | 係員 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | ・保安規程の及び技術基準適合義務の順守 | 自家用電気工作物(500kW未満の需要設備）については、電気工事士法の対象とし、工事の段階で安全確保がされているが、電気主任技術者(認定)の質の低下に伴い、500kW以上も電気工事士法の対象とすべきである。 | できる | 千住金属工業株式会社 栃木事業所 |  | 生産技術部 製造技術課 | 係員 | 伏木正義 | 0285-82-3467 | 0285-82-3189 | shisetu@senju.com
保存_DBから削除済み_2013.12.20\千葉県長生郡白子町立関小学校 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | ナショナル | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.20\台東清掃事務所 アンケート（自家用工作物）.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [7 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている
保存_DBから削除済み_2013.12.20\多摩ニュータウン環境組合 電気工作物の保安・事故等に関するンケート.xlsx電気工作物の保安・事故等に関するンケート.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 清掃工場 | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ある | 8000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 安川電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | その他 | 外部委託 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  | 清掃工場運転管理業者 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | 多摩ニュータウン環境組合 | 多摩清掃工場 | 施設課 | 主任 | 萩原 正高 | 042(374)6331 | 042(337)5061 | hagiwara@tama-seisokojo.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\大山ハム株式会社 電気工作物の保安事故に関するアンケート.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [5 empty] | キュービクル式（屋外） |  |  |  | 5年以上、10年未満 | 東芝 | [5 empty] | 開放式（屋内） |  |  | 愛知電機 | [16 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | 大山ハム株式会社 | 米子工場 | 工務チーム | リーダー | 中村幸和 | 0859-24-7006 | 0859-24-7042 | nakamuray@daisenham.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\大村市環境保全課 アンケート自家用(大村市H25.12).xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機 | [36 empty] | ある | 30 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 三菱電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [13 empty] | 整備していない | [10 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | 大村市 | 大村市斎場 | 市民環境部環境保全課 | 係長 | 土井 宏 | 0957-53-4111 | 0957-54-0404 | kankyou@city.omura.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\妙義小学校 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [37 empty] | ない | [57 empty] | 〇 | [10 empty] | 係長・主任級 | [16 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [180 empty] | 富岡市立妙義小学校 | 富岡市立妙義小学校 | 富岡市立妙義小学校 | 教頭 | 田口 真澄 | 0274-73-2004 | 0274-73-7004 | myogi-es@city.tomioka.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\学校法人 法政大学 アンケート自家用2003（法政大学多摩校地）.xls | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [36 empty] | ある | 1600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | 係員 | [17 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | ・高圧受電盤、フィーダ盤、低圧各種盤は25年程度を目途に取替えている。 ・変電室内の温度管理を良好（MAXでも35℃以下）にする。ダストの除去徹底。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.20\定山渓万世閣ホテルミリオーネ アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | ホテル・旅館 | [5 empty] | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ある | 1500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | H25.12.2~H26.3.31 | 24時間 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | その他 | [15 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.20\山口県立新南陽高等学校 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 開閉器：三菱電機、変圧器：三菱電気・日立製作所・日立産機、コンデンサ：ニチコン、ＳＯＧ制御装置：戸上電機 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成24年度 |  |  |  | 継電器類 |  |  |  | 漏電警報器のリレー回路が腐食しており、改修したところ、以前に用途廃止した配電盤からの異常警報が鳴った。かなり以前から不具合があったものと思われる。また、漏電警報器本体にも不具合があることが判明し、交換した。 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 腐しょく |  | 判別できない |  |  |  |  | 〇 | 幸運による | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安管理受託者 | 平成24年度 | [5 empty] | キュービクル外装 | 腐食による隙間や通気口金網破れがあり、小動物が進入できる状態であった。ドアを開けたところ、トカゲが落ちてきたこともある。保安管理受託者からは従前から指摘されていた。 | 屋外 |  | 常用 | その他 | 短絡による停電 | 腐しょく |  | 大きい |  |  |  | 〇 | 幸運による | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安管理受託者 | [59 empty] | 特段のものはないが、保安管理受託者との連携を図りるようにしている。また、キュービクル周りの除草に留意している。 |  | できる | 山口県立新南陽高等学校 | 山口県立新南陽高等学校 | 事務室 | 事務主査 | 米原 真 | 0834－63－5555 | 0834－63－0929 | a51176@pref.yamaguchi.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\島根大学施設整備課 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機 | [5 empty] | 開放式（屋内） |  |  |  | 1年以上、5年未満 | 東芝 | [7 empty] | 10年以上、20年未満 | 三菱 | [6 empty] | 30年以上、40年未満 | 松下 | [8 empty] | ある | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | その他 | 夏季冬季の平日 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 735×2 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 日立 |  | 週5日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | 600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 300 | 火力（ガスタービン） | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） |  |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 部長級 | [17 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成24年度 |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | ＬＢＳヒューズホルダー締め付け箇所の緩みによりヒューズホルダーが過熱・変色していた。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気火災 |  | 設備不備 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 外部委託 | [85 empty] | ・目視点検 ・サーモシールの取付 |  | 要相談 | 国立大学法人 島根大学 | 医学部 | 財務部施設整備課 電気担当 | 係員 | 高橋圭司 | 0853-20-2055 | 0853-20-2049 | takakeij@jn.shimane-u.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\川場リゾート株式会社2 コピーアンケート自家用2013.xls | ３．東京電力管内 | X．その他（自由記述） |  |  |  |  | ある |  | 341kw |  |  | 6.6kv |  |  |  | キューピクル屋内 | 25年 |  |  | 20kw |  |  | 6.6kv |  |  |  | キューピクル屋外 | 23年 | [26 empty] | ある | 2500kw |  | d. 火力（内燃力） |  | a. 自家用（常用） | e. 20年以上、30年未満 |  | h. 東洋電機 |  | a. 週7日 | [47 empty] | 選任 |  |  |  |  | 1人 | [28 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
保存_DBから削除済み_2013.12.20\川場リゾート株式会社3 コピーアンケート自家用2013.xls | ３．東京電力管内 | X．その他（自由記述） |  |  |  |  | ある |  | 341kw |  |  | 6.6kv |  |  |  | キューピクル屋内 | 25年 |  |  | 20kw |  |  | 6.6kv |  |  |  | キューピクル屋外 | 23年 | [26 empty] | ある | 2500kw |  | d. 火力（内燃力） |  | a. 自家用（常用） | e. 20年以上、30年未満 |  | h. 東洋電機 |  | a. 週7日 | [47 empty] | 選任 |  |  |  |  | 1人 | [28 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
保存_DBから削除済み_2013.12.20\川場リゾート株式会社 コピーアンケート自家用2013.xls | ３．東京電力管内 | X．その他（自由記述） |  |  |  |  | ある |  | 341kw |  |  | 6.6kv |  |  |  | キューピクル屋内 | 25年 |  |  | 20kw |  |  | 6.6kv |  |  |  | キューピクル屋外 | 23年 | [26 empty] | ある | 2500kw |  | d. 火力（内燃力） |  | a. 自家用（常用） | e. 20年以上、30年未満 |  | h. 東洋電機 |  | a. 週7日 | [47 empty] | 選任 |  |  |  |  | 1人 | [28 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
保存_DBから削除済み_2013.12.20\川田工業株式会社 富山工場 2013.12.アンケート自家用2003.xls | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 | 第一 | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 安居 | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 第二 | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） | 常用 | 40年以上、50年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 第三 | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 | 八塚 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | 課長級 | [15 empty] | 〇 | [94 empty] | 平成24年度 | [5 empty] | 区分開閉器（PAS） | 屋外 |  | 常用 | 6.6kV |  |  |  | 電気工作物の損壊 |  |  |  |  | 雷 |  |  |  | なし | 10年以上、20年未満 | その他 | 月1回程度 |  | その他 | [150 empty] | できる | 川田工業株式会社 富山工場 |  | 製造課 | 課長 | 上田 高司 | 0763-22-4173 | 0763-22-6945 | ueda.t@kawada.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\志摩市役所 アンケート自家用（志摩市）.xls | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 神鋼電機（株） | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 神鋼電機（株） | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 富士電機（株） | [16 empty] | ある | 500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 150 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | 32 | 水力 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 株式会社石垣 | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 水力 | [25 empty] | 〇 | － | － | － | [19 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成23年度 |  | 送電設備（架空） | [5 empty] | 海風の影響を受ける地域にもかかわらず、引込線に耐塩害仕様でないケーブルを使用しており、被覆が劣化し地絡が生じてもおかしくない状態であった。 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 判別できない |  |  | 〇 |  | 〇 | 設備の取替を実施した | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [86 empty] | 高圧・特別高圧の取扱いに関する講習会の受講 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.20\恋路クリーンセンター コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | その他 | ごみ焼却場 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [36 empty] | ある | 1900 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 株式会社シンコー | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 発電機（日立製作所）、エンジン（ヤンマー） | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 作業前ミーテイングの徹底 |  | できる | 周南地区衛生施設組合 | 恋路クリーンセンター | 管理係 | 主査 | 濵田 享幸 | 0 8 3 3 - 43 - 2636 | 0 8 3 3 - 41 - 1710 | hamada.takayuki@shueishi.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\愛知県立尾北高等学校 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成23年度 |  |  |  | 構内電線路 |  |  |  | トイレ改修工事中に電気配線が配管と接触し、漏電した。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 作業準備不良 |  | 判別できない |  | 〇 |  |  | 〇 | 漏電警報機が鳴った | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 |  | 平成24年度 |  |  |  | 構内電線路 |  |  | 耐震用ブレースを設置する工事の際、壁内の電線を傷付けていたため、漏電した。工事中及びその後も気付かなかったが保守点検の際、漏電に気付いた。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気火災 |  | 作業方法不良 |  | 判別できない |  |  |  | 〇 | 漏電量が少なかった | 隔月に1回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 |  | 平成24年度 | 構内電線路 |  |  | 老朽化のためであったり、ﾎﾞｰﾙ等が当たった為、コンセントが破損した。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気火災 |  | 自然現象 |  | 判別できない | 〇 |  |  |  | 隔月に1回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 |  | 平成24年度 | 構内電線路 |  |  | プールのろ過機のﾎﾟﾝﾌﾟのﾓｰﾀｰに、配管破損のため漏水した水がかかり、漏電した。 | 屋内（洞道含む） |  | その他 | 夏季 | 感電死傷（作業者） |  | 自然現象 | 判別できない | 〇 |  | 〇 | ブレーカーが落ちた | 隔月に1回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | [16 empty] | 特になし | 中部電気保安協会から経年のため更新を推奨されている設備があるが、本当に危険なので更新したほうがよい時期があるのだろうか。技術者ではない者が判断して電気設備を含めた校内の設備改修案件の優先順位を判断しているが、判断基準がよく分からないと思っています。 | 要相談 | 愛知県教育委員会 | 愛知県立尾北高等学校 | 事務室 | 主査 | 山本順子 | ０５８７－５６－３０３８ | ０５８７－５３－０９８５
保存_DBから削除済み_2013.12.20\成田赤十字病院 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱・東芝・戸上 | [36 empty] | ある | 1528 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 安全教育の実施、指差呼称の徹底、設備のパトロールの強化 |  | できる | 日本赤十字社 | 成田赤十字病院 | 施設課 | 施設整備係長 | 佐藤 恭史 | 0476-22-2308 | 0476-23-9582 | sato_yasushi@naritasekijyuji.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\新潟ポリマー アンケート自家用2003【糸魚川東工場】.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） | 常用 | 20年以上、30年未満 | 日立 | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 5年以上、10年未満 | 富士電機 | [8 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成21年度 | [5 empty] | ヒーター |  | ヒーター用電磁接触器が故障したため、 新規品に交換を行おうとした。その際に制御電源はOFFにしたが、主電源をOFFにはしていなかった。その状態で一次側配線を際そうとしたとことろピリっと電気が流れるのを感じ、感電事故を起こすところであった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 大きい |  |  |  |  | 〇 | 完全感電ではなかったため | ほとんどしない |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成17年度 |  |  |  |  | センサー |  | ボルトを工具で外している際に、ボルト付近に設置されていたセンサー用電気配線（AC100V）を、工具で挟んでしまい、あやうく線を断線させ感電してしまうところであった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 設備不備 |  | 大きい |  | 〇 |  |  |  | ほとんどしない | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成16年度 |  | 熱風機 |  | 熱風機を使用して作業を実施していた際に、急に熱風機が停止してしまったため、電源配線を確認していたところ、急に熱風機が動き出し、危うく火傷をするところであった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | その他 | 火傷 | 作業準備不良 |  | 大きい |  | 〇 |  |  | ほぼ毎日 | ほとんどしない |  | 設置者社員 | [40 empty] | できる |  | 新潟ポリマー（株） | エンジニアリング部工務課 | － | 高橋 正輝 | 025-553-0989 | 025-550-1264 | masaki-takahashi@npolymer.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\新潟ポリマー アンケート自家用2003【糸魚川西工場】.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる |  | 新潟ポリマー（株） | エンジニアリング部工務課 | － | 高橋 正輝 | 025-553-0989 | 025-550-1264 | masaki-takahashi@npolymer.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\新潟県立近代美術館 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [37 empty] | ある | 300 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | （株）新潟鉄工所 | 非常時のみ | 点検時も | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.20\日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ） アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | その他 |  | 寮 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 別川製作所 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | 課長代理級 | [15 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | なし | なし | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.20\日鉄住金機工（株） コピーアンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 50年以上 | [37 empty] | ない | [57 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | － | － | - | - | - | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成24年度 |  |  | 高圧配電線路（地中） |  |  |  |  | 絶縁抵抗値を測定した結果、抵抗値が低下していたので、原因を調査したところ、埋設しているＣＶケーブルの劣化が発見された | 地下埋設 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | メンテナンス会社より実施 | [87 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.20\明和町給食センター コピーアンケート自家用25.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 給食センターであるため水を使用することが多く、電気配電盤や電気器具を操作する場合は、ゴム手袋等を使用し感電事故など発生しないように周知している。
保存_DBから削除済み_2013.12.20\有限会社パラディスハウス アンケート自家用電気工作物.xlsb | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している | [15 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 |  | ㈲ﾊﾟﾗﾃﾞｨｽﾊｳｽ | 管理部 |  | 古舘孝二 | 045-338-1864 | 045-338-1712 | furudate@paradishouse.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\本州化学工業株式会社 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [36 empty] | ある | 3000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 設備の定期点検の実施、点検時等における作業手順の順守、設備老朽化による更新計画 |  | できる | 本州化学工業株式会社 | 和歌山工場 | 製造部 動力課 | 課長 | 三隅 博司 | 073-422-8171 | 073-433-9676 | h-misumi@honshuchemical.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\東燃化学合同会社川崎工場 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 40年以上、50年未満 | 日立製作所 | [36 empty] | ある | 38000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 24200 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 24200 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 9900 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 24時間 | 火力（汽力） | 200 | その他 | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 | 24時間 | その他 | 〇 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 課長代理級 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [65 empty] | 送電設備（地中） | [5 empty] | 変圧器二次側～受電設備断路器間のケーブルを直流漏洩試験を実施したところ、10μ以上の漏れ電流を検出したため、長期使用は不可能と判断して取り替えた。 高圧モーター用ケーブルに於いても同様な対策数件を実施している。 | 地下埋設 |  | 常用 | 電気火災 |  | その他 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | ほとんどしない |  | その他 | 常駐の電気工事会社 |  |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  | 特別高圧盤の上部に設置している天吊り空調機のドレンパンから水が溢れて盤の天井に流れ落ちていた。その変電所で作業していた作業員が見つけ、保全員に連絡したので緊急対応で水漏れを止めたので盤内への浸水は防止出来た。最悪は11KV遮断器又は母線の地絡or短絡に至るところであった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 大きい |  |  |  | 〇 | 少量の漏れで止めた | ほぼ毎日 | ほとんどしない |  | その他 | 常駐の電気工事会社 | [59 empty] | 偶発事故防止と設備の信頼性を有する長期使用を目的に変電室の環境改善を実施している。絶縁物の寿命に影響を与える腐食性ガス対策としての空気清浄器設置や地絡事故の引き金となる湿度を下げるための除湿器を設置し、トレンドデータが収集できる温湿度計を設置した。また、腐食性ガス濃度は2年毎に測定するようにし、基準値を逸脱する場所は改善するようにしている。補足ですが腐食性ガス濃度、温度、湿度は環境基準として社内基準を作っている。 |  | できる | 東燃化学合同会社 | 川崎工場 | 設備管理部電気保全課 | グループヘッド | 小林 悦則 | 044-270-4544 | 044-270-4612 | etsunori.kobayashi@tonengeneral.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\松山観光港ターミナル株式会社 アンケート自家用2003(H25.12.19)MKT.xlsx | 四国電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱 | [36 empty] | ある | 89.1 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 使用前自主検査記録 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 電気事故に関する記録 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成24年度 | [5 empty] | 屋外照明回路 |  | 絶縁監視装置が動作したため調査の結果、当該屋外照明回路が絶縁不良であり、感電事故・電気火災を起こす可能性があった。 | 屋外 |  | 常用 | 感電死傷（公衆） |  | 腐しょく |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安協会 | [85 empty] | 絶縁監視装置が作動した際には、迅速的確な行動及び対処に努め、日常においても、巡回等の際に外観的に破損箇所を発見した時は、委託先の電気保安協会に早急に通報するように心がけている。 |  | 要相談 | 松山観光港ターミナル株式会社 | 松山観光港ターミナル | 総務部 | 総務課長 | 秋元 洋一 | 089-967-6667 | 089-967-6668 | akimoto@kankoko.com
保存_DBから削除済み_2013.12.20\株式会社 クリスタル光学 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 内外電機 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 外部委託業者（関西電気保安協会さま）との密なコミュニケーション |  | できる | 株式会社クリスタル光学 | 京都工場 | 総務部 | 京都工場 チームリーダー | 田井 良憲 | 0771-63-6188 | 0771-63-6288 | tyoshinori@crystal-opt.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\株式会社IHIビジネスサポート アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱電機㈱ ㈱東芝 | [36 empty] | ある | 1324 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 新潟原動機㈱ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 1324 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 新潟原動機㈱ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 2500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 新潟原動機㈱ | 週2日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | 85 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 新潟原動機㈱ | 週2日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [9 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 |  | 〇 | [17 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 定期点検及び精密点検前にシミュレーション（予行演習）を実施。 毎朝危険予知活動を実施。 |  | できる | 株式会社IHIビジネスサポート | 豊洲IHIビル | 東京事業所 プロパティマネジメントグループ |  | 小松 俊之 | 03-3532-0216 | 03-3532-0217 | toshiyuki_komatsu@ihibs.ihi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\株式会社 ナンノ 宮崎工場 コピーアンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している | [19 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる | (株)ナンノ 宮崎工場 |  |  | 取締役工場長 | 吉川 光信 | 0987-21-7610 | 0987-21-7612 | m-yoshikawa@nanno.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\株式会社 ダイセル 大竹工場 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | その他 | GIS | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 東芝三菱電機産業システム | [36 empty] | ある | 50000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 東芝三菱電機産業システム |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 15000 | 火力（汽力） |  | 自家用（非常用） |  | 40年以上、50年未満 | 東芝 |  | その他 | ２週間程度/年 | 24時間 | 火力（汽力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 |  |  | 〇 | [17 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成23年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 排ガス処理 | 排ガス処理として使用している水酸化マグネシウムポンプのサクションライン閉塞により、SOX排出量が一時的に規制値を超過した（県・市に報告）。 | 屋外 |  | 常用 | 社会的影響 | 環境汚染 | その他 | 設備不良 | 小さい |  |  |  |  | 〇 | 配管洗浄を即座に実施 | ほぼ毎日 |  | その他 | １年に１回 | 設置者社員 |  | 平成24年度 |  | その他 | 高圧配線線路(ダクト) |  |  |  | ダクト内に敷設している高圧配電線路の３Ｍ接続部でシュリンクバックが発生し、地絡警報が発報した。 | その他 | ダクト | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 設備不備 | シュリンクバック対策品で無かった | 小さい | 〇 | 〇 |  |  |  | 月1回程度 | その他 | ３年に１回 | 設置者社員 |  | 平成22年度 |  | 開閉器・遮断器類 |  | キュービクル内の停電清掃作業時にＬＢＳに接触し、PFがホルダーから少しずれた。この状態に気が付かず送電を行ったところ、発煙した（PFとホルダーの接触不良によるもの）。 | その他 | 屋外キュービクル | 常用 | 電気火災 |  | 他物接触 | 工事検収不備 | 小さい | 〇 |  |  |  | 月1回程度 | その他 | ３年に１回 | 設置者社員 |  | 平成24年度 |  | 開閉器・遮断器類 | 樹脂製碍子 | 屋外キュービクル内で使用している樹脂製碍子が経年的に劣化し、絶縁機能が低下した。結果、高圧地絡警報が発報した。 | その他 | 屋外キュービクル | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 設備不備 | 小さい | 〇 | 〇 |  |  | 月1回程度 | その他 | ３年に１回 | 設置者社員 | [16 empty] | ＜作業面＞ ・工事計画の確認、工事着工前アセスメントの開催を関係者と実施し、作業手順書を作成した上で作業を 実施している（工事計画、工事着工前アセスメント、作業手順書については上位者の承認を得たものを使用）。 ＜設備保守＞ ・保安規定に準じた定期点検・更新周期を機器毎にカレンダー化し、これを漏れなく実施している。 | 特になし | できる | 株式会社ダイセル | 大竹工場 | 製造技術部設備管理グループ |  | 松盛 正記 | ０８２７－５３－２１６８ | ０８２７－５３－５４３７ | ma_matsumori@jp.daicel.com
保存_DBから削除済み_2013.12.20\株式会社 山岸エーアイシー 本社・飯田工場 コピーアンケート自家用.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機他 | [36 empty] | ある | 1440 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 課長級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [7 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.20\株式会社明治 京都工場 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 日新電機 | [36 empty] | ある | 6350 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 日立造船 | 週6日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 受変電設備年次点検の際、停電・復電の操作手順により、操作エリアごとに２名ずつグループ分けをし、一人が操作手順の確認を行い、もう１人が操作し、間違いのないように作業を行っています。 | 特にありません。 | できる | 株式会社明治 | 京都工場 | 装置技術課 | 監督職 | 石貫知幸 | 0774-65-5790 | 0774-62-4950 | tomoyuki.ishinuki@meiji.com
保存_DBから削除済み_2013.12.20\株式会社長谷川製作所 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | kawamura | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.20\横浜市環境創造局北部下水道センター アンケート自家用(鶴見ポンプ場).xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [36 empty] | ある | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | その他 | 雨水ポンプ運転時に稼動 | その他 | 火力（ガスタービン） | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | その他 | 雨水ポンプ運転時に稼動 | その他 | 火力（ガスタービン） | [34 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課長級 |  | 〇 | [9 empty] | 保安業務の一部分を事業者に委託 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 毎年夏季に、関東電気保安協会の職員による電気安全講習会を行っている。 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.20\横浜市立上郷小学校 アンケート自家用（上郷小学校）.xlsx | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [99 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 日常点検を確実に行うこと | 特になし | できる | 校長 大谷 珠美 | 横浜市立上郷小学校 |  | 副校長 | 角井 治朗 | 045-894-0761 | 045-865-6193 | ji00-tsunoi@city.yokohama.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\江戸川河川事務所 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | （株）荏原製作所 | [29 empty] | 5 | [6 empty] | ある | 1545 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 1545 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 772 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 772 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 30 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 5年以上、10年未満 | その他 | 東京電気 | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 課長補佐級 | [12 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 特になし | 特になし | 要相談 | 江戸川河川事務所 外郭放水路管理支所 | 庄和排水機場 | 外郭放水路管理支所 | 機電係長 | 大串 理 | 048-746-7524 | 048-746-7574 | ookushi-s8310@ktr.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\沖縄県農業研究センター アンケート自家用H25.xlsx | 沖縄電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [6 empty] | 開放式（屋内） | [30 empty] | ある | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [8 empty] | その他 | 保安協会点検時（毎月6分程度） | [39 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.20\洲本給食共通 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [37 empty] | ある | 40 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | パナソニック | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [49 empty] | 〇 | [6 empty] | 係員 | [15 empty] | 〇 | [274 empty] | 洲本市市長 竹内通弘 | 洲本市立洲本給食センター | 教育委員会 体育保健課 | 施設副長 | 岩田 芳弘 | 0799-28-0048 | 0799-28-0084
保存_DBから削除済み_2013.12.20\渡島廃棄物処理広域連合（クリーンおしま） アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [36 empty] | ある | 1600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  |  |  | 〇 | [13 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | ・保安規定に基づく従業員への安全教育、測定器の扱い方、実測判定法等 ・事故事例による保安教育 |  | できる | 渡島廃棄物処理広域連合 | 渡島廃棄物処理広域連合 ごみ処理施設 | 事務局 | 主査 | 吉田賢一 | 0138-74-3535 | 0138-75-3833 | co3@clean-oshima.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\源吉兆庵 アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ある | 120 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 保安協会様主催の電気講習会への参加 | 特にありません | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.20\熊本県道路公社 電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [26 empty] | ある | 32 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [6 empty] | 係員 | [15 empty] | 〇 | [17 empty] | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 道路交通照明は、道路利用者が安全、快適に通行できるように交通状況・障害物の識別などの良好な視覚情報を確保することにありますが、照明源は電気エネルギーである現状から、電気保安管理の定期点検における外部委託先からの「受変電設備の異常発生の恐れの有無」や「機器の利用状況」、「設備更新時期の説明等」を受けております。 電気事故防止→良好な視環境の確保→交通事故防止の考えにて設備運用面での事故防止に取り組んでおりますが、今後の課題として、当初からの連絡体制表の更新や職員への保安教育実施を外部委託先に相談し、行っていく計画です。 |  | できる | 熊本県道路公社 | 松島道路管理事務所 | 有料道路課 | 主事 | 水本大樹 | ０９６９－２８－３３３１ | ０９６９－２８－３３３５ | kumadou3@aioros.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\福岡市南部工場.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | 開放式（屋内） 特高 キュービクル式（屋内） 高圧 | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱電機 | [36 empty] | ある | 5000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 30年以上、40年未満 | その他 | タービン 日本鋼管（株） 発電機 日立製作所 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | その他 | 嘱託 | [6 empty] | 嘱託 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平成17年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 該当せず |  | 42 | トン/h | 電気工作物の損壊 |  |  |  | 保守不完全 |  |  |  |  | なし | 30年以上、40年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [148 empty] | ヒヤリハット報告 KY活動 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.20\福岡市臨海工場.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機（株） | [36 empty] | ある | 25000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | その他 | 嘱託 | [6 empty] | 嘱託 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [177 empty] | KYミーティングの実施 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.20\福岡市西部工場.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 日新電機（株） | [36 empty] | ある | 10000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 新日本造機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | その他 | 嘱託員 | [6 empty] | 嘱託員 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平成17年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 6.6kV |  |  |  | 電気工作物の損壊 | [6 empty] | 〇 | 設備不備、製作不完全、保守不備、保守不完全 | なし | 20年以上、30年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成18年度 | 火力発電 汽力 |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 6.6kV |  |  | 電気工作物の損壊 |  |  | 〇 | 設備不備、製作不完全、保守不備、保守不完全 | なし | 20年以上、30年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成19年度 | 火力発電 汽力 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 6.6kV | 電気工作物の損壊 | 〇 | 設備不備、製作不完全、保守不備、保守不完全 | なし | 20年以上、30年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 | [116 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.20\立正佼成会 水戸 電気アンケート.xls | 東京電力管内 | その他 |  | 宗教施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ある | 10 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [249 empty] | 定期・保守点検時の報告書を注視して予防修繕を心掛けている。 |  | できない | 立正佼成会 | 立正佼成会 水戸教会 | 総務局 管理部 管財グループ |  | 中越 康裕 | 03-5341-1123 | 03-5341-1200 | yasuhiro.nakagoshi@kosei-kai.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\美山貴寿院 回答.xlsx | 北陸電力管内 | その他 |  | 介護福祉施設 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [37 empty] | ある | 20 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [24 empty] | ― | ― | ― | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.20\自分薬局 西大寺 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 薬局 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | [28 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | 株式会社 ショーワ薬局 | 自分薬局 西大寺 |  | 管理薬剤師 | 上原 吉洋 | 0742-41-8325 | 0742-41-8326 | qqup6tb9k@sound.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\足立区役所 アンケート自家電.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | 足立区 | 足立清掃事務所 | 環境部 | 主事 | 高田 雅寛 | 03-3853-2142 | 033857-5743 | adachiseisou@city.adachi.tokyo.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\長野ダイハツＭ アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 卸小売 | その他 | 自動車販売 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 電気保安協会への委託 |  | できる | ㈱長野ダイハツモータース | 本社 | 総務部 | 課長 | 田中 | 026-227-3161 | 026-228-5365
保存_DBから削除済み_2013.12.20\鹿島塩ビモノマー(株) アンケート自家用2003（回答）.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱電機 富士電機 明電舎 | [36 empty] | ある | 1400 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 荏原 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  | 〇 | [17 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる | 鹿島塩ビモノマー(株) | 鹿島工場 | 設備管理部 | 部長 | 小村 裕之 | 0299-96-3415 | 0299-96-6354 | h_komura@shinetsu.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\(株)ナリコマエンタープライズ アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | ①漏電の遠隔監視 ②デマンドの遠隔監視 ③作業服、ゴム長靴、ゴム手袋着用 ④日常巡視 |  | できる | (株)ナリコマエンタープライズ |  | 設備管理課 | 課長 | 和田 | 072-627-0145 | 072-627-0307 | t-wada@narikoma-enterprise.com
保存_DBから削除済み_2013.12.23\cty8 アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 | [17 empty] | ある | 82 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [72 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 日常点検、定期点検などで不具合箇所の早期発見と早期補修を心掛けている。 |  |  | 株式会社 市川ゴルフ興業 | 大山カメリアカントリークラブ | 設備 |  | 西田充男 | ０７６－４８３－２８００ | ０７４－４８３－２８０１ | info@csmellia-cc.com
保存_DBから削除済み_2013.12.23\dormy アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | ホテル・旅館 | [5 empty] | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [37 empty] | ある |  | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 西芝電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [15 empty] | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | [8 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 保安協会様との緻密な連絡たとえどんな些細な異常も報告して対応していただく。 |  |  | 株式会社共立メンテナンス | 飛騨花里の湯 高山桜庵 | 施設担当 |  | 担当者は固定していません | 0577-37-2230 | 0577-37-2231
保存_DBから削除済み_2013.12.23\hikita アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | テナントビル １～２階喫茶店。３階オーナー自宅。 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 河村 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [16 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 特になし。 | １．外部委託（電気管理技術者協会）では工事も同時に行っているケースが目立ちます。保工分離は解禁に なっているのですか。 ２．外部委託で主任技術者になっている人の中には学校の卒業資格で認可を得ている人が多いようですが 習得履歴に嘘がありすぎると思われます。認可する以上は認可に責任を持つ必要があるのでは。 | できる | 山上和雄 | 山上ビル | 匹田電気管理事務所 | 代表者 | 匹田公男 | ０４６－２８５－４７３１ | ０４６－２８５－４７３１ | hikita_ki@nifty.com
保存_DBから削除済み_2013.12.23\hochiki アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ある | 42.4 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.23\iwatekeiba アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | その他 | 発電機〔非常用、常用） | 10年以上、20年未満 | 古川電気 | [5 empty] | キュービクル式（屋外） |  |  |  |  | 川崎電気 | [8 empty] | 東和電機 | [16 empty] | ある | 1500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | その他 | 非常用、常用 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | その他 | 非常用、常用 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 常勤嘱託職員 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる | 岩手県競馬組合 | 盛岡競馬場 |  |  | 電気主任技術者 山内喜久夫 | 019-626-7712 | 019-626-7714 | http://ww.iwatekeiba.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\j-susaki コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 飲食店 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | パナソニック(株) | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － |  |  | ー |  |  | その他 | [15 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [251 empty] | できる | 関西電気管理 京都支部 |  |  |  | 須﨑順一 | 0774-23-1144 | 0774-23-1144 | j-susaki@mpd.biglobe.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\jisuikan コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 福祉施設 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [37 empty] | ある | 80 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 43 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | － | － | － |  |  |  | その他 | [15 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない |  |  | 関連付けていない | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる |  | 慈翠舘 |  | 事務長 | 安原宏一 | 0299-24-2871 | 0299-24-2872 | jisuikan@citrus.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\ku-net アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 松下 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 無し | 無し | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.23\MBC開発㈱ アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | その他 |  | 養殖 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | その他 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式（屋内）+開放式（屋内） | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [37 empty] | ある | 260 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | タイヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | MBC開発㈱ | 地産事業本部 川内養殖場 | 生産管理課 | 課長 | 角 輝秀 | 026-28-0281 | 0996-28-0684 | mksendai@mbckh.com
保存_DBから削除済み_2013.12.23\nemoto アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [26 empty] | ある | 300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 複数人による確認・単独判断の禁止 |  | 要相談 |  | リゾートトラスト株式会社 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｴｸｼﾌﾞ那須白河
保存_DBから削除済み_2013.12.23\niisei コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 64kVA未満 | 600V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | 会長・社長・役員級 | [16 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 工場設備がまだ新しいので、今後の定期点検の結果を検証し、早めの対策をしていく。
保存_DBから削除済み_2013.12.23\rohm-wako アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ある | 4500KW | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [20 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 日常点検の実施 |  | できる | ローム・ワコー（株） |  | 付帯設備課 | 技術主査 | 豊田 行雄 | 0865-67-0111 | 0865-67-4485
保存_DBから削除済み_2013.12.23\shigeo みずほアンケート２.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 精密機械器具製造 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日新電機 | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 大阪変圧器 | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） | 常用 | 30年以上、40年未満 | 三菱電機 愛知電機 | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 30年以上、40年未満 | 日立 | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 30年以上、40年未満 | 松下 | ある | 1990 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年以上、5年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | 1380 | 火力（ガスタービン） |  | その他 | コージェネ | 20年以上、30年未満 | その他 | 西芝電機 | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | 600 | 風力 |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 風力 | [22 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [20 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 特になし。 | 特になし。 | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.23\takaya アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | その他 |  | 非鉄金属製造業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ー | [180 empty] | 株式会社石見鉄工所 |  |  | 代表取締役 | 石見尊也 | 06-6939-6120 |  | cuaas400@occn.zaq.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\taniguti コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 介護施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | キュービクル式（屋外）河村電器産業㈱ | [36 empty] | ある | 52.8kw | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | 外部委託 | [15 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している | 整備している | 常時監視装置の取り付け | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | 関連付けている | [248 empty] | 定期点検の実施 機器の早めの更新を心がけている。 |  | 要相談 | 田中ホールディングス㈱ | アネシス大津京 | 総務部 |  | 藤 居 逸 史 | ０７４９－８２－６６００
保存_DBから削除済み_2013.12.23\toray アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [6 empty] | キュービクル式（屋内） | [30 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | 東レＡＣＥ株式会社 | 生産部部門 福島工場 | 工務課 | 電計主任 | 藤井 泰 | ０２４７－７２－５１０１ | ０２４７－７１－１２３０
保存_DBから削除済み_2013.12.23\unitika アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 40年以上、50年未満 | 日立 | [36 empty] | ある | 15830 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | バブコック日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 9200 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 5000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 40年以上、50年未満 | その他 |  | 週1日以下 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 5000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 40年以上、50年未満 | その他 |  | 週1日以下 |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 4000 | 火力（内燃力） | 自家用（常用+非常用） | 40年以上、50年未満 | その他 |  | 週1日以下 | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 〇 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成20年度 |  |  | 高圧配電線路（架空） |  |  |  |  | 高圧配電盤盤内に結露が生じDSと筐体との間の碍子に水が滴っていた。 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 判別できない |  |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 |  | ほとんどしない |  | 設置者社員 | [88 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.23\winknet コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [273 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.23\まろクリニック アンケート自家用.xlsx
保存_DBから削除済み_2013.12.23\アクサス株式会社 アンケート自家用アクサス株式会社.xlsx | 四国電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日東工業株式会社 | [36 empty] | ある | 65.6 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる | アクサス株式会社 | チャーリー沖浜店 | 業務推進室 | 課長代理 | 廣木 鑑治 | 088-652-5534 | 088-652-5594 | s-hiroki＠axas.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\アスモ㈱ アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | GIS | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | C-GIS | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） | 常用 | 30年以上、40年未満 | [17 empty] | ある | 6000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 150 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 187.5 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [9 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 異常発生時を想定した処置訓練を実施し有事に備えている。 定期的に運転保全に関する教育を実施している。 |  | できる | アスモ株式会社 | アスモ株式会社 | 安全環境部 施設室 施設動力課 | 係長 | 古橋 礼次 | 053-577-3392 | 053-577-3169 | reiji-furuhashi@asmo.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\アンケート自家用 エポック社20131221.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 河村電器産業㈱ | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 毎月の安全衛生委員会において、各部署で社員が電気設備について適切な使用状態を保つ用ための意見交換に努めている。照明機器、ＰＣモニターは、離席等不使用時は電源を落とすなどを励行しており、このことは、頻繁に社員が機器に接することで不具合を早期に発見することにつながり、不具合に即座対応が可能となる。当然省エネ対策にもなる。 | 「電気は目に見えないもの」であるため、検査機器による定期的な点検は見える化として不可欠と考える。毎月の点検と定期点検はその対応策として有効な対策であると思われる。当然経年劣化による各機器のデータ変化は、寿命の予測と未然の事故防止につながると考える。 | できる | 株式会社エポック社 | 本社 | 総務部 | デピュティゼネラルマネージャー | 鈴木 直哉 | ０３－３８４３－８８１２ | ０３－３８４３－８８５６ | suzuki-ny@epoch.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\アンケート自家用2003（大和ハウス東北工場）.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 住宅・建築部材製造業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 松下 | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 河村 | [25 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 事故を防ぐ直接的な取組みではありませんが、工場内の電力監視をパソコン上で行えるようにし、日々監視しております。電力の異常値が発生した場合は原因を追究し、不具合の除去もしくは改善を行うことで、電気工作物での事故を未然に防いでおります。 | 特にありません。 | できる | 大和ハウス工業㈱ | 東北工場 | ものづくり課 | 主任 | 佐藤 真 | 0229-28-3451 | 0229-28-2147 | makoto03@daiwahouse.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\イオンディライト㈱ 板橋センター アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [5 empty] | キュービクル式（屋外） |  | 予備 | [28 empty] | ある | 600KW×4台 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | 夏季と冬季で変動有り | その他 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [249 empty] | 保安規定に基ずき使用者側への教育により、事故防止に繋がっている。 |  |  | イオンリテール㈱ | イオン板橋SC | イオンディライト |  | 村田 | 03-5922-1039
保存_DBから削除済み_2013.12.23\イオンディライト株式会社 アンケート自家用【イオン相模原】.xlsx | 東京電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | [37 empty] | ある | 3000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 課長級 | [17 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | イオンリテール㈱ | イオン相模原ショッピングセンター | イオンディライト㈱ | センター長 | 坂本 誠 | 042-730-5741 | 042-730-5742 | ma3-sakamoto@aeondelight.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\スカラー株式会社九州工場 コピーアンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 繊維工業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.23\ライオンズマンション荒川遊園アクアステージ アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | マンション共用施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.23\㈱くりはら 電気工作物アンケート.xlsx | 四国電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [37 empty] | ある | 24 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | [5 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [184 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.23\㈱フジデリカ鹿児島工場 コピーアンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [37 empty] | ある | 720 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | ○ | － | － | － |  |  |  | 係員 | [18 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成22年度 | 火力発電 内燃力 | [6 empty] | 九州電力から夏季の電力需要削減の依頼を受け、工場の発電設備を稼動して電気の供給を行った。冷却ポンプが停止し、オーバーヒート状態に至った。 | 屋内（洞道含む） |  | 非常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 電気工作物不良 |  | 判別できない |  | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 月1回程度 |  | 設置者社員 | [86 empty] | 年１回工場全体の通電を停止し、九州電気保安協会の検査を行っている。 |  |  | 株式会社フジデリカ | 鹿児島工場 |  | 部長代理 | 相星 千治 | ０９９－２９４－３５３５ | ０９９－２９４－４７７１ | c-aihoshi@f-delica-g.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\一正蒲鉾株式会社 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | [47 empty] | ある | 495 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 495 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 495 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | － | － | - | - | - | 課長級 | [22 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 月２回の定期点検・巡視 | なし | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.23\下関商業開発株式会社 コピーアンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱電機㈱ | [36 empty] | ある | 1000㎾×3台 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | 荏原 |  | 週1日以下 |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [6 empty] | 係員 | [19 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成24年度 | [8 empty] | 常用 | 200V |  | 1500 | W | 電気火災 | 不明 | [7 empty] | なし | 30年以上、40年未満 | 3ヶ月に1回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 外部委託 | [6 empty] | 100V | [26 empty] | 平成22年度 | その他 | [7 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | その他 | 増改造時、盤の開口部放置 | 判別できない | [6 empty] | その他 | 年に3回 | 1年に１回程度 |  | その他 | 絶縁測定 | [85 empty] | 防ソ（外注業社依頼）の充実 リールハイテスター導入にて運用時の漏洩電流の測定を行う 赤外線サーモグラフィーの導入にて発熱箇所の早期発見に努める |  | 要相談 | 下関商業開発株式会社 代表取締役 吉田実 | 下関商業開発株式会社 | 総務部総務課 | 社員 | 田中寿 | 083-232-1118 | 083-232-5441 | tanaka@seamall.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\中部ガス株式会社 浜松供給センター 【denki3】アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | その他 | ガス業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 日新電機（株） | [36 empty] | ある | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 | 明電舎(発電機） | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 課長代理級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 非常時、緊急時の対応は、保安教育を兼ねている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | 中部瓦斯株式会社 | 浜松供給センター | 供給管理グループ圧送チーム | 副課長格 電気主任技術者 | 石原 真和 | 053-461-3598 | 053-463-3761 | mi07979@sala.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\九州大学病院 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 66000V | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 66000V | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 66000V | キュービクル式（屋内） | 常用 | 30年以上、40年未満 | 三菱電機 | [16 empty] | ある | 2100 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | 2100 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [25 empty] | 〇 | 1 | － | － |  |  |  | その他 | 外部委託 |  |  |  |  | 〇 | [12 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [67 empty] | その他 | 高圧配電盤 |  |  | 高圧配電盤上部に設置してある換気扇用の電源線が、固定されていた端子台から抜け落ち、他の電線路と接触しそうになっていた。短絡事故につながる危険性もあった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気火災 |  | 設備不備 |  | 判別できない |  |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 外部委託した点検業者 | [85 empty] | 停電を伴う点検や工事の際には、誤送電や誤操作による事故等を防ぐため、作業手順書を作成し、事前に打合せ及びシミュレーション行いながら実施している。 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.23\倉敷市競艇事業局競艇管理課 アンケート自家用.xls | 中国電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [37 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | その他 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | その他 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  |  | 火力（内燃力） | [21 empty] | 0 | [20 empty] | 課長級 | [12 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.23\公益財団法人 神奈川県公園協会 アンケート自家用2003回答.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 | [5 empty] | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 不明 | [36 empty] | ある | 80 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 3 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | デンヨー | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [37 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | とくになし | とくになし | 要相談 | 公益財団法人 神奈川県公園協会 | 県立相模原公園 |  |  | 竹中幸一 | 042-778-1653 | 042-778-6314 | sagamihara-kouen@kanagawa-park.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\六石ゴルフ倶楽部 アンケート自家用.xlsx
保存_DBから削除済み_2013.12.23\北越紀州製紙株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 日立 | [36 empty] | ある | 42900 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 三菱電機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 7100 | 火力（汽力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 三菱電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（汽力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [16 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 高圧以上の活線作業は禁止としている。 |  | できる | 北越紀州製紙株式会社 | 関東工場（勝田） | 施設課 | 副課長 | 藤田 範之 | 029-275-5508 | 029-275-5548 | noriyuki.fujita@hokuetsu-kishu.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\千代田機電株式会社 アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | その他 |  | 建設機械器具 整備・レンタル・販売 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [37 empty] | ない | [358 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.23\合同会社フォルテ アンケート(フォルテ).xlsx | 東北電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ある | 500 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | 三社電機 | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [49 empty] | 〇 | [6 empty] | 課長級 | [17 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | [10 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる | 合同会社フォルテ |  | 防災センター | 防災センター長 | 山家 健策 | 0224-51-1269 |  | yanbe@forte-sc.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\名護センター アンケート自家用2003.xls | 沖縄電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ある | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 係員 | [19 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 年1回の精密点検を電気保安協会に委託することで設備の状態を客観的に判断できること。
保存_DBから削除済み_2013.12.23\吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 因幡電機製作所 | [36 empty] | ある | 20 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 京セラ | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | 200 | その他 | ディーゼル機関 | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 東京電気（株) | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [37 empty] | 〇 | [16 empty] | その他 | [5 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる | 吹田市役所 | 吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館 | 青少年活動サポートプラザ | 主任 | 西佛 順慈 | 06-6816-8552 | 06-6816-8554
保存_DBから削除済み_2013.12.23\国際石油開発帝石株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 電気事業 | 卸供給事業者 |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [37 empty] | ある | 57360 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週6日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | 4500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.23\大倉工業株式会社 アンケート自家用2003.xls | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | AEﾊﾟﾜｰ 四変ﾃｯｸ 他 | [36 empty] | ない | [58 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 課長級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成24年度 |  |  |  | その他 |  |  |  | 開放型変電設備において、地絡電圧軽故障の警報が出て、確認すると、ﾌﾞｽﾊﾞｰ(6600V)の下に烏が死んでいた。停電・機器損傷には至らなかった。 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 他物接触 |  | 小さい |  |  |  |  | 〇 |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検業者 | [87 empty] | 要相談 | 大倉工業株式会社 | 建材事業部 詫間工場 | 施設課 | 課長 | 島田 浩平 | 0875-83-2513 | 0875-83-6215 | k-shimada@okr-ind.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\宝酒造株式会社 松戸工場 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日新電機 | [36 empty] | ある | 315 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新日本造機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1475 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | トヨタタービンアンドシステム | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | － | 1 |  |  |  | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.23\山口井筒屋 コピーアンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ある | 610 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 320 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [22 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [179 empty] | できる | 株式会社 山口井筒屋 | 山口店 | 業務部 営繕 | 主任 | 新井 文次 | 083-902-1110 | 083-928-5586 | b-arai@izutsuya.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\山口情報芸術センター アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | その他 |  | 複合文化施設 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [70 empty] | 特になし | [27 empty] | 特になし | [22 empty] | 特になし | [21 empty] | 特になし | [20 empty] | 特になし | [12 empty] | 小さな疑問でも主任技術者の方に相談して解消すること |  | できる | 公益財団法人山口市文化振興財団 | 山口情報芸術センター | 総務課 |  | 正分あゆみ | 083-901-2222 | 083-901-2216 | ayumi@ycam.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\岡谷鋼機株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 商社 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [24 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.23\川村電気ｱﾝｹｰﾄ自家用2003.xls | 中部電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [37 empty] | ある | 280 | その他 |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | その他 | 280 | その他 |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | その他 | 280 | その他 |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | その他 | 280 | その他 |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | その他 | [13 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している |  | 整備している | 整備している | 整備している |  | 整備している |  |  | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | 高圧配電線路（地中） |  |  | 地下埋設 |  | 常用 | [9 empty] | 風（強風等） | 樹木接触 |  |  | なし | 30年以上、40年未満 | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | [37 empty] | 高圧配電線路（地中） | 引込線（地中） |  |  |  |  | 地下埋設 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 腐しょく |  | 中程度 |  | 〇 | [8 empty] | その他 | 高圧電気管理者 | [85 empty] | 平素の月例点検の結果をふまえ設備機器の改修、電線路の伐採、除草等の処置により事故の発生 を防ぐことが出来た。 自家構内の停電事故は発生したが、波及事故はありませんでした。 |  | できる | オリックス・ゴルフ・マネジメント合同会社 | グリーンハイランドカントリー倶楽部 | 施設管理 | 課長代理 | 下山 秀雄 | 0595-63-5188 | 0595-63-1789
保存_DBから削除済み_2013.12.23\平田 アンケート自家用.xls | 関西電力管内 | その他 |  | 介護福祉施設 （有料老人ホーム） |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日本電機産業㈱ | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | [177 empty] | 協会機関紙「でんきのかんり」による保安教育の実施。 | 各協会、保安法人等の保安規程の統一が望まれる。保安管理規程に沿った保安規程を持っているのは、当電気管理関西だけではないか？ | できる | 有限会社 信 | 現在建設工事中、事業所名は未だ決まっていません。 | 平田電気設備管理事務所 | 代表者 | 平田 正人 | 06-6622-3980 | 06-6622-3980 | namerakakun@iris.eonet.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\東武倉庫（株） 電気工作物の保安事故等に関するアンケート.xls | 東京電力管内 | その他 | その他 | 倉庫業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  |  |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.23\松倉製作所 コピーアンケート自家用2003.xls | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 大崎電気工業 | [36 empty] | ある | 19.2 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | シャープ | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [49 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる |  | 有限会社松倉製作所 |  | 代表取締役 | 井本康裕（いのもと） | 087-879-6666 |  | matsukura@inoyan.net
保存_DBから削除済み_2013.12.23\株式会社 ニッセイ 2013アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | はん用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 | 本社工場 | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | E棟工場 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | 南工場 | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | 減速機第二工場 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 常用 | 5年以上、10年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 事務所 | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | その他 | 夏場ﾋﾟｰｸｶｯﾄ | 20年以上、30年未満 | その他 | ニイガタ原動機 | その他 | 2013稼働実績なし | その他 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | その他 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 年1回程度課内での法令知識の向上勉強法令改正などの情報の共有化等 |  | 要相談 | 株式会社 ニッセイ | 本社工場 | 工場管理課 |  | 久米 光利 | 0566-92-1158 | 0566-92-5750 | mkume@nissei-gtr.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\株式会社 ホ テ ル 泉 慶 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立 他 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | 株式会社ホテル泉慶 | 白玉の湯 泉慶 | 総務部 | 次長 | 白井幹人 | 0254-32-1111 | 0254-32-3339 | m.shirai@senkei .com
保存_DBから削除済み_2013.12.23\株式会社エツキ アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 生産用機械器具製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） | 常用 | 20年以上、30年未満 | [17 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | ・灯油用地上タンクに避雷針を設置した。 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.23\株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービス アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 日新電機 | [36 empty] | ある | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [29 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.23\株式会社ニチマン コピーアンケート自家用（回答）.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | ゴム製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [6 empty] | 開放式（屋外） |  |  |  | 40年以上、50年未満 | [26 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 整備している | [6 empty] | 関連付けていない |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 保安規定通りの努力を致しております。
保存_DBから削除済み_2013.12.23\株式会社ピー・エイチ・ワークス アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 印刷・同関連業 |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 清水機電㈱ | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [11 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [177 empty] | 電気設備については電気管理技術者と相談しながら運用していく | 特になし | 要相談 |  | 株式会社ピー・エイチ・ワークス | 総務部 |  | 大柿 | 03-3558-7444 | 03-3558-7445
保存_DBから削除済み_2013.12.23\株式会社日立建機ティエラ 滋賀生産センタ アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 1年未満 | 日立 | [36 empty] | ある | 160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [21 empty] | ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成23年度 |  |  | 低圧配電線路（架空） |  |  |  |  | 近隣で落雷が発生し、継電器作動による構内一部停電があった。その際復電前に負荷設備を点検したところ、低圧ｹｰﾌﾞﾙの一部に焼損箇所が見られた。継電器が作動していなかったら、火災が発生していたかもしれない。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | その他 | 火災 | 自然現象 |  | 判別できない |  | 〇 |  |  |  |  | 月2回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 | [87 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.23\株式会社東急コミュニティー 電気工作物アンケート.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | サービス付き高齢者向け住宅 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [37 empty] | ある | 74 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | － | － | － |  |  |  | その他 | 電気技師 | [14 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.23\特別養護老人ホーム松寿苑 アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | その他 |  | 老人福祉施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日東工業（株） | [36 empty] | ある | 30.4 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 西日本発電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 特になし | 特になし | 要相談 | 社会福祉法人 幸洋福祉会 | 特別養護老人ホーム 松寿苑 | 事務室 | 事務員 | 村中伸市 | 0833-47-1220 | 0833-47-1222 | syojuens@siren.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\独立行政法人国立病院機構東京病院 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [5 empty] | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱 | [25 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 | [20 empty] | 課員 | [12 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [179 empty] | できない |  | 独立行政法人国立病院機構東京病院病院
保存_DBから削除済み_2013.12.23\盛岡市アイスアリーナ コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [37 empty] | ある | 160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 三菱電機㈱ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | ・専門知識・技術を有する外部委託先による定期的な保守点検（絶縁監視装置による24時間365日の遠隔監視を含む。） ・不要な電気機器のソケットはコンセントから外す。 | ・特に無し | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.23\神島化学工業株式会社 アンケート.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ある | 1020 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [10 empty] | 課長級 | [22 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成23年度 |  |  | 高圧配電線路（架空） | 区分開閉器（PAS） |  | サブ変電設備 |  | 屋外気中設置の場内サブ変電所引込みＰＡＳケーブルの絶縁が剥れ導線が露出状態であり、鳥獣や風雨により地絡の危険があった。 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 自然現象 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  | ほとんどしない |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成24年度 |  |  |  | 構内電線路 | 撹拌機 |  | 真空開閉器の素子が抜け高圧モーターが単相となりトリップする。再起動を試みたところアークによりもう１相が破壊される。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 中程度 | 〇 |  |  |  |  | ほとんどしない | ほとんどしない | [64 empty] | 要相談 | 神島化学工業株式会社 | 詫間工場 | 工務グループ | チームリーダー | 滝口 清司 | 875833155 | 875838189 | takiguchi@konoshima.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\羅臼消防署 アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [47 empty] | ある | 17 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 北越工業㈱ | 週1日以下 |  | その他 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 |  | 根室北部消防事務組合 羅臼消防署 | 管理課 | 庶務係 | 下栃棚 | 0153-87-2119 | 0153-87-3869 | rausu.syobosyo.pc02@rausu-town.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\西部石油㈱ 山口製油所 電気工作物の保安・事故に関するアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱電機 | [36 empty] | ある | 36800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 |  |  | － |  |  | 係長・主任級 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | － | [13 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成15年度 |  |  |  | その他 | ケーブル | 電動機 |  | 高圧モーター2台が同時停止した。１台は、青相ケーブル絶縁不良で地絡発生。２台目はそれにより対地電圧が上昇し、同一系統の電動機端子箱口出し線の電線グランドの締め付け過多で絶縁耐力低下部分で地絡し、電線溶断が起きた。（ケーブル不良は、シロアリの食害） | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 小さい |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 週2～3回程度 |  | その他 | ４年周期で停電点検 | その他 | 電気工事会社 | [87 empty] | できる | 西部石油株式会社 | 山口製油所 | 工務部 計電課 | 電気係長 | 磯部哲也 | 0836-88-1119 | 0836-88-3087 | isobe-tetsuya@seibuoil.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\近鉄レジャーサービス株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | サービス業 （レジャー施設） |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ある | 1400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | ピークカットで使用 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [17 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 高圧作業は必ず2人作業とし、誤操作を防止をしている。（Ｗチェック） | 特になし | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.23\金柳製紙 アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日立 三菱 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 四国電気保安協会の指摘事項があれば、その都度、対策及び改修・改善を実施しております。 安全ビデオに要る教育 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.23\青森駅前再開発ビル㈱ コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | その他 |  | デパート、公共施設、金融機関の複合ビル |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱 | [36 empty] | ある | 700 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | － | － | － |  |  |  | 係員 | [15 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | なし | なし | 要相談 | 青森駅前再開発ビル株式会社 | 青森駅前再開発ビル アウガ | 管理部 | 係長 | 太田光則 | 017-721-8000 | 017-721-8010 | ohta@auga.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.23\ＪＡ新おたる積丹 アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  |  | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成18年度 |  |  |  | その他 | 高圧ケーブル | [13 empty] | 雷 | [160 empty] | 新おたる農協積丹事業所 |  |  |  | 中島秀人 | 0135-44-2211 | 0135-44-3102
保存_DBから削除済み_2013.12.25\(有)ツジケン アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [13 empty] | 〇 | [9 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [180 empty] | （有）ツジケン | （有）ツジケン | 総務部 |  | 岩坂 健治 | 0996-82-5520 | 0996-82-4391 | iwasaka-k@tsuj-gr.co.jo
保存_DBから削除済み_2013.12.25\(株)大阪チタニウムテクノロジーズ 電気工作物のアンケート.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | 屋外ガス絶縁開閉装置式 | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 日新電機 | [36 empty] | ある | 1500ｋｗ | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 1500ｋｗｓ | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 900ｋｗ | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟鉄工 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 |  |  |  | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成16年度 |  | 変電設備 | 特高変圧器 |  |  |  | 屋外 |  | 常用 | 20kV |  | 15000000 | VA | 電気工作物の損壊 | [5 empty] | 鳥獣接触 |  |  | なし | 20年以上、30年未満 | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [36 empty] | 送電設備（架空） | [5 empty] | 定期停電整備でｹｰﾌﾞﾙの劣化診断を実施、その結果漏れ電流値が異常となった配電線がありそのｹｰﾌﾞﾙの引き直しを行ったところﾀﾞｸﾄ内立ち上がり部でｱﾝｸﾞﾙの角部がｹｰﾌﾞﾙの被服部にくい込んでいた。この状態での継続通電ではいつ地絡が生じてもおかしくない状態であった。 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 他物接触 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  |  | 変電設備 | [5 empty] | 変圧器の定期絶縁油ガス分析(油中ｶﾞｽ分析)を行なった。結果、ｱｾﾁﾚﾝ濃度が上昇傾向であった為、変圧器内部を点検したところ、タップ切り換え機の接触端子部分に変色と過熱痕があった為即、整備だしを行なった。 危うくタップ切り換え機付近で相間短絡を起こすところであった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [60 empty] | 1）鳥獣類(小動物)侵入防止の実施と周期的(半年毎)に現状の点検と是正措置（平成16年の事故対策の維持） 2）変電室の高圧機器充電部をｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨｰによる温度管理を実施（1回/3ヶ月） |  | できる | 株式会社 大阪チタニウムテクノロジーズ |  | 設備部設備保全グループ | グループ員 | 小甲伸吾 | （06）6413-4691 | （06）6413-4358 | skokabu@osaka-ti.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\091091 コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 集会場 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [26 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | [7 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.25\aiba コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 給食弁当事業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | [43 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [15 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [180 empty] | ミールサービスたにぐち | 加納給食センター | 会社担当者 総務部長 徳田大蔵 |  | 代理回答者 饗場電気設備管理事務所 | 0749-74-0793 | 0749-74-073
保存_DBから削除済み_2013.12.25\aisin-ai アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | [37 empty] | ある | 5500 | 火力（内燃力） | ガスエンジン | 自家用（常用+非常用） | コジェネ | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 352 | 火力（内燃力） | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ | 自家用（非常用） | 熱処理 | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 160 | 火力（内燃力） | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ | 自家用（非常用） | 本館 | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 136 | 火力（内燃力） | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ | 自家用（非常用） | 排水処理 | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長代理級 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成23年度 |  | 変電設備 | [5 empty] | ｷｭｰﾋﾞｸﾙの扉閉め忘れ | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 作業準備不良 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 |  |  |  | キュービクル内の機器（継電器類） |  |  | ﾘﾚｰ試験の際に仮設電源を制御電源に接続するときに一次電源の遮断器を開放したが、投入禁止の札掛けを忘れた。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 作業準備不良 |  | 小さい |  | 〇 | 〇 |  |  | 週１回程度 | 3ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 | [60 empty] | ・社員による日常点検 ・社外業者による定期点検 ・作業操作票の作成と操作は複数人による確認を必ず実施 |  | 要相談 | アイシン・エーアイ ㈱ | 本社工場 | 生産技術部 ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ | 課長 | 都築 芳孝 | 0563-52-3116
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ces アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [6 empty] | 係員 | [15 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成23年度 |  |  |  | その他 | キュービックル扉 |  |  | 大風により扉が脱落した | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 不明 | [6 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他
保存_DBから削除済み_2013.12.25\DKK---アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 富士・三菱・東芝・ﾆﾁｺﾝ・光商工・内外・ｴﾅｰｼﾞ | [5 empty] | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | ｴﾅｰｼ・音羽・富士・三菱・東芝・ﾆﾁｺﾝ・光商工 | [7 empty] | 10年以上、20年未満 | 三菱・東芝・松下 | [6 empty] | 20年以上、30年未満 | 三菱・東芝・松下 | [8 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成17年度 |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | VCB・OCR 不動作のため取替。 | 屋外 |  | 常用 | その他 | 生産ﾗｲﾝの 停止 | 設備不備 | 経年劣化 | 大きい |  |  |  |  | 〇 | 定期点検 にて発見 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 主任技術者 | 平成20年度 |  |  |  | 引込線（地中） |  |  | 引込ｹｰﾌﾞﾙ端末不良のため取替。 | 屋外 |  | 常用 | その他 | 生産ﾗｲﾝの 停止 | 電気工作物不良 | 経年・絶縁 低下 | 大きい |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 主任技術者 | 平成21年度 | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  | 予防保全のため受電ｷｭﾋﾞｸﾙ取替 | 屋外 |  | 常用 | その他 | 生産ﾗｲﾝの 停止 | 腐しょく | 経年・絶縁 低下 | 中程度 |  |  | 〇 | 予防保全 | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 主任技術者 | 平成23年度 | 区分開閉器（PAS） |  |  | 雷による継電器破損のため取替。 | 屋外 |  | 常用 |  | 社会的影響 | 波及事故 | 自然現象 | 大きい |  | 〇 |  |  | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 主任技術者 | 平成24年度 | 区分開閉器（PAS） |  | 雷による継電器破損のため取替。 | 屋外 | 常用 | 社会的影響 | 波及事故 | 自然現象 | 大きい | 〇 | 月1回程度 | 1年に１回程度 | その他 | 主任技術者 | 計画的に設備更新を実施している。 主任技術者よりの指摘事項については、早急な対応を心がけている。 日常巡視で異常かと思われる時は、主任技術者に連絡し対応・点検を実施してもらっている。 |  | できる | 株式会社 ディー・ケイ・ケイ | 株式会社 ディー・ケイ・ケイ |  | 電気主任技術者 | 由田電気管理事務所 由田 博 | 090-8702-0440 | 076-232-5668 | h-yoshida@spacelan.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\fujiya-db コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\funahyo アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日本電機産業（株） | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | 株式会社フナヒョウ |  | 管理課 |  | 多田大志 | 047-435-1550 | 047-435-0666 | info@funahyo.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\H25.医療法人社団 愛明会 明石回生病院 12 電気工作物の保安・事故等に関す■25.12 電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xlsx | 関西電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 不明 | [36 empty] | ある | 32 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.25\heiwado アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [37 empty] | ある | 360 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [19 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | [6 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [179 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\hikarinomura アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | その他 |  | 福祉施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 大日製作所 | [5 empty] | キュービクル式（屋外） |  |  |  |  | 河村電器産業 | [5 empty] | キュービクル式（屋内） |  |  | 別川製作所 | [16 empty] | ある | 230 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 日本電気精器 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 特になし | 特になし | できる | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 若越ひかりの村 | 企画総務課 |  | 畑山 泰清 | 0776-98-3600 | 0776-98-3642 | info@hikarinomura.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\hokutou アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 50年以上 | [37 empty] | ある | 4950 | 火力（汽力） | タービン発電機 | 自家用（常用） |  | 50年以上 | その他 | 新日造・明電舎 | その他 | ４ヶ月 | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長代理級 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | ボイラーの立上げ、蒸気タービンの起動を年２回位だが若手を中心に教育している。 |  |  | 北海道糖業㈱ | 道南製糖所 | 製糖課 | 課長補佐 | 佐川 弘光 | 0142-25-2876 | 0142-25-6092
保存_DBから削除済み_2013.12.25\imon アンケート自家用.xls | 東京電力管内 | その他 |  | 事務所及び店舗 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 主遮断器 中立電機 | [36 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [31 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 総括管理者と主任技術者が密に連絡を取り合い事故防止に努めています。 |  |  | 株式会社 井門エンタープライズ | 井門エンタープライズ大井店 |  |  | 小口 正行(主任技術者） | 03-3775-4799 | 03-3775-4799 | ttn8kst228@mx6.ttcn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ipmold アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ない | [85 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている
保存_DBから削除済み_2013.12.25\itkeeper コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） | 常用 | 1年以上、5年未満 |  | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 5年以上、10年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 5年以上、10年未満 |  | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [180 empty] | 有限会社 荻原きのこ園 | 有限会社 荻原きのこ園 | 製造 | 工場長 | 宮嶋 謙二 | 0269-24-7313 | 0269-24-7314 | ｉｎａｈｏ＠ｏ－ｋｉｎｏｋｏ．Ｃｏｍ
保存_DBから削除済み_2013.12.25\j-vp 回答.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 | [36 empty] | ある | 7000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 日立 |  | その他 | 2回/月 試運転 | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 208 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 日立 |  | その他 | 2回/月 試運転 | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 180 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | その他 | 2回/月 試運転 | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 |  |  | － |  |  | 係長・主任級 |  |  |  | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | ①定期修理の充実 ②停電状態での作業 ③作業前の充分な打ち合わせ、意思疎通 ④標示類の徹底 |  | できる | 日本酢ビ・ポバール株式会社 | 堺工場 | 環境保安グループ | 技術員 | 花田 広利 | 072-244-2174 | 072-244-6115 | h.hanada@j-vp.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\jatokyo アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | その他 |  | 金融店舗 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [37 empty] | ある |  | 太陽光 |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 1年以上、5年未満 |  |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [49 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [273 empty] | 秋川農協 | 五日市支店 |  | 支店長 | 乙戸裕之 | ０４２－５９６－１４３１ | ０４２－５９６－２４７４
保存_DBから削除済み_2013.12.25\jr-tower コピーアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 複合商業施設 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [36 empty] | ある | 4500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 会長・社長・役員級 | [19 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる |  | 札幌駅総合開発株式会社 | 施設管理本部 施設部 | ﾘｰﾀﾞｰ | 滝本 正光 | ０１１－２０９－５０５３ | ０１１－２０９－５０８５ | m-takimoto@jr-tower.com
保存_DBから削除済み_2013.12.25\jsw コピーアンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | その他 |  | ごみ処理施設 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  |  | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ある | 1985 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用+非常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 |  |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  | 〇 | [19 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成19年度 | 火力発電 汽力 | [6 empty] | 他の設備の情報により固定子巻線の絶縁計測、絶縁不良を発見 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  |  | 電気工作物不良 |  | 判別できない |  |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [88 empty] | 要相談 | 西胆振環境(株) | 北海道室蘭市石川町２２番２ | 現業部 | 現業部長 | 藤田 公 | ０１４３－５９－００２０ | ０１４３－５９－００２１
保存_DBから削除済み_2013.12.25\kjsp アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 東芝 | [36 empty] | ある | 4400 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 三井造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 |  |  | 〇 | [17 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | KJ特殊紙株式会社 | 富士工場 | 工務部設備グループ設備係(電装担当) |  | 布施谷明徳 | 0545-53-6344 | 0545-52-0797 | a_fuseya@kjsp.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\mr-clean アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 有料老人ホーム |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | カワデン | [36 empty] | ある | 90 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | エネルギーアドバンス | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | 160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [25 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | ㈱ハーフ・センチュリー・モア | サンシティ横浜 | アメニティサービス課 | マネージャー | 西澤 茂樹 | 045-338-8369 | 045-338-7801
保存_DBから削除済み_2013.12.25\nakayama-steel 電気工作物アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 |  | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [26 empty] | ある | 5500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 部長級 |  |  |  | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [13 empty] | 1 | [58 empty] | 平成16年度 | [5 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 6.6kV | [5 empty] | 不明 | [6 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [34 empty] | 平成21年度 |  | 変電設備 | [5 empty] | 工場配電用トランス（屋外）の碍子の経年劣化（推定）により相関短絡発生し、トリップする。 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 設備不備 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [86 empty] | 特に有りません。作業手順の確認、打合せ、危険予知活動（KYK)くらいです。 |  | できない | (株)中山製鋼所 | 本社船町工場 | 安全防災環境エネルギー部 | 部長 | 重山敦弘 | 06-65553100 | 06-65553176 | shigeyama_a@nakayama-steel.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\nisimura-cn アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\noguchi-ss アンケート自家用2003【20131225記入】.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [26 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成24年度 |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 第2キュービクル内、3相変圧器用LBSが切れ、工場一部の動力停電が発生した。 | 屋外 |  | 常用 | その他 |  | 不明 |  | その他 | 工場一部が停電 | [5 empty] | 隔月に1回程度 |  | 隔月に1回程度 |  | その他 | 電気保安協会 | [86 empty] | 特になし | 要相談 | 株式会社 野口製作所 | 株式会社 野口製作所 本社201工場 | EF/TIEプロジェクト | 課長 | 戸田栄治 | 0532－45－1151 | 0532－45－1789 | toda@noguchi-ss.com
保存_DBから削除済み_2013.12.25\plala アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | その他 |  | 農業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [37 empty] | ある | 50 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [5 empty] | 10年以上、20年未満 | その他
保存_DBから削除済み_2013.12.25\rsp34 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [37 empty] | ない | [57 empty] | 〇 | [10 empty] | 係長・主任級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成23年度 |  | 変電設備 |  |  |  | 区分開閉器（PAS） | 屋外 |  | 常用 | 6.6kV |  |  | VA | 電気工作物の損壊 |  |  |  | 自然劣化 |  |  |  |  | なし | 40年以上、50年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | その他 | 委託業者
保存_DBから削除済み_2013.12.25\sannno アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成24年度 |  |  | 高圧配電線路（架空） | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  |  | 高圧配電線路（架空）部にへびが接触PASが動作 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 隔月に1回程度 |  | その他 | [86 empty] | へび対策としてガラリにアミを入れた |  | できる | 株式会社 山王 | 東北工場 | 生産技術課 | 係長 | 青山哲夫 | 249630330 | 249630218 | aoyama@sanno.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\satake-rr アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している
保存_DBから削除済み_2013.12.25\seh アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | GIS | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [36 empty] | ある | 2,900kw | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 2,900kw | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 1,600kw | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 500kw | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 500kw | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [6 empty] | 〇 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | ①電気設備の日常点検、定期点検の実施 ②停電作業内容の施行要領事前確認と関連部門との作業前調整 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\serigroup アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | ゴム製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [37 empty] | ある | 3000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ダイハツ |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 2750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ダイハツ |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 2750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ダイハツ |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 2750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ダイハツ |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 2750 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 5年以上、10年未満 | ダイハツ |  | 週1日以下 | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 〇 |  |  |  |  | － | － | － |  |  |  | その他 | 嘱託雇用 | [19 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 高圧電気工事を行う場合、事前に計画書（指揮命令系統表・事前準備表・図面等添付）を発行して上長・主任技術者の承認を貰うシステムにしている。 |  | 要相談 | 住友ゴム工業㈱ | 宮崎工場 | 工務課 原動班 | 班長 | 徳森 徹志 | 0986-38-3136 | 0986-38-0145 | t-tokumori.az@srigroup.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\shikata コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 |  |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けていない |  |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成16年度 | [5 empty] | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） | 屋外 |  | 常用 | 6.6kV |  | 125000 | VA | [5 empty] | 風（強風等） |  |  |  | なし | 20年以上、30年未満 | 月1回程度 | 月1回程度 |  | その他 | [148 empty] | 小規模などで特に思いつきません。 | 建物の経過年数や業種に関係なく点検頻度が一律なのは不合理だと思います。 | できる | 四方電気管理事務所 | デルタビル |  |  | 四方時夫 | 082-277-7437 | 082-277-7437 | t.shikata@chive.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\shinko-ew アンケート自家用2003.xls | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱他 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成18年度 |  |  | 低圧配電線路（架空） |  |  |  |  | キュービクル室からのケーブル出口に隙間があり、蛇などの小動物のキュービクル室内への侵入による事故が想定できた | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 不明 |  |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [88 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.25\takei-asama アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | はん用機械器具製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 市外電機 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [9 empty] | 整備している | [5 empty] | 関連付けている |  | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談 | （株）武井製作所 | 横浜工場 | 製造課 | 課長 | 佐藤 | 045-935-3241 | 045-935-3409
保存_DBから削除済み_2013.12.25\tk-yoyaku アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | その他 |  | 自動車学校 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [19 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 特になし | 特になし | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\tonez アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 金属熱処理 | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 三菱電機 | [5 empty] | キュービクル式（屋内） | [30 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | － | － | － | [19 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | [179 empty] | 要相談 | 株式会社 東洋金属熱錬工業所 | 加西工場 | 管理課 | 課長 | 入江 秀樹 | 0790-21-9007 | 0790-49-3450
保存_DBから削除済み_2013.12.25\woodone アンケート自家用.xlsx | ７．中国電力管内 | D．木材・木製品製造業 |  |  |  |  | ある | d. 2,000kW以上 |  | j. 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | b. 600Vを超え、7,000V以下 |  | a. 開放式（屋外） |  | a. 常用 |  | f. 30年以上、40年未満 | 東芝 | [37 empty] | ４６００ｋｗ | d. 火力（内燃力） |  | c. 売電用 |  | f. 30年以上、40年未満 | j. 東芝 |  | c. 週5日 |  | a. 24時間 | d. 火力（内燃力） | [45 empty] | ○ |  |  |  |  | 4人 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | ○ | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [259 empty] | 連絡網の確立 |  |  | （株）ウッドワン | 本社工場 設備発電課 | 電気保全 |  | 高尾 和典 | 0829－32－3333 |  | terunori.aimoto@woodone.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\wpr-kainan アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立製作所 | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 日本電機産業 | [25 empty] | ある | 7300 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 5800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | バブコック日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 係員 | [6 empty] | 〇 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [45 empty] | 1 | [26 empty] | 平成18年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | その他 | ボイラー炉内 | 常用 | 該当せず |  | 70 | トン/h | 電気工作物の損壊 | [6 empty] | 〇 | 高温腐食 | なし | 30年以上、40年未満 | ほぼ毎日 | その他 | 定期事業者検査（2年毎） | その他 | 外注業者 | [33 empty] | 平成16年度 | [5 empty] | 高圧配電盤 |  | 装置高圧配電盤（S/S）のPT2次回路ヒューズが接触不良となり、電力計測不能及び保護継電器動作不能が生じた。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 |  | その他 | 2年に1回 | その他 | 外注業者 | 平成19年度 |  |  |  |  | 低圧電動機盤 |  | 落雷による瞬時電圧降下が発生し、数台の低圧電動機盤の電磁接触器が開放した。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | その他 | 工場の操業に影響を及ぼす。 | 自然現象 |  | 中程度 |  |  |  | 〇 | 直ちに復旧作業を行った。 | 月1回程度 | その他 | 2年に1回 | その他 | 外注業者 | [59 empty] | 特になし | 特になし | 要相談 | 和歌山石油精製株式会社 | 海南工場 | 製造グループ | 動力設備担当係員 | 大場 和彦 | 073-483-1959（直通） | 073-482-4904 | kazuhiko ooba/wpr@wpr
保存_DBから削除済み_2013.12.25\yama-s アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 年1回の安全教育を実施 | 特になし | 要相談 | 山一精工(株) | 湊工場 | 設備技術課 | 技師 | 松岡一馬 | 076-274-0482 | 076-274-0483 | ｍａｔｕｏｋａ＠ｙａｍａ-ｓ．Cｏ．ｊｐ
保存_DBから削除済み_2013.12.25\zennoh コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 内外 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | ○ | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [177 empty] | 電気設備基準にのっとり実施している |  |  | 全農茨城県本部 | 本部（本館） | 総務課 |  | 中﨑 健 | 029-219-1111 | 029-219-1234 | nakazaki-ken@zennoh.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\ オーミケンシ（株） Xl0000010.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 繊維工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [37 empty] | ある | 4300 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 神鋼パイロパワー | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [179 empty] | できる | オーミケンシ株式会社 | 加古川工場 | 原動課 | 電気計装係長 | 木村 高之 | 079-422-3891 | 079-421-8715 | kk-gendo@omikenshi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\【MC塩浜発電所】電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 熱及び電気供給事業 | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱電機 | [36 empty] | ある | 34000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 22500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 15900 | 火力（ガスタービン） |  | 自家発（非常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | その他 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 15000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三井造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 10490 | 火力（汽力） | 自家用（常用）+売電用 | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 | 24時間 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  |  | 1 | － | － | － | － | － | 課長級 | [6 empty] | 〇 | [13 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成21年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | その他 | 11kV | 10490000 | W | 電気工作物の損壊 | [6 empty] | 〇 |  | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 | ほとんどしない |  | 製造メーカーの技術者 | [150 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.25\さいたまセレモニーホール本庄 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 葬儀場 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 城東電機産業 | [36 empty] | ある | 16 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [27 empty] | 〇 | [14 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 特になし |  | できる | サンメンバーズ(株) | さいたまセレモニーホール本庄 |  |  | 早野 健一 | 0495-21-4444 | 24-5560
保存_DBから削除済み_2013.12.25\さいたま市 環境局 施設部 クリーンセンター大崎 電気工作物の保安・事.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 | [36 empty] | ある | 7300 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 |  |  | - | [12 empty] | 課長補佐級 |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [180 empty] | さいたま市 | クリーンセンター大崎 | 第二工場施設係 | 技師 | 荒川 巧 | ０４８－８７８－０９８９ | ０４８－８７８－０９５９ | clean-center-osaki@city.saitama.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\とよたショッピングセンター コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [37 empty] | ある | 26.5 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.25\もみじ台内科診療所 電気工作物アンケート2013.xls | 北海道電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [37 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [71 empty] | 電気設備が古いため、ＬＢＳをストライカー月に変更した。 キュービクル上部が錆の腐食による穴をこーキングで補修した。現在は薄い鉄板を加工して改修中。 |  |  |  | 電気工作物の損壊 |  | 腐しょく |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 | [86 empty] | 高圧引込みケーブル更新のため、見積を取り検討中です。 |  | できる | 公益社団法人 北海道勤労者医療協会 | 勤医協もみじ台内科診療所 |  | 事務長 | 渡辺 隆 | ０１１－８９７－５０５１ | ０１１－８９５－５４４２ | momijidainaika@fork.ocn.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\アクタ 電気工作物の保安事故に関するアンケート.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [37 empty] | ある | 1950 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 課長級 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [63 empty] | 平成24年度 |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 遮断器がリコール品で、不具合が起こる可能性があった。 | その他 | キュービクル（屋外） | 常用 | 社会的影響 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 九州電気保安協会 | [87 empty] | できる | ㈱アクタ | ㈱アクタ | 設備 | 課長 | 橋本竜次 | 092-943-3936 | 092-944-2231 | r-hashimoto@acta-web.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\アズビル株式会社 アンケート自家用1225.xls | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [37 empty] | ある | 1000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週6日 |  | 5～10時間程度 | 火力（汽力） | [49 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 継電器類 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 200V |  | 75k | VA | 電気工作物の損壊 |  |  |  | 自然劣化 |  | 鳥獣接触 |  |  | なし | 20年以上、30年未満 | 隔月に1回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 関電工 | [33 empty] | 平成24年度 |  |  |  | 継電器類 |  |  |  | 継電器が誤動作。調査をしたところトカゲが焼け死んでいた。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 他物接触 |  | 小さい |  |  |  | 〇 |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 関電工 | [87 empty] | できる | 学校法人 拓殖大学 | 八王子キャンパス | 八王子事務部管財課 | アズビル株式会社（設備管理委託） | 坂本 祐貴 | 042-666-1444 | 042-665-1512 | h.sakamoto.f8@azbil.com
保存_DBから削除済み_2013.12.25\アップルコンクリート㈱ コピーアンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある |  |  |  | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日東工業 | [36 empty] | ない | [61 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [179 empty] | できる | アップルコンクリート株式会社 |  | 技術課 |  | 小林 隆 | ０７６１－４７－８８８１ | ０７６１－４７－８８８２ | kobayashi@tedori-apple.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.25\アンケート自家用(名古屋大学鶴舞地区).xlsx | 中部電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | その他 | 3回線ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ受電 | 10年以上、20年未満 | 三菱電機㈱ | [36 empty] | ある | 1500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 1500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 400 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 400 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 30年以上、40年未満 | その他 | 神鋼電機 | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） |  |  |  |  | 〇 | － | － | － |  |  |  | その他 | 外部委託 | [16 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [177 empty] | 工事･点検を実施する際は、事前に関係者間で打合せ及び現場確認を行っている。 |  | できる | 国立大学法人名古屋大学 | 国立大学法人名古屋大学（鶴舞地区） | 医学部・医学系研究科経理課電気掛 | 主任 | 大津 博之 | 052-744-2100 | 052-744-2111 | otsu.hiroyuki@adm.nagoya-u.ac.jp

## ans_org-5 (hidden)
保存_DBから削除済み_2013.12.19\アンケート自家用（東邦アーステック）.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 | キュービクル式（屋内） | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | その他 | ローテーション | その他 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | その他 | ローテーション | その他 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | その他 | ローテーション | その他 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | その他 | ローテーション | その他 | 火力（内燃力） | [10 empty] | 〇 | [8 empty] | 課長級 | [22 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | 引込線（架空） |  |  |  |  | 屋外 | 常用 |  | 社会的影響 |  | 設備不備 |  | 中程度 | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 |  | 平成16年度 | 火力発電 内燃力 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 中程度 |  | 〇 | 〇 |  |  | 月1回程度 | その他 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成18年度 |  | その他 |  | 屋外 | 常用 | その他 |  | 電気工作物不良 | 小さい | 〇 | 月1回程度 | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [32 empty] | できる | 株式会社東邦アーステック |  | エネルギー事業本部工務部 | 電気担当 | 田中 正紀 | 025-377-2711 | 025-377-2714
保存_DBから削除済み_2013.12.19\アンケート自家用（福山リサイクル発電）.xlsx | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 | その他 | GIS（ガス絶縁開閉装置 | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 21600 | 火力（汽力） | バイオマス発電設備 | 自家用（常用）+売電用 | 余剰電力売電 | 5年以上、10年未満 | ＮＫＫ | 三菱電機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる | 福山リサイクル発電株式会社 | 福山リサイクル発電所 | 技術課 | 電気技術担当課長 | 藤井 利嗣 | 084-920-2480 | 084-920-2252 | t-fujii@sound.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\エナジーソリューション アンケート自家用 回答記入.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 熱供給業 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 | [22 empty] | ある | 6000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | 6000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | 4700 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（汽力） | 3200 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － |  |  |  | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 保安教育自体のﾏﾆｭｱﾙはなく、他ﾏﾆｭｱﾙを利用した教育訓練を行っている。 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成22年度 | 火力発電 ガスタービン | [8 empty] | 屋内（洞道含む） | 常用 | 6.6kV |  | 6000 | その他 | kw | 電気工作物の損壊 |  |  |  |  | 保守不完全 | [5 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [22 empty] | 平成18年度 |  |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 所内補機用主電源遮断器のデバイス番号が点検対象遮断器（開放操作予定）のデバイス番号と類似していたことで誤操作する直前であった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | その他 | 供給停止 | 故意・過失 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  | 〇 | ダブルチェックによる確認 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [70 empty] | 一般的な事項を徹底しております。 ・図面等による再確認。 ・指差呼称の実施。 ・ダブルチェック。 |  | できる | ㈱ｴﾅｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ | 小樽ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ | 施設グループ | マネージャー | 須貝 友厚 | 0134-31-5511 | 0134-31-5541 | sugai-to@energy-solution.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\オプトロム コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  |  |  |  | キュービクル式（屋外） | [18 empty] | ある | 28 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [66 empty] | 小動物の接近構内は樹木に囲まれた良好な環境の元、屋外キュウビクル付近を蛇が通過するのを日常点検中に発見した。キュウティクル基礎部にはケーブルラックがありシールド対策はしていたが、経年劣化の為多少隙間が発生した。これ以降直ちに隙間対策の為、市販の通気性樹脂マットと追加工して取り付けをした。 |  |  |  | 電気火災 |  | 他物接触 |  | 判別できない |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [10 empty] | 電気工作物の損壊 |  | 腐しょく | [18 empty] | 社会的影響 | [38 empty] | 〔注意喚起のポスター、貼り紙〕特に危険と考えられる場所には、注意喚起のポスター張り紙施錠等を励行しています。 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\クス精密株式会社 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 金型製造業 | ある | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | ・各分電盤内の温度測定を行い事故防止に務めている。（2月１回） ・各回路ごとの容量（電流）測定を行い過電流帽子に務めた。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.19\コスモ石油㈱ 四日市製油所 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 17500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 17500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [31 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [5 empty] | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.19\コピー添付2 鳥羽（回答票様式）2013 8 6 .xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | はん用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝プラントサービス | [22 empty] | ある | 3100 | 火力（内燃力） | １号機 | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | その他 | 重油高騰のため休止させた | その他 | 火力（内燃力） | 3100 | 火力（内燃力） | ２号機 | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | その他 | 重油高騰のため休止させた | その他 | 火力（内燃力） | [31 empty] | 〇 | [9 empty] | その他 | 定年後再雇用契約 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成21年度 |  |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 全長約９０㎝（胴体長５０㎝、胴回り３５㎝、尻尾４０㎝）のハクビシンが配電設備内に侵入、地絡事故となる。場内部分停電となるも幸いにも死がい除去後送電復旧でき、大事故とは成らずに済んだ。 | 屋内（洞道含む） | 非常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 腐しょく |  | 中程度 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 試験業者 | [69 empty] | 月例点検にて、赤外線カメラにより加熱部分を早期に発見する |  | 要相談 | 株式会社IHIｼﾊﾞｳﾗ |  | エンジン事業本部 松本工場 生産技術部 | 保全ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 鳥羽 隆 | 0263-25-4518 | 0263-27-3303 | toba1@ism.ihi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\サミット美浜パワー㈱ 131218 アンケート自家用 回答.xlsx | 東京電力管内 | 電気事業 | その他 | 電気熱供給業 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [24 empty] | 18140 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（ガスタービン） | 18140 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（ガスタービン） | 15570 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（汽力） | [19 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 部長級 |  |  | 〇 | [21 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成16年度 | 火力発電 ガスタービン | ボイラ | [7 empty] | 屋外 | 常用 | その他 | 11kV | 18140 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 |  |  |  | 製作不完全 | [6 empty] | なし | 1年以上、5年未満 | ほぼ毎日 |  | その他 | ２年 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成17年度 | 火力発電 ガスタービン | タービン |  | 屋外 | 常用 | その他 | 11kV | 18140 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 | 製作不完全 |  | あり | 1年以上、5年未満 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [102 empty] | できる | サミット美浜パワー株式会社 | 千葉みなと発電所 | 発電部 | 部長代理 | 高橋 達志 | 043-238-7997 | 043-238-7997 | takahashi@summit-mihama-power.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\ダイヤソルト株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 50年以上 | 三菱電機 | [22 empty] | ある | 9100 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  |  | 〇 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 特高機器碍子の清掃 | 特になし | できる | ダイヤソルト株式会社 崎戸工場 | 長崎県西海市崎戸町蠣浦郷１５１７－３ | 技術管理部 施設チーム | 係長 | 橋本 秀樹 | ０９５９－３５－２１１１ | ０９５９－３５－２７４８ | hhasim@mmc.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\ナイカイ塩業株式会社 アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | その他 | 9800 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [23 empty] | ある | 9340 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | ― |  |  | 部長級 |  |  |  | 〇 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 十分な事前計画、十分な予算、従業員に対する安全教育 | ございません | できない | ナイカイ塩業株式会社 | 岡山工場 | エネルギー部 | 部長 | 近藤一隆 | 0863-41-1501 | 0863-41-1647 | nakata@naikai.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\ナガセ総合サービス株式会社 201312アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 60 | その他 | 原動機及び付属機器 | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [46 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [250 empty] | 要相談 | 長瀬産業株式会社 | 名古屋支店 | ナガセ総合サービス株式会社 | 統括 | 高見 | 052-963-5809 | 052-963-5811 | akihiro.takami@nagase.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\ナブテスコオートモーティブ株式会社 アンケート自家用2003【回答】.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 関電工 | [22 empty] | ある | 494 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 494 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [31 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | その他 | 技術スタッフ | [21 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成23年度 |  |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  | 負荷設備接続なし |  | 構内配電盤内の主管開閉器に建屋からの雨漏りによりショートし、開閉器本体が焦げた。危うく火災となるところだった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気火災 |  | 他物接触 |  | 大きい |  | 〇 |  |  |  |  | ほとんどしない |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 外部点検業者 | [69 empty] | 保安教育の一環として、電気事故を例題としてKYT 各配電盤への漏電警報取付。警報信号を受電設備監視盤へ一括入力。 | 特になし | できる | ナブテスコオートモーティブ株式会社 | 山形工場 | 製造部生産技術課 | 技術スタッフ | 尾華 清 | 0237-53-3185 | 0237-53-3533 | kiyoshi_obana@nabtesco-automotive.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\ニイガタ・ローディング・システムズ㈱長岡工場 電気アンケートNLS2013.12.17.xl電気アンケートNLS2013.12.17.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 業務用機械器具製造業 |  |  | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 50年以上 | [82 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる | ニイガタ・ローディング・システムズ株式会社 | 長岡工場 | 総務課 | 課長 | 田中 修一 | 0258-24-1650 | 0258-24-0000 | stanaka@niigata-ls.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\パナソニック株式会社 アプライアンス社 アンケート自家用；記入済み.xlsアンケート自家用；記入済み.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [22 empty] | ある | 288 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | デンヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 120 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 115 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | デンヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 115 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 5年以上、10年未満 | その他 | デンヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 100 | 太陽光 | 自家用（常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | 三社電機 | 週7日 | 5～10時間程度 | 太陽光 | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [24 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成24年度 |  |  | その他 | 高圧配電線路（配線ピット） |  |  |  |  | ・高圧コンデンサ設備送りの高圧ケーブルが、地絡により停電となった。地絡継電器が未設置であったため、停電範囲が、直近上位の系統にまで及んだ。 | 屋外 | 常用 |  | その他 | 製造ラインの停止 | 自然現象 |  | 中程度 | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気設備の点検業者 | [69 empty] | 日常点検実施時、目視点検に加え、サーモグラフィによる過熱状態を把握し、異常があれば、早期対応を図っている。 |  | できる | パナソニック㈱ | アプライアンス社 | 総務グループ 施設・環境保全チーム | 主事 | 山本 幸生 | 050-3687-1887 | 077-561-3204 | yamamoto.yukkio@jp.panasonic.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\ヒット事務所 アンケート自家用.xlsx
保存_DBから削除済み_2013.12.19\マトラスターテクノクラシー（株） アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 情報通信機器部品製造業 | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [40 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [163 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\モナコパレス アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 不明 | [22 empty] | ある | 218V | その他 | 不明 | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 不明 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [46 empty] | 〇 | － | － | － |  |  |  | 係員 | 不明 | [5 empty] | 〇 | その他 | 無し | [9 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.19\ラポルトすず アンケート自家用2003.xls | 北陸電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | ㈱別川製作所 | [22 empty] | ある | 38.4 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | ㈱日本車両製造 | 非常時のみ |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\㈱キャラバン アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 廃棄物処理 | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 河村 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | [6 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 | 株式会社 キャラバン | 株式会社 キャラバン 潮工場 |  | 代表取締役 | 冨田 佳和 | 054-647-7000 | 054-647-7001 | caravan@job.email.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\㈱クラウディア アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | その他 |  | クリーニング工場 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  |  |  |  | キュービクル式（屋外） | [18 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | デマンド警報機の設置による電力量の監視 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\㈱ジェネックス アンケート回答.xlsx | 東京電力管内 | 電気事業 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 | その他 | GIS | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [22 empty] | ある | 194890 | 火力（汽力） |  | 売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | その他 | 連続運転 | その他 | 火力（汽力） | 79300 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | その他 | 連続運転 | その他 | 火力（ガスタービン） | [31 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社（東亜石油）の感電事故の教訓から以下の取り組みを行っている。 ①施工協力会社と停電内容及び停電範囲等、事前打合せの励行。 ②停電範囲通電区域への表示（独自の赤テープ）を明確にし、また、施工会社へも通電区域へ立ち入り禁止等区画養生の徹底を義務付けた。 ③停電範囲を示す「停電範囲作業シート」及び盤毎に「電気安全チェックリスト」を添付し、作業員へ通電範囲を明確にしている。 |  | できる | 株式会社ジェネックス | 水江発電所 | 管理課 | 主任（電気主任技術者） | 菰田 範之 | 044-280-0605 | 044-270-3378 | noriyuki.komoda@toaoil.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\一般社団法人静岡県自動車会議所 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 中部電気保安協会の指摘事項が発生した場合は、積極的に対応している。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.19\三ツ輪運輸㈱ コピーアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 倉庫業（冷蔵庫含む） |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 20年以上、30年未満 | [8 empty] | ない | [55 empty] | 〇 | [9 empty] | 課長級 | [22 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | とにかく電気の怖さを周知徹底してます。100Vぐらいと考えている者もおり、42V（死にボルト）でも条件が揃うと感電死する。など教育を行っております。 |  |  | 三ツ輪運輸㈱ | 石狩新港営業所 | 上記同様 | 所長 | 田口 光一 | 0133 73 6677 | 0133 73 7447 | t-taguchi@mitsuwa-co.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\三丸化学株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ある | 35 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 東北電気保安協会に電気主任技術者に係わる保安業務を依頼している | 特にない | できない | 三丸化学株式会社 | 〃 | 品質保証課 | 課長 | 齋藤晶宏 | 0224 | 4483 | aki.saitoh@3maru.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\三興鋼材 株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 2011年8月に「波及事故防止装置(UGS)の設置」「1. 遮断器保護用バリヤー設置」「2. 高圧地絡保護継電器の取替」「3. 高圧コンデンサの取替」 2014年に「ブレーカー」7台更新予定 |  | できる | 三興鋼材株式会社 | 三興鋼材株式会社 本社 | 経理総務部 |  | 中村弘孝 | 03-3272-4871 | 30-3278-8545 | nakamura@sankokozai.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\上田市交流・文化施設建設工事 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 建設業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年未満 | ㈱かわでん | [22 empty] | ある | 600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 | 六興・松山・辰野 特定建設工事共同企業体 | 上田市交流・文化施設建設電気設備工事 | 六興電気㈱北関東支店 | 現場代理人 | 森定 祐二 | ０２６８－７５－０８９４ | ０２６８－７５－０８９５ | y_morisada@6kou.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\世界心道教 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | その他 |  | 宗教施設 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 常用 | 10年以上、20年未満 | [8 empty] | ある | 160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.19\並木精密宝石（株） コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 日東（ﾕｱﾃｯｸ） | [22 empty] | ある | 92 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 92 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [34 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 種別緊急連絡網（災害、火災、停電、他） | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 保安教育、施錠管理 | ①設置者への保安啓発（責任性のＰＲ）（原発を含めて）。②規制強化ではなく、電気保安に関する教育・ＰＲ活動の推進。③電気主任技術者の地位確保・保全。 | 要相談 | 並木精密宝石株式会社 | 秋田十文字工場 | 総務Ｇ | 設備担当 | 米沢 和久 | 0182-42-3466 | 0182-42-3477 | k-yonezawa@namiki.net
保存_DBから削除済み_2013.12.19\中国木材（株）本社 自家用電気工作物の保安・事故等に関するアンケート 200自家用電気工作物の保安・事故等に関するアンケート 2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 井上電機 | [7 empty] | 三菱電機 | [6 empty] | 中国電機製造 | [7 empty] | ある | 5000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [6 empty] | その他 | シンコー | [10 empty] | その他 | 西芝電機 | [23 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [6 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [158 empty] | できる | 中国木材株式会社 | 本社 | 設備部動力課 | 電気主任技術者 | 寺坂宣夫 | (0823)71-7199 | (0823)71-7880 | nterasaka@chugokumokuzai.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\九州指月株式会社 電気工作物の保安事故等に関するアンケート20131219.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 |  | 週5日 |  | 15～20時間程度 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 部長級 | [24 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [11 empty] | 1 | [60 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | 低圧配電線路（地中） | 構内電線路 |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 200V | [5 empty] | 保守不備 | [10 empty] | 10年以上、20年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [123 empty] | できる | 九州指月株式会社 |  | 生産技術部製造技術課 | グループリーダー | 山本 直徹 | 0948-42-3441 | 0948-42-2718
保存_DBから削除済み_2013.12.19\亀田製菓株式会社白根工場 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱 | [6 empty] | 1年以上、5年未満 | 日立 | [5 empty] | 1年未満 | 三菱 | [7 empty] | ある | 1500ｋＷ | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | ピークカット | 5年以上、10年未満 | その他 | 新潟原動機 | その他 | 夏季、冬季 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1000ＫＷ | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | ピークカット | 30年以上、40年未満 | その他 | 新潟原動機 | その他 | 夏季、冬季 | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [31 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [17 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | 送電設備（架空） | 鳥害 | [20 empty] | 鳥獣接触 |  |  | なし | 30年以上、40年未満 |  |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 東北電気保安協会 | [15 empty] | 5年以上、10年未満 |  |  |  |  | 1年未満 | 平成22年度 |  |  | 高圧配電線路（架空） |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） | 鳥獣の侵入 |  |  |  | 屋外 | 常用 |  | その他 | 工場停電 | [84 empty] | 年１回の停電による精密点検及び定期的な機器の更新及び週１回の高圧受電設備目視点検及び夏季の活線温度測定 |  | できる | 亀田製菓㈱ | 白根工場 | 業務課 保全係 原動班 | 原動班班長兼主任技術者 | 野本 敏 | 025-373-4171 | 025-373-4202 | ｎ_nomoto@sk.kameda.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\五曠建設 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 汚泥処理場 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [55 empty] | 〇 | [9 empty] | 工場長級 | [24 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\京葉ガス株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 内外電機㈱ | [22 empty] | ある | 35 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 特にありません | 特にありません | できる | 京葉ガス株式会社 | 船橋ビル | 総務部管財クループ |  | 平山 隆之 | 047-325-4510 | 047-325-6026 | t-hirayama@keiyogas.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\任天堂(株) 営業第２部 第1グループ アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [67 empty] | 屋外 | 常用 | [89 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\伊勢崎市清掃リサイクルセンター２１ アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  | その他 | 清掃センター | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 | [22 empty] | ある | 1980 | その他 | 蒸気タービン | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 荏原 |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | - | [12 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [9 empty] | 関東電気保安協会へ月次・年次点検を委託している。 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成24年度 | その他 | 蒸気タービン | [6 empty] | 保護リレー（AVR）の動作不良 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 社会的影響 |  | その他 | 基盤ユニット経年劣化 | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [72 empty] | できる | 伊勢崎市 | 伊勢崎市清掃リサイクルセンター２１ | 伊勢崎市清掃リサイクルセンター２１ | 所長 | 清水憲光 | 0270－32－3166 | 0270－32－3068 | seisou-c@city.isesaki.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\伊藤製材所 2013 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [15 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\信英蓄電器箔株式会社 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 2421 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 2421 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 2421 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 2421 | 火力（内燃力） | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 2421 | 火力（内燃力） | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係員 | [24 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成15年度 |  |  |  |  | 変圧器・計器用変成器類 |  |  |  | サブ変台6600/420V変圧器内に水が浸入し短絡事故が発生。過電流継電器が動作しサブ変台遮断器がトリップした。 | 屋外 | 常用 |  | 社会的影響 |  | 設備不備 |  | 小さい | 〇 | [5 empty] | 月2回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 外部業者 | 平成24年度 |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  | ２回線受電設備で常用線から予備線への自動ループ切替中、常用線の遮断器が動作途中の状態で停止し遮断器が開放しなかった。 | 屋外 | 常用 | 社会的影響 |  | 設備不備 |  | 判別できない |  | 〇 |  |  |  | 月2回程度 | 1年に１回程度 |  | その他 | 外部業者 | [47 empty] | できる | 信英蓄電器箔株式会社 | 本社 | 生産技術部工務課 | 係員 | 矢ヶ崎 実 | 0265-78-8956 | 0265-78-8988 | m_yagasaki@scf-nagano.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\信陽株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる | 信陽株式会社 | 信陽株式会社 |  | 工場長 | 赤羽 忍 | 0266-46-2058 | 0266-46-3102 | shinyou@po10.lcv.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\光村印刷 株式会社 川越工場 コピーアンケート自家用2003-1.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 印刷・同関連業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 高岳製作所 | [22 empty] | ある | 6000 | その他 | ディーゼル | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | その他 | [43 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [24 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 保守課員による巡回とメーカーによる運転時間毎の各種点検の実施 |  | できる | 二瓶 春樹 | 光村印刷（株）川越工場 | 施設部施設課 | 課長 | 石森 健司 | ０９０－３３４９－７０９４ | ０４９－２４７－５２７９ | k-ishimo@mitsumura.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\全農エネルギー株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 倉庫業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 |  |  | 100kVA以上、300kVA未満 | [7 empty] | 64kVA以上、100kVA未満 | [12 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | [14 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成23年度 | [6 empty] | 受変電設備全般 | ポンプ、コンプレッサー等 |  | 屋外 | 常用 | 400V | 200V、100V |  |  |  | 電気工作物の損壊 | [5 empty] | 津波 |  |  |  |  | あり | 1年以上、5年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 | 無停電による | [25 empty] | 平成25年度 |  |  |  | 分電盤内配線 |  |  | 雷が酷くなり、分電盤の異常警報が発報したため確認にいったところ、少量の発煙を確認した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気火災 |  | 自然現象 |  | 判別できない | [6 empty] | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  |  | 未実施 | [71 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\公益財団法人 名古屋まちづくり公社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 一般有料駐車場 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱電機 | [22 empty] | ある | 250 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | [13 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | - | 要相談 | 公益財団法人名古屋まちづくり公社 | 名古屋市営久屋駐車場 | 事業部駐車場課 | - | 徳永直樹 | 052-261-8462 | 052-241-2223 | no_tokunaga@nup.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\公益財団法人いなぎグリーンウェルネス財団 コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 古川電気工業所 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\公益財団法人山口県ひとづくり財団 自家用電気工作物アンケート.xlsx | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [22 empty] | ある | 600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 10 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 長州産業 | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | 3 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 三洋電機 | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [22 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 特にありません | 特にありません | できる | 公益財団法人山口県ひとづくり財団 | 山口県セミナーパーク | 管理部施設課 | 主査 | 尾木 豊 | 083-987-1410 | 083-987-1430
保存_DBから削除済み_2013.12.19\共和合成株式会社 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ない | [336 empty] | できない | 共和合成株式会社 | 武蔵工場 |  | 工場長 | 斉藤 | 0493-62-8494 | 0493-62-8495
保存_DBから削除済み_2013.12.19\兵庫県 コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日東 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [11 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [230 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\北上市文化交流センターさくらホール アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 劇場 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 750KVA | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | その他 | 月１回 | その他 | 火力（内燃力） | 10KW | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 京セラ | その他 | 毎日 | 15～20時間程度 | 太陽光 | [34 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している |  | 整備している | 整備している | 整備している |  | 整備している |  |  | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [159 empty] | 一般財団法人北上市文化創造 | 北上市文化交流センターさくらホール | 総務課 | 施設管理保安員 | 千田 敬 | 0197-61-3300 | 0197-61-3301 | chi-1992-da@sakurahall.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\北原電気保安管理事務所 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 内外電機 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 1、年1回の停電による停電点検は十分に時間をとり不具合箇所の早期発見に努めている 2、電気工事等の場合は、工事箇所よりより上位の停電により安全の確保をする | 1、旧来より放置されている小規模高圧設備は20年位全く点検がされておらず何時は修事故が起きても不思議でない設備が見受けられる。保安規制の遵守を望む 2、点検保安料と保安機器設置リース料を込みで営業している業者があります。保安とリースは別々の契約でされるべきと思います。保安上の規制を望みます。 |  | 北原電気保安管理事務所 | (長野県松川町松川中央小学校) |  |  | 北原忍 | 0265-36-4926 | 0265-36-4366 | emc-kita@mis.janis.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\北巨摩農業共済組合 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\北泉開発㈱ コピーアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 肥料製造 | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [82 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [17 empty] | 〇
保存_DBから削除済み_2013.12.19\十勝農業共済組合 アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | その他 |  | 農業団体の事業所 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [159 empty] | 十勝農業共済組合 | 北部事業所 | 業務課 | 業務課長 | 島影 敦 | 0156-29-8800 | 0156-29-8804 | hokubu002@tokachi-nosai.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\千代田ホテル アンケート自家用.回答済み.xlsx | 東京電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している |  | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 | (株）千代田ホテル | 千代田ホテル |  | 電気管理技術者 | 房前 本治 | 042－797－016１ |  | chiyodahotel@nifty.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\千葉旭工業株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日本電機産業㈱ | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している |  | 整備している |  | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 定期点検結果による劣化傾向機器の更新 ①PAS ②高圧ケーブル ２０１３年１１月更新 ③漏電火災報知器設置 ④分塵盤の劣化更新 ２０１３年３月１５日 | 特になし | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.19\協和エンジニアリング株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 | その他 | GIS | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 中国電機製造 | [14 empty] | ある | 4930 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 新日本造機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [46 empty] | 〇 | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | 100％小会社に業務委託していて、そこの出向者が電気主任技術者を担当。 |  |  |  |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成20年度 | 火力発電 汽力 | [7 empty] | 受電停電によりﾊﾟﾗﾗﾝしている自家発電機が停止し、工場全停電となった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | その他 | 受電開始まで工場が立ち上がらなく、消防設備停止で火災発生し消火不能。 | 他事故波及 |  | 大きい |  |  |  |  | 〇 | 停電中場内に周知 | ほぼ毎日 |  | その他 | 発電機は1/4年、他の設備は1/2年 | その他 | ﾀｰﾋﾞﾝはﾒｰｶｰ技術員、他の設備は専門技術員。 | 平成22年度 | 火力発電 汽力 |  |  |  |  | 発電機の制御油圧ﾘﾚｰの油漏れで、ｶﾞﾊﾞﾅﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | その他 | 保護装置が働かなかったら、ﾀｰﾋﾞﾝ損傷。 | 設備不備 |  | 中程度 | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 | その他 | 1/4年 | その他 | 専門技術員。 | 平成21年度 | 火力発電 汽力 |  | 水冷式発電機の冷却水漏れが発生し、発電機停止。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 | 発電機内部に冷却水が入り、地絡事故。 | 腐しょく | 中程度 | 〇 | ほぼ毎日 | その他 | 1/4年 | その他 | ﾒｰｶｰ技術員 | 平成19年度 | その他 | 定修時のﾃｽﾄで受電変圧器二次VCBがON-OFFを繰返し止まらなくなった。 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 | 定修外だったら直ぐに対応できなく、VCB破損。 | 保守不備 | 小さい | 〇 | 月2回程度 | その他 | 1/2年 | 製造メーカーの技術者 | 平成21年度 | 変圧器・計器用変成器類 | 変圧器直近で掘削作業するため、96Pを浮かしていた。復旧時動作確認でｱﾅﾛｸﾞﾃｽﾀｰを誤ってﾄﾘｯﾌﾟ回路側へ当て変圧器ﾄﾘｯﾌﾟ。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | その他 | 主要変圧器の停止により、危険物施設での火災。 | 作業方法不良 | 中程度 | 〇 | 原因が特定できているので直ぐ器復旧 | 3ヶ月に1回程度 | その他 | 1/2年 | 製造メーカーの技術者 | 定修時の送停電操作 ①標準作業手順書の作成、②二人作業(指揮者、操作者の設定)、③系統のみえる化、④点検ｴﾘｱの統一、⑤設置断路器に担当者設定、⑥手順書のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ実施 教育 ①運用部門、工事部門、保守部門を対象に定期的な教育実施(2014年1月から実施予定)、②外部教育機関の受講 点検 ①点検のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙの基準書化、②新技術（活線ｹｰﾌﾞﾙ診断、温度ｾﾝｻ） |  | できる | 協和ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) | 本店 | 技術部計画/計電保全担当 | ﾏﾈｼﾞｬｰ | 米澤 聖二 | 0835-22-2522 | 0835-25-7414 | seiji.yonezawa@kyowa-kirin.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\原田工業株式会社 相生工場 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | [10 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [157 empty] | 特になし | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\可茂衛生施設利用組合 ささゆりクリーンパーク アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立造船株式会社 | [22 empty] | ある | 2500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 発電部：東芝、駆動部：新日本造機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 発電部：東芝、駆動部：ﾔﾝﾏｰ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [31 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 主要設備の更新を計画的に実施してゆく。 | 特になし | できる | 可茂衛生施設利用組合 | ささゆりクリーンパーク | 業務課施設１係 | 主任 | 山口哲史 | 0574-65-4111 | 0574-65-7599 | t-yamaguchi@kamoeisei.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\各務原市北清掃センター アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [15 empty] | ある | 2400 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 875 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 30 | 太陽光 |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 1年未満 | その他 | 京セラ | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [19 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課長補佐級 |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | － | － | - | - | - | - | - | - | - | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [57 empty] | 平成21年度 |  |  |  |  | その他 | アレスタ |  |  | 落雷停電後の復電時に、受電不足電圧継電器がリセット不可能となった。点検の結果、アレスタの不良が発見された。 | 屋外 | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 判別できない | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安業務委託業者 | [71 empty] | 要相談 | 各務原市 | 各務原市北清掃センター | 北清掃センター | 主任主査兼業務係長 | 横山泰和 | 058-384-3616 | 058-384-4157 | yokoyaka-hirokazu@city.kakamigahara.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\名古屋市上下水道局 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 中立電機 | [22 empty] | ある | 40 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 日本車輌製造 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 | 名古屋市上下水道局 | 東部管路センター | 事務係 |  | 藤原 | 052-721-2251 | 052-721-2254
保存_DBから削除済み_2013.12.19\名古屋市環境局南陽工場 コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [22 empty] | ある | 27000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | その他 | 係員 |  |  |  | 係員 | [9 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成20年度 |  |  |  |  | 高圧配電線路（架空） |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 6.6kV |  | 30000k | VA |  | 電気工作物の損壊 | [6 empty] | 作業者の故意・過失 |  |  |  |  | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [121 empty] | 特になし | 特になし | できる | 名古屋市 | 名古屋市環境局施設部南陽工場 | 整備係 | なし | 永田 隆一 | 052-303-0700 | 052-303-0701 | r.nagata.rn@city.nagoya.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\和田製糖株式会社 江戸川工場 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱、日立 |  |  |  | キュービクル式（屋外） | [18 empty] | ある | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 〇 |  | 〇 | [18 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | [15 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 雨漏り、ねずみの侵入を防ぐ屋根、外壁の補修及びイカリ消毒に依頼点検を適宜行っている。 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\国際ビルマネジメント㈱ アンケート回答.xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 150 | その他 | ｼﾞｰｾﾞﾙ | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 西芝電機㈱ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [46 empty] | ○ | [6 empty] | 係員 | [17 empty] | ○ | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [158 empty] | 要相談 | 国際航業㈱ | 関西事業所 | 国際ビルマネジメント㈱ | 関西事務所所長 | 芝山幸男 | 06-6483-4560 | 06-6483-4560 | aek01571@nifty.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\土屋食品株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [237 empty] | 電気保安年次点検/年 外部委託による月次点検/月 |  |  |  | 土屋食品株式会社 | 品質管理課環境係 |  | 石垣 光規 | 0237-55-4811 | 0237-55-4815 | m-ishigaki@maruha-michiro.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\城里町役場 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 38 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（ガスタービン） | [46 empty] | 〇 | － | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [159 empty] | 城里町役場 下水道課 | かつら水処理センター | 下水道課 | 主幹 | 川村 英治 | ０２９－２８８－７３７７ | 029-240-6006
保存_DBから削除済み_2013.12.19\大阪ターミナルビル株式会社 アンケート自家用(osc).xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | その他 | 3回線SNW | 1年以上、5年未満 | 東芝 | 500kW以上、2,000kW未満 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） | その他 | 3回線SNW | 5年以上、10年未満 | 三菱 | [14 empty] | ある | 3500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 3000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 3000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 1000 | 火力（ガスタービン） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 大阪ガス | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [12 empty] | 〇 |  |  | 1 |  |  |  | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [13 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成23年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | ２系統受電のキュービクル（サブ変）にて片系の停電を行い法令点検を実施する予定であったが、常用系と非常系の隔壁が無く、点検時に作業員が誤って充電回路に接触する恐れがあった。 | 屋外 | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 設備不備 |  | 小さい |  | 〇 |  |  | 〇 | 一度全停電を行って隔壁を設置した | ほぼ毎日 | 目視 | 1年に１回程度 |  | その他 | 外部委託作業員 | 平成23年度 |  |  |  | その他 | 配電室 | 電気室の一部がグレーチング床（金属製床）になっている為、機器操作時に感電した場合、受傷のレベルが高くなることが考えられた。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 感電死傷（作業者） |  | 設備不備 |  | 小さい |  | 〇 |  | 〇 | 絶縁ゴムマットを操作盤前に設置した | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 |  | その他 | 外部委託作業員 | [45 empty] | 日本電気協会より発行される他物件の電気事故例を回覧及び注意喚起することで、事故防止及び意識の向上を図っている。 また、技術力・知識の向上を図るため、ビル管理会社において訓練、教育を定例的に実施している。 |  | できる | 大阪ターミナルビル㈱ | ノースゲートビルディング・サウスゲートビルディング | 施設部管理課 | 主任 | 瀬尾 正宜 | 06-6346-1645 | 06-6346-1940 | seo.m@osc-osaka.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\大阪臨海熱供給(株)南港熱供給センター アンケート自家用(ORES).xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 熱供給業 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 3000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [46 empty] | 〇 | 1 | [7 empty] | 〇 | [18 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 普段からのパトロール・保安教育・停電操作訓練等の継続による。 | 特にございません。 | できる | 大阪臨海熱供給株式会社 | 南港熱供給センター | 南港熱供給センター | 副所長 | 坂口ひろし | 06-6615-6145 | 06-6612-8573 | sakaguchi@ores-dhc.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\太陽石油株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 | その他 | GIS（屋外） | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 受電系は日立 | [22 empty] | ある | 11500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長代理級 | [6 empty] | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | プラント稼働後、幸い、電気事故は発生していないが、稼働後20年が経過し老朽化による突発事故が懸念されるため、老朽設備更新化の長期計画、周期表に基づいた余寿命部品交換、各種診断の採用、設置環境改善による延命化（電気室に空調設置等）を行っている。 | 特になし。 | できる | 太陽石油㈱ | 太陽石油㈱山口事業所 | 工務部 | グループ長補佐 | 渡辺 芳夫 |  |  | ys_watanabe@mail.taiyooil.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\学校法人 久留米大学 2-アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 日立製作所 | [22 empty] | ある | 1600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 1600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | ダイハツ |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [19 empty] | 〇 | [9 empty] | その他 | 課長補佐 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | ・定期的な停電整備、清掃 ・定期的な保護継電器の点検、清掃 |  | できる | 法人久留米大学 | 旭町キャンパス | 財務部施設課 | 課長補佐 | 三隅 | 0942-31-7521 | 0942-33-2631
保存_DBから削除済み_2013.12.19\宇佐市清掃事業局 コピーアンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [32 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 職員が電気工作物を操作することを禁止している。 | 特にありません。 | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\宇土市民会館 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 | [7 empty] | 三菱 | [6 empty] | 松下 | [7 empty] | ある | 112 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 三菱電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | 2 | － | － |  |  |  | 会長・社長・役員級 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [12 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [160 empty] | 宇土市民会館 |  | ホールマネージャー | 高田大介 | 0964-22-0188 | 0964-22-0189 | utobunka@nifty.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\安芸地区衛生施設管理組合 アンケート自家用工作物の保安・事故等.xlsx | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [22 empty] | ある | 1300 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 |  | シンフォニアテクノロジー | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 係長・主任級 | [14 empty] | 係長 | [5 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | [5 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | KYT活動、OJTの実施、点検作業時の表示等を行う。 | なし | 要相談 | 安芸地区衛生施設管理組合 | 安芸クリーンセンター | 施設課 | 係長 | 北 佐和人 | 082-885-2538 | 082-884-2205 | kameishishisetu@viola.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\宮城県古川農業試験場 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [22 empty] | ある | 240 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 28 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [34 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 使用しない場所のブレーカーを切っている。 常時使わない機器のコンセントは抜いている。 閉庁日前日にはＰＣ等のコンセントは抜いて帰る。 | なし | 要相談 | 宮城県 | 古川農業試験場 | 総務班 | 主幹 | 竹田 | 0229-26-5100 | 0229-56-5102 | hknosi-so@pref.miyagi.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\宮城県船形コロニー アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 福祉施設 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [23 empty] | ある | 115 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\宮島醤油 アンケート自家用2007.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  |  | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  |  |  |  | キュービクル式（屋内） | [18 empty] | ある | 1440 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 神戸製鋼 |  | 週6日 |  | 5～10時間程度 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 | [16 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 異常が発生する前に設備更新をする。 | 特にありません。 | 要相談 | 宮島醤油株式会社 | 妙見工場 | 工程係 | なし | 吉田幸徳 | 0955-72-3821 | 0955-74-8335
保存_DBから削除済み_2013.12.19\小西 アンケート自家用11.xlsx | 関西電力管内 | 病院 | [5 empty] | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [82 empty] | 〇 | [40 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [228 empty] | 保安教育の実施 |  |  |  | 崇高クリニック
保存_DBから削除済み_2013.12.19\山口市清掃工場 アンケート自家用(回答).xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | その他 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 1900 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [31 empty] | 〇 |  |  |  | 2 | [15 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 | 山口市 | 山口市清掃工場 | 山口市 環境部 環境施設課 | 電気主任技術者 | 増冨 智保 | 083-927-0020
保存_DBから削除済み_2013.12.19\山形県立中央病院 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [22 empty] | ある | 1950 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係員 | [22 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 | 山形県立中央病院 | 山形県立中央病院 | 総務課施設係 | 施設管理主査 | 渡辺忠志 | 023-685-2660 | 023-685-2601 | watanabetada@ypch.gr.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\島原市農村環境改善センター アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇
保存_DBから削除済み_2013.12.19\島根県農業技術センター アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW未満 | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [15 empty] | ある | 150 | その他 | ディーゼル | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 5～10時間程度 | その他 | 150 | その他 | ディーゼル | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 5～10時間程度 | その他 | 80 | その他 | ディーゼル | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 5～10時間程度 | その他 | [19 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － | [13 empty] | その他 | 非常勤嘱託職員 | [6 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる | 島根県 | 島根県農業技術センター | 総務企画部総務管理課 | 主幹 | 前田祐治 | ０８５３－２３－３３１９ | ０８５３－２１－８３８０ | maeda-yuuji@pref.shimane.il.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\川崎市環境局施設部 浮島処理センター アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 12500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | ＮＫＫ |  | その他 | 施設整備点検（約20日間）を除く通年 | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課長級 |  |  | 〇 | [11 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 電気職担当者会議を年2～3回開催し、電気設備年次点検実施時の操作手順、安全対策及び非常時の対応等について確認し、年次点検終了後は作業総括会議において、反省点及び改善点等の情報共有することで次年度の安全作業に努めている。 |  | できる | 川崎市 | 浮島処理センター | 環境局施設部 | 担当課長 | 中野渡 正昭 | 044－287-9600 | 044－287-9602 | nakanowatari-m@city.kawasaki.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\幸の国有機センター生産組合 コピーアンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [24 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.19\心幸ホールディングス株式会社 自家用アンケート(経産局）心幸.xlsx | 関西電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日本電機産業㈱ | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [228 empty] | 電気主任技術者からの小冊子「でんきのかんり」を関係者に回覧し安全意識の向上を計る。 コンセントプラグにほこりだまりがないように清掃時に留意する。 8月の電気使用安全月間に安全ポスターを提示し職員の安全意識向上を計った。 |  | 要相談 | 心幸ホールデイングス株式会社 | 心幸ホールデイングス本社ビル |  | 常務取締役 | 野々山 繁 | ０６－６４８８－５２１３ | ０６－６４８８－７７１７ | s-nonoyama@shinko-service.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\愛媛小林製薬株式会社 アンケート自家用2003.xls | 四国電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  |  |  |  | キュービクル式（屋外） | [7 empty] | キュービクル式（屋外） | [10 empty] | ある | 10 | 太陽光 |  | その他 | 環境 | 5年以上、10年未満 | [5 empty] | 太陽光 | [46 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.19\新光糖業株式会社 コピーアンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年未満 | 明電舎 | [22 empty] | ある | 1900 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | シンフォニア | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 |  |  |  | 〇 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成20年度 | 火力発電 汽力 | [8 empty] | 屋内（洞道含む） | 常用 | 該当せず |  | 35 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 |  |  |  |  | 保守不完全 | [5 empty] | なし |  | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度
保存_DBから削除済み_2013.12.19\新日鉄住金化学株式会社 アンケート自家用2003_記_.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | GIS | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日新電機株式会社 | [22 empty] | ある | 12250 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 夏季運転 | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 7500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 日立 |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [31 empty] | 〇 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 特になし | 特になし | 要相談 | 新日鉄住金化学株式会社 | 九州製造所 | 動力工場 |  | 高本 英治 | 093-884-1707 | 093-884-1932 | takamoej@nssc.nssmc.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\新潟県厚生連上越総合病院 経済産業省電気設備コピーアンケート自家用.xlsx経済産業省電気設備コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 病院 | [5 empty] | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 |  |  |  |  | キュービクル式（屋外） | 常用+予備 |  | 1年以上、5年未満 | [15 empty] | ある | 500kva | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 500kva | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [34 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる | 新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院 | 新潟県厚生連上越総合病院 | 中央監視室 | 中央監視室員 | 安原真一 | 025-524-3000 |  | shyokukan@yahoo.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\新潟県立中央病院 コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 | [22 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 係員 | [19 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている
保存_DBから削除済み_2013.12.19\日揮触媒化成株式会社 アンケート自家用(2013.12.19提出).xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | ㈱高岳製作所 | [22 empty] | ある | 1400 | 火力（内燃力） |  | その他 | ピークカット用 | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 課長級 | [24 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 機器台帳 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [62 empty] | その他 | キュービクル内 |  |  | 【ヒヤリハット】高低圧電線引出口基礎部分の隙間開口部（充填物経年劣化による欠落で発生）付近で、小動物の足跡を発見。地絡事故発生原因となり得たが毎年実施している年次点検で発見し、開口部を閉鎖し対策済み。 | 屋外 | 常用 |  | その他 | 地絡事故 | 自然現象 |  | 小さい |  | 〇 |  |  | 〇 | 年次点検で発見 | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保守点検契約業者で毎年実施中 | [69 empty] | 弊社では、毎日の測定記録の管理、１回/週の日常点検、１回/年の定期点検・測定を実施（毎年停電日を決めて実施）。また、主な特高・高圧電気機器については、更新計画を作成して実施。他の機器については日常及び年次点検で更新や修理の判断を行い、対処しています。 | 特にありません。 | できる | 日揮触媒化成株式会社 | 北九州事業所 | 環境安全品質管理部自主検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ | マネージャー | 宮崎敬夫 | 093-751-0260 | 093-751-9801 | miyazaki.norio@jgccc.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\日新製薬株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 製薬業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱 | [22 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [6 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\日本空調サービス㈱ アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 1520 | 火力（ガスタービン） |  |  |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [46 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できない | 学校法人）愛知学院 | 愛知学院大学 日進学舎 | 管財課 日進学舎 電気室 |  | 堀内 清仁 | 0561-73-1882 | 0561-73-1882 | nks_gakuin_nishin@yahoo.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\日本軽金属㈱清水工場 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 50年以上 | 富士電機㈱ ㈱高岳製作所 | [22 empty] | ある | 1600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [43 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [20 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成16年度 |  |  |  |  | 引込線（架空） |  |  |  | 中部電力㈱からの引込み線（特別高圧架空線）のすぐ側で、ﾚｯｶｰ車による荷吊り上げ作業を実施していた。 もう少し引込み線に近い場所で吊り上げ作業を実施していたら、ｱｰｸが発生し地絡事故による停電及び他社への波及事故となったかもしれない。 | 屋外 | 常用 |  | その他 |  | その他 | 認識不足・教育不足 | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 | [72 empty] | 毎年、中部電力㈱の方に講師になってもらい、事故及び定常切替について講習を実施している。 上記講習時に模擬盤を使用して、事故時の対応訓練を実施している。 | これから電力自由化が進んでいくにつれ、法規制も緩和されていくのではないかと考えられる。 法規制が緩和される事で、設置者側（経営者）の保安に対する意識も薄れてしまわないか懸念される。 | できる | 日本軽金属株式会社 | 化成品事業部 清水工場 | 設備課 動力係 | 係員 | 今井 達也 | 054-334-2215 | 054-335-9649 | tatsuya-imai@nikkeikin.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\日本電気㈱玉川事業場 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 情報通信機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 2500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 2500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 1750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 1500 | 火力（ガスタービン） | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 1500 | 火力（ガスタービン） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [18 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成21年度 |  |  | 変電設備 | [6 empty] | 屋内（洞道含む） | 常用 | 60kV |  | 12500 | その他 | kVA | 電気工作物の損壊 |  |  |  | 製作不完全 | [6 empty] | なし | 1年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 |  |  | 低圧ケーブル | 屋内（洞道含む） | 常用 | 200V |  | 200 | A |  | 電気工作物の損壊 |  | 作業者の故意・過失 | なし | 1年未満 | ほとんどしない | その他 | 3年に1回 | 設置者社員 | [100 empty] | 8月の電気使用安全月間に合わせて、事業場内の電気使用箇所（事務所や実験室）のパトロールを実施している。 また年1回、電気設備の事故を想定した訓練を実施（エネルギー供給部門） | 特になし | 要相談 | 日本電気株式会社 | 玉川事業場 | 工務統括センター 玉川工務 | マネージャー | 鈴木 保男 | 044-435-1045 | 044-435-1783 | y-suzuki@tg.jp.nec.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\日東電工（株） アンケート自家用(Nitto).xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日新電機(株) | [22 empty] | ある | 4990 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [5 empty] | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | ・高圧受変電設備の操作教育を年に1度実施。 ・電力会社と連携して、特高変電所受電部遮断器・開閉器の操作訓練を年に1度実施。 |  | できる | 日東電工株式会社 | 尾道事業所 | 第3生産技術部 設備グループ | 主任技師 | 鈴木貴嗣 | 0848-48-4546 | 0848-48-4552 | takatsugu_suzuki@gg.nitto.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\日鉄住金エネルギーサービス株式会社 アンケート自家用（回答）.xlsx | 九州電力管内 | その他 |  | 熱供給業 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | TMEIC | [22 empty] | ある | 6987 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | その他 | 負荷次第 | その他 | 火力（ガスタービン） | 6987 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | その他 | 負荷次第 | その他 | 火力（ガスタービン） | 6987 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | その他 | 負荷次第 | その他 | 火力（ガスタービン） | 6920 | 火力（ガスタービン） | 自家用（常用） | 1年以上、5年未満 | 川崎重工 |  | その他 | 負荷次第 | その他 | 火力（ガスタービン） | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成23年度 | 火力発電 ガスタービン | [8 empty] | 屋内（洞道含む） | 常用 | 6.6kV |  | 6987000 | W |  | 電気工作物の損壊 |  |  |  | 製作不完全 | [6 empty] | なし | 1年以上、5年未満 | その他 | 毎日 | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [22 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  |  |  | 屋外 | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 中程度 | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | その他 | 5年毎 | その他 | 外部委託 | [69 empty] | 2回/月の勉強会によって、設備の理解を深めている。 |  | 要相談 | 日鉄住金エネルギーサービス株式会社 | ＦＦＱエネルギーセンター | 操業本部 | マネージャー | 加藤 晃 | 096-233-3201 | 096-233-3221 | katou.akira@nesc.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\旭川市環境部廃棄物処理課近文清掃工場 アンケート自家用（回答）.xlsx | 北海道電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [22 empty] | ある | 1800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 荏原 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | その他 | 荏原環境プラント |  |  |  | 嘱託職員 | [9 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | ・定期的な電気工作物の巡視、点検、絶縁測定 ・電気取扱い業務に係る特別教育実施 | 特にありません | 要相談 | 旭川市環境部廃棄物処理課近文清掃工場 | 近文発電所 | 環境部廃棄物処理課近文清掃工場 | 嘱託職員（BT主任技術者） | 金澤 勉 | 0166-53-8989 | 0166-53-7737 | chikabumiplant@city.asahikawa.hokkaido.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\會澤高圧コンクリート（株） アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 河村電器産業（株） | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 河村電器産業（株） | [14 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる | 代表取締役 會澤祥弘 | 會澤高圧コンクリート（株） 訓子府工場 | 品質保証部 | 次長 | 菅原 正人 | ０１５７－４７－３１６６ | ０１５７－４７－３１６７ | masato.sugawara@aizawa-group.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\有限会社デアイ商会 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | [28 empty] | ない | [83 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 | 有限会社デアイ商会 | 堺工場 |  | 代表取締役 | 出合義春 | 072-271-4036 | 072-274-5439 | torimikura@nifty.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\有限会社坪井製作所 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.19\村上病院 コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 東和電機工業 | [22 empty] | ある | 248 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | [10 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [156 empty] | 自家用電気工作物保安規程の遵守 1.保安教育毎年実施 2.電気工作物の変更工事計画を立案するにあたっては電気管理技術者の指導・助言を求める |  | できる |  | 野澤電気管理事務所 |  |  | 野澤 茂 | 017-738-5788
保存_DBから削除済み_2013.12.19\東ソー日向(株） アンケート自家用2003.xls
保存_DBから削除済み_2013.12.19\東亜石油株式会社 アンケート回答.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [22 empty] | ある | 20000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | その他 | 連続運転 | その他 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成18年度 | [7 empty] | 電力コンデンサー |  | 屋外 | 常用 | その他 | 3ｋV | 300 | その他 | ｋVA | 感電死傷（作業者） |  | 被害者の過失 |  |  |  |  | 作業者の故意・過失 |  |  |  | なし | 30年以上、40年未満 | 月1回程度 |  | その他 | 4～8年/回 | その他 | 整備会社員 | [120 empty] | 感電事故の教訓から以下の取り組みを行っている。 ①施工協力会社と停電内容及び停電範囲等、事前打合せの励行。 ②停電範囲通電区域への表示（独自の赤テープ）を明確にし、また、施工会社へも通電区域へ立ち入り禁止等区画養生の徹底を義務付けた。 ③停電範囲を示す「停電範囲作業シート」及び盤毎に「電気安全チェックリスト」を添付し、作業員へ通電範囲を明確にしている。 |  | できる | 東亜石油株式会社 | 京浜製油所 | 工事二課 電気係 | 係長 | 寺﨑 忠春 | 044-276-5871 | 044-287-7862 | tadaharu.terasaki@toaoil.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\東北農業研究センター アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 50年以上 | [23 empty] | ある | 10 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 外部委託請負業者（東北電気保安協会）と情報を共有して、指摘、指導事項が あった場合などは、相談しながら順次、改修工事など行い対応している。 |  | できる |  | 東北農業研究センター | 企画管理部管理課会計チーム資産管理担当（施設） | 専門職 | 上川原 茂 | 019-643-3456 | 019-641-7794 | kamikawa@affrc.go.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\東菱薬品工業株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日東電工 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 外部委託社に委任している | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | 外部委託社に委任している | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できない | 東菱薬品工業株式会社 | 青梅研究所 |  |  | 伏見 一民 | 0428-32-1411 | 0428-31-6237
保存_DBから削除済み_2013.12.19\松江第一精工株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | ― | ― | ― | [22 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\板橋区立障がい者福祉センター アンケート自家用電気工作物.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 字賀神電気 | [22 empty] | ある | 44 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 停電して行う年次点検時、清掃を丁寧に行い絶縁抵抗値の抵抗を防いでいる。 |  | できる |  | 社会福祉法人 東京援護協会 板橋区立障がい者福祉センター | 管理係 | 事務員主任 | 松本 修 | 03-3550-3401 | 03-3550-3410
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社 ポスター印刷 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 印刷・同関連業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 | [8 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [24 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 | 株式会社 ポスター印刷 | 本社工場 |  | 顧問 | 小川敏雄 | 03-3966-8273 | 03-3558-7826 | ogawa@poster-prt.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社 ライトアップ コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 7.i飲食店 |  |  | ある |  |  |  | 600Vを超え、7,000V以下 | [28 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  |  |  | 関連付けていない | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社 ノブカワ 福島工場 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | ゴム製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 明電エンジニアリング東日本 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | － | － |  |  |  | その他 | 電気管理技術者協会会員 | [17 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 安全週間に伴い安全教育を実施している | なし | できる | 株式会社ノブカワ | 福島工場 |  | 副工場長 | 新妻 裕樹 | 0243-47-3100 | 0243-61-7007 | niitsuma@nobukawa.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社 両備ヘルシーケア アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | その他 |  | 介護施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 不明 | [23 empty] | ある | 176 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | [158 empty] | できる | 株式会社 両備ヘルシーケア | 丸の内ヒルズ | 介護事業企画推進室 |  | 三宅 浩史 | 086-235-0800 | 086-235-0811 | h_miyake@ryobi-hc.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社 大宮日進 コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 1300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週5日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [24 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [65 empty] | なし | [91 empty] | 立ち入り検査の報告書等にも表れているように、外部委託している事業所で、不備、事故が発生している事が多い。やはり専任を置くことで、日々点検管理を徹底でき、少しの変化がわかるのではないか。 専任の規制を緩めることが、はたして事故をなくす方向に進むのだろうか？ 弊社の場合、発電機容量が緩和されたことにより、委託が可能になったが、もし、発電機がなければ特高になり、専任が必要となることから、はたして緩和が正しいのか？
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社 山本工務店 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | その他 |  | 商業複合施設 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | ㈱東芝 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [40 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社 紀陽銀行 コピーアンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | ㈱かわでん | [22 empty] | ある | 80 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 西日本発電機㈱ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 10 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | ㈱ＧＳユアサ | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [34 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [9 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [158 empty] | できる | 株式会社紀陽銀行 | 田辺支店 | 本店 総務部管財担当 | 副長 | 大江浩文 | 073-426-7110 | 073-431-8800 | hirofumi.ooe@kiyobank.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社 美保野ポーク アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 畜産 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日東工業 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社 釧之助 アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | kawamura | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [10 empty] | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | [158 empty] | 要相談 | 株式会社 釧之助 |  | 業務課 | 取締役部長 | 佐藤 敬彦 | 0154-51-1000 | 0154-51-1003 | sato-sennosuke@poppy.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社 鳴海クリーンシステム アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | ごみ処分業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ある | 9000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 815*2基 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 |  | 週6日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [31 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  | 〇 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [8 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | 1 | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 安全衛生協議会・防災協議会、緊急時対応訓練、安全パトロール、KY活動、ヒヤリハット摘出 | 特記事項なし | 要相談 | 株式会社 鳴海クリーンシステム | 名古屋市鳴海工場 | 技術部 | 課長 | 木下 敏行 | 052-899-0388 | 052-899-0389 | kinoshita@narumi-cs.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社サンユー アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 表面処理加工業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  |  |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | [25 empty] | ない | [83 empty] | 〇
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社シグマ アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | その他 | カメラ、交換用レンズなど光学機器の製造 | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ある | 80 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | その他 | 嘱託社員 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成24年度 |  |  | 高圧配電線路（地中） | [5 empty] | 工場の新規増築棟工事の際、増築棟用に敷設した地中CVTケーブル（未送電）が、敷設直後に増築棟工事の土木工事により引きちぎられた。このため、急遽再度敷設の必要があった。 | 地下埋設 | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  | 週2～3回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [70 empty] | 定期的な日常点検 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社ソディックエフ・ティ アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 河村電機 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 図面 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | [8 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [156 empty] | １．トランスの接地線電流を監視装置で測定、異常電流検出時はパケット通信にて即座に電気管理技術者に通報対処している。 ２．機械設備には個々に漏電ブレーカーを設置して機器の漏電に対応している。 |  | 要相談 | 株式会社 ソディックエフ・ティ | 金型成形事業部 田野工場 | 生産本部 | 工場長 | 月野 博文 | 0985-64-6660 | 0985-64-6868 | tsukino@sodick-ft.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社パナケイア製薬第一工場 コピーアンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 医薬品、医薬部外品製造業 清涼飲料水製造業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 新富電機製作所 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | ＫＹＴの取り組み、一次側電源の遮断 |  | できる | 株式会社パナケイア製薬 第一工場 |  | 製造設備グループ | 課長 | 出村 剛 | ０７６６－３６－２５２１ | ０７６６－３６－２５２０ | demuratys@panakeia-pharm.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社ヤスサキ 松岡店 アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 河村電器 | [22 empty] | ある | 34 | その他 | 原動機 | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [46 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [159 empty] | 株式会社 ヤスサキ | 株式会社 ヤスサキ 松岡店 | ＳＣ営業部 | 店舗設備担当 | 井関 広 | 0776-52-8111 | 0776-52-8118
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社ルピシア 滋賀水口工場 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | ― | ― | ― | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 関西電気保安協会さんの指示があれば、防止策について検討する様にしている。 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社前輝 電気アンケート自家用.xls | 中部電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 日東工器 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社天山リゾート アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | その他 | 11/1～3/20 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [55 empty] | 〇 |  |  |  | － | [30 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [64 empty] | ゲレンデ照明のブレカーボックスの腐食 |  | ブレカーボックスの腐食が進み、穴があきボックスの中にへびがいたり、小鳥の巣や、ネズミの巣等があり、短絡事故の危険性があった。防水アルミテープで頑丈に」ほすうした。 | 屋外 | その他 | スキーシーズンの11/1から翌年３/１５頃まで | 電気工作物の損壊 |  | 腐しょく |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | その他 | 電気保安管理技術者及び設置者社員 | [22 empty] | 設置者社員
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社山新 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 倉庫 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [55 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 会長・社長・役員級 | [24 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社岡崎製作所 本社工場 コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 設備管理部を設けて電気設備を整備・修理等監視状態でいる |  |  | 株式会社岡崎製作所 | 本社工場 | 設備管理部 | 部長 | 岡田秀勝 | 078-991-5567 | 078-991-6800 | hide_okada@okazaki-mfg.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社東北バンキングシステムズ コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 情報サービス業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 800 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 400 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [34 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | (1)ビルメンテナンス会社の日中帯常駐(1日4時間)による日常点検の実施。 (2)ビルメンテナンス会社による電気設備監視装置の24時間遠隔監視の実施。 |  | 要相談 |  | 株式会社東北バンキングシステムズ | 総務部 | 管理役 | 長岡 清 | 023-645-3001 | 023-647-2032 | kiyoshi.nagaoka@tb-system.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社森工芸 アンケート回答.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 印刷・同関連業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 日本電気産業 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している |  |  |  | 整備している | [5 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社福井鉄工所 コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [19 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [156 empty] | 安全教育 危険個所の情報共有（可視化） 工場内整理整頓 |  | できない | 株式会社福井鉄工所 |  |  | 取締役 | 福井博文 | 079-234-3050
保存_DBから削除済み_2013.12.19\株式会社ＮＴＴファシリティーズ中央 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ある | 1200kw×2 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 1253kw | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 日立 |  | その他 | 7月～9月 | 24時間 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  | － | － | － |  |  |  | 課長級 | 担当 | [20 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 保安要員とコミュニケーションを積極的にとり、状況の把握や作業内容確認等を行っています。 | 特にありません。 | できる | 日本電信電話株式会社 | ＮＴＴ厚木研究開発センタ | ＮＴＴファシリティーズ中央 | 電気主任技術者 | 畠中 幸喜 | 046-240-3850 | 046-857-7663 | hatana27@ntt-f.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\桜井市環境部施設課 コピーアンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 戸上電機製作所 | [22 empty] | ある | 1990 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 400 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [31 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 部長級 |  | 〇 | [11 empty] | 環境部職員 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 感電死傷事故防止など防ぐために、電気設備の作業を行う場合は活線作業は極力行わない、設備の回路を遮断し検電器等によりチェックをおこない安全を確かめて作業をする。 |  | できる |  | 桜井市グリーンパーク | 桜井市環境部 | 主幹 | 森田安彦 | ０７４４－４５－２００１ | ０７４４－４５－２００２ | greenpark3@city.sakurai.nara.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\横河電子機器㈱ アンケート自家用 【横河電子機器㈱ 盛岡事業所】.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 |  |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [15 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 財団法人 東北電気保安協会 と契約し、保安管理全てをお願いしている状況です。 |  | できる | 横河電子機器株式会社 | 盛岡事業所 | 盛岡業務Gr | 課長 | 長坂 一幸 | ０１９－６３８－５２１１ | ０１９－６３７－１０１５ | Kazuyuki_Nagasaka@ydk.yokogawa.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\横浜市大倉山記念館 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [24 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | [28 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | 月1回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 | [123 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\横浜市大倉山記念館 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 小川電機 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [16 empty] | その他 | [7 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 | [74 empty] | できる |  |  |  |  | 佐々木 | ０４５－５４４－１８８１ | ０４５－５４４－１０８４
保存_DBから削除済み_2013.12.19\橿原市役所 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | ㈱東芝 | [22 empty] | ある | 5000 | その他 | 廃棄物 | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － | － | － | － | [10 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 |  | その他 | なし | [5 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平成18年度 | [8 empty] | 計量機、ＤＣＳ等 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 100V |  |  |  |  | 電気工作物の損壊 | [5 empty] | 雷 |  |  |  |  | なし | 1年以上、5年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [121 empty] | 事故防止のために運転員の教育訓練等を実施している。 | 特になし。 |  | 橿原市役所 | クリーンセンターかしはら | 生活環境部 環境企画課 | 統括調整員 | 吉川 光男 | 0744-27-7757 | 0744-27-7753 | kankyokikaku@city.kashihara.nara.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\江戸川区生活振興部葛西事務所 回答.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | （株）深川製作所 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる | 江戸川区 | 清新町コミュニティ会館 | 江戸川区生活振興部葛西事務所地域施設係 | 一般事務 | 今福 陽太 | 03-3688-0490 | 03-3688-0439 | youta-imafuku@city.edogawa.tokyo.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\泉北クリーンセンター環境事業課 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱電機㈱ | [22 empty] | ある | 9300 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 | 新日本造機 | 5年以上、10年未満 | その他 | 発電機 （明電舎） | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | ヤンマー | 5年以上、10年未満 | その他 | 発電機 （明電舎） | 非常時のみ | 試運転 隔週/１回 | その他 | 火力（内燃力） | [31 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | その他 |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [5 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | - | - | - | ― | ― | - | - | - | ― | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平成24年度 | [5 empty] | 開閉器・遮断器類 |  | モータ |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 6.6kV |  | 200 | その他 | ｋW | [5 empty] | 過負荷 |  |  |  | 〇 | 〇 | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 競争入札による | [122 empty] | 要相談 | 泉北環境整備施設組合 | 泉北クリーンセンター | 環境事業課 施設管理係 | 係長 | 赤阪 和成 | 0725-41-2030 | 0725-41-2115 | senkan-seisou-syomu@helen.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\熊本機能病院 アンケート.xls | 九州電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | [8 empty] | キュービクル式（屋内） | [18 empty] | ある |  | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） |  |  |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 西発 | 非常時のみ | [8 empty] | 10年以上、20年未満 | [9 empty] | 20年以上、30年未満 | [9 empty] | 20年以上、30年未満 | [8 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | [15 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる | 医療法人社団 寿量会 |  | 施設管理課 | 課長 | 田上 孝 | 096-345-8111 | 096-345-8188 | mcjsoumu@juryo.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\熊谷駅前ビル管理室 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 定期点検時の高圧受電設備、高圧機器の清掃・注油等の実施と自然劣化の機器の更新を実施している。 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\特殊メタル株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 | 特殊メタル株式会社 |  | 管理室 | 主任 | 小野 浩 | 0244-36-1311 | 0244-36-1313 | ono@tokumeta.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 アンケート自家用20131218.xlsx | 九州電力管内 | その他 |  | 独立行政法人試験研究機関 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 南九州電気産業（株） | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [227 empty] | 電気設備が,総体的に老朽化しているため、コンセント本体の改修とたこ足配線の解消のため、コンセントの取替と増設を行った。 | 特になし | できる | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 野菜茶業研究所枕崎茶業研究拠点 | 企画管理部管理課枕崎管理チーム |  | 新田 秀利 | ０９９３－７６－２１２６ | ０９９３－７６－２２６４ | nittah@affrc,go,
保存_DBから削除済み_2013.12.19\田中鋼材株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる |  | 田中鋼材株式会社 |  | 取締役社長 | 田中 正弼 | 0833-77-0311
保存_DBから削除済み_2013.12.19\皇子が丘体育館 コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 予備 |  | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ある | 84 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [46 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している |  | 整備している | 整備している | [7 empty] | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 | 公益財団法人大津市公園緑地協会 | 皇子が丘公園体育館 | 業務課 | 主査 | 池本 正巳 | 077-525-0510
保存_DBから削除済み_2013.12.19\県央県南広域環境組合 アンケート自家用電気工作物.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 7500 | その他 | ガスエンジン | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | GE Janbacher | 週7日 |  | 24時間 | その他 | [43 empty] | 〇 |  |  | 〇 | － | － | － | [13 empty] | その他 | 嘱託 | [6 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる | 県央県南広域環境組合 | 県央県南広域環境組合 | 施設課維持係 | 電気主任技術者 | 内村 行輝 | 0957-35-8200 | 0957-35-8201 | ounan@kouiki-kankyou.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\社会福祉法人ふくろう会 コピーアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 社会福祉法人 特別養護老人ホ－ム |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  |  |  | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 専門的な知識・経験を持つ者は、なかなかいないので外部委託するしか術がない |  | できる | 社会福祉法人ふくろう会 | 特別養護老人ホ－ム |  | 施設長 | 今江 賢二 | 0146-47-6296 | 0146-45-5295 | fukuroukai@axel.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\福島県いわき市南部清掃センター アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 一般廃棄物焼却施設 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機、東芝、三菱等 | [22 empty] | ある | 3500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課長補佐級 |  |  | 〇 | [11 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成24年度 |  |  | その他 | 高圧コンデンサー |  |  |  |  | 年次定期精密点検時において、高圧進相用コンデンサーの油漏れが見つかり、このまま使用し続けるとコンデンサーの破損事故になる危険性があった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 不明 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安協会 | 平成23年度 |  | その他 | CVCF電源 |  |  | 年次定期精密点検時に、CVCF電源の蓄電池のセル電圧を測定したところ、2個の蓄電池セル電圧が規定値以下であることが判明した。この電源は、停電時等のプラント緊急停止上不可欠な電源であった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 社会的影響 |  | その他 | 経年変化 | 中程度 |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 | 1年に１回程度 | [48 empty] | ・作業前のＫＹＴ ・工事前安全打合せ（市・工事業者・運転管理委託担当者） ・運転員を対象に電気設備保安教育 |  | できる | いわき市 | いわき市南部清掃センター | いわき市南部清掃センター | 電気主任技術者 | 上遠野 伯正 | 0246-56-7963 | 0246-56-7989 | nambu-sc@city.iwaki.fukushima.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\積水化学工業株式会社 滋賀水口工場 アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 工場 | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 予備 |  | 10年以上、20年未満 | 予備電源 | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 1年以上、5年未満 | 本館 | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 水源地 | ある | 7945 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 4500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | ソーラー | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 15000 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | シャープ | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | 25 | 太陽光 | 自家用（常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | シャープ | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成22年度 | [5 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 屋外 | 常用 | その他 | 3.3KV | 500000 | W |  | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 | 連携不足 |  |  |  | 作業者の故意・過失 |  |  |  | なし | 20年以上、30年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 精密点検業者 | [21 empty] | 平成22年度 |  |  | 低圧配電線路（架空） | [5 empty] | 地上250mm 程度に設置 されたケーブ ルラックに敷 設したＣＶＴ が小動物に 囓られて漏 電した。 | 屋外 | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 設備不備 | ﾗｯｸｶﾊﾞｰが無かった | 中程度 | 〇 | [5 empty] | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検業者 | [69 empty] | ・OHSMSによるリスクアセスメントの実施 ・特高（高圧）停電作業操作票の作成と確認（停電毎に実施） |  | できる | 積水化学工業株式会社 | 滋賀水口工場 | 設備技術課 電気係 | 係長 | 中村 義宏 | 0748-62-8157 |  | nakamura261@sekisui.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\経済産業省 アンケート自家用－不二製油(株)20131219.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [23 empty] | ある | 5850 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | ソラー | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 5820 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | ヴァルチラ | 週3日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 5820 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | ヴァルチラ | 週3日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 5600 | 火力（ガスタービン） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | ソラー | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 5300 | 火力（ガスタービン） | 自家用（常用） | 5年以上、10年未満 | その他 | ソラー | 週3日 | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 〇 |  |  |  | 1 | － | － |  |  |  | 課長級 |  |  | 〇 | [19 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 講演会、メール情報等の他社で発生した電気事故の、情報共有と横展開の実施 |  | できる | 不二製油(株) | 阪南事業所 | 生産管理本部 原動部 | 部長 | 砂川 昭二 | 072-463-1129 | 072-463-1238 | sunagawa.teruji@so.fujioil.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\美浜シーサイドパワー㈱ コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 電気事業 | 卸供給事業者 |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱電機 | [22 empty] | ある | 104770 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（ガスタービン） | [6 empty] | その他 | 三菱電機 | [35 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － |  |  |  | 部長級 |  | 〇 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成23年度 | 火力発電 ガスタービン | [7 empty] | 密閉型空気冷却発電機を使用している。運転中に地絡警報が瞬時発信したので、外部点検や絶縁抵抗測定を実施したが問題なかった。定期点検の際、解放点検を実施したところゴムパッキンの劣化が進み雨水の侵入により一部の端子台が発錆しており、いつ地絡事故が発生してもおかしくない状況であった。 | 屋外 | 常用 |  | その他 | 発電停止 | 腐しょく |  | 中程度 | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保守委託会社 | [69 empty] | 所長以下全員の体制で、毎朝運転状況の確認ミーティング、重負荷期の毎月の設備パトロールを行い不具合箇所を全員で確認するとともに事故波及するまえに対処できるようコミュニケーションを深めるよう努力している。 | 特になし | できる | 美浜シーサイドパワー㈱ | 新港発電所 |  | 副所長 | 森 光寿 | 043-245-6681 | 043-245-6683 | mitsutoshi_mori@jpower.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\翔南製糖（株） コピーアンケート自家用2013.xlsx | 沖縄電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 神鋼電機（株） | [23 empty] | 1400 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 神鋼電機（株） | その他 | 製糖期12月～3月終了まで週７日 | その他 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 |  |  |  | 〇 | [20 empty] | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [159 empty] | 翔南製糖（株） | 翔南製糖（株）豊見城工場 | 工務部 | 課長 | 島袋 仁 | (098)856-5596 | (098)856-2058 | s.hitoshi@shonan-seito.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\聖天株式会社宮崎工場 コピーアンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 繊維工業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [55 empty] | 〇 | [9 empty] | 課長級 | [24 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [159 empty] | 聖天株式会社 | 聖天株式会社宮崎工場 | 原動課 | 課長 | 池田耕一郎 | ０９８６－５２－１２１２ | ０９８６－５２－１２１３
保存_DBから削除済み_2013.12.19\興徳寺ポンプ場 省経済産業アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [24 empty] | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | その他 |  | その他 | 火力（ガスタービン） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [6 empty] | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.19\船尾鉱山株式会社 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | その他 |  | 石灰石鉱業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 3200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ダイハツ |  | 週6日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 部長級 | [24 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 特になし | 特になし | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\荒尾総合文化センター アンケート自家用1.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 300 | その他 | ディーゼル | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 明電舎 | その他 | 月1回以上 | 非常時のみのため不定 | その他 | [10 empty] | その他 | [11 empty] | その他 | [23 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [228 empty] | 日常の点検監視（記録）の充実 及び、状況の把握 |  | できる | 中央設備 ステージ・ラボ共同体 | 荒尾総合文化センター |  | 施設管理 | 浦田 | 0968-66-4111 | 0968-66-4115 | info@chuo-lab.net
保存_DBから削除済み_2013.12.19\菊地電気管理事務所 コピーアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 寺院 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 河村電器 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [9 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成21年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  |  | 積雪後の融雪水がキュービクル内に侵入した。 | 屋外 | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 委託先技術者 | [69 empty] | ・絶縁監視装置の設置（変圧器温度監視含む） |  | できる | 宗教法人 紅葉山 龍徳寺 | 紅葉山 龍徳寺 | 一般社団法人北海道電気管理技術者協会 | 札幌支部 ３０４号 | 菊地 隆夫 | 011-664-1520 | 011-664-1585 | ja8ute@m15.alpha-net.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\西京銀行 アンケート回答.xls | 中国電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [23 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 需要設備は２か月に１回の電気保安協会の定期点検を実施している。 発電設備は年１回のメンテナンス、部品交換を含めた定期点検を実施している。 |  | できる | 株式会社 西京銀行 | 事務センタービル | システム部 | 係長 | 野村 伸一郎 | 0834-31-7611 | 0834-33-2232 | jimu@saikyobank.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\認定こども園いまかね 電気工作物アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 認定こども園 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [236 empty] | 電気保赤協会による定期点検を実施 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\認定こども園徳栄寺保育園 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 河村電器産業(株） | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.19\諏訪市豊田小学校 コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日新電機製作所 | [22 empty] | ある | 19.24 | 太陽光 |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 1年未満 | その他 | 京セラ | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [46 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 特になし | 特になし | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\豊川市清掃事業課 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 中立電機 | [6 empty] | 20年以上、30年未満 | 日立造船 | [14 empty] | ある | 1850 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 西芝電機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 138 |  |  | 売電用 |  | 1年以上、5年未満 | 神戸製鋼 | [36 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [15 empty] | その他 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる | 豊川市長 山脇 実 | 豊川市清掃工場 | 豊川市清掃事業課 | 嘱託員 | 白井 明博 | 0533-87-4010 | 0533-87-4013 | seisokojo@city.toyokawa.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\赤穂海陸㈱西浜事務所 コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 再資源化事業 | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600V以下 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [17 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [9 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [156 empty] | 毎朝朝礼での作業基準の読み上げと、KYMの実施
保存_DBから削除済み_2013.12.19\酒井精工株式会社 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  |  |  |  | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [15 empty] | ある | 20 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 新電元工業 | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [46 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 協会チェックと自社チェックの二重チェックを実施している。(自社担当者：電気主任技術者免状有) |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.19\酒田地区広域行政組合 （酒田広域）アンケート自家用.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 清掃工場 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [22 empty] | ある | 1990 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 荏原 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課長補佐級 |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [45 empty] | 1 | [26 empty] | 平成18年度 | 火力発電 汽力 | 廃熱ボイラー | [7 empty] | 屋内（洞道含む） | 常用 | 該当せず |  | 14.1 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 |  |  |  | 製作不完全 | [6 empty] | なし | 1年以上、5年未満 | その他 | 24時間中央監視装置で状態監視 | 3ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [123 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\釧路東高等学校 アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\雪印メグミルク株式会社 アンケート自家用(20131219).xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  |  | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ある | 1500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | その他 | ピークカット用 | 10年以上、20年未満 | その他 | サターン | 週1日以下 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [31 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [6 empty] | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる | 雪印メグミルク株式会社 | 海老名工場 | 工務課 |  | 工藤 義幸 | 046-231-1297 | 046-231-6381 | yoshiyuki-kudoh@meg-snow.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\青森市環境部 八重田浄化センター アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 |  | その他 | 大雨時と非常時 | その他 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | その他 | 大雨時と非常時 | その他 | 火力（内燃力） | [31 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － | [13 empty] | 課員 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 特になし | 特になし | できる | 青森市 | 八重田浄化センター | 環境部 八重田浄化センター | 技師 | 小泉 純子 | ０１７－７３６－２１５１ | ０１７－７３６－４３７２
保存_DBから削除済み_2013.12.19\養護老人ホームちのみの郷 電気工作物アンケート.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 老人福祉施設 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 40 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [158 empty] | できる | 養護老人ホームちのみの郷 |  |  | 事務長 | 川潟 清美 | 0146-22-7070 | 0146-22-7080 | chinomi-yougo@citrus.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\高座清掃施設組合 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 1600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 |  | 高座清掃施設組合 | 施設課 | 電気設備担当副主幹 | 永井 実 | 046-238-2029 | 046-238-6010 | kouzaseisou2@sweet.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\鳥取市国府町総合支所 1312電気設備アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [239 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\鳴門塩業株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 日本碍子 | [7 empty] | アレバT＆D | [6 empty] | 日新電機 | [6 empty] | 四国変圧器 | ある | 11500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 工場長級 |  |  |  | 〇 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成22年度 | [6 empty] | モータ用配線 |  | ケーブル絶縁は、問題なかったが、モーター取り替え時に配線を切断すると、銅シールテープの腐食切れがみられた | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | その他 | 地絡事故 | 保守不備 |  | 不明 |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [70 empty] | 講習会参加 |  | できる | 鳴門塩業(株） |  | 製造部 |  | 吉本昌美」 | 088-686-2135 | 088-686-7869 | yoshimoto@naruen.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\鹿島動力株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 熱供給業 | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱電機 | [22 empty] | ある | 16200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | シーメンス | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 23000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週4日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [31 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 工場長級 |  |  |  | 〇 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\龍ケ崎地方塵芥処理組合 アンケート自家用(H25.12.27〆).xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 | [22 empty] | ある | 1500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | その他 | 係長 |  |  |  | 嘱託員 | [9 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 保安教育、保安講習などを随時行うようにしている。 |  | できる | 龍ケ崎地方塵芥処理組合 | くりーんプラザ・龍 | 施設課 | 管理係長 | 松本 毅 | 0297-60-1777 | 0297-60-1778 | ryujin-sisetsu@bz03.plala.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\（株）上砂川振興公社 アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [230 empty] | 要相談 | 上砂川振興公社 | 日本庭園 |  | 支配人 | 是洞春輝 | 0125-62-2526 | 0125-62-6631 | info@pankenoyu.com
保存_DBから削除済み_2013.12.19\ＹＩＮ ＪＡＰＡＮ株式会社 経産省 電気工作物に関するアンケート.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600V以下 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 不詳 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | [160 empty] | ＹＩＮ ＪＡＰＡＮ株式会社
保存_DBから削除済み_2013.12.20\ayuken アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [10 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 | 株式会社 鮎沢商事 |  |  | 取締役 | 鮎沢 浩保 | 03-3342-2894 | 03-3342-2895 | hiroyasu@ayuken.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\carino コピーアンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | その他 | 屋内開放キュービクル | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 満井電気計測 泰平電機 | [22 empty] | ある | 490 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | 九電との季節契約時のみ（夏季６０日・冬季２８日）/実働（夏季45日・冬季14日 | その他 | 火力（内燃力） | 490 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | 九電との季節契約時のみ（夏季６０日・冬季２８日）/実働（夏季45日・冬季14日 | その他 | 火力（内燃力） | 490 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | 九電との季節契約時のみ（夏季６０日・冬季２８日）/実働（夏季45日・冬季14日 | その他 | 火力（内燃力） | 490 | 火力（内燃力） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | 九電との季節契約時のみ（夏季６０日・冬季２８日）/実働（夏季45日・冬季14日 | その他 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係員 | [24 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | ○電気設備操作・点検作業中は、2つの動作・作業を同時に行わない。（記録しながら点検をしない。/点検をしながら操作を行わない。/会話しながら点検・操作をしない。など） ○点検・記録時に体（手・足・頭など）の複数箇所を同時に動かさない。 ○点検・記録時に体（手・足等）を移動する場合、移動する部分（手・足等）から目をはなさない。○目視確認できない状態で作業をしない。を基本動作としています。 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.20\entetsu アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ある | 580 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | ｺﾏﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 |  |  | － | － | － |  |  |  | 課長級 | [24 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できない | 遠鉄観光開発㈱ | ホテルウェルシーズン浜名湖 | 総務部総務課 | 課長 | 鈴木重男 | 053-487-0771 | 053-487-2856 | suzuki_sekk@entetsu.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\hokuriku-dhk アンケート自家用2003（返送）.xls | 北陸電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 河村電器産業 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成23年度 |  |  |  |  | 引込線（地中） |  |  |  | ・建物増設時、掘削重機にて引込CVケーブル埋設管を掘り起こしそうになった。 | 地下埋設 | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 故意・過失 |  | 大きい |  | 〇 |  |  |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 外部委託先 | [69 empty] | ・土木工事を含め、計画段階から電気主任技術者である外部委託先へ連絡・相談する。 |  | 要相談 |  | 一般社団法人坂井地区医師会 坂井地区医師会館 |  |  | 長谷川 | 0776-73-5366
保存_DBから削除済み_2013.12.20\jfe-fst 自家用電気工作物アンケート.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [15 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる | JFEウエストテクノロジー㈱ | 福山事業所 | 安全衛生部 | 主任部員 | 末次 正樹 | 084-941-1506 | 084-941-4969 | suetsugu@jfe-fst.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\JFEエンジニアリング（株） アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 建設工事現場 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 点検類は電気保安協会と連携 | [8 empty] | 電気保安協会と連携 | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [156 empty] | 特になし | 特になし | できる | JFEエンジニアリング（株） | JFE豊中市伊丹市クリーンランド作業所 |  |  | 永美 達男 （ナガミ タツオ） | 06-4865-3737 | 06-4865-3738 | nagami-tatsuo@jfe-eng.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\kemo_mabo アンケート自家用01.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 倉庫業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日本電機産業 | [22 empty] | ある | 456.96 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | シャープ | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [46 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.20\kemo_mabo アンケート自家用02.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 倉庫業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 内外電機 | [22 empty] | ある | 500 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | 京セラ | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [46 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.20\kirayaka コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱 | [22 empty] | ある | 300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 絶縁監視装置の取り付けで漏電の早期発見 |  | できる | きらやか銀行 | きらやか銀行 桜町ビル | 桜町ビル 機械室（総務課） |  | 田苗 滋 | 023-623-8110 | 023-625-8746 | tanae2425@kirayaka.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\kobe.coop コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [22 empty] | ある | 600ｋｗ*２台 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | 360 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 60 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 神戸製鋼 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 60*2台 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | デンヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | ー |  |  | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成19年度 | 火力発電 内燃力 | [7 empty] | 600ｗエンジン発電機地絡保護装置作動 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 中程度 | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [70 empty] | ・年１回の全停電による点検 | ・主任技術者制度の緩和 | できる | 生活協同組合コープこうべ | 六甲アイランド食品工場 | 生産事業部設備管理 | 主任 | 近田政令 | 078-857-1048 | 078-857-1048 | chikada@kobe.coop.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\lifefoods アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 50 | その他 | エンジン（軽油） | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | その他 | やまびこ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [46 empty] | 〇 | － | － | － |  |  |  | 会長・社長・役員級 | [18 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 月次点検 月２回の点検実施 （委託） / 他、日常検針時（使用量） 異音、異臭確認 |  |  | 株式会社 ライフフーズ | 仙台ファクトリー | 管理 | マネージャー | 日下 信一 | 0224-85-1311 | 0224-84-6541 | shinichi.kusaka@lifefoods.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\miyako-seitou アンケート自家用.xlsx | 沖縄電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [23 empty] | ある | 2300 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 神戸製鋼 |  | その他 | 70 | 24時間 | 火力（汽力） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 〇 | [10 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [230 empty] | できる | 安村 勇 | 宮古製糖株式会社 | 工務部 | 工務次長 | 池間邦雄 | 0980-77-4116 | 0980-77-4118 | k.ikema@miyako-seitou.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\msr アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 生産用機械器具製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 北陸電機 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [14 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 |  | 有限会社 エム・エス・アール
保存_DBから削除済み_2013.12.20\Pleias OTA アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 結婚式場 |  |  |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | ムサシ電機 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | [5 empty] | その他 | [18 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 | ㈱ライムメンバーズ | プレイアス太田 |  | 支配人 | 山﨑 篤 | 0276-60-1100 | 0276-60-1133 | yamazaki-atsu@limemembers.odas.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\sdk アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [7 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けていない | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [57 empty] | 平成21年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 生産設備の整流器やインバーター、サーボモーターからのノイズによる影響 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 月1回程度 |  | 設置者社員 | [70 empty] | 特にありません | 特にありません | 要相談 | 栄電子工業株式会社 | 新潟事業所 |  | 取締役事業所長 | 井崎克俊 | 025-256-1911 | 025-256-1711 | izaki@sdk.gr.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\SEC株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東京キデン | [22 empty] | ある | 1500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | テス・エンジニアリング | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.20\sinmeien 電気工作物アンケート.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 特別養護老人ホーム |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 予備 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 4 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [29 empty] | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 隔月に1回程度 |  | その他 | KDH | [120 empty] | 定期的な部品交換。 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.20\suki03 アンケート自家用2003.xls | ８．四国電力管内 | 工場 |  |  | N．鉄鋼業 |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [33 empty] | 整備している | [15 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.20\suki03 アンケート自家用2003.xls | ８．四国電力管内 | 工場 |  |  | N．鉄鋼業 |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [33 empty] | 整備している | [15 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.20\taiken コピーアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 砂利採取業 | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 部分交換（メーカー三菱） | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [30 empty] | 一般社団法人北海道電気管理技術者協会 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [157 empty] | 電気管理技術者と協議の上、作成致しました。 | できる | 砂源開発㈱ |  | 事務課 |  | 三本 貴規 | 0154-65-2321 | 0154-65-2322
保存_DBから削除済み_2013.12.20\tokyu-com コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 事務所・商業・ﾎﾃﾙ複合施設 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | SF6ｶﾞｽ絶縁開閉装置(C-GIS) | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [22 empty] | ある | 990 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三井造船 | 週6日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [43 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 |  |  |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.20\tti001 アンケート 自 家 用.xlsx | 北陸電力管内 | [5 empty] | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  |  |  | 20年以上、30年未満 | 富井工業所 | [22 empty] | ある | 230 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 | 非常用 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） |  |  |  | 自家用（非常用） |  |  | その他 | デンヨー 常用 | [7 empty] | その他 | 常用は休止 | [29 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.20\yamagata-ya コピーアンケート自家用2003改.xls | 東京電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  |  | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [6 empty] | 係員 | [17 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.20\【江戸川区子ども未来館】自家用電気工作物アンケート.xls | 東京電力管内 | 電気事業 | その他 | 保守・点検 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [24 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [230 empty] | できる | 関東電気保安協会 | 江東事業所 | 電気保安１課 | 副長 | 畑野 幸夫 | 03-5606-0301 | 03-5606-0337 | koutouho1-3@kdh.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\あっぷるデイサービス龍野 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | デイサービス |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 内外電機 | [22 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [230 empty] | できない |  | あっぷるデイサービス龍野
保存_DBから削除済み_2013.12.20\アンケート自家用(利根エンジニア）.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 工事会社 機材センター |  |  | ある | [32 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [158 empty] | 要相談 | 利根エンジニア | 塩山機材センター | 機材センター |  | 山口祐一 | 0553-20-2669 | 0553-20-2647 | y.yamaguchi@kcnet.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\アンケート自家用(天竜厚生会）.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 社会福祉事業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [15 empty] | ある | 150 | その他 | ラジエータ冷却式 | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 150 | その他 | ラジエータ冷却式 | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 115 | その他 | ラジエータ冷却式 | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [20 empty] | 〇 | [8 empty] | その他 | 免状取得者の役職に依る | [16 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [228 empty] | 年次点検や目視点検での改修が必要な箇所については、毎年度予算計上を行い、毎年の年次点検の停電に併せて実施するなど、安全かつ効率的な運用を実施している。 | 保安規制だけでなく、電気に関する資質向上のための研修会等の情報提供をして頂きたい。 | 要相談 | 社会福祉法人 天竜厚生会 | 〃 | 管理部 管理課 | 課長（電気主任技術者） | 松崎 英嗣 | 053-583-1119 | 053-583-1434 | matsuzaki@tenryu-kohseikai.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.20\アンケート自家用_アルバック東北マテリアル工場.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [58 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 年次点検にて経過年数により機器交換しています。 |  | できる | アルバック東北株式会社 | アルバック東北株式会社 マテリアル工場 | 総務部施設課 | 主事補 | 小向 幸生 | ０１７８－２８－７６９３ | ０１７８－２８－７９６５ | kousei_komukai@ulvac.com
保存_DBから削除済み_2013.12.20\アンケート自家用 （（学）日本医科大学 大学院棟）.xlsx | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 上和電機 | [22 empty] | ある | 295 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | トヨタタービンアンドシステム | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [43 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [22 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [156 empty] | 変電室配電盤ブレーカー、各階分電盤主幹ブレーカーに漏電表示付ブレーカーを設置し、中央監視にて漏電警報を常時監視することにより、漏電箇所の早期発見、早期対応、復旧ができ、火災及び感電の予防保全に努めております。 |  | 要相談 | 学校法人 日本医科大学 | 大学院棟 | 日本医科大学付属病院 事務部 資材課 電気係 | 主任 | 槙 晃 | 03-5814-6374（管財課） | 03-5814-9623 | 連絡は 管財課・齋藤へお願いします。 r－ｓａｉｔｏｕ＠nms.ac.jp

## ans_org-4 (hidden)
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ＮＥＣトーキン_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | A-GIS | 常用 | 20年以上、30年未満 | 日新電機 | [22 empty] | ある | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機＋明電舎 | その他 | 停止中 |  | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（内燃力） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機＋明電舎 | その他 | 停止中 |  | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（内燃力） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機＋明電舎 | その他 | 停止中 |  | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（内燃力） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機＋明電舎 | その他 | 停止中 |  | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 構内高圧配電線路（6.6kv_埋設）をケーブル活線下絶縁自動監視装置にて絶縁状態を日常管理し、 合わせて絶縁状態の傾向管理を行っている。 |  | 要相談 | NECトーキン株式会社 | 白石事業所 | 環境推進部 | 主任 | 結城 聡 | ０２２４－２４－４３２２ | ０２２４－２４－４３３４ | s-yuki@xr.jp.nec.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ＮＬＴテクノロジ－㈱ 生産本部_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | GIS | 常用 | 20年以上、30年未満 | 明電舎 | 100kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 川崎電気 | [14 empty] | ある | 1100 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三井造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 部長級 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 電気設備の計測値・警報の24時間監視 | 特になし | できる | ＮＬＴテクノロジー株式会社 | 秋田工場 | 設備部 工務 | 主任 | 田村 広幸 | 018-829-0018 | 018-829-0014 | h-tamura@nlt-technologies.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ＮＴＴファシリティーズ中央_NTT武蔵野研究開発センタ_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 1500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ダイハツ |  | その他 | ピークカット | その他 | 火力（内燃力） | [41 empty] | 〇 | [7 empty] | 課長級 | [17 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 保安要員とコミュニケーションを積極的にとるように心がけています | 特になし | できる | 日本電信電話株式会社 | 武蔵野研究開発センタ | NTTファシリティーズ | 主任技術者 | 中島 義文 | 0422-37-7604 | 0422-37-7607 | nakaji35@ntt-f.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ＴＨＫ新潟株式会社_コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 |  |  |  |  | キュービクル式（屋外） | [18 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 特になし | 特になし
保存_DBから削除済み_2013.12.17\(株)アール・ケー・イー 2013.12.16-コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | 日東工業(株) | [22 empty] | ない | [76 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [10 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [172 empty] | ①キュウビクル式設備を、積雪地域のため工場内部に設置、雪や風水害によるﾄﾗﾌﾞﾙ回避、錆等による経年劣化を少しでも抑えるようにした。②保安協会の推奨する絶縁監視装置（携帯電話方式２４時間監視）をとりつけている。 | 保安業務を委託する場合いは、個人の管理事務所よりも当社のように保安協会等、組織力のあるほうが信頼できるのではないか。個人事務所は(保安業務経験者が）定年後、独立して始める事例が多いと聞いています。力量等気になるところです。 | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.17\AGF関東株式会社 電気工作物保安・事故アンケート回答(1).xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 株式会社明電舎 | [22 empty] | ある | 1470 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 400 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 部長級 | [5 empty] | 〇 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [5 empty] | キュービクル内の機器（継電器類） |  |  |  | 年次の電力設備点検を実施したところ低圧（４２０V)配電盤に置いて地絡系電機の不動作が発見された。原因は地絡継電器（集合型）の電源故障であった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | その他 |  | 設備不備 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | ほとんどしない |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [53 empty] | できる | AGF関東株式会社 | 同上 | 製造部 設備管理グループ | グループ統轄マネージャー | 青木 敬司 | ０２７６－５２－７１００ | ０２７６－５２－７１２７ | Keiji_Aoki@agf.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\art-clean アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | その他 |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.17\fukuyama-u_柳_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 30年以上、40年未満 | [8 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 |  |  |  | 高圧配電線路（架空） | [5 empty] | PSAが壊れた | 屋外 | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 判別できない |  |  |  |  | 〇 |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [51 empty] | 電気室及び配電盤付近の整理整頓 |  | できる |  | 徳山大学 | 総務課 |  | 柳 | 0834-28-0411 | 0834-28-8790 | yanagi@tokuyama-u.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\hokutou コピーアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 50年以上 | [23 empty] | ある | 5400 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 部長級 | [5 empty] | 〇 | [13 empty] | ○ | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [246 empty] | できる | 北海道糖業株式会社 | 本別製糖所 | 製糖課 | 係長 | 須藤 敏 | 0156-23-2912 | 0156-23-2352 | sudoh@hokutou.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\IHIビジネスサポート_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 | 40年以上、50年未満 | 中国電機製造 | [22 empty] | ある | 5760 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 2500 | 火力（ガスタービン） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | その他 | 運転休止中 | その他 | 火力（ガスタービン） | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  |  |  | 〇 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | 株式会社IHI | 呉事業所 | 株式会社IHIビジネスサポート呉事業所 | 電気主任技術者 | 北崎 裕示 | 0823-26-8122 | 0823-26-2531 | yuji_kitasaki@ihibs.ihi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\JA雲南 奥出雲営農経済センター 電気工作物アンケート.xlsx | 中国電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.17\jenco アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 電気事業 | その他 | 電気、蒸気販売 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 日新電機 | [22 empty] | ある | 4000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） |  |  | 売電用 | [36 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 |  |  | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成23年度 | 火力発電 ガスタービン | [8 empty] | 過速度検出誤動作 | 屋外 | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | その他 | 経年劣化 | 判別できない | 〇 |  |  |  | 〇 | 電子部品劣化により正常回転数にて誤動作。しかし、逆に部品劣化により過速度になっても動作しないことも想定できる。(本来は過速度検出は2段階を設けている) | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [51 empty] | 定期整備の確実な実施とパトロールの強化 | なし | できる | 尼崎エネルギーサービス株式会社 | 神崎発電所 |  | 所長 | 尾崎和憲 | 06-4960-7071 | 06-4960-7072 | ozaki.kazunori@jenco.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\JR北海道 コピーアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 鉄道車両検査修繕工場 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 愛知電機 | [22 empty] | ある | 2564 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [39 empty] | 〇 | [9 empty] | 課長級 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.17\kishou アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [31 empty] | ある | 300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | その他 | 72時間運転後次号機に切替 | 24時間 | 火力（内燃力） | 300 | 火力（内燃力） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | その他 | 72時間運転後次号機に切替 | 24時間 | 火力（内燃力） | 300 | 火力（内燃力） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | その他 | 72時間運転後次号機に切替 | 24時間 | 火力（内燃力） | 300 | 火力（内燃力） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | その他 | 72時間運転後次号機に切替 | 24時間 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － | [12 empty] | その他 | 技術専門官（係長級） | [10 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | ＫＹ運動の実施 作業内容を作業者全員で再確認 | 特にありません | 要相談 | 気象庁 | 南鳥島気象観測所 | 地球環境海洋部 地球環境業務課 | 技術専門官 | 菅野大助 | 03-3212-8341 ex5114 | 03-3211-8309 | kanno@met.kishou.go.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\toyama-kouiki_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 | その他 | ごみ焼却場 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 20000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | 富山地区広域圏事務組合 | 富山地区広域圏クリーンセンター | 第２係 | 係長 | 前田 康宏 | 076-462-1187 | 076-463-4583 | maeda@toyama-kouiki.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\ykkap アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている | [102 empty] | 隔月に1回程度 | [143 empty] | ＹＫＫ ＡＰ㈱ | 四国支社 管理部 | 管理部 総務人事課 |  | 関口 ジュン | 087-822-4150 | 087-822-4228 | ju_sekiguti@ykkap.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\たにぐち アンケート回答.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） |  | 常用 | 1年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | （株）たにぐち 和歌山工場 | 日高川工場 | 和歌山工場・日高川工場 | 工場統括 | 伊藤達也 | 0738-53-0866 | 0738-53-0868 | ito@taniguchi-net.com
保存_DBから削除済み_2013.12.17\エヌ・アンド・イー株式会社 アンケート自家用2003.xls | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ある | 7000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | その他 |  |  |  |  | 〇 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | エヌ･アンド･イー株式会社 |  | 製造部 工務課 | 課長 | 豊田 雅彦 | 0885-37-1153 | 0885-37-3180 | m.toyota@neoboard.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\エルテックサービス(株) アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 産業廃棄物処理業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ある | 250 | その他 | バイナリー発電 | 自家用（常用） |  | 1年未満 | その他 | アクセスエナジー | 週7日 |  | 24時間 | その他 | [5 empty] | 商社 第一実業(株) | [36 empty] | 〇 | - | - | - | - |  |  | その他 | 電気保安管理者 | [14 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  |  |  | 関連付けている |  | 関連付けている |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成21年度 | [5 empty] | 計器類 |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 腐しょく |  | 判別できない |  |  |  |  | 〇 | 点検時に発見 | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | 保安管理者 | [50 empty] | 常時、毎日点検を実施しており不具合や故障を発見した時は、電気保安管理者及び弊社専属の電気会社が対応している。
保存_DBから削除済み_2013.12.17\サンプラスチックス株式会社 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 1年未満 | [23 empty] | ある | 370 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | りょうしん電気 | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.17\サービス付き高齢者向け住宅モーニング アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | サービス付き高齢者向け住宅 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | 河村電器 | [22 empty] | ある | 64 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | － | － | － | [18 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.17\スカイビルサービス株式会社 アンケート.xlsx | 東京電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 1500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週6日 |  | 15～20時間程度 | 火力（ガスタービン） | 2000 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [32 empty] | 〇 | 1 | [22 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | ①マニュアルに整備②保安教育 | なし |  | 公益財団法人東京都保健医療公社 | 荏原病院 | 庶務課 用度係 | 施設担当 | 森内 佳美 | 03-5734-8000
保存_DBから削除済み_2013.12.17\テレビ岩手 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 放送事業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 750 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [176 empty] | テレビ岩手 | 技術部 | 副部長 | 佐々木 勝志 | 019-624-9026 |  | sasakatu@tvi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\バイホロン株式会社 アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 1年以上、5年未満 | [8 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | － | － | － | [19 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 指摘事項発生時は必ず補修改善などを実施している。 | なし | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.17\ミルクマン コピーアンケート自家用 (1).xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 乳製品他宅配サービス業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年未満 | 河村電器産業株式会社 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  | 整備していない２件はこれから | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  | 作成していきます。 | [244 empty] | できる | 株式会社ミルクマン | 株式会社ミルクマン豊岡店 | 株式会社ミルクマン豊岡店 | 統括部長 | 園 弘樹 （ソノヒロキ） | 0796-44-0117 | 0796-44-0118 | sono@milkman.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\三幸毛糸紡績_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 |  |  |  | 繊維工業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | その他 | 受電の一部はｸｰﾋﾞｸﾙに有り殆どは屋内開放式設備 | 常用 | 50年以上 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | － | － | － | [18 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 作業者に対して、正しい作業をしているにもかかわらず通常とは違った状況、音、臭い、見た目等々が有った場合はどんなに小さなことでも直ぐに担当者に連絡するよう意識付けしている。 |  | できる | 三幸毛糸紡績株式会社 | 新川工場 | 開発部 | 次長 | 宮下 哲夫 | ０５９－３６５－２１８１ | ０５９－３６４－８５１１ | naoya22d@sky.bbexcite.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\三洋クリエイティブサービス株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 自動車販売/整備業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [244 empty] | 素手で配線を触らない。 分電盤を開けない。 |  | 要相談 | 三洋クリエイティブサービス㈱ | いずみオートピア |  | TL | 宮田 健 | 0276-63-6626 | 0276-63-6691 | miyata.ken@jp.panasonic.com
保存_DBから削除済み_2013.12.17\中日新聞社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 印刷・同関連業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 東芝 | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 予備 |  | 10年以上、20年未満 | 新愛知電機 | [14 empty] | ある | 2600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成20年度 | 火力発電 ガスタービン | [8 empty] | 発電機煙道より高温蒸気漏れ | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 腐しょく |  | 判別できない | 〇 |  |  |  | 〇 |  | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [51 empty] | 日常点検の実施に尽きると思います。点検内容についても、設備更新や他の事故例に併わせて見直す様にしています。設備の重要度、リスクに併せて予防保全を積極的に行なっている。
保存_DBから削除済み_2013.12.17\丸新玩具 dennkiアンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [8 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | [184 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.17\京都市 環境政策局 南部クリーンセンター(発電所) アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | 2,000kW以上 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [15 empty] | ある | ８８００ｋｗ | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 明電舎(発電機) | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 人事異動等で担当者も交代するので，マニュアルを作成，，疑義が有れば，そのたび改訂し一定のスキルが継承され，保たれるよう留意している。 |  | できる | 京都市 | 京都市 南部クリーンセンター 第一工場 | 工場課 施設係 | 課員(電気主任） | 千葉 哲士 | ０７５ ６２２－３３７１ | ０７５ ６２２－３３７１ | chicc474@city.kyoto.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\伸好舎 アンケート自家用回答.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [15 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | 株式会社伸好舎 | 那須工場 | 総務・経理課 | 課長 | 鈴木 かず江 | 0287-22-3167 | 0287-23-7163
保存_DBから削除済み_2013.12.17\住友化学千葉工場 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 | 5年以上、10年未満 | 東芝 |  |  | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 東芝 | [14 empty] | ある | 28000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 27000 | 火力（汽力） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 17500 | 火力（ガスタービン） | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [19 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | 住友化学株式会社 | 千葉工場 | 工務部 |  | 金政浩三 | 0436-61-1120内線3688 | 0436-61-4952 | kanemasa@sc.sumitomo-chem.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\八戸セメント株式会 繧ウ繝斐・繧「繝ウ繧ア繝シ繝郁・螳カ逕ィ[1].xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 明電舎 | [22 empty] | ある | 2300 | その他 | 廃熱ﾎﾞｲﾗｰ | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長代理級 |  |  | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | 八戸セメント株式会社 | 八戸工場 | 工務部施設課 | 課長代理 | 安達 英夫 | 0178-33-0111 | 0178-33-9266 | hadachi@hcc.soc.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\八戸清掃工場_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 荏原 | [22 empty] | ある | 1300 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 荏原 |  | その他 | 325日 | 24時間 | 火力（汽力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課長補佐級 |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [163 empty] | 平成22年度 | [7 empty] | 低圧ケーブル |  | ケーブルピット内の単芯３条×２のCVケーブル（200□）の被覆が発熱により融着していた。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 不明 |  | 不明 |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | 電気保安協会
保存_DBから削除済み_2013.12.17\吉富木材株式会社 アンケート自家用提出用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | － | － | － | [24 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [175 empty] | 吉富木材株式会社 |  |  | 代表取締役 | 吉富利夫 | 0834-25-0008 | 0834-25-1096 | yositomi@woody.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\和光純薬工業株式会社 アンケート自家用-回答.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [10 empty] | 整備している | [5 empty] | 関連付けている |  |  | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | UGSの新規取り付け。高圧ケーブル、LBSの交換実施。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.17\山形県立中央病院 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [22 empty] | ある | 1950 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係員 | [18 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | 山形県立中央病院 | 山形県立中央病院 | 総務課施設係 | 施設管理主査 | 渡辺忠志 | 023-685-2660 | 023-685-2601 | watanabetada@ypch.gr.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\岐阜大学 施設環境部施設整備課_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 病院及び大学 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 | 5年以上、10年未満 | 三菱電機 | [22 empty] | ある | ５６０ｘ３ | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機 |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 1年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 800 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 5年以上、10年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 240 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [16 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | 国立大学法人 岐阜大学 | 岐阜大学附属病院 | 岐阜大学施設環境部施設整備課 | 主任 | 古井 規裕 | ０５８－２３０－６０８３ | ０５８－２３０－６０７３ | gjfa03012@jim.gifu-u.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\岩手医科大学 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ある | 120 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 |  |  | 事業推進部 施設課 | 保守管理係長 | 小島和浩 | 019-653-0114 | 019-653-0114
保存_DBから削除済み_2013.12.17\御国色素株式会社 コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 松下電工 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | [97 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 年次点検にてＬＢＳを点検清掃中にトラッキングを発見、絶縁抵抗値も低下しており後日ＬＢＳを取り換えた。 | 屋外 | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 大きい |  | 〇 |  |  |  |  | 月2回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 外部委託 管理技術者 | [50 empty] | 安全パトロール 電気設備 不具合箇所の早期指摘 対応 保安教育 電気安全、事故防止等の教育による意識付け 「でんきとかんり」 外部委託より提供の広報誌記事の回覧による電気安全、事故防止等の意識付け | 設問８の回答について 平成２２年度より 当該建屋を以前所有の会社より譲渡される。 その際に過去の事故記録等 引き継がなかった為 ２１年度以前の記録は不明です。 | できる | 御国色素株式会社 | 御国色素株式ビル | 安全衛生管理部 | ＧＭ | 赤穂 悟 | ０７９－２５２－０７８３ | ０７９－２５２－１８７０ | ａｋｏｕ＠ｍｉｋｉｕｎｉ－ｃｏｌｏｒ．Ｃｏ．Ｊｐ
保存_DBから削除済み_2013.12.17\日本年金機構 大分年金事務所 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 日立 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | － | － | － | [18 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | コンセントに埃がたまってないか確認しています。 |  | できる |  | 日本年金機構 大分年金事務所 | 総務調整課 | 係員 | 鮫島 裕貴 | 097-552-1211 | 097-552-2349 | samejima-yuuki@nenkin.go.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\日本海水小名浜工場 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [22 empty] | ない | [51 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係員 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [8 empty] | 蒸気大気開放弁 | 末端不要ｹｰﾌﾞﾙを撤去する為、一部高圧系統を停電させたところ、蒸気大気開放弁が誤作動し、蒸気供給元の他社の発電所の運転が、一時不安定になった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 社会的影響 |  | その他 | 系統確認不足 | 小さい | 〇 |  |  |  | 〇 | 誤作動機器が安全側に動作する | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 業者委託 | [50 empty] | 停電計画時に、係内安全会議、業者安全会議、を実施し、その他安全対策を星取り表にしてチェックし、停電計画書を作成。業務連絡書と、共に配付し、関連部署に周知徹底する。 | 特になし | できる | ㈱日本海水 | 小名浜工場 | 設備･安全・復旧グループ | 電気主任技術者 | 菅野 浩之 | 0246-54-2161 | 0246-52-0850 | kanno-h@nihonkaisui.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\日本重化学工業株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | その他 | その他製造業 | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 | 40年以上、50年未満 | 東芝、日立、三菱 | [22 empty] | ある | 22600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [39 empty] | ○ | [9 empty] | 課長級 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成15年度 |  |  | 送電設備（架空） | [6 empty] | 送電線近傍で作業中（第三者）であったクレーン車のブームが送電線に接近し地絡事故が発生した。 幸いクレーン作業者に怪我は無かった。 | 屋外 | 常用 |  | 感電死傷（公衆） |  | 故意・過失 |  | 大きい | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成18年度 | 送電設備（架空） |  |  |  | 着雪により倒れていた樹木が気温の上昇により付着していた雪が溶け落ち浮き上がって送電線に接触した。 翌日送電線（他社）を停止し伐採した。 | 屋外 | 常用 |  | 電気火災 |  | 他物接触 |  | 中程度 | 〇 |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成22年度 | 火力発電 内燃力 |  | 発電所建家の避雷針に直撃雷。雷撃ショックにより発電機CPU一時機能停止。電源リセットで回復。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 自然現象 | 中程度 | 〇 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 | 平成23年度 | 変圧器・計器用変成器類 | 東日本大震災の影響と思われる絶縁油のにじみを発見。 シール材にて補修した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 電気工作物の損壊 | 自然現象 | 小さい | 〇 | 巡視点検にて発見 | 週１回程度 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 |  |  | できる | 日本重化学工業株式会社 | 南岩手事務所 | 電力管理所 | 所長代理 | 清水 一也 | 0197-74-2117 | 0197-74-2358 | shimizukaz@jmc.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\日本電子（株） コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 40年以上、50年未満 | ㈱富沢電機 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 1.検電の励行 2.活線作業の禁止 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.17\日野町江府町日南町衛生施設組合 ごみ処理施設 クリーンセンターくぬぎの■Rピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [175 empty] | 日野町江府町日南町衛生施設組合 | ごみ処理施設 クリーンセンターくぬぎの森 | ごみ処理施設 | 主幹 | 西條 育志 | 0859-74-0333 | 0859-74-0333 | kunuginomori@coast.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\旭カーボン アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 5200 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 5200 | 火力（汽力） | 自家用（常用）+売電用 | 10年以上、20年未満 | その他 | 三井造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 5000 | 火力（汽力） | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [19 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [6 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [91 empty] | 平成24年度 |  |  | 送電設備（架空） | [6 empty] | ６６ｋVの鉄塔にカラスが巣をつくったため、早急に取り除かないと、針金の落下等により短絡事故に至る可能性があった。 | 屋外 | 常用 |  | その他 | 短絡事故 | 自然現象 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 | 送電設備（架空） |  |  |  | 強風により飛来物（ビニールシート）が６６ｋV鉄塔に巻きついたため、短絡事故になる可能性があった。 | 屋外 | 常用 |  | その他 | 短絡事故 | 自然現象 |  | 小さい |  | 〇 |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [27 empty] | ・複数人による電気工作物の巡回点検（複数の人が違う日時に巡回することにより、異常の発見漏れを無くす） | 特になし | できる | 旭カーボン株式会社 | 新潟工場 | 設備部 設備開発課 |  | 菅原行秀 | 025-274-1211 | 025-271-4658 | sugawara.yukihide@asahi-carbon.com
保存_DBから削除済み_2013.12.17\有限会社 極東化成 電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xlsx | ６．関西電力管内 | J．プラスチック製品製造業 |  |  |  |  | ある | b. 100kW以上、500kW未満 |  | c.100kVA以上、300kVA未満 | a. 600V以下 | d. キュービクル式（屋内） |  | a. 常用 | b. 1年以上、5年未満 | KAWAMURA | [22 empty] | ない | [54 empty] | ○ | [8 empty] | ○ | [8 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | [6 empty] | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [14 empty] | 0 | 0 | [234 empty] | できる | 有限会社極東化成 |  |  | 代表取締役 | 池田 師郎（のりお） | 06-4867-3081 | 06-4867-3082 | ike1244da27fums@lemon.odn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\朝霞地区看護専門学校_コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 戸上電機製作所 GLR-B-D | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関東電気保安協会に委託 | [9 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 関東電気保安協会に全面委託し２か月に１回の点検作業をしてもらっている。 |  | 要相談 | 朝霞地区看護専門学校 |  |  | 事務長 | 上田 晴枝 | ０４８（４６８）０７０１ | ０４８（４６８）０６３０
保存_DBから削除済み_2013.12.17\東京理化工業所 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 三菱電機 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 特に無し | 特に無し | できる | 株式会社 東京理化工業所 |  | 製造部 | 次長 | 高星 剛 | ０２４８－２８－２１０１ | ０２４８－２８－３３４５ | tuyosi.takahosi@tokyorika.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\東北センバ アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | 日桑工業(株) |  |  |  | キュービクル式（屋外） | [18 empty] | ある | 80 |  | ディーゼル | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | [43 empty] | 〇 | － | － | － | [18 empty] | 〇 | [13 empty] | 外部委託 | [8 empty] | 外部委託 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.17\東北歴史博物館 アンケート自家用（東北歴博）.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 500 | 火力（ガスタービン） | 灯油 | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [42 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成23年度 | 火力発電 ガスタービン | [8 empty] | 自家発電の定期点検において，起動を試みたが起動しなかった。 | 屋内（洞道含む） | 非常用 |  | その他 | 非常時の電源確保 | 設備不備 |  | 判別できない |  |  |  |  | 〇 | 点検中のため | 月1回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 | 委託業者 | [52 empty] | 要相談 | 宮城県教育委員会 | 東北歴史博物館 | 管理部管理班 | 次長 | 大森 良和 | ０２２－３６８－０１０１ | ０２２－３６８－０１０３ | omori-yo520@pref.miyagi.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\株式会社川金コアテック アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | ゴム製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.17\根釧農業試験場_コピーアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [15 empty] | ある | 300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 |  |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる |  | 地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部根釧農業試験場 | 総務部総務課 | 主査（調整） | 長内 義孝 | 0153-72-2004 | 0153-73-5329 | osanai-yoshitaka@hro.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\済生会山形済生病院_アンケート回答山形済生病院.xlsx | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 770 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 東京電機 | その他 | デマンド分 | その他 | 火力（内燃力） | 600 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [32 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成17年度 | その他 | 火力 ディーゼル |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） |  | その他 | デマンド分 | 6.6kV |  | 385000 | W |  | 電気工作物の損壊 | [7 empty] | 〇 |  |  | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [57 empty] | 平成17年度 | その他 | ディーゼル | [8 empty] | 屋内（洞道含む） | その他 | デマンド分 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 判別できない |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [51 empty] | ・日常点検の実施 ・定期的な設備メンテナンス |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.17\港電業社 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 | ダイヘン | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.17\甲信マツダ アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 自動車ディーラー |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [14 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [175 empty] | ㈱甲信マツダ | 中野店 | サービス | サービスアドバイザー | 阿部 貴男 | 0269-26-6411 | 0269-26-6414 | abe.t@koushin-mazda.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\相模原市 環境経済局 資源循環部 南清掃工場 アンケート回答(南清掃工場アンケート回答(南清掃工場).xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  | その他 | 一般廃棄物処理施設(ごみ焼却) | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 | 1年以上、5年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 10000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 1年以上、5年未満 | その他 | ＪＦＥ（明電舎） | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1200 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | 西芝電機㈱（三菱重工業㈱） | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 200 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [19 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | [9 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [172 empty] | 月例点検、 職場巡視などの実施 |  | できる | 相模原市 | 相模原市南清掃工場 | 環境経済局資源循環部 | 南清掃工場 主幹 | 渋谷 | 042-748-1133 | 042-744-9702
保存_DBから削除済み_2013.12.17\石本酒造株式会社 電器保安アンケート.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 40年以上、50年未満 | 日立製作所 三菱電機 河村電器産業 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  | 寿命・更新周期は業者管理 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | ・危険個所への立ち入り制限（安全柵設置）安全カバーの増設。 ・非常停止ボタンの増設。 ・安全衛生テキスト（労災防止協会発行）等による社員教育の徹底。 ・電気保安協会の月次点検、停電作業による年次点検実施。 | 特にありません | できる | 石本酒造株式会社 | 石本酒造株式会社 | 営業部 施設課 |  | 島田 洋司 | ０２５－２７６－２０２８ | ０２５－２７０－０６９９ | ishimotoshuzou@earth.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\社会医療法人慈薫会河崎病院 コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年未満 | 共立電気制作所 | [22 empty] | ある | 1240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [332 empty] | 要相談 | 社会医療法人慈薫会 | 河崎病院 | 事務部 | 事務部長 | 高田 富貴夫 | ０７２－４４６－１１０５ | ０７２－４４６－３１９６ | kawasakihp@mist.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\秩父太平洋セメント株式会社 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [22 empty] | ない | 8000 | その他 | 廃熱発電 | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  |  |  | その他 | その他 | [40 empty] | 〇 |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 |  |  | 送電設備（地中） | [6 empty] | 敷設された複数のCVｹｰﾌﾞﾙの重みにより下側のCVｹｰﾌﾞﾙのｼｰｽが接地し、進行すれば地絡事故(絶縁抵抗0MΩ)が懸念された。 | 地下埋設 | 常用 |  | その他 | 地絡事故 | 自然現象 |  | 小さい |  | 〇 |  |  | 定期点検で発見 | [57 empty] | 日常点検・定期点検を怠わらず実施し予防保全(PM)を実施した体制にしている。 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.17\青梅市役所 【青梅市】アンケート自家用.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | 中立電機 | [22 empty] | ある | 700 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | ニイカタ鉄工 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 30 | 太陽光 | 自家用（常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | シャープ | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [32 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 特にありません。 | 特にありません。 | 要相談 | 青梅市 | 青梅市役所 | 財務部契約管財課管財係 | 主任 | 中 村 敏 之 | 0428-22-1111(内線2548) | 0428-21-6645 | ｄｉｖ0710@ｃｉｔｙ.ｏｍｅ.ｔｏｋｙｏ.ｊｐ（契約管財課受信専用アドレス）
保存_DBから削除済み_2013.12.17\青森朝日放送 アンケート回答.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 放送事業（テレビジョン） |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [100 empty] | n.動力操作盤 | 動力盤内ＭＣＢ２次側チェック中、テスターリード棒が短絡。ＭＣＢ動作して重大事故に至らなかった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 感電死傷（公衆） |  | 作業方法不良 |  | 中程度 | 〇 |  |  |  | 〇 | 閉塞器二次側 | 月1回程度 |  | 月1回程度 |  | 設置者社員 | [51 empty] | 報告，連絡，相談の徹底 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.17\香川県東部清掃施設組合_アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 正興電機 | [22 empty] | ある | 1600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 西芝電機 | その他 | ごみ処理状況による | 24時間 | 火力（汽力） | 1100 | 火力（汽力） | 自家用（常用）+売電用 | 10年以上、20年未満 | その他 | 西芝電機 | その他 | ごみ処理状況による | 24時間 | 火力（汽力） | 320 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | デンヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [19 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － | [12 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成19年度 | [5 empty] | 区分開閉器（PAS） |  |  |  | 定期点検時に区分開閉器（PAS）のトリップ動作試験を実施したが、動作しなかったため、万が一構内で地絡等が発生した場合、波及事故の恐れがあった。 | 屋外 | 常用 |  | 社会的影響 |  | その他 | 経年劣化 | 判別できない |  | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検委託業者 | 平成22年度 |  | その他 | 直列リアクトル |  | 定期点検時に過熱痕が発見され、放置すれば火災の原因になりかねなかった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気火災 |  | その他 | 経年劣化 | 判別できない |  | 〇 |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検委託業者 | [28 empty] | 要相談 | 香川県東部清掃施設組合 | 香川東部溶融クリーンセンター | 総務課管理係 | 係長 | 三代﨑大介 | 0879-53-2001 | 0879-53-2004 | dms-tobu@m61.sanuki.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\高宮学園 本部校 アンケート自家用(回答済み).xlsx | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 130 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | － | － | 1 |  |  |  | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 整備している | [10 empty] | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [175 empty] | 学校法人 高宮学園 | 代々木ゼミナール 本部ビル | 施設管理部 |  | 吉田 竜司 | 03-3379-5221 | 03-3370-0776 | r_yoshida@yozemi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.17\ＪＡちばみどり 営農センター銚子 アンケート自家用2013.xls | 東京電力管内 | その他 |  | 野菜選果場 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [12 empty] | 整備していない | [8 empty] | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 設備の経年に伴う更新（特にＰＡＳ等） | 当該箇所は保安協会に委託をしており、保安協会より指摘事項などがあると都度協議対応をしている。 | 要相談 | ＪＡちばみどり農業協同組合 | 新町トマト選果場 | 営農センター銚子 | 保全管理担当 | 伊藤雄一 | 0479-23-9666 | 0479-23-9112
保存_DBから削除済み_2013.12.18\(株)フジ 店舗開発部 戸田末廣 アンケート自家用2003.xls |  | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 960 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係員 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [184 empty] | 株式会社フジ | フジグラン松山 | 店舗開発部 | 主事 | ﾄﾀﾞｽｴﾋﾛ | 089-923-1255 | 089-931-5222
保存_DBから削除済み_2013.12.18\a-cos アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  | 車載用電子部品製造 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | 河村電器産業株式会社 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | － | － | － | [18 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成23年度 | [5 empty] | 引込線（架空） |  |  |  | 責任分界近くの樹木が区分開閉器等に接近していた。停電および波及事故の原因にも成り得る ○即日伐採完了 | 屋外 | 常用 |  | 社会的影響 |  | 自然現象 |  | 大きい |  | 〇 |  |  | 〇 | (一財)東北電気保安協会の月次点検により | 月1回程度 |  | 隔月に1回程度 | 2ヶ月毎 | 設置者社員 |  | 平成24年度 |  |  |  | エアードライヤー | 負荷回路の対地間絶縁抵抗の測定値0.03MΩと低下しており、漏電すると感電や火災の恐れ有り ○設備改修までの間、対象開閉器遮断。近日改修後、絶縁測定結果20MΩにより完了 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気火災 | [14 empty] | 平成24年度 |  | 洗浄機(洗濯機) | 接地が施されていないため漏電で機器に異常電位が生ずると感電や火災の恐れ有り ○早急にＤ種接地を施し完了 | 屋内（洞道含む） | 非常用 | 感電死傷（作業者） | [19 empty] | 当社は工場移転後3年の新転地操業により、LA内蔵の方向性 過電流ロック型高圧生中開閉器をはじめ受変電設備や工場内の各所分電盤開閉器も新しく、主幹開閉器および必要負荷回路においては漏電ブレーカやモーター保護ブレーカ・サーマル付電磁接触器、電灯回路主幹においては欠相保護付の漏電ブレーカとしています。更には絶縁監視装置の導入により24時間体制で(一財)東北電気保安協会の通信司令室とつながり連携の上、電気事故防止に努めています。工場移転前は社員に専属の第三種電気主任技術者が在籍しており常時、社内巡回や点検等により事故防止に努めていました。 | 特になし | 要相談 | 会津コスモス電機 株式会社 |  | 総務部 総務課 | 総務課リーダー 第一種電気工事士/第一種衛生管理者 | 高畑 克則 | 0242-26-6365 | 0242-26-0430 | takahata.katunori@a-cos.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\agc アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 170,000V以上 | 開放式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ある | 5650 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | その他 | 5650 | その他 | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | その他 | 1600 | その他 | 自家用（非常用） | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | その他 | 1000 | その他 | 自家用（非常用） | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | その他 | [9 empty] | 〇 |  |  |  | － | [26 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成23年度 | [5 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | コントロールセンター内でNFBのカバーを取り付ける際、ドライバーを落とし相間短絡をおこすところだった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 作業方法不良 |  | 中程度 | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 月1回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成23年度 |  | その他 |  |  | 建屋工事を行っている際、高圧ケーブルラック上でくぎ打ち作業を行い、地絡事故を起こすところだった。 | 屋外 | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員
保存_DBから削除済み_2013.12.18\en_pri2007_宮原工業 アンケート自家用.xlsx
保存_DBから削除済み_2013.12.18\himeji-mcoop コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 介護 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年未満 | 河村電気産業 | [22 empty] | ある | 37.6 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | その他 | 西日本発電（株） | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [40 empty] | 〇 | [8 empty] | その他 | [15 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [246 empty] | できる | 姫路医療生活協同組合 | 姫路医療生協福祉介護センターめが | 介護事業部 |  | 酒巻幸代 | 079-285-3398 | 079-284-2647 | info@himeji-mcoop.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\inai-hc コピーアンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 28 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 特になし | 特になし | 要相談 | 株式会社いない | ハウジングランドいない 安来飯島店 | 店舗開発課 |  | 加山 渉 | 0858-22-358 | 0858-23-4038 | kayama@inai-hc.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\iskweb アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [22 empty] | ある | 42000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 10000 | 火力（汽力） | 自家用（非常用） | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（汽力） | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長代理級 | [5 empty] | 〇 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成22年度 | [5 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気火災 |  | 保守不備 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [53 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.18\jogmec アンケート自家用_白島rev20131213.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 石油備蓄 | ない（自家用発電設備のみ） | [31 empty] | ある | 1400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | その他 | 年間約８４日 | その他 | 火力（内燃力） | 1400 | 火力（内燃力） | 自家用（常用+非常用） | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | その他 | 年間約８４日 | その他 | 火力（内燃力） | 1400 | 火力（内燃力） | 自家用（常用+非常用） | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | その他 | 年間約８４日 | その他 | 火力（内燃力） | 1400 | 火力（内燃力） | 自家用（常用+非常用） | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | その他 | 年間約８４日 | その他 | 火力（内燃力） | 1400 | 火力（内燃力） | 自家用（常用+非常用） | 10年以上、20年未満 | 日立 | その他 | 年間約８４日 | その他 | 火力（内燃力） | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成23年度 | [7 empty] | 電動機 |  | 点検対象を間違えて隣の電動機を解線したが，停止中（自動起動対象）であったため事故に至らず。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 作業準備不良 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | その他 | 点検周期表による | その他 | 保守請負会社 | [50 empty] | ①計画書（作業内容，安全対策，組織）およびリスクアセスメント評価表による安全対策会議開催。 ②危険作業立会区分標準制定。 工事の環境設定に関し，施設管理部署（環境設定部署），工事管理部署，工事施工者の3者立会確認を規定） ③保守を行う元請負者およびベンダーの朝礼，KYに参加。 |  | 要相談 | 白島石油備蓄㈱ | 北九州事業所 | 工務課 | 主任 | 久原 円 | 093-752-1402 | 093-752-1418 | m_kuhara@shirashima.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\kinomoku アンケート自家用.xls | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている
保存_DBから削除済み_2013.12.18\mpuni 電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [15 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [7 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [7 empty] | モーター |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気火災 |  | 設備不備 |  | 判別できない |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | その他 | [53 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.18\sannet アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 繊維工業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年未満 | カワムラ | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [174 empty] | 屋外 | 常用 | [68 empty] | 絶縁監視装置を利用しています。 |  | できる | 有限会社 武内縫製 |  | 関西電気管理技術者協会 | 深瀬電気管理設備管理事務所 | 深瀬 裕 | 090-3262-0082 | 0790-62-6252 | fukase@sky.sannet.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\sky.sannet アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 倉庫 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 日本電気産業 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [27 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [102 empty] | 屋外 | 常用 | [68 empty] | 絶縁監視装置を使用しています。 |  | できる | 三光運輸 株式会社 |  | 関西電気管理技術者協会 | 深瀬電気設備管理事務所 | 深瀬 裕 | 090-3262-0082 | 0790-62-6252 | fukase@sky.sannet.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\suzukura アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 繊維工業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [52 empty] | 〇 | [8 empty] | 係員 | [20 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | 鈴倉インダストリー㈱ | 原町工場 |  |  | 菅沼公一 | 0258-52-4101 | 0258-53-6249
保存_DBから削除済み_2013.12.18\toray1217 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 繊維工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 | 50年以上 | [23 empty] | ない | [51 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 係長・主任級 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.18\いわき芸術文化交流館アリオス.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ある | 750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | いわき市長 清水 敏男 | いわき芸術文化交流館 アリオス | 施設管理課 | 監理調整担当 | 大平 淳一 | 246227418 | 246228181 | ohira-j@city.iwaki.fukushima.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\アンケート自家用2003(尼崎市立クリーンセンター第１工場回答).xls | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 2600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | その他 | 焼却時は連続運転 | 24時間 | 火力（汽力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課員 |  |  |  |  | 係長 |  |  |  |  | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 特にありません。 | 特にありません。 | 要相談 | 尼崎市 | 尼崎市立クリーンセンター第１工場 | 経済環境局環境部クリーンセンター | 主任 | 矢野 修吉 | 06-6409-0102 |  | yano-syuukichi@city.amagasaki.hyogo.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\アンケート自家用2003（横浜ｺﾞﾑ（株）平塚製造所）.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | ゴム製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ある | 4500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | [253 empty] | 停電復帰操作において、手順書及び事前確認を必ずお行い、教育を実施する。 実際の作業においては、3名以上で停電・復電操作を行う |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.18\サイカイ アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 松下 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.18\シキボウ㈱富山工場 コピーアンケート自家用2003.xls | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 繊維工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [22 empty] | ある | 1750 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | 大林組 | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [39 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [18 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  | 平成19年度 |  |  |  | 変圧器・計器用変成器類 |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | 60kV |  |  |  |  | 電気工作物の損壊 |  |  | 施工不完全 |  | 風（強風等） | [5 empty] | なし | 1年未満 | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検会社社員 | 平成22年度 |  |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） | 屋外 | 常用 | その他 | 3.3kv |  |  | 電気工作物の損壊 |  | 保守不完全 |  |  |  | 〇 | 接触不良 | なし | 10年以上、20年未満 | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検会社社員 | 平成22年度 |  | 引込線（架空） | 屋外 | 常用 | 60kV |  |  | 〇 | 粗線切れ | なし | 20年以上、30年未満 | ほとんどしない |  | ほとんどしない | その他 | 点検会社社員 | [13 empty] | 平成19年度 | [5 empty] | 変圧器・計器用変成器類 |  |  |  | 電力会社が特高変電所で計器用変成器を取り替えた。何もなかったが、強風が吹いた時に遮断機がﾄﾘｯﾌﾟした。原因は変成器の形状が変わりﾘ-ﾄﾞ線が揺れたため、原因究明に時間がかかった。 | 屋外 | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 設備不備 |  | 大きい | 〇 | [5 empty] | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検会社社員 | [50 empty] | 電力会社の「お客様研修会」に参加させています。 |  | 要相談 | シキボウ株式会社 | 富山工場 | 工務課施設係 | 係長 | 宮田育彦 | 076-467-2221 | 076-468-2632 | ya-miyata@shikibo.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\シミズ工業株式会社 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 | 30年以上、40年未満 |  |  |  |  | キュービクル式（屋外） | [18 empty] | ない | [52 empty] | 〇 |  |  | － | － | － |  |  |  | 係員 | [17 empty] | 〇 |  |  | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | シミズ工業株式会社 |  | 設備保全課 |  | 久米 正記 | 0566-23-8042 | 0566-23-3667 | masaki-kume@shimizu-industry.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\マースウインテック アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 業務用機械器具製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 内外電機 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.18\㈱大平洋エネルギーセンター アンケート自家用2003 TEC.xls | 東北電力管内 | 電気事業 | 卸供給事業者 |  |  |  | ある |  |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 45200 | 火力（内燃力） |  | 売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 150日/年程度 | その他 | 火力（内燃力） | [39 empty] | 〇 | [9 empty] | 部長級 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 送受変電設備は区画し施錠管理、電気主任技術者の許可なく立入り不可。区画外変電設備に露出充電部はなく、照明・コンセント電源盤は扉開放時にも露出充電部のない構造。照明・コンセンセント盤以外は施錠し、扉の解錠可能者は盤の内容により「高圧電気取扱者以外取扱禁止」と「低圧電気取扱者以外取扱禁止」と分けられている。溶接電源盤は「有資格者以外取扱禁止」を表示、二重扉を有し、内扉開放時は盤内MCCBがトリップ、接続時のミス等により感電しない構造。 製造ﾒｰｶｰの設備については、ﾒｰｶｰ推奨の点検・更新を実施。作業面においてはKYKと作業時の指差し呼称の徹底およびﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ推進を行っている。 | なし | できる | 株式会社大平洋エネルギーセンター | 北沼発電所 | 発電部 | 部長 | 馬渡 芳信 | 0178-21-2321 | 0178-21-2315 | tec-mawatari@star.ocn.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\佐賀県 統括本部 消防防災課 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三菱電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | 佐賀県庁 |  | 統括本部消防防災課 | 技師 | 成清 将平 | 0952-25-7027 | 0952-25-7262 | shouboubousai@pref.saga.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\八王子市 資源循環部 戸吹クリーンセンター アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 2080 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | ＮＫＫ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | その他 | 主任 |  |  |  | 主査 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | 八王子市 | 戸吹清掃工場 | 資源循環部 戸吹クリーンセンター | 主任 | 海野 | 042-692-5389 | 042-691-8678 | b480600@city.hachioji.tokyo.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\北巨摩農業共済組合 アンケート自家用.xlsx
保存_DBから削除済み_2013.12.18\大成有楽不動産株式会社 東北支店 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ある | 300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 東洋電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [7 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.18\大正製薬株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 | 50年以上 | 日立 | 500kW以上、2,000kW未満 | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | かわでん | 100kW以上、500kW未満 | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 常用 | 20年以上、30年未満 | かわでん | 100kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 中立 | ある | 1100 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三井造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 1080 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 490 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | 大進社 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [12 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成19年度 | [5 empty] | 実験機器 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 200V |  | 1000 | W | ７台 | 電気工作物の損壊 | [5 empty] | 作業者の故意・過失 |  |  |  |  | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | １回／年 | [56 empty] | 平成19年度 | [7 empty] | 実験機器 |  | 実験機器に印可する電圧を間違えた | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 故意・過失 |  | 中程度 |  |  |  |  | 〇 | １００－２００Ｖ対応可能な機器であった。 | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | １回／年 | [50 empty] | マニュアル及びチェック表の活用と複数による作業確認 |  | 要相談 | 大正製薬㈱ | 大宮工場 | 設備保全部 | ＧＭ（グループマネージャー） | 高山幸司 | 048-669-3001 | 048-666-1339 | ko-takayama@so.taisho.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\大興製紙 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | ＧＩＳ | 常用 | 10年以上、20年未満 | 三菱 | [22 empty] | ある | 25000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている
保存_DBから削除済み_2013.12.18\大阪聖母保育園 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 保育園 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [6 empty] | 係員 | [14 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | [7 empty] | 関連付けている | 関連付けている | [15 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [174 empty] | 要相談 | 社会福祉法人聖母学園 | 大阪聖母保育園 |  | 事務長 | 中田律子 | 072-802-5610 | 072-802-5611 | info@osaka-seibo-hoikuen.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\学校法人 加計学園 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | 開閉装置、ＧＩＳ、 変圧器、屋内に設置 | 常用 | 10年以上、20年未満 | 三菱電機㈱ | [22 empty] | ある | 2160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | ヤンマー、三菱電機㈱ | その他 | デマンド制御 主に1,2,3,7,8,9,11,12月の週5日 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [39 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [20 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 定期点検、巡視の実施結果をもとに事故が発生しないよう電気設備の不良箇所を出来るだけ早急に修理している。 |  | 要相談 | 学校法人 加計学園 | 岡山理科大学 | 学校法人 加計学園 施設・管財課 | 主任 | 岸本 学 | 086-256-8421 | 086-256-8436 | m-kishimoto@edu.kake.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\学校法人長崎日本大学学園 アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 三菱電機 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [91 empty] | 平成24年度 | [5 empty] | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  |  | キュービクル 内に蛇が侵入していた。 | 屋外 | 常用 |  | その他 |  | 自然現象 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 3ヶ月に1回程度 |  | ほとんどしない |  | 設置者社員 | [51 empty] | 古くなった設備機器の更新 |  | できる | 理事長 野上 秀文 | 学校法人 長崎日本大学学園 | 事務局 |  | 大工園 大介 | 0957-26-0061 | 0957-25-1622 | gakuen@nagasaki-nichidai.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\宮城製茶 コピーアンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年未満 | NITO | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | － | － | － |  |  | 〇 | [15 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | なし | なし | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.18\山梨県山中湖村環境産業課 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [22 empty] | ある | 80 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | 山中湖村 | 山中湖村クリーンセンター | 環境産業課 | 課長補佐 | 坂本健二 | 0555-62-5374 | 0555-62-5375 | s-kenji@vill.yamanakako.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\戸畑センター アンケート回答.xlsx | 九州電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 日立 | [22 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 特に無し | 特に無し | 要相談 | イオンディライト | 戸畑センター |  |  | 松尾 | 093-882-6035 | 093-882-6048
保存_DBから削除済み_2013.12.18\扶桑薬品工業株式会社 アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 医薬品製造業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 40年以上、50年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [15 empty] | ある | ３１ｋＷ×３ | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | 扶桑薬品工業株式会社 | 城東工場 | 生産部 城東工場 施設課 | 係長 | 相道 勉 | 0669691131 | 0642585160 | t-aidou@fuso-pharm.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\施設連 アンケート自家用2003 電気室回答.xls | 四国電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | 富士電機 | [22 empty] | ある | 22.4 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | － | － | － | [18 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 感電の恐れがある箇所はロープで区画し、係員以外は入れないようにしいいる。 | ありません。 | できる | 愛媛県施設農業協同組合連合会 |  | ビル管理室 |  | 徳吉忠文 | 089-948-5641 | 089-948-5632
保存_DBから削除済み_2013.12.18\日本海水化工株式会社 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [15 empty] | 〇 | [12 empty] | 工事業者の㈱福田組に委託 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | 日本海水化工株式会社 | 直江津工場 | 管理部 | 常務取締役管理部長 兼 直江津工場長 | 上野 敏 | 025-543-4151 | 025-543-3221 | ueno@kaisui.tosoh.gr.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\日本海洋石油資源開発株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 鉱業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | 戸上 | [22 empty] | ある | 360 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [70 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [246 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.18\日油 コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 日新電機㈱ | 2,000kW以上 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | ㈱日立製作所 | 2,000kW以上 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 1年以上、5年未満 | 日新電機㈱ | [7 empty] | ある | 740 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 740 | 火力（内燃力） | 自家用（常用+非常用） | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [29 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [18 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 |  |  |  | 低圧配電線路（地中） |  |  |  | 負荷配線 |  | 負荷配線(ｹｰﾌﾞﾙ)が、機械負荷の熱により焼損し、地絡電流によりB種接地極で発熱した。場合によっては、感電する。 | 屋外 | 常用 |  | その他 | 感電の恐れ | 設備不備 |  | 中程度 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 | 配電設備 | 1年に１回程度 | 負荷設備 | その他 | 外注により実施 | [50 empty] | 基本に則って、保安規程で決めた内容の遵守と、小さな異常が発生した場合の対応と水平展開を実施。 | 規制の遵守をするために、電気設備技術基準及び報告規則等、もう少しわかり易い説明書(例；自家用電気工作物の手続き案内)等があればインターネット等で開示してほしい。 例；非常用発電機のばい煙届けに対し、氏名変更届を提出する際に、過去から現在の報告規則の変更(当時の設備は必要がなかった。)が今ではわかりにくい。 | できる | 日油株式会社 | 愛知事業所 | 衣浦工場 技術G | 係員 | 岡田善文 | 0569-72-2553 | 0569-72-7484 | yoshifumi_okada@nof.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\日立アプライアンス株式会社 アンケート自家用.xlsx.xls | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | 三菱電機製 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 建設業､登録電気工事者の届出及び電気工事士の資格者も多数有しいますが事業所内の電気設備に関しては､管理等外部委託している為､自社では触らないとしている｡ |  | できる | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ(株) | 関西｣ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀ | 業務G | 部長代理 | 柳原哲治 | 06-6306-1115 | 06-6306-1654 | tetsuji.yanagihara.wk@hitathi.com
保存_DBから削除済み_2013.12.18\旭化成ケミカルズ（株）水島製造所 アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [22 empty] | ある | 506000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 29000 | 火力（汽力） | 自家用（常用） | 40年以上、50年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 26000 | 火力（汽力） | 自家用（常用） | 30年以上、40年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 17000 | 火力（ガスタービン） | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 1600 | その他 | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 神戸製鋼 | 週7日 |  | 24時間 | その他 | 〇 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [12 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 日常、定期点検の周期を決め、設備の点検・補修を実施している。 また、他社、他地区、メーカー情報等での故障事例を弊社設備に関して、問題があるかないか、検討を行い、 問題がある場合は、改修を行っている。 | 特にりません。 | できる |  | 旭化成ケミカルズ株式会社 | 水島製造所 設備管理部 電気設備管理課 | 係長 | 竹内 雅一 | ０８６－４５８－５４６７ | ０８６－４５８－３３７８ | takeuchi.mc@om.asahi-kasei.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\明星電気株式会社 アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 不明 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | － | － | － | [19 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | 明星電気株式会社 | 白河工場 | 製造３課 |  | 大橋 | 0248-53-2611 | 0248-53-4677 | atsushi.ohashi@meiseidenki.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\東京ガス(株) 根岸工場 アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 都市ガス製造業 | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 | 20年以上、30年未満 | 東芝 | 500kW以上、2,000kW未満 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | その他 | ２回線受電 | 30年以上、40年未満 | 東芝 | [14 empty] | ある | 4400 | その他 | 冷熱タービン | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | 3800 | 火力（ガスタービン） | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | その他 | 新潟鉄工 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 3500 | 火力（ガスタービン） | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | その他 | 新潟鉄工 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [19 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | － |  |  | 課長級 |  |  |  | 〇 | [14 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成16年度 | 火力発電 ガスタービン | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 3.3kV | 3800000 | W |  | 電気工作物の損壊 |  |  | 施工不完全 | [7 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [57 empty] | 平成24年度 | その他 | 冷熱タービン | [7 empty] | 制御盤更新工事において制御配線接続漏れが発生した | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 作業方法不良 |  | 不明 |  |  |  |  | 〇 | 不動作であった為 | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [51 empty] | 過去及び社内他事業所トラブル事例研究 | 特に無し | できる | 東京ガス株式会社 | 根岸工場 | 施設部 電気グループ | グループマネージャー | 酒匂(ｻｺｳ) 直浩 | 045-751-1418 | 045-751-1705 | n-sakou@tokyo-gas.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\東北東ソー化学(株) アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 25000 | 火力（内燃力） |  | その他 | 東日本大震災の電力会社応援発電 | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係員 | [18 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成22年度 | [5 empty] | 区分開閉器（PAS） |  |  |  | 区分開閉器（PAS）を外観腐食のため更新した際、内部に水が溜まっており地絡が生じてもおかしくない状態であった。 | 屋外 | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 腐しょく |  | 大きい |  |  |  |  | 〇 | 内部は点検不可能だが外観腐しょくで更新したため事故に至らなかった | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 外注メンテナンス業者 | 平成19年度 |  | その他 | 電解用整流器熱交換器 |  | 電解用整流器のﾁｭｰﾌﾞ式熱交換器のﾁｭｰﾌﾞに穴が開きｻｲﾘｽﾀ冷却水に工業用水が混入しﾊﾞｯﾌｧﾀﾝｸ水位上昇、導電率も上昇。危うく、ｻｲﾘｽﾀ素子を損傷するところであった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 腐しょく |  | 小さい | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 外注メンテナンス業者 | [26 empty] | ・機器の停電点検を毎年実施している。 ・機器の巡視点検を毎月実施している。 ・教育による従業員の電気設備に対する危険性の理解の浸透 |  | できる | 東北東ソー化学株式会社 | 酒田工場 | 生産技術管理部工務課 |  | 石塚 誠 | 0234-33-8853 | 0234-33-8987 | makoto-ishiduka-hc@tosoh.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\東海カーボン株式会社 九州若松工場 アンケート自家用.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 50年以上 | [23 empty] | ある | 1950 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [7 empty] | 職長 | [6 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.18\東海ゴム工業株式会社 アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | ゴム製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 50年以上 | 日新電機 | 100kW以上、500kW未満 | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 三菱電機 | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 5年以上、10年未満 | 三菱電機 | [7 empty] | ある | 1900 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [6 empty] | 〇 | [12 empty] | 中部電気保安協会 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成23年度 |  |  | 変電設備 | [6 empty] | 開放式（屋外）サブ変にて、受電用方向地絡継電器が作動した。作動原因確認のため、絶縁抵抗測定するも異常なし。地絡箇所は不明だが、ﾄﾗﾝｽの上に動物（猫、いたち？)の足跡が有り、相間短絡を起すところであった。 | 屋外 | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 小さい | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [51 empty] | 点検及び、修理作業前に、チェック表による危険予知の実施 |  | できる | 東海ゴム工業株式会社 | 松阪製作所 | 松阪工務課 | 係員（電気主任技術者） | 久保 重則 | 0598-52-2691 | 0598-522819 | shigenori.kubo@tri.tokai.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\東海共同発電株式会社 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 電気事業 | その他 | 特定供給 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 予備 | 20年以上、30年未満 | 明電舎 | [22 empty] | ある | 149000 | 火力（汽力） |  | その他 | 特定供給 | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 工場長級 |  |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.18\松塩地区広域施設組合 アンケート自家用（松塩地区広域施設組合）.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [22 empty] | ある | 6000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | その他 | 嘱託職員 |  |  |  | 嘱託職員 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | 松塩地区広域施設組合 | 松本クリーンセンター | 施設１課 施設担当 | 技師 | 春日 直基 | 0263-47-2079 | 0263-48-2685 | matukuri@po.mcci.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\林精器製造株式会社 アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 |  |  |  |  | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [15 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | － | － | － | [18 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | 林精器製造株式会社 | 林精器製造株式会社 | 精器事業部 事業管理G 工務保全T | チーム長 | 磯貝 | ０２４８－７５－３１５１
保存_DBから削除済み_2013.12.18\株三ツ矢鉄工所 アンケート自家用.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [246 empty] | できる | 株式会社三ツ矢鉄工所 |  | 取締役 | 外山 藹子(トヤマ アイコ） | （0565）32-6515 | m-koide.mituya@bird.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\株式会社 金菱エンジニアリング アンケート回答.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 電気・機械設計製図 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [10 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | 株式会社 金菱エンジニアリング | 本社 | 総務部 | 部長 | 金澤 光政 | 052-745-5870 | 052-745-5477 | mitsumasa@kanabishi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\株式会社ジャムコ エアロマニュファクチャリング アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | － | － | － | - | [17 empty] | 〇 | [14 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 特になし | 特になし | できる | 株式会社ジャムコ エアロマニュファクチャリング |  | 総務課 | 主任 | 萩原 仁 | 022-784-1570 | 022-784-1575 | h_hagiwara@jamco.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\株式会社ポオトデリカトオカツ アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | ない | [54 empty] | 〇 | － | － | － | [18 empty] | 〇 | [7 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けていない | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成16年度 | [5 empty] | 構内電線路 |  |  |  | 電気室の上の階で漏水事故があり、トランスの上から水が降って来ていた。幸いショートや感電事故は発生しなかったが、危うく第事故に繋がる恐れがあった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 設備不備 |  | 判別できない | [6 empty] | 週１回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 | [51 empty] | 工場保全担当者を選任した際、電気保安協会の安全講習会との受講をさせる。 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.18\株式会社中袖クリーンパワー NCPアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 電気事業 | その他 | 特定規模電気事業者用発電所 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 三菱電機 | [22 empty] | ある | 41845 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 41845 | 火力（ガスタービン） | 売電用 | 5年以上、10年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 23700 | 火力（汽力） | 売電用 | 5年以上、10年未満 | その他 | 新日本造機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [19 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 毎朝のミーティング、常時監視、日常の巡視点検等によって、問題点の摘出と対応を行っており、結果として事故等は発生していない。 |  | 要相談 | 株式会社中袖クリーンパワー | 中袖クリーンパワー発電所 | 中袖クリーンパワー発電所 | 副所長 | 土方 洋 | 0438-62-3660 | 0438-62-1320 | hhijikata@f-power.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\森永乳業株式会社 【森永多摩】アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [22 empty] | ある | 6030 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | ＡＢＢ | 週7日 |  | その他 | 火力（内燃力） | 4100 | 火力（ガスタービン） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 西芝電機 | 週5日 |  | その他 | 火力（ガスタービン） | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  |  | 〇 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | メーカーの助言を重視している | [9 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 毎日ＫＹＴを実施しています。 | 特にありません。 | 要相談 | 森永乳業株式会社 | 東京多摩工場 | 製造部 | マネージャー | 三宅 洋司 | 042-561-2111 | 042-561-2005 | ｈ_miyake@morinagamilk.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\瀬戸窯業技術センター アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 40年以上、50年未満 | 愛知電機製作所 他 |  |  |  | キュービクル式（屋外） | [18 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.18\矢作産業株式会社 経済産業省 ２０１３アンケート（回答）.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 | 愛知電機 | [7 empty] | 中立 | [14 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | － | － | － | [18 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成21年度 | [5 empty] | その他 | 組立変台内変圧器 |  |  | 組立変台内のフェンス下部の隙間からネコが侵入したものと思われ、変圧器の上部（高圧ブッシング）カバーに接触しており、地絡事故になるところだった。 | 屋外 | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 他物接触 |  | 大きい |  |  |  | 〇 |  |  | ほとんどしない |  | 隔月に1回程度 |  | その他 | 主任技術者 | [50 empty] | 業者との安全の事前打合せと、「事前リスクアセスメント」「安全ルール遵守」「作業者名簿・作業者確認」等各シートを業者から提出して頂き周知させています。 | 特にありません | できる | 矢作産業株式会社 | 御船工場 | 御船本部 調達Ｇ | 主査 | 石原 敏幸 | 0565-45-6161 | 0565-45-6163 | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.18\萩原謙治_回答.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 1840 | その他 | ガスエンジン | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 日立 |  | 週5日 |  | 15～20時間程度 | その他 | [39 empty] | 〇 | [9 empty] | 課長級 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成24年度 |  |  | 送電設備（地中） |  |  |  | 地下埋設 |  | 常用 |  | 6.6kV | [13 empty] | 〇 | 地絡 |  | 20年以上、30年未満 | ほとんどしない |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者
保存_DBから削除済み_2013.12.18\西京銀行 アンケート回答.xls | 中国電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 | [23 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 需要設備は２か月に１回の電気保安協会の定期点検を実施している。 発電設備は年１回のメンテナンス、部品交換を含めた定期点検を実施している。 |  | できる | 株式会社 西京銀行 | 事務センタービル | システム部 | 係長 | 野村 伸一郎 | 0834-31-7611 | 0834-33-2232 | jimu@saikyobank.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\讃岐金属有限会社 経済産業省H25.12月アンケート返送用.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | 讃岐金属有限会社 |  |  |  |  | 0875-25-3376
保存_DBから削除済み_2013.12.18\長崎県立対馬歴史民俗資料館 アンケート自家用2003【対馬歴史民俗資料館】.xls | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 | 中央電機製作所 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | 長崎県 | 長崎県立対馬歴史民俗資料館 |  | 学芸員 | 藤川貴仁 | 0920-52-3687 | 0920-52-1816 | fujikawa-takahito@pref.nagasaki.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\関口設備 コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 21 | 火力（内燃力） |  | その他 |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [15 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | [10 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | 株式会社 関口設備 | 関口第三ビル |  | 代表取締役 | 関口 ハル | ０４２－５７２－１６２７ |  | sekiguchi@ia4.itkeeper.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\霧島市生活環境部衛生施設課施設管理グループ 【霧島市回答】電気工作物.xls | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 東芝 | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 川崎技研 | [14 empty] | ある | 1600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 680 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | 東洋電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [29 empty] | 〇 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | その他 | 臨時職員 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | 霧島市役所 | 霧島市敷根清掃センター | 生活環境部衛生施設課 | 施設管理グループ長 | 出口 竜也 | ０９９５－６４－０９２４ | ０９９５－４６－０５６６ | gomi-recycle@opal.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.18\青森 自家用電気工作物アンケート.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 東和電機工業 | [22 empty] | ある | 320 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | 青森県総合学校教育センター | 青森県総合学校教育センター | 総務課 | 主幹 | 横山 修 | ０１７－７６４－１９９７ | ０１７－７２８－６３５１
保存_DBから削除済み_2013.12.18\高橋交流館 アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 松下電器（㈱） | [22 empty] | ある | 45 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 災害時の避難訓練を毎年行っている。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.18\（有）石井工業 アンケート自家用2003.xls | 四国電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 | [23 empty] | ない | [76 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.19\(株) 三和ドック アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 | 中国電機製造（株） |  |  |  | キュービクル式（屋外） |  |  |  | 三菱電機 | [6 empty] | 東芝 | [7 empty] | ある | 1140 | 火力（内燃力） |  | その他 | ピークカット用 | 20年以上、30年未満 | その他 | 日本車輌 | その他 | 操業状況による | その他 | 火力（内燃力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 課長級 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成15年度 | [5 empty] | その他 | 地下変電室 |  |  | 修繕船の射水テストで海水が変電室上部のファンより吸い込まれ、停電した。 |  |  |  | 電気工作物の損壊 |  | その他 | 船員の作業ミス |  | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 | [53 empty] | ローカル変電室においては、なるべく高圧の裸充電部がなくなるように、断路器の廃止、LBSのカバーの取り付け、母線の絶縁電線への変更等、改善するようにしています。 |  | できる | 株式会社 三和ドック |  | 資材部 設備保全課 | 設備保全課長 | 窪田 将秀 | 0845-26-1111 | 0845-26-1000 | m.kubota@sanwadock.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\8107s アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | その他 |  | 分譲マンション |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [7 empty] | 整備していない | [8 empty] | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\ansei アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | 株式会社 アンセイ | 岡山工場 | 設備管理課 | 課長 | 大藤慎二 | 0865-42-6411 | 0865-42-6412 | shinji_oofuji@ansei.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\bn-seiki コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 日本電気 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [14 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
保存_DBから削除済み_2013.12.19\chuoseiki アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 1年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [246 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\daidel コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 6100 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 安川電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成22年度 | 火力発電 汽力 | [8 empty] | 発電機の振動値が上昇し、ＪＩＳでの閾値に近い状態で長期間運転した。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [51 empty] | 保安規程に定めた定期的な巡視、点検の継続。 カレンダー管理による老朽化更新やオーバーホール。 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\dhc-tokyo コピーアンケート自家用（H25．12）.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 熱供給業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [22 empty] | ある | 650 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | 650 | 火力（ガスタービン） | 売電用 | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成22年度 | 火力発電 ガスタービン | [8 empty] | 大震災発生時、系統異常により発電機側遮断器が解列したが、警報ﾘｾｯﾄ時に再投入された。この状態で負荷側遮断器が投入されると短絡事故に繋がる恐れがあった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [51 empty] | ・機器の運転操作、日常点検を委託している社員に対し、委託会社で年１回電気保安教育を実施している。また、停電作業時は、作業手順書を作成し誤操作防止を図っている。 |  | できる | ㈱ディ・エイチ・シー・東京 |  | エネルギーセンター | 所長 | 吉田 光治 | 03-5441-2133 | 03-5442-3636 | yoshida@dhc-tokyo.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\exc コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 日立 | [22 empty] | ある | 6810 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年未満 | その他 | 新潟原動機 | 週7日 | 2014年5月から稼働予定 | 24時間 | 火力（内燃力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成22年度 | 火力発電 ガスタービン | [5 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 8015 | その他 | KVA | 電気工作物の損壊 |  |  |  |  | 雷 | [5 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [57 empty] | 平成24年度 |  |  |  | 低圧配電線路（架空） | [5 empty] | 低圧配電盤の電線接続部の端子付近の電線が一部解けた | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気火災 |  | 設備不備 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | その他 | 1回/3年 | その他 | 工事会社 | 平成19年度 |  |  |  | パネル電源装置 | パネルからの弱電回路の接続ケ－ブルから発煙 | 屋内（洞道含む） | その他 | 使用時 | 電気火災 |  | 設備不備 |  | 小さい |  |  | 〇 | 発煙で気が付いた | ほぼ毎日 |  | ほとんどしない |  | その他 | 弱電は測定試験未実施 | [26 empty] | 日常点検、定期点検、電気設備のサ－モ点検、変圧器の重合度試験、電気保安教育、低圧・高圧電気教育、運転管理のための電気設備基礎教育 | 年度の事故事例について写真、パワ－ポイントについても電気保安のホームペ－ジにアップしてもらいたい。 （電気保安教育に使用したい） | できる | セイコ－エプソン株式会社 | 諏訪南事業所 | ＶＰ総務部 |  | 小林孝広 | 0266-62-8370 | 0266-62-6653 | kobayashi.takahiro@exc.epson.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\fujisaco アンケート自家用2013.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 2200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週6日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | － | [26 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | 株式会社 藤坂 | 葛生工場 | 生産管理 |  | 佐野 新一 | 0283-86-2121 | 0283-84-1190
保存_DBから削除済み_2013.12.19\fukuoka-nissan アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | 〇 | [15 empty] | 関連付けている
保存_DBから削除済み_2013.12.19\h.fukui アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 家電販売修理 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [45 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [232 empty] | なし | なし | 要相談 | (株)福井電器商会 | ベスト電器浦河店 |  | 店長 | 福井英樹 | 0146-22-6006 | 0146-22-6008 | h.fukui@sweet.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\H25.12.18 米子コンベンションセンターアンケート回答.xls | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 中立電機 | [22 empty] | ある | 750 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [244 empty] | 受変電設備は地下室にあるため、関係者以外は立ち入り禁止としています。 |  | できる | 公益財団法人とっとりコンベンションビューロー | 鳥取県立米子コンベンションセンター及び米子市立国際会議場 | 施設管理課 | 主幹 | 野坂樹令（たつとし） | 0859-35-8135 | 0859-39-0700 | tatutosi@bigship.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\hiji アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | その他 |  |  |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [31 empty] | ない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\hikarigaoka-h アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 16 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | 外部委託 | [13 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない | 学校法人聖カタリナ学園 | 光ヶ丘女子高等学校 | 事務 | 事務員 | 渡辺恵三 | 0564-51-5651 | 0564-54-0062 | jimu@hikarigaoka-h.ed.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\housefood アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 | 30年以上、40年未満 | 日新電機(㈱) | [22 empty] | ない | [51 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 作業手順書を作成し、操作は、２人作業としている。定期点検作業は、作業員名簿により員数確認、ﾁｪｯｸｼｰﾄで持ち込み工具の確認（ｳｴｽは、ほつれ糸が機器に残らないようにするため破れにくい紙ｳｴｽ使用）、作業手順書作成し操作及びｱｰｽ取付取り外しの確認 |  | 要相談 | ﾊｳｽ食品㈱ | 静岡工場 | 静岡設備課 |  | 松田 | 0538-43-5555
保存_DBから削除済み_2013.12.19\imabari-kokusai-hotel コピーアンケート自家用2003.xls | 8 | 9 |  |  |  |  | ある | j |  | j | b | b |  | a | d | 渦潮電機 | [22 empty] | ある | 1960 | d |  | b |  | d | o |  | h.非常時のみ |  | ｆ.非常時のみ | d | [39 empty] | ○ | [9 empty] | 係員 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [50 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | i |  |  |  | c |  | 責任分開点 | ｂ |  | a |  | c |  |  |  |  | g |  |  |  |  | h |  | x |  |  |  | a | d | a |  | e |  | 保安協会 | [14 empty] | m |  | y | [121 empty] | 年次点検時の停電作業及び停電作業（工事等）終了後の送電は念入りな打ち合わせして事故のない様に取組んでいます。 |  | できる | 株式会社 今治国際ホテル |  | 総務部施設課 | 課長 | 三島昭男 | 0898-36-1806 | 0898-36-1807 | shisetu@imabari-kokusai-hotel.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\inahp コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 1300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | － | [14 empty] | 課員 | [11 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | 伊那中央行政組合 | 伊那中央病院 | 事務部総務課施設係 | 主査 | 小松秀寿 | 0265-78-8574 | 0265-78-8574 | hk16823@inahp.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\ito-denshi アンケート自家用.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 山形電機製作所 | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 山形電機製作所 | 500kW以上、2,000kW未満 | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 河村電器産業株式会社 | [7 empty] | ある | 3 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [42 empty] | 〇 | － | － | － | [18 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 配電盤等への施錠、施錠した鍵の一元管理 定期的な、安全パトロールの実施 受電設備の日常点検の実施 |  | 要相談 | 伊藤電子工業株式会社 | 半導体事業部 | 技術部 | 課長 | 松田 幹雄 | ０２３７－８６－８０００ | ０２３７－８６－８０１５ | mikiomatsuda@ito-denshi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\k-lng アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | その他 | ガス業 | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 5350 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 4238 | 火力（汽力） | 自家用（常用） | 30年以上、40年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  |  | 〇 | [14 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成16年度 | [7 empty] | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ出口ﾍｯﾀﾞｰﾌﾞﾛｰ弁 |  | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ出口ﾍｯﾀﾞｰﾌﾞﾛｰ電動弁上部のｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ内に雨水が侵入。併設する操作ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽへも流入し、操作ｽｲｯﾁ本体下部が水没。操作ｽｲｯﾁ端子に錆び等が付着し短絡に至った。 | 屋外 | 非常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 腐しょく |  | 判別できない |  |  |  |  | 〇 | 警報発生により判断出来た | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 | 動作試験のみ | その他 | 委託業者と社員 | 平成21年度 |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ電源 | 漏油枡を設置するため床面のｺﾝｸﾘｰﾄをｴｱｰﾋﾟｯｸにて斫り作業中に埋設してあった100Vｺﾝｾﾝﾄｹｰﾌﾞﾙを切断した。 | 地下埋設 | 常用 | 自動販売機用 | 感電死傷（作業者） |  | 作業準備不良 |  | 判別できない |  |  | 〇 | すぐ気付いた | ほとんどしない | 埋設配管の為 | ほとんどしない | 埋設配管の為 | その他 | 埋設配管の為 | [26 empty] | ヒヤリハット事例等に習い、安全計画書の工事安全遵守事項に追記及び作業手順書の見直しを実施。 | 特になし | できる | 北九州ｴﾙ･ｴﾇ･ｼﾞｰ株式会社 |  | 技術部 技術管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 一般 | 山田 弘一 | 093－882－8969 | 093-882-8903 | yamada＠k-lng.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\k-yo アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | その他 |  | 倉庫業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [22 empty] | ある | 125 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 池貝ディーゼル | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | － | － | － | [19 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 電気主任技術者と定期点検時に面談し設備上の問題点を洗い出し設備の更新等を行うことにしております。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.19\kamon コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 | 各メーカー |  |  | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | [72 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  | 機器更新はメーカー推奨時期及び年次点検において絶縁低下したものから行っている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成19年度 | [5 empty] | 低圧分電盤 | その他 | パイプシャフト内 | 常用 |  | 100V |  | 150 | A |  | 電気火災 | その他 | 天井内の配水管の漏水による短絡による配電盤の火災 | [6 empty] | 〇 |  | なし | 10年以上、20年未満 | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 以上無し | [56 empty] | 平成18年度 |  |  | 変電設備 | その他 | 開閉器 | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 高圧交流負荷開閉器(LBS)のヒューズ筒の保持器の接触不良により |  |  |  | 電気火災 |  | 自然現象 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 外部委託の管理技術者 | 平成21年度 |  |  |  | 開閉器 |  | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 小さい |  | 〇 |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [27 empty] | 取り組みわ特にされていないが、設備等がかなり古いので、低圧漏電等に気をつけています。 | 管理技術者の立場からいわせてもらえば、電気を安全に使用するために、電気火災や波及事故を発生させ | できる | 株式会社 西条プラザ | 西条 プラザ | 外部委託 管理技術者 |  | ヨイチサコ電気管理気事務所 与一迫 覚 | 082-426-1555 | 082-426-1556 | yoichisako@kamon.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\kanzen アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | 要相談 | 株式会社 かんぜん | 北棟 | 総務部 | 課長 | 内藤 | 058-245-6181 | 058-247-5708 | hiroshi-nai@kanzen.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\kitaakita-shakyo アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 5.5 | その他 | インバーター発電機 | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | パワーテック | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [175 empty] | 北秋田市社会福祉協議会 | 北秋田市森吉生活支援ハウス | もりよし地域福祉センター | 所長 | 三浦 誠 | 0186-72-3494 | 0186-84-8125 | m.miura@kitaakita-shakyo.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\kitaibaraki アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [15 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [175 empty] | 北茨城市 | 華川浄水場 | 水道部 浄水係 | 係長 | 庄司 | 0293-42-0538 | 0293-42-6969
保存_DBから削除済み_2013.12.19\kitanihon-gas コピーアンケート自家用1.xls | 東京電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 48 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [16 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる |  | 北日本ガス株式会社 鹿沼事業所 | 供給部 | 係長 | 山中 賢一郎 | 0289-64-1118 | 0289-65-0648
保存_DBから削除済み_2013.12.19\komatsu コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 | 40年以上、50年未満 | 日立製作所 | [22 empty] | ある | 8300 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [175 empty] | 株式会社 小松製作所 | 小山工場 | 生産技術部省エネルギー課 | 技師 | 宮田 友市郎 | 0285-28-8155 | 0285-28-8118
保存_DBから削除済み_2013.12.19\kt-hospital 電気工作物保安アンケート.xlsx | 九州電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 120 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [42 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.19\kuroda-dc アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 保安協会担当者からのアドバイスを遵守 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\kyoudou.soumu コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 倉庫業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 |  |  |  |  | キュービクル式（屋外） | [7 empty] | キュービクル式（屋内） | [10 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 特になし | 特になし | できる | 共同冷蔵㈱ | 早川工場 |  |  | 礒野孝夫 | 0465-23-2141 | 0465-23-0501
保存_DBから削除済み_2013.12.19\maruichikokan アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 | 日立産機 | [22 empty] | ある | 1950 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週5日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [40 empty] | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 課長代理級 | [20 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成20年度 | [5 empty] | 構内電線路 |  |  |  | 高圧系ケーブルピット内にて猫が子育てを実施しており、引っ掻き等による短絡・ケーブル損傷が生じてもおかしくなかった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 大きい |  | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [53 empty] | 要相談 | 丸一鋼管（株） | 名古屋工場 | 設備課 |  | 中西 祐司 | 0567-55-1101 | 0567-55-1104 | nakanishi.yuji@maruichikokan.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\metanix アンケート自家用2003-1.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 圧延業 | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [24 empty] | 515 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 515 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [29 empty] | 〇 | [30 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\mpi アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 印刷・同関連業 |  |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | - |  |  | - | [17 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [174 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\mrfj コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 1年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 1年以上、5年未満 | [8 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\n-airport アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 800 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟鉄工 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [175 empty] | 新潟空港ビルディング株式会社 |  | 総務部管理課 | 課長補佐 | 丸山 昭男 | 025-275-2621 | 025-275-6222 | a.maruyama@n-airport.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\nifty アンケート自家用.xls | 関西電力管内 | その他 |  | 医療法人 老人ホーム |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年未満 | [23 empty] | ある | 52.8 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | － | － | － | [19 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [246 empty] | 要相談 | 医療法人 恒進會 | たるみの里 |  |  |  | ０６－６８７８－７２７０
保存_DBから削除済み_2013.12.19\nihonkai-hos アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 800 | 火力（内燃力） | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [32 empty] | 〇 | － | － | － | [18 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\nipro コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | その他 |  | 医療用具製造業 |  |  | ある | その他 | １９５００kW | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 日新電機 | [22 empty] | ある | ２５００×２ | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [39 empty] | 〇 | [9 empty] | 課長級 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | ニプロ株式会社 | 大館工場 | 総務部施設課 | 課長 | 伊藤 賢悦 | 0186-49-5916 | 0186-49-5129 | itoh-kenetsu@nipro.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\nkchemical コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | ＧＩＳ | 常用+予備 | 5年以上、10年未満 | 日立製作所 | [22 empty] | ない | [51 empty] | 〇 | [9 empty] | 部長級 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | 日本化成株式会社 | 小名浜工場 | 管理部 環境安全Ｇ | 部長代理 | 副島 寿彦 | 0246-54-3118 | 0246-53-2711 | soejima.toshihiko@mn.nkchemical.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\ootahigasihoikuen コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 保育所 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | 絶縁監視装置で常時漏電を監視している。 | 特になし | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\palcall アンケート自家用.xls | 東京電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 住友電設 | [22 empty] | ある | 3000kw | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 冬季のみ週７日 | 24時間 | 火力（内燃力） | [40 empty] | 〇 |  |  | － | － | － |  |  |  | 係員 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成18年度 | [5 empty] | その他 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内の床面上 |  |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内の清掃時に床にヘビの抜け殻を発見した。ヘビが侵入したことになり、もし活電部に接触していれば短絡その他の事故を起こすところであった。 | 屋外 | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | その他 | 施工不良（床にスキマ） | 中程度 |  |  |  | 〇 |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 外部業者 | [52 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\panasonic アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 | 40年以上、50年未満 | [23 empty] | ある | 2200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | ・工事等の際、電気主任技術者と工事業者との間で入念な事前打合わせを行う。 ・電気主任技術者は常に現場、現物にて自ら確認する。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.19\pressebingo コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 印刷・同関連業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 224 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.19\resortservice アンケート.xlsx | 東北電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 300kva | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東洋電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [6 empty] | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.19\saga アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [246 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\saitama-taiheiyo コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 生コン製造 | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [77 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | [246 empty] | 埼玉太平洋生コン株式会社 | 熊谷工場 |  | 工場長 | 野澤 稔 | 048-588-1611 | 048-588-1613
保存_DBから削除済み_2013.12.19\shin-eng アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 興亜電機製作所 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\tatsumi denki アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 河村電器産業 | [22 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない | （株）ｓｉｎｃｅｒｉｔｙ宝城 | ｓｉｎｃｅｒｉｔｙ宝城ホール |  | 代表取締役 | 武知美智子 | ０７２－９２３－４２３３ | ０７２－９２３－４２５５
保存_DBから削除済み_2013.12.19\tfk アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 20年以上、30年未満 | [8 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | 〇 | [13 empty] | 関連付けている |  | 関連付けている | [6 empty] | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\tochigi アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 30年以上、40年未満 |  |  | 100kVA以上、300kVA未満 |  | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [15 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [16 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている
保存_DBから削除済み_2013.12.19\tompaku アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 酪農業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 日東 | [22 empty] | ある | 60 | その他 | ディーゼルエンジン | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [42 empty] | 〇 | － | － | － | [18 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [172 empty] | ない。 | ない。 | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\toshiba コピーアンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | その他 | 併用 | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 20年以上、30年未満 | [8 empty] | ある | 485 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | その他 |  | その他 | 火力（内燃力） | 485 | 火力（内燃力） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | その他 |  | その他 |  | その他 | 火力（内燃力） | [29 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | その他 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [184 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\ura_kira コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | [23 empty] | ある | 500 | その他 |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週3日 |  | 5～10時間程度 | その他 | 500 | その他 | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週3日 |  | 5～10時間程度 | その他 | [32 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.19\wakwak アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | その他 |  | 鉱業（砕石業） |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 1650 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | コマツ建機販売 | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [39 empty] | 〇 | [30 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [174 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.19\wpi-kainan アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | ㈱日立製作所 | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 日本電機産業㈱ | [14 empty] | ある | 5800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 40年以上、50年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 7300 | 火力（汽力） | 自家用（常用+非常用） | 40年以上、50年未満 | その他 | ㈱明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 課長代理級 | [5 empty] | 〇 | [12 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成17年度 |  |  |  | その他 | 低圧盤母線 |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 200V |  |  |  |  | 電気火災 | 不明 | [9 empty] | なし | 30年以上、40年未満 | 月1回程度 |  | その他 | 1回/4年 | その他 | 常駐協力会社 | 平成22年度 |  | 変電設備 |  | 屋外 | 常用 | その他 | 3.3kV | 250000 | VA | 電気工作物の損壊 |  |  |  | 化学腐しょく |  |  |  | なし | 20年以上、30年未満 | 月1回程度 |  | その他 | 1回/4年 | 製造メーカーの技術者 | [31 empty] | 平成23年度 |  |  |  | 高圧配電線路（地中） | [5 empty] | ケーブルの精密診断を行ったところ絶縁物の劣化が進行していた。 | 地下埋設 | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 腐しょく |  | 判別できない |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 月1回程度 |  | その他 | 1回/4年 | その他 | 常駐協力会社 | [50 empty] | 日常点検(1回/月)、定期点検(1回/6か月)、精密点検(1回/4年) |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\ ㈱エスエナジーサービス アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 電気事業 | その他 | 電力、蒸気供給事業者(ESCO) |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [31 empty] | ある | 5570 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 5500 | 火力（内燃力） | 売電用 | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 2750 | 火力（内燃力） | 売電用 | 5年以上、10年未満 | その他 | 新潟原動機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 2750 | 火力（内燃力） | 売電用 | 5年以上、10年未満 | その他 | 新潟原動機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [9 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 課長級 |  |  |  |  | 〇 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [5 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 定期点検終了の為、高圧遮断器を試験位置から運転位置に挿入後、遮断器ﾛｯｸﾚﾊﾞｰを他の作業者が操作しており、発電機系統との同期投入時に危険であった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 作業方法不良 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 |  |  |  | 電動機 | 温水供給先の吸収式冷凍機用冷水ポンプ(45KW)の電動機の温度が高温になり、誤って触れてやけどになるおそれがあった。近接して当事業所管理の設備があり、巡回経路となっている。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | その他 | やけど | 設備不備 |  | 中程度 |  | 〇 | 〇 | 注意喚起あり | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [27 empty] | 通常(運転状態)と異なる操作等を実施した場合は必ず投入禁止叉は操作禁止のテープを貼り、担当者以外は操作しないように徹底しています。 |  | できる | 株式会社 エスエナジーサービス | 松本事業所 | 松本事業所 | 運転課長 | 高山 公明 | 0263-29-7211 | 0263-29-7244 | takayama-kimiaki-m@fujielectric.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\いわき大王製紙㈱ アンケート自家用2003(password denki3).xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 | 10年以上、20年未満 | ㈱高岡製作所 | [22 empty] | ある | 33333 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 7760 | 火力（汽力） | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 |  |  | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成24年度 | 火力発電 汽力 | [5 empty] | 屋外 |  | 常用 | [6 empty] | 電気工作物の損壊 |  |  |  | 保守不完全 | [6 empty] | なし | 1年以上、5年未満 | ほぼ毎日 | 事故の部位については、日常点検出来ない部位 | 6ヶ月に1回程度 |  | その他 | 協力事業者 | 平成21年度 | 火力発電 汽力 |  |  | 屋外 | 常用 |  |  |  |  | 電気工作物の損壊 | 施工不完全 | [6 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 | 事故の部位については、日常点検出来ない部位 | 6ヶ月に1回程度 |  | その他 | 協力事業者 | 平成24年度 | 火力発電 汽力 |  | 屋外 | 常用 |  | 電気工作物の損壊 | 保守不完全 |  |  | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 | 事故の部位については、日常点検出来ない部位 | 6ヶ月に1回程度 | その他 | 協力事業者 | 平成24年度 | 火力発電 汽力 | 屋外 | 常用 | 電気工作物の損壊 | 保守不完全 | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 | 事故の部位については、日常点検出来ない部位 | 6ヶ月に1回程度 | その他 | 協力事業者 | 平成23年度 | [5 empty] | 構内電線路 |  |  |  | 地震によりｽﾄﾗｸﾁｬｰ脱落しｹｰﾌﾞﾙ損傷 | 屋外 | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 大きい | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | その他 | 2年に1回程度 | その他 | 協力事業者 | [50 empty] | 目視以外に点検精度を向上させるためサーモグラフィ、リークホーン等の点検機器を使った外観点検を毎月実施し、異常を発見した場合は、修理計画を立てて処置しています。また、2年毎に工場を全停電にして、通常点検できない受変電設備及び発電設備の充電部を立案した修理計画に従って点検を実施し事故防止をしています。 |  | できる |  | いわき大王製紙株式会社 | 動力部 動力課 |  | 小泉 淳 | 0246-62-1132 | 0246-62-1115 | j-koizumi@iwaki-daio.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\かづの厚生病院 コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | 東和電気工業 | [22 empty] | ある | 800 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [9 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [174 empty] | できる |  | かづの厚生病院 | 中央監視室 | 主任 | 畠山喜博 | 0186-23-2111 | 0186-23-3653 | h.tozawa@hspkazuno.kazuno.akita.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\かんでんジョイライフ アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [31 empty] | ない | [344 empty] | 要相談 | （株）かんでんジョイライフ | 本店 | 企画開発部 | 主任 | 吉村 | 06-6360-6369 | 06-7506-9033 | yoshimura-k@kjl.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\さくらクリニック アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.19\ながおか新産業創造センター（NBIC) アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 |  |  |  | その他 | 電気室 |  |  |  |  | 電気室内に 虫が入り込み 短絡事故の恐れ有り | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 小さい |  | 〇 |  |  |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気保安協会 | [50 empty] | 電気保安協会の定期点検の実施 （2ヶ月に1回及び全体点検を年１回） 及び職員が定期的に（月1回）見回り点検を行っている |  | 要相談 | 長岡市商業部工業振興課 | ながおか新産業創造センター |  | 技術メンター | 久保田直基 | 0258-21-0369 | 0258-21-0371 | kubota@nboc.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\はごろもフーズ㈱焼津プラント アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [12 empty] | 整備していない | [8 empty] | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.19\みやざきバイオマスリサイクル㈱ アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | その他 |  | 電気業 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 東芝 | [22 empty] | ある | 11350 | 火力（汽力） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 東芝三菱電機産業システム | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [39 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | ― |  |  | 課長級 |  |  | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [174 empty] | できる | みやざきバイオマスリサイクル株式会社 | みやざきバイオマスリサイクル発電所 | 技術部 | 運用管理課長 | 原田 洋 | 0983-27-6810 | 0983-27-6204 | harada@m-b-r.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\アイ・ティー・エスファーム㈱ アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ない | [54 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [172 empty] | 電気安全セミナーの開催 |  | できる | アイ・ティー・エス ファーム株式会社 | 東北事業所 加工工場 | 加工部 | 加工部長 | 松戸 寿広 | 0197-43-2311 | 0197-43-2314 | matsudo-toshi@hado.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.19\アンケート回答（湯快リゾート三好屋）.xlsx | 関西電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 40年以上、50年未満 | 三菱、ダイヘン | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立 | [14 empty] | ある | 44 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 50年以上 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [42 empty] | 〇 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [7 empty] | 冷蔵ショーケース |  | 売店冷蔵ショーケースの電源を延長コードに接続していたが、2重延長したため、電気容量不足により、発熱、発煙した。発見後、ただちに元コンセントから引き外し、電気火災には至らなかった。 | 屋内（洞道含む） | 常用 |  | 電気火災 |  | 設備不備 |  | 大きい |  | 〇 |  | 〇 |  |  | ほぼ毎日 |  | ほとんどしない |  | その他 | [51 empty] | 特になし | 特になし | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.19\アンケート自家用（いわき市中部浄化回答）2003.xls | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 | 750 | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 富士電機㈱ | [22 empty] | ある | 750 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 週1日以下 |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [42 empty] | 〇 | － | － | － | － | － | － | [8 empty] | 電気 | [6 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―

## ans_org-3 (hidden)
保存_DBから削除済み_2013.12.16\加藤化学_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [30 empty] | ある | 10500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 部長級 | [6 empty] | 〇 | [14 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 危険予知活動(KYT）、リスクアセスメント(RA)、朝礼ミーティング、終礼ミーティング、指差呼称 | 特になし | できる | 加藤化学株式会社 | 本社工場 | 製造部 | 副部長 | 河之口良二 | 0569-82-3311㈹ | 0569-82-0534 | r_gonokuchi@katokagaku.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\北海道日野_コピーアンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 自動車販売、修理業 | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | ダイヘン | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [5 empty] | その他 | [16 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 新築移転後１９年経過、現在迄の所、事故発生に至らず、しかしながら経年劣化もあり点検委託業者より、設備更新の 打診有り、 月次、年次点検での異常は無いが設備更新計画作成が必要だと考えます。 |  |  | 北海道日野自動車株式会社 | 室蘭支店 |  | 支店長 | 松岡 眞史 | 0143-87-2001 | 0143-87-2005
保存_DBから削除済み_2013.12.16\北陸ミサワホーム__アンケート自家用2003.xls | 北陸電力管内 | その他 |  | 建設業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  |  |  | 5年以上、10年未満 | 松邑電機産業㈱ | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | 要相談 | 北陸ﾐｻﾜﾎｰﾑ株式会社 | 本社 | 総務経理課 |  | 渡辺 裕史 | 076-222-1558 | 076-223-2513 | yuuji_w@home.misawa.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\医療法人財団博仁会キナシ大林病院_アンケート自家用2003.xls | 四国電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [31 empty] | ある | 400 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 100 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [36 empty] | 〇 | [5 empty] | その他 | [16 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 変電室での日常点検時の接触感電を防ぐ為、変電室内のバーに面した箇所にアクリル板を 取り付けている。 |  | 要相談 | 医療法人財団博仁会キナシ大林病院 |  | 管理部施設グループ | 主任 | 松山 晃浩 | 087-881-8867 | 087-881-8867 | matsuyama@obayashihp.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\千代田クリーンセンター_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 | その他 | 清掃業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 | [30 empty] | ある | 1990 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 500 | その他 | 内燃機関 | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 東洋電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 4 | [14 empty] | 課長補佐級 |  |  |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成22年度 | 火力発電 汽力 | [6 empty] | 屋内（洞道含む） | 常用 | 6.6kV |  | 1990 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 | [5 empty] | 雷 | [5 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | その他 | 4年毎 | 製造メーカーの技術者 | [177 empty] | 効果的なものがあればご教示お願いします。 |  |  | 置賜広域行政事務組合 | 千代田クリーンセンター |  | 所長補佐 | 土屋 淳 | 0238-57-4004 | 0238-57-4003 | tsuchiyak@okikou.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\協和樹脂工業_コピーアンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [285 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.16\名古屋市環境局南陽工場整備係_コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [30 empty] | ある | 27000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | その他 | 係員 |  |  |  |  | 係員 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 特になし | 特になし | できる | 名古屋市 | 名古屋市環境局施設部南陽工場 | 整備係 | なし | 永田 隆一 | 052-303-0700 | 052-303-0701 | r.nagata.rn@city.nagoya.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\名古屋市環境局猪子石工場_アンケート自家用_名古屋市猪子石工場.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 | [30 empty] | ある | 12500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新日本造機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1400 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | その他 | 係長 |  |  |  |  | 係員 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 特になし。 | 特になし。 | できる | 名古屋市環境局 | 猪子石工場 | 整備係 | 技師 | 曾根 昭仁 | (052)771-3539 | (052)771-5389 | a.sone.00@city.nagoya.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\名古屋第二赤十字病院_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 | [30 empty] | ある | 1350 | その他 | コーゼネ | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | その他 | [45 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  |  |  | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | サブ変で、年次点検の時、リレーが不良の為、常用ー予備・が切り替わらなかった。手動で切り換えた。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 停電が予定より長くなる。 | 設備不備 | [8 empty] | 手動で切り換えた | その他 | 年１回の点検時 | その他 |  | その他 | [88 empty] | 病院と言うという、特殊性から、なかなか停電が出来ない。一応、年次点検時は、実施している。 | 要相談 | 名古屋第二赤十字病院 |  | 施設・購入管理課 | 設備・整備係長 | 浅井由樹夫 | 052-832-1121
保存_DBから削除済み_2013.12.16\呉市環境部環境施設課_アンケート自家用2003呉市.xls | 中国電力管内 | その他 |  | 一般廃棄物処理業 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立外 | [30 empty] | ある | 7000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | バブコック日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | その他 | 運転委託係員 | [6 empty] | 運転委託係員 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.16\和歌山市 青岸エネルギーセンター_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ある | 3000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | タクマ | 付随する機器は各メーカー | その他 | 焼却炉運転時は基本、常時 | 24時間 | 火力（汽力） | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | タクマ | 付随する機器は各メーカー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | ・各種講習会等の参加、及び講習会の資料を保安教育の一環として、供覧している。 ・クレーン、炉室など定期的な清掃実施。 ・１人での作業はしない。 ・作業手順書での工程管理。 |  | できる | 和歌山市 | 青岸エネルギーセンター | 市民環境局 環境事業部 青岸清掃センター | 作業長 | 嶋本 充宏 | ０７３－４２８－４１５３ | ０７３－４２４－５３８９ | aogishi-c@city.wakayama.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\国本_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 金属・古紙リサイクル |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 共和電業 | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 工場内電力設備・配電経路の図解・周知 トラブル発生時の対応フロー作成・周知 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\地域居住サポート事業所_コピーアンケート自家用1.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | ケアホーム |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 1年以上、5年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [15 empty] | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 異常を発見したら、即保守点検業者に連絡する。 |  | できる | 社会福祉法人 知多福祉会 | 地域居住サポート事業所 | なごみ苑 |  | 下谷 | 0562-54-0777 | 0562-56-6753 | nagomien@ma.medias.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\城東化成_コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 外部に委託している為無し | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 外部に委託している為無し | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\埼玉純真短期大学_コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 変電所内の清掃、及び増し締め等。 |  | できる | 学校法人 純真学園 | 埼玉純真短期大学 | 事務局 | 事務局長 | 大山 富一 | 048-562-0711 | 048-562-0715 | office.@sai-junshin.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\多摩市役所 教育委員会_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | （株）白川電機製作所 | [30 empty] | ある | 10 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 三菱電機（株） | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [48 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している | 庁内の行政管理課により更新予定を計画している | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 特に無し | 特に無し | できる | 多摩市役所 | 多摩市立貝取小学校 | 教育部 教育振興課 | 主任 | 鈴木章哲 | 042-375-8111 | 042-337-7620 | suzuki-akinori@city.tama.tokyo.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大井町役場_コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 上水道事業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 荏原商事(株) | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [16 empty] | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 特になし | 特になし | できる | 大井町 | 大井町水道事業 | 生活環境課 | 主幹 | 中根 | 0465－85-5011 | 0465-82-3295 | ｓｅｉｋａｔｓu@ｔown.oi.kanagawa.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大分県トラック協会_自家用2003（公社）大分県トラック協会.xls | 九州電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大和商会_Xl0000034.xls | 関西電力管内 | その他 |  | 鏡加工・ガラス加工 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | 要相談 | 株式会社 大和商会 | 本社工場 | 総務経理課 |  | 井上 和也 | ０６－６７５８－１５６７ | ０６－６７５４－２８９０ | inoue@daiwashokai.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大塚化学_アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | GIS | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 日立 | [30 empty] | ある | 15000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | シーメンス | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 5000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟鉄工 | その他 | ﾋﾟｰｸカット用 | その他 | 火力（内燃力） | 5000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟鉄工 | その他 | ﾋﾟｰｸｶｯﾄ用 | その他 | 火力（内燃力） | 570 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 5年以上、10年未満 | その他 | シンコー | その他 | 蒸気余剰時 | その他 | 火力（汽力） | 30 | 太陽光 |  | 自家用（常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | サンテック | 週7日 | 5～10時間程度 | 太陽光 | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | その他 | 契約社員 |  |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 毎年の設備点検と絶縁抵抗等の測定データの傾向の把握。ケーブルの場合はシースの絶縁抵抗についても毎年測定を行う。 |  | できる | 大塚化学株式会社 | 徳島工場 | 工務ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ | 電気主任技術者 | 小松穂次 | 088-665-1876 | 088-665-1694 | skomatsu@otsukac.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大宮製紙_アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ある | 4100 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 2870 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 週1日以下 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [35 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成22年度 | 火力発電 ガスタービン | [6 empty] | 屋内（洞道含む） | 常用 | その他 |  | 4100 | その他 |  | 電気工作物の損壊 | [9 empty] | 〇 |  | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [179 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大容工業_アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 松下電器産業 | [30 empty] | ある | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○ | [9 empty] | ○ | [9 empty] | ○ | [9 empty] | ○ | [9 empty] | ○ | [9 empty] | ○ | [211 empty] | ①延長コード使用時はコードの被服がむけていないか点検をする②機械を点検する時はコンセントを抜くかブレーカーを切手から行う③漏電警報器が鳴れば電気管理技術者へ報告する |  | できる | 大容工業株式会社 |  | 東山工場 | 工場長 | 詰石弘行 | 072-289-0170 | 072-289-0190 | tsumeishi@taiyou-kogyo.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大晃機械工業_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | はん用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立（第１変電室）受電室 | [30 empty] | ある | 550 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 週2日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 550 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 週2日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 550 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週2日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 550 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 週2日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [10 empty] | 〇 | [8 empty] | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 変圧器・計器用変成器類 |  |  |  | 2012年6月～7月の豪雨により変電室で雨漏り確認。100KVA/75KVA変圧器に雨水が垂れ短絡・地絡・漏電事故が起きてもおかしくない状態であった。（屋根防水モルタル塗り改修工事済） | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 自然現象 |  | 中程度 | [5 empty] | 〇 | 異常個所発見後早急に対処した | 週2～3回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 中国電気保安協会 | [88 empty] | 要相談 | 代表取締役社長 木村 晃一 | 大晃機械工業（株） | 生産技術グループ 保全チーム | チームリーダー | 村岡 卓美 | 0820-52-3111 | 0820-53-2127 | mfg1@taiko-kk.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大木正美_sumcosi_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | GIS | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機 | [30 empty] | ある | 450 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 450 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 450 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 450 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 5年以上、10年未満 | その他 | 新潟原動機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 450 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 5年以上、10年未満 | その他 | 新潟原動機 | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  | 課長代理級 | [23 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | ・担当者のスキルアップ → 外部講習、資格取得等 |  | できる | 株式会社 SUMCO | 米沢工場 | 設備管理課 | 課長補佐 | 大木正美 | 0238-28-3135 | 0238-28-1928 | m-ooki@sumcosi.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大栄鉄工所_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | カワムラ | [30 empty] | ある | 1485 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | デンヨー | 週5日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 2880 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | デンヨー | 週5日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 | [8 empty] | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [91 empty] | 平成15年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 開放型受電設備の建物が工事中だった際、吹雪が内部に入り込み、配電設備に地絡が生じ、受電柱のPASが動作した。事故発生時間が午後6時半過ぎで主任技術者が不在であったため、従業員が主任技術者に連絡をとらず、地絡要因を取り去らないまま勝手にPASを投入した。主遮断機がGR動作したことで波及事故には至らなかったらしい。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 社会的影響 |  | 作業方法不良 |  | 大きい |  | 〇 | [5 empty] | その他 | 前々任の主任技術者の時のことなので不明 | その他 | 不明 | その他 | 不明 | [86 empty] | 遮断器等の操作は主任技術者立会以外ではおこなわない。マニュアル等を作ったり、一般従業員を教育しておこなわせると思いもよらない事故を起こす可能性のほうが高いため。 | 保安規制を順守するための計画の策定は簡単であるが、債務超過気味の中小企業においては予算の確保が難しい場合がある。たとえば老朽化した低圧幹線の張り替え工事など、保安規定上は使用できるがなるべく替えたほうがよい場合などは予算がとれずらい。このような場合に国からの補助金がでるシステムがあると主任技術者としては助かる。 | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大正製薬_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 50年以上 | 日立 | 500kW以上、2,000kW未満 | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | かわでん | 100kW以上、500kW未満 | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | かわでん | 100kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 中立 | [7 empty] | ある | 1100 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三井造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 1080 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 490 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | 大進社 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成19年度 | [5 empty] | 実験機器 |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 200V |  | 1000 | W | ７台 | 電気工作物の損壊 | [6 empty] | 作業者の故意・過失 |  |  |  |  | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | １回／年 | [56 empty] | 平成19年度 | [8 empty] | 実験機器 |  | 実験機器に印可する電圧を間違えた | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 故意・過失 |  | 中程度 | [5 empty] | 〇 | １００－２００Ｖ対応可能な機器であった。 | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | １回／年 | [86 empty] | マニュアル及びチェック表の活用と複数による作業確認 |  | 要相談 | 大正製薬㈱ | 大宮工場 | 設備保全部 | ＧＭ（グループマネージャー） | 高山幸司 | 048-669-3001 | 048-666-1339 | ko-takayama@so.taisho.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大牟田リサイクル発電_アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 電気事業 | その他 |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [30 empty] | ある | 20600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | － |  | 課長級 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | [9 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成18年度 | [5 empty] | 通風機電動機用ケーブル |  | 屋外 | 常用 | 6.6kV |  | 1650000 | W |  | 電気工作物の損壊 |  |  |  |  | 保守不完全 | [6 empty] | なし | 1年以上、5年未満 | ほとんどしない |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [179 empty] | できる | 大牟田リサイクル発電株式会社 |  |  | 技術課長 | 平田 義三 | 0944-41-4288 | 0944-41-4289 | y-hirata@orpc.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大阪国際会議場_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 不動産賃貸業・管理業（コンべションセンター） |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | (株)東芝 | [7 empty] | (株)因幡電機製作所 | [22 empty] | ある | 非常用発電機（２０００） | その他 | Ａ重油 | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ | 毎月点検１回運転 | その他 | その他 | コージェネレーション（５２０） | その他 | 都市ガス１３Ａ | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | ＪＦＥ 大阪ガス | その他 | 4月～10月毎日運転 | 5～10時間程度 | その他 | コージェネレーション（５２０） | その他 | 都市ガス１３Ａ | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | ＪＦＥ 大阪ガス | その他 | 4月～10月毎日運転 | 5～10時間程度 | その他 | [21 empty] | 〇 | [27 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 更新周期等については、法定耐用年数を参考にしている。 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [91 empty] | 平成17年度 | [9 empty] | ３Ｆイベントホール | 催事準備中に仮設電源工事中に電灯用ケーブルに大工さんが、ボード取付ビスを誤って打ち、ＶＶ－Ｆケーブルを損傷させ低圧漏電警報発生 | その他 | 床及び壁（仮設用） | その他 | 仮設工事期間中 | その他 | 感電、やけどの可能性有り | その他 | 作業前の連携及び指示不足 | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | その他 | 週１～２回程度 | その他 | 仮設作業時 | その他 | 仮設作業時 | [86 empty] | 催事の仮設電源工事は、仮設施工業者より、申請書・図面を提出してもらい中央監視室の承認を得て仮設工事を着手しています。 また、送電前には、配線チェック・絶縁測定及び送電後の電圧測定を行っています。（必要時はクランプメーターにて漏れ電流測定を実施しています。） |  |  | 大阪府立国際会議場 | 株式会社 大阪国際会議場 | 営業部 施設管理課 |  | 池野 敏明 | 06-4803-5535 | 06-4803-5539 | t.ikeno@gco.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大阪市 病院局_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [30 empty] | ある | 2500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [18 empty] | 課員 | [11 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大阪広域水道企業団 村野浄水場_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ある | 12700 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 日立造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | - | [11 empty] | その他 | 主査 |  |  |  |  | 主査 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 事故ゼロ朝礼 |  | 要相談 | 大阪広域水道企業団 | 村野浄水場 | 保全課 | 主査 | 田口 正和 | 072-840-5266
保存_DBから削除済み_2013.12.16\大阪府 南部流域下水道事務所_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 安川 | [30 empty] | ある | 2000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 | [18 empty] | 課員 | [13 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている |  |  |  | 関連付けている | [101 empty] | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [177 empty] | 特にありません | 特にありません | 要相談 | 大阪府 | 南部流域下水道事務所 大井管理センター | 運転管理 | 主査 | 樋川 明 | ０７２－９３８－５８１６ | ０７２－９３８－８１１５
保存_DBから削除済み_2013.12.16\天橋立宮津ロイヤルホテル_アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [31 empty] | ある | 300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 効果は不明ですが、接続点他熱の発生すると思われる全ての箇所にサーモテープ貼付。定期的に赤外線温度計測実施。
保存_DBから削除済み_2013.12.16\天龍工業_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 河村電器製作所 |  |  |  | キュービクル式（屋内） |  |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成18年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 地絡事故 | 電気工作物不良 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 管理技術者 | [86 empty] | 波及事故防止対策 １．カラスの営巣防止対策として防鳥風車と防鳥マットを取り付けた。 ２．地絡保護強調の見直し。ＤＧＲの電圧整定値５％を２．５％に変更した。 異常時の連絡体制の再確認 当社の連絡責任者と管理技術者との連絡系統・連絡方法の見直しと再確認を行った。月次点検・年次点検の点検結果・測定結果の経時変化・経年変化を重視して、事故に至る前に対策をとる。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.16\奈良県立医科大学_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 | [30 empty] | ある | 2000 | その他 | ディーゼル発電 | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | その他 | 1600 | その他 | ディーゼル発電 | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | その他 | 240 | その他 | ディーゼル発電 | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | その他 | ２週間に１回 | 5時間程度未満 | その他 | [21 empty] | 〇 | [18 empty] | 課長補佐級 | [11 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成18年度 |  |  |  |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  | 屋外 | 常用 | 6.6kV |  | 375000 | VA |  | 感電死傷（作業者） |  | その他 | 作業者の不注意、高圧防護不十分 | [8 empty] | なし | 1年未満 | 月1回程度 |  | その他 | ３年に１回 | その他 | 保守点検業者 | [178 empty] | できる | 公立大学法人 | 奈良県立医科大学 | 法人企画部 財産管理課 電気係 | 技師 | 小屋 貴司 | 0744-29-8803 | 0744-22-4524 | tkoya@naramed-u.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\嬉泉病院_アンケート回答.xlsx | 東京電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [31 empty] | ある | 160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [211 empty] | 委託点検会社の担当者から毎月点検実施後、直接報告していただき施設の状況把握を具体的に理解できるようにしている。また、上司も情報を共有している。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.16\子鹿医療療育センタ－_コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 社会福祉法人 ともえ会 | 子鹿医療療育センタ－ | 事務 | 事務部長 | 井手迫ヒトミ | ０８２４－６３－１１５１ | ０８２４－６２－１９３３ | kojika@p1.pionet.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\宮下_アンケート自家用 株式会社 宮下.xlsx | 中部電力管内 | 電気事業 | その他 | M．窯業・土石製品製造業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 河村電器産業㈱ | [30 empty] | ある | 2180 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | CATERPILLAR | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [33 empty] | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している | 整備している | 煤煙測定 |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成18年度 | 火力発電 内燃力 | [6 empty] | 屋外 | 常用 | 400V |  | 545k | W |  | 電気火災 | 設備不備 |  |  | 製作不完全 | [7 empty] | なし | 1年以上、5年未満 | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 | [58 empty] | 火力発電 内燃力 | [5 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） | 接触不良による単相運転 |  |  | 遮断器の投入不良で完全投入がなされなく、不可設備の高圧モータが単相運転でした。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 中部電気保安協会 | [86 empty] | 府下に応じた計器の指示を見逃さないこと。通常負荷時の値をよく把握しておくことが必要かと存じます。 | 特にありません | できる | 株式会社 宮下 | 坪根砕石プラント | プラント事務所 | 電気主任技術者 |  | ０２６－２５２－２０２１ | ０２６－２５２－２１６６ | tsubone@tgk.janis.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\富士フイルム 神奈川工場_コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [30 empty] | ある | 22000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 16000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 休止 | その他 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 係長・主任級 |  |  |  | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | [284 empty] | 要相談 | 富士フイルム株式会社 | 神奈川工場足柄サイト | 事務部動力グループ |  | 若月啓介 | 0465-73-6272 | 0465-73-6928 | keisuke_wakatsuki@fujifilm.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\富士リハビリテーション専門学校_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | panasonic | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 外部委託業者による定期点検の実施 | 開校をして、未だ10年しか経過していないため、現在事故などは起こっていないが、今後設備などの老朽化による事故防止のため、行うべき事柄などアドバイスがありましたら、ご教示ください。 | 要相談 | 学校法人 森島学園 | 富士リハビリテーション専門学校 | 事務 | 職員 | 岡本 貴子 | 0545-55-3888 | 0545-55-3889 | tsuchiya@fj.morishima.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\小川優_アンケート自家用渚クリニック.xls | 関西電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 河村電器 | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.16\小牧岩倉衛生組合_電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xls | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機㈱ | [30 empty] | ある | 1000 | その他 | 廃棄物 | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 三菱電機㈱ | 週7日 |  | 24時間 | その他 | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | ㈱明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 2 | [14 empty] | 課長補佐級 |  |  |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [7 empty] | 回答欄（影響・被害が大きいとお考えの順に記載してください） | 1 | [15 empty] | ↓↓↓主要なものを1つ選択↓↓↓ | [15 empty] | 2 | [21 empty] | 3 | [14 empty] | 4 | [12 empty] | 5 | [120 empty] | 特になし | 特になし | できる | 小牧岩倉衛生組合 | 小牧岩倉衛生組合環境センター | 業務課施設管理係 | 主査 | 稲垣 徹 | 0568-79-1211 | 0568-79-1810 | koma-iwa@komaki-city.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\尾張整染株式会社 石川工場_コピーアンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 繊維工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ない | [57 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | － |  |  | 課長級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成19年度 | [6 empty] | 引込線（架空） |  |  |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 判別できない |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他
保存_DBから削除済み_2013.12.16\尾池工業株式会社_アンケート自家用131209.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | その他 | プラスチックフィルム加工業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 三京電業株式会社 | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [11 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [9 empty] | ― | [211 empty] | キュービクルには施錠し電気主任あるいは電気設備業者以外は内部を開けられないようにしている。 | なし | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\尾瀬岩鞍リゾート_アンケート自家用.xls | 東京電力管内 | その他 |  | スキー場 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  |  | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ある | 600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東洋電機 |  | その他 | 12.1月のみ週 ５日 | その他 | 火力（内燃力） | 600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東洋電機 |  | その他 | 12.1月のみ週 ５日 | その他 | 火力（内燃力） | 600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東洋電機 |  | その他 | 12.1月のみ週 ５日 | その他 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  |  |  | 課長級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成20年度 | [9 empty] | ﾓｰﾙﾄﾞｼﾞｽｺﾝ | 絶縁不良 | 屋外 |  | 常用 |  | その他 | 地絡事故 | 自然現象 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほとんどしない |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [90 empty] | 株式会社 尾瀬岩鞍リゾート | ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | スキー場営業部 | 副支配人 | 星野 誠 | 0278-58-7777 | 0278-58-7755 | makoto@oze-iwakura.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\山口倉庫_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 倉庫業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 古河電気工業 | [30 empty] | ある | 200 | 太陽光 |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | シャープ | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [48 empty] | 〇 | － | － | － | [19 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | なし | なし | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.16\山形メイコー_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 5年以上、10年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 5年以上、10年未満 |  | ない | [60 empty] | 〇 | － | 1 | － | [19 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 株式会社 メイコー | 山形工場 | 環境設備保全課 | 上級専門職 | 森谷 | ０２３７－７３－４８３７ | ０２３７－７２－６６７０ | toshihiro.moriya@meiko-elec.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\山形県生涯学習文化財団_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ある | 300 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [6 empty] | ヤンマー | [41 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [24 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | 要相談 | 公益財団法人山形県生涯学習文化財団 理事長 細谷知行 | 遊学館 | 管理部 | 管理調整員 | 川合由希 | 023-625-6411 | 023-625-6415 | yama@gakushubunka.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\山梨大学_アンケート自家用200312.27提出期限.xls | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 明電舎 白川電機制作所 | [30 empty] | ある | 560 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | その他 | 夏季電力デマンド超過時に運転 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 560 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | その他 | 夏季電力デマンド超過時に運転 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 1年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  | 係長・主任級 | [18 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 効果的な取り組みとは外れるかもしれませんが，高圧遮断器を定期的に精密点検実施，日常点検， 監視をビルメンテナンス会社に委託しているので，従事者に資格の条件を求めている。 | 最大電力５００ＫＷ以上の需要設備は，電気工事士法の対象外となっているが，事故等を防ぐ手段として高度な 技術力が求められる。また，保安規程には保安教育の項目がある。保安業務等に従事する職員は，電気工事法の 適用が必要と思われる。 | できる | 山梨大学学長 前田 秀一郎 | 国立大学法人 山梨大学医学部キャンパス | 施設・環境部施設管理課電気エネルギー管理グループ | 係長 | 乙黒 浩 | 055-273-9324 | 055-273-6799 | hotoguro@yamanashi.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\山田章平_matsuzawa_アンケート自家用2013.xls | 中部電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱 | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [214 empty] | 株式会社 マツザワ | 株式会社 マツザワ本社 | 経営支援部 | シニアマネージャー | 山田章平 | 0265(35)3911 | 0265(35)3955 | y.syouhei@matsuzawa.gr.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\山陽太平洋ライム株式会社_アンケート.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日立 | [30 empty] | ある | 160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | ニシハツ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | ニシハツ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [36 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 特になし | 特になし |  | 山陽太平洋ライム㈱ |  | 生産部 | 生産課長 | 青柳 和邦 | 0836-84-6888 | 0836-84-8204 | kazukuni_aoyagi@taiheiyo-cement.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\岐阜カリモク_1.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 家具・装備品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [31 empty] | ある | 1400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 160 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年以上、5年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 課長級 |  |  |  | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | 平成24年度 |  |  | 高圧配電線路（架空） |  |  |  |  | 屋外 | 常用 | 6.6kV |  |  |  |  | 波及事故 | [7 empty] | 鳥獣接触 |  |  |  | あり | 10年以上、20年未満 | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成23年度 |  | 高圧配電線路（架空） |  |  | 屋外 | 常用 | 6.6kV |  |  |  |  | 波及事故 |  |  |  | 鳥獣接触 |  |  | あり | 10年以上、20年未満 | 週１回程度 | 1年に１回程度 | 設置者社員 | [32 empty] | 平成23年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | VCB佐作動不良による送電不能 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 不明 |  | 判別できない |  |  |  | 〇 |  |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成24年度 |  |  |  | 区分開閉器（PAS） |  |  |  | SOG作動不良による単相運転 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 不明 |  | 不明 |  |  | 〇 | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [61 empty] | ①夜間、GSによるトランス電源をカットし、場内を通電していない（感電事故・火災事故防止） |  | できる | 岐阜カリモク株式会社 |  | 製造部 | 次長 | 宇野 浩 | 058-324-4181 | 058-324-6112 | hiroshi.uno@karimoku.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\岡山大建工業（株）_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 建材製造業 | ある | 2,000kW以上 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 50年以上 | [31 empty] | ある | 2000 | その他 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 新潟鉄工所 | その他 | 非常時、夏場のみ | その他 | その他 | 2150 | その他 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟鉄工所 | その他 | 非常時、夏場のみ | その他 | その他 | [33 empty] | 〇 | [8 empty] | 係員 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [285 empty] | できる | 岡山大建工業㈱ | 岡山大建工業㈱ | 設備管理部設備管理課 |  | 安東 勝利 | 086-262-1710 | 086-262-4595 | k-ando@daiken.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\岩手めんこいテレビ_電気保安・事故アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 放送局 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ある | 625 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [52 empty] | 〇 | [18 empty] | 〇 | [13 empty] | 整備していない | 委託先（保安協会）にあり | [7 empty] | 関連付けていない | 同左 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（計器類） |  |  |  | 一般動力盤のＡメーター切替器が焼損し、過電流継電器が動作せず波及事故に至る可能性があった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 腐しょく |  | 不明 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [89 empty] | できる | 株式会社岩手めんこいテレビ | 本社 | 技術局 | 局長 | 前田秀男 | 019-656-3304 | 019-659-3555 | maeda@menkoi-tv.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\川崎重工業_川重明石アンケート自家用.xlsx | ６．関西電力管内 | ２．工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 | ２２０００kW常時 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 77kV | 開放式（屋外） |  | 常用 | 1回線専用受電 | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [30 empty] | ある | 18000 | 火力（ガスタービン） | ４号GTｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週5日 |  | 15～20時間程度 | 火力（ガスタービン） | 8100 | 火力（ガスタービン） | 7号GT | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週5日 |  | 15～20時間程度 | 火力（ガスタービン） | 6700 | 火力（汽力） | 6号STｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（汽力） | 1800 | 火力（ガスタービン） | 8号GT | 自家用（常用）+売電用 | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週5日 |  | 15～20時間程度 | 火力（ガスタービン） | 1000 | その他 | 逆変換装置 | 自家用（常用） | 1年以上、5年未満 | 日立 |  | 週5日 | 5時間程度未満 | その他 | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成21年度 | 火力発電 ガスタービン | [6 empty] | 屋外 | 常用 | 6.6kV |  | 18000 | W | kW | 社会的影響 | [9 empty] | 〇 | 運転員の認識不足NOXの超過運転 | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成17年度 | 火力発電 ガスタービン |  |  |  | 屋外 | 常用 | 6.6kV |  | 18000 | W | kW | 電気工作物の損壊 | [5 empty] | 〇 | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 | 6ヶ月に1回程度 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成18年度 | 火力発電 ガスタービン | 屋外 | 常用 | 6.6kV | 18000 | W | kW | 電気工作物の損壊 | 〇 | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 | 6ヶ月に1回程度 | 製造メーカーの技術者 | 平成24年度 | 火力発電 ガスタービン | 屋外 | 常用 | 6.6kV | 7500 | W | kW | 電気工作物の損壊 | 〇 | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 | 6ヶ月に1回程度 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成20年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 停電作業時、 区分開閉器 の操作誤り。 当日は、構内 全停電日であり、複数台取り付けられているもののうち、他の開閉器を開放していた。 | 屋外 |  | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 大きい |  |  |  |  | 〇 |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成24年度 |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 特高変電所 ６．６kV回路用遮断器の開閉操作不能 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 中程度 |  | 〇 |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成21年度 |  |  |  | 継電器類 |  | 特高変電所 所内盤、上位系の落雷による瞬低により、所内回路のみ停電。 非発起動用継電器の整定値選択の不良。 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 | 保守不備 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  | 月1回程度 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 | 平成21年度 |  | 高圧配電線路（架空） | 構内電線路 |  | 構内架空線よ り、電力ケー ブルに引き込 み点において、ケーブルヘッドリード線のところで線間短絡を起こした。 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 | 保守不備 |  | 中程度 | 〇 |  | 月1回程度 | 6ヶ月に1回程度 | 設置者社員 |  | 平成18年度 |  | 高圧配電線路（地中） | 引込線（地中） | 構内地中配線の電力ケーブル、絶縁不良を発見した。調査するとケーブルヘッド根元の外装が焼損していた。 | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 小さい |  | 〇 |  | 月1回程度 | 6ヶ月に1回程度 | 設置者社員 |  | ①毎月一回の構内全停電日（年１０回の実施） ②安全教育（保安規程に基く・電気取り扱い教育） ③高圧電力ケーブルの自動活線絶縁診断装置の取り付け ④定期的な更新工事 |  | できる | 川崎重工業株式会社 | 明石工場 | 明石工場事務所総務部環境エネルギー課 | 明石工場電気主任技術者 | 山野武広 | 078-921-1311 | 078-921-1722 | yamano_t@khi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\市場工業株式会社_コピーアンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 内外電機（株） | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | － | － | － |  |  | その他 | [16 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 夏期に感電防止ポスターの掲示 |  | 要相談 | 市場工業株式会社 | 市場工業（株）万勝寺工場 | 製造 | 常務取締役 | 藤木計一 | ０７９４－６７－２５５０ | ０７９４－６７－２５５１ | fujiki_k@ichibakougyou.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\市立室蘭総合病院_アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | [31 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週6日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週6日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 | [18 empty] | その他 | 係長 | [10 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 区分開閉器（PAS） |  |  |  | 平成24年度10月の年次点検の際に、柱上開閉器に腐食が見られ、来年度更新予定としていた。平成24年12月に室蘭・登別大停電の際に落雷を受け、本線の柱上開閉器が破損した。瞬時に予備線に切り替わったため、院内の停電には至らなかった。尚、本線の柱上開閉器は平成24年12月、予備線の柱上開閉器は平成25年11月に更新している。交換を機に本線・予備線ともにＧＲ付きとした。 | 屋外 |  | 常用 |  | その他 | 院内停電 | 自然現象 | 落雷 | 不明 |  | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | 電気保安協会 | [87 empty] | 病院という特殊性上、電源を遮断できない箇所が多くある。また、老朽化（竣工後15年を経過）が進んでいる弱電機器（ﾅｰｽｺｰﾙ、電話）の電源を遮断すると、内部電池がすでに消費されているため、電源を投入しても使用できない可能性が非常に高い。電源を遮断できない部分は、活線メガを使用し絶縁測定することとし、当院の保安規程を変更したいと考えています。 | できる | 市立室蘭総合病院 | 市立室蘭総合病院 | 事務局 総務課 施設係 | 係長 | 蹴揚 剛（けあげ つよし） | 0143-25-3111-8506 | 0143-22-6867 | keage-tsu@city.muroran.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\常盤薬品工業_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 医薬品製造業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | ダイヘン、三菱等 |  |  |  | キュービクル式（屋外） | [26 empty] | ある | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 神鋼造機 | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | 要相談 | 常盤薬品工業株式会社 | 三重工場 |  |  |  | 0595-20-1126 | 0595-20-1160
保存_DBから削除済み_2013.12.16\常総環境センター_アンケート自家用131209.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | タクマ | [30 empty] | ある | 3000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － | [12 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [9 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | ・厳しい財政状況下、定期点検の実施にあたり、予算確保に努める。 ・定期点検等で発見した不調事項を、即時あるいは経過観察等の対応策を速やかに判断し、経過観察事項については対策を前倒しで行う。 | ・機器交換に関し、関係業界が発行する寿命年数等があるが、根拠を詳細に記述されたい。 | 要相談 | 常総地方広域市町村圏事務組合 | 常総環境センター発電所 | 常総環境センター | 所長 | 草間 昇 | 0297－48－2314 | 0297－46－0195 | jouso-kankyo@sunny.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\広域飯能斎場組合 広域飯能斎場_アンケート自家用（回答）.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 不明 | [30 empty] | ある | 37 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 北越工業 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | キュービクル内にネズミ等が入り込むのを防ぐため、侵入路をモルタルでふさいでいる。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.16\広島大学財務・総務室施設管理ク゛ルーフ゜_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [5 empty] | 予備 | [24 empty] | ある | 3200 | その他 | 火力(ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ) | その他 | 常用･非常用･防災用 | 10年以上、20年未満 | その他 | 三菱電機 | その他 | 夏期60日程度 | 5～10時間程度 | その他 | [48 empty] | 〇 | － | － | － | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | ・ 有資格者による定期点検において設備の不具合箇所を早い時期に改善していく。 ・ 中央監視を操作できる者を限定している。 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\広島市環境局施設部_アンケート自家用（回答）.xlsx | 中国電力管内 | その他 |  | ごみ処理場 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | NKK | [30 empty] | ある | 1100 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | ＮＫＫ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 | [5 empty] | 1 |  |  | 係員 | [14 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 広島市 | 安佐北工場 | 環境局施設部安佐北工場 | 技師 | 堀部 秀成 | 082-815-1881 | 082-815-1882 | ka-as-kojo@city.hiroshima.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\弘前地区環境整備センター_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [31 empty] | ある | 3600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － | [12 empty] | 課長補佐級 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | 要相談 | 弘前地区環境整備事務組合 | 弘前地区環境整備センター | 弘前地区環境整備センター | 技師 | 竹ヶ原 誠也 | 0172-36-3883 | 0172-34-0842 | mas-takegahara@city.hirosaki.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\恋野マッシュルーム_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | マッシュルーム栽培 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [140 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | [91 empty] | 平成18年度 | その他 | なし | その他 | なし | その他 | なし | その他 | なし | なし | なし |  | 屋外 |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 保守不備 |  | その他 | なし |  |  |  |  | 〇 | 定期点検で保守しているため | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | [89 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\恩原高原スキー場_コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 鉄道関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 特になし | 特になし | できる | 一般財団法人上齋原振興公社 | 恩原高原スキー場 | 事業課 | 課長 | 釜本博継 | 0868-44-2808 | 0868-44-2361
保存_DBから削除済み_2013.12.16\愛知県一宮保健所_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 別川 | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | 要相談 | 一宮保健所 | 一宮保健所 | 総務企画課 | 主任 | 松葉 晴美 | ０５８６－７２－０３２１ | ０５８６－２４－９３２５ | ichinomiya-hc@pref.aichi.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\愛知県愛西市文化会館_コピーアンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 | [30 empty] | ある | 115 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 日本車輌 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | なし | なし | [108 empty] | 特になし | なし | できる | 愛西市 | 愛西市文化会館 | 愛西市文化会館 | 主事 | 高橋秀光 | ０５６７－２８－３０００ | ０５６７－２８－３０１７ | bunkakaikan@city.aisai.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\戸塚環境センター_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [30 empty] | ある | 2100 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 2100 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 437.5 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 350 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 30年以上、40年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | - | － | [12 empty] | 課長補佐級 |  |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 昨年度新設した高圧受電盤内において高圧受電部ストレスコン部の各層の離線距離が十分でなかった。 クセを直して十分の離線距離を確保した。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成23年度 |  |  | 低圧配電線路（架空） |  |  |  |  | 点検後に低圧配電盤のフィーダーの漏電リレーがOFFになったままで通電されていた。 負荷が漏電した場合、主遮断器により遮断される為、健全な回路まで漏電で遮断されるところだった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | その他 | 不要な停電 | 故意・過失 |  | 小さい |  | 〇 |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [61 empty] | 作業前ミーティング 実施 |  | できる | 川口市 | 戸塚環境センター | 技術第1係 | 主査 | 越山 勲 | 048-295-0131 | 048-294-0175 | i.koshiyama@city.kawaguchi.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\戸田工業株式会社_アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | ＧＩＳ | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [30 empty] | ある | 1000 | 火力（ガスタービン） |  | その他 | 以前は常用で使用 | 10年以上、20年未満 | その他 | 三井造船 | その他 | 稼動していない | その他 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 | [8 empty] | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | ＯＨＳＵＳ１８００１導入を、検討中 |  | できる | 戸田工業株式会社 | 大竹事業所 | 製造グループ設備技術チーム | 係長 | 小島 由猛 | ０８２７－５７－３６１６ | ０８２７－５７－３５５９ | yoshitake_kojima@todakogyo.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\新居浜市 環境部_アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [30 empty] | ある | 1950 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 住友重機械 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 新居浜市 | 新居浜言清掃センター | 環境部 環境施設課 | 主任 | 石川 隆浩 | 0897－41－4225 | 0897－41－8066 | t12615@city.niihama.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\新潟テルサ_コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  |  | 劇場 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [30 empty] | ある | ５００ＫＶＡ | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [48 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | 要相談 | （公財）新潟市開発公社 | 新潟テルサ | 業務課 |  | 地濃 正 | 025-281-1888 | 025-281-1891 | t.chinou@n-terrsa.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\新潟県 南魚沼市_アンケート自家用回答（南魚沼市）.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機㈱ | [30 empty] | ある | 1350 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 南魚沼市 | 南魚沼市 環境衛生センター | 南魚沼市 市民生活部 廃棄物対策課 | 廃棄物対策係長 | 野沢 和則 | 025-782-0339 | 025-782-1625 | k-nozawa@city.minamiuonuma.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\新潟高周波_コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | [7 empty] | 関連付けている | 関連付けている | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [213 empty] | 要相談 | 新潟高周波工業株式会社 | 代表取締役社長 大原 興人 |  | 常務取締役 | 永井 暢一 | 0258-24-4666 | 0258-24-0466 | n-koshuh-nagai@minos.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日本ダイヤモンド_アンケート電気工作物の保安平成25年12月.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱 |  |  |  | 開放式（屋内） | [26 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 特になし | 特になし | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日本テレビ放送網_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [31 empty] | ある | 3500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 3500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 700 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週4日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 700 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週4日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － |  |  | 部長級 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | なし | なし
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日本ドライフ－ズ_アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [31 empty] | ある | 990 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 安川電機 |  | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  |  |  | その他 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成21年度 |  |  | 変電設備 | [8 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 製造食品の不良 | 不明 |  | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | 精密点検は外部委託 | [88 empty] | できる | [7 empty] | ｔyamashita.ndf@nippnham.co,jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日本ペイント㈱ 愛知工場_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 弥生工業㈱ | [30 empty] | ある | 1300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | テスｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  |  |  | その他 | 嘱託 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 非常発電設備操作要領 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成15年度 | [6 empty] | その他 | 進相コンデンサ |  |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | その他 | 配電線への波及停電 | 設備不備 |  | 中程度 |  | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 外部保守契約業者 | 平成23年度 | その他 | 受電ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | [5 empty] | 5月24日朝の巡回にて受電盤のぞき窓が結露で曇っているのは発見強制換気し回避、後日、結露防止対策として換気窓設置・内部に電気加熱ヒーターの設置を実施。 | 屋外 |  | 常用 | その他 | 配電線への波及停電 | 設備不備 |  | 中程度 |  |  |  | 週2～3回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 | 外部保守契約業者 | [60 empty] | 日々の巡視点検（2日間で全変台一巡）の実施及び、月2回のキュービクル内部点検の実施にて異常の早期発見に 努めています。 | 無し | 要相談 | 日本ペイント株式会社 | 愛知工場 | 安全防災課ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞＧ | 無し | 杉浦 昇栄 | ０５６６－５３－２５２７ | ０５６６－５３１９８８ | ＳＵＧＩＵＲＡ＿ＮＰ２０１３＠nipponpaint.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日本合成化学工業_電気工作物の保安・事故等に関するアンケートxls.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | ㈱日立製作所 ㈱高岳製作所 | 500kW以上、2,000kW未満 | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 西濃機電㈱ | 500kW以上、2,000kW未満 | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 三景電機㈱ | [14 empty] | ある | 1600 | その他 | 内燃力（A重油） | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 1000 | その他 | 内燃力（A重油） | 自家用（常用+非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 神鋼造機㈱ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 360 | その他 | 内燃力（軽油） | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 320 | その他 | 内燃力（A重油） | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 272 176 | その他 | 内燃力（軽油） | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | その他 | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  | 課長級 | [21 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成20年度 |  |  | その他 | ｹｰﾌﾞﾙ接続点 |  |  |  | 屋外 | 常用 | その他 | 3.3kV |  |  |  | 感電死傷（作業者） |  | 被害者の過失 | [9 empty] | なし | 20年以上、30年未満 | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [179 empty] | できる |  | 日本合成化学工業株式会社 生産技術本部 大垣工場 | 技術部 | 担当課長 | 花木 俊博 | 0584-74-7378 | 0584-81-4101 | hanaki.toshihiro@ma.nichigo.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日本板硝子_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [30 empty] | ある | 720 | その他 | ディーゼルエンジン | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | その他 | [45 empty] | 〇 | [8 empty] | 係員 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 屋内高圧キュービクル内にネズミの死骸があった | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | その他 | シール不足 | 中程度 |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 月1回程度 |  | ほとんどしない |  | 設置者社員 |  | 平成24年度 | [5 empty] | 高圧起動器 |  | 高圧モーター起動器の電磁接触器部（SF6封入）が破損しているのを月例点検にて発見した | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気火災 |  | 腐しょく |  | 中程度 |  | 〇 |  | 月1回程度 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成19年度 | その他 | ディーゼルエンジン |  |  |  | 発電機単独送電中に発電機反軸受け温度上昇により非常停止した | 屋内（洞道含む） |  | 非常用 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物不良 |  | 小さい | 〇 |  |  |  | 月1回程度 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 | [39 empty] | サーモグラフィーを用いての年次点検。 ケーブル活線絶縁装置による絶縁測定。 |  |  | 日本板硝子株式会社 | 津事業所 | 設備システム課 | 係長 | 増田 洋一 | 059-238-1127 | 059-234-5126 | yoichi.masuda@nsg.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日本甜菜製糖_アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [31 empty] | ある | 15700 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 課長級 |  |  |  | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 構内電線路 |  |  |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [89 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日本精蝋_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [31 empty] | ある | 3175 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 係長・主任級 |  |  | 〇 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 |  |  | 送電設備（架空） | [7 empty] | 架空送電線との接続部分にある耐塩用ケーブルヘッドが塩分、塵埃によりかなり汚損しており、地絡が生じてもおかしくない状態であった | 屋外 |  | 常用 |  | その他 | 地絡による送電不能 | 設備不備 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [87 empty] | 人身事故の防止について：開閉器類の操作は操作者を限定している（保全担当者又は電気取扱い者） 設備について：年1回のメンテナンス時に停電し、絶縁抵抗測定等の精密点検を実施している |  | できる | 日本精蝋株式会社 | 徳山工場 | 環境工務部工務課計電係 | 計電係長代理（電気主任技術者） | 吉岡由紀彦 | 0834-84-0326 | 0834-84-0345 | yoshioka@seiro.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日本耐酸壜工業株式会社_アンケート自家用.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 | [30 empty] | ある | 5000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  | 係員 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日本製紙_アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | ＧＩＳ | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ある | 75000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 30000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 17500 | 火力（汽力） |  | 自家用（非常用） |  | 40年以上、50年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（汽力） | 15500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 40年以上、50年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 7500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 50年以上 | 日立 |  | 週7日 | 24時間 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  | 1 | － | － | － |  | 課長級 |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成22年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | ＧＣＢ碍子割れ発生、波及事故を起こすところだった | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 大きい |  | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 月1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [87 empty] | ・サーモカメラによる、部分過熱確認（受変電、送配電設備 等） ・メーカー等実施による、設備機器診断 |  | できる | 日本製紙株式会社 | 八代工場 | 工務部 | 技術調査役 | 岸 大介 | 0965-33-2118 | 0965-32-0595 | 0870204@nipponpapergroup.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日本触媒_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | GIS(屋外) | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [30 empty] | ある | 7380 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 新潟原動機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [46 empty] | 〇 |  |  | 1 |  |  |  |  | 課長級 |  |  |  | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成21年度 | [6 empty] | その他 |  |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内母線 | 高圧受電設備の3300V母線の１線に猫が前足１本でぶら下がり死んでいるのを発見した。盤の底にあるケーブル引込口の蓋が開いていたことから、猫は外部ピットをつたい本開口部より盤内へ侵入したと思われる。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 故意・過失 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月2回程度 |  | その他 | 2年に1回 | 製造メーカーの技術者 | [87 empty] | 標準仕様書に過去トラブル対策を記入している。 機器の最大使用年数を設定している。
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日立パワーソリューションズ 佐和事業所_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立 | 100kW以上、500kW未満 | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 日立 | [22 empty] | ない | [57 empty] | 〇 | [8 empty] | 部長級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 設備図面、ノウハウ集 | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 引込線（地中） |  |  |  | 【例1】引き込みｹｰﾌﾞﾙにおいて、絶縁抵抗値には特に問題なかったが、埋設直近のﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内にてｹｰﾌﾞﾙが水没しており、ｹｰﾌﾞﾙ更新時点検まで気付かなかった。 【例2】引き込みｹｰﾌﾞﾙ更新時、工事終了後の試充電にて、ローテーションが逆回転であることが判明。既設ｹｰﾌﾞﾙと同じ色順で接続したつもりが、既設ｹｰﾌﾞﾙでは、内部色別と外側テーピング色が違っており、相ひねり状態で正回転接続にしていたことが判明、危うく逆回転で工場内に送電するところであった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 作業方法不良 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [89 empty] | 要相談 | （株）日立パワーソリューションズ | 佐和事業所 | 佐和施設センタ | 嘱託 | 箱崎義秋 | 029-277－8782 |  | yoshiaki.hakozaki.to@hitachi.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日誠産業_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  |  | 日東工業㈱ | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日鉄住金セメント_アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 | 41000KW | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 50年以上 | 三菱電機 | [30 empty] | ある | 5000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | その他 | ピーク時のみ | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 5000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | その他 | ピーク時のみ | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 180 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | デンヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  |  |  | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成18年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 補修工事のため電源遮断器を開放･断路処置を実施、中間断路器を手動開放、引込ケーブルへ3相接地短絡クランプ取付を行い作業を開始した。作業完了後接地クランプ取外を失念して電源を送電、中間断路器3極の内1極目を投入したときに上位方向地絡継電器が動作し遮断、危なく接地短絡事故を起こすところであった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 作業準備不良 |  | 大きい |  | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [87 empty] | 電気主任技術者を中心として安全会議における他社事故事例研究、停電作業時などの非定常作業時の作業手順書の作成確認、定常作業における作業手順触作成・見直し、過去の事故事例に基づく安全教育、手順確認、事故防止対策の確認・運用遵守 | 高圧機器取り扱いに関しては高度な専門知識と安全意識が必要であり、電気主任技術者を中心とした運用監理が必要と思います。 | 要相談 | 日鉄住金セメント株式会社 | 室蘭工場 | 整備課電気整備係 | 係長 | 田中邦明 | 0143-44-1696 | 0143-45-3923 | tanaka.kuniaki@ns-cement.nssmc.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\日鍛バルブ株式会社_アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立 | [30 empty] | ない | [57 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [283 empty] | 1）6600V/220V系トランスの計画更新 2）屋外設備発錆部の部分補修 |  | 要相談 | 日鍛バルブ株式会社 | 山陽工場 | 保全課 施設係 |  | 村上 良生 | 0836-73-1611 | 0836-73-2605
保存_DBから削除済み_2013.12.16\明海発電株式会社 豊橋発電所_アンケート自家用(20131204).xlsx | 中部電力管内 | 電気事業 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | その他 | ＧＩＳ | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [30 empty] | ある | 147000 | 火力（汽力） |  | 売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三菱電機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 課長級 |  |  |  | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [72 empty] | 平成18年度 | 火力発電 汽力 | 発電機 | [5 empty] | 屋内（洞道含む） | 常用 | その他 | 15ｋＶ | 147000 | その他 | ｋW | 電気工作物の損壊 | [9 empty] | 〇 | 製作不完全 | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [177 empty] | ◇ 作業手順書の活用 ◇ KY-TBMによる危険の抽出とリスクの排除、手順等の確認 ◇ 指差呼称とＷチェック ◇ 他社事例の事例検討及び教育 ◇ 他社事例と当社実態のチェック |  | できる | 明海発電株式会社 | 豊橋発電所 | 電気計装グループ | グループ長 | 三好伸一 | ０５３２－２５－６２８４ | ０５３２－２５－６３０４ | shin_ichi-miyoshi@akemihatsuden.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\明石クリーンセンター_アンケート自家用(回答_明石市).xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | 500kW以上、2,000kW未満 | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 1年未満 | ダイヘン | [22 empty] | ある | 8000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新日造 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1500 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | ダイヘン | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [21 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － | [12 empty] | 課員 | [11 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | 要相談 | 明石市 | 明石クリーンセンター | 環境部 明石クリーンセンター | 技術職員 | 寺岡 淳行 | 078-918-5792 | 078-918-5791 | clean-c@city.akashi.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\春日井市クリーンセンター_アンケート自家用（春日井市クリーンセンター）.アンケート自家用（春日井市クリーンセンター）.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 | [30 empty] | ある | 7000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | ＮＫＫ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1400 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成19年度 |  |  | 送電設備（架空） | [7 empty] | 構内送電線(6.6kV)に落雷が落ち、一部設備に故障が発生した。その後、送電線の絶縁が低下し送電線張替えを実施したが、ケーブルが損傷しており地絡または断線が生じてもおかしくない状態であった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 社会的影響 |  | 自然現象 |  | 中程度 | [5 empty] | 〇 | 年次点検で絶縁測定を実施していた。 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気点検業者 | [88 empty] | できる | 春日井市 | クリーンセンター | 環境部クリーンセンター | 主査 | 丹羽 敏治 | 0568-88-0247 | 0568-88-6260 | clean@city.kasugai.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\春日部市環境経済部 環境センター_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日新電機株式会社 | [30 empty] | ある | 1900 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 安川電機 | 新日本造機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 360 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | - | [11 empty] | 課員 | [5 empty] | 主査 | [6 empty] | 職員 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 春日部市役所 | 春日部市環境センター | ごみ処理施設担当 | 電気主任技術者 | 安彦 好竹 | 048-734-2111 | 048-734-2455 | yoshitake133@city.kasukabe.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\春雪さぶーる_コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [7 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成22年度 | [9 empty] | 室内支持碍子用取付金具 | マグニチュード９の大震災により支持碍子が破損相関短絡を起こしかねない状況となった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 判別できない | [5 empty] | 〇 | 停電後開閉器断 | 月1回程度 |  | 月1回程度 |  | 設置者社員 | [89 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.16\朝霞・三園ユーティリティサービス_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 電気事業 | その他 | 東京都水道局PFI事業体 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [30 empty] | ある | 7200 | 火力（汽力） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 新日本造機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 5370 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | SIEMENS | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 5370 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | SIEMENS | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 5370 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 | 5年以上、10年未満 | その他 | SIEMENS | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | - |  | 課長級 |  |  |  | 〇 | [13 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 浄水場に売電のため、売電先と連携した操作手順マニュアルを整備 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 売電先の停電点検作業にあわせて、当所の点検等を計画 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 操作機器の付近にマニュアルを整備、定期的な運転員の教育・訓練を実施 | 特にありません |  | 朝霞・三園ユーティリティサービス株式会社 | 朝霞常用発電施設 | 技術課 | 課長 | 伊井春雄 | 048-486-0135 | 048-486-0136 | ii@amus-pfi.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\札幌市環境局環境事業部 発寒清掃工場_アンケート自家用_札幌市発寒清掃工アンケート自家用_札幌市発寒清掃工場.xlsx | 北海道電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ある | 4960 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － | [12 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [8 empty] | 照明器具漏電 |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 工具・防具不良 |  | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [87 empty] | 年1回の電気安全大会、自家用電気主任技術者会議に出席し電気工作物の事故状況等を把握し、職場にて 年次点検の際に、安全講習を行い、電気工作物の事故状況のフィードバックや安全作業についての研修を実施 している。 |  | できる | 札幌市役所 | 札幌市環境局環境事業部発寒清掃工場 | 札幌市環境局環境事業部発寒清掃工場 |  | 朝比奈 武憲 | 011-667-5311 | 011-667-5313
保存_DBから削除済み_2013.12.16\東京ガス横須賀パワー_アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 電気事業 | 卸供給事業者 |  |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [41 empty] | ある | 160500 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | SIEMENS | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | 80700 | 火力（汽力） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（汽力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成23年度 |  |  | 変電設備 | [7 empty] | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機用主変圧器のﾗｼﾞｴｰﾀにﾍﾞﾆﾔ板が接触しﾌｨﾝが変形した。(変圧器から30m程度離れ、且つ地上高17mのところにあった物が強風により飛散) | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 他物接触 |  | 小さい |  |  |  |  | 〇 |  |  | その他 | 毎日 | その他 | 1回/2年 | 製造メーカーの技術者 | 1回/2年 | [88 empty] | できる | ㈱東京ｶﾞｽ横須賀ﾊﾟﾜｰ | 横須賀ﾊﾟﾜｰｽﾃｰｼｮﾝ | 発電課 | 運転ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ/電気主任技術者 | 佐藤 秀幸 | 046-869-4522 | 046-866-7525 | hide-sato@power.odn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\東京都競馬_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [30 empty] | ある | 1270 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 週6日 |  | 5時間程度未満 | 火力（ガスタービン） | 650 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週6日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | 600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 〇 |  |  |  | 1 | － | － |  |  | 係員 | [5 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 事故または事故にいたらなかった事案等をとりまとめ、マニュアル化を行う。 | とくになし | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\東北薬科大学病院_アンケート.xlsx | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [31 empty] | ある | 1000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  |  | 火力（ガスタービン） | [48 empty] | 〇 | 1 | [10 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | [15 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [215 empty] | 東北薬科大学病院 | 施設課 |  | 渡辺 忠志 | 022－259-1221(580) | 022-259-8739
保存_DBから削除済み_2013.12.16\東洋水産株式会社_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 冷凍冷蔵倉庫 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 興亜電機製作所 | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [5 empty] | その他 | 東京電気管理技術者協会 | [16 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 東洋水産（株） | 東洋水産（株）東扇島第一冷蔵庫 | 施設管理課 |  | 田中清正 | 03－5755－1257 | 03－5755－1258 | tanakakiyo@maruchan.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\東洋精箔_コピーアンケート自家用_131206.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [31 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 神鋼造機 | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 神鋼造機 | 週7日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 神鋼造機 | 週1日以下 |  | その他 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  | 係員 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成18年度 |  |  |  |  | 区分開閉器（PAS） |  |  | 屋外 | 常用 | 6.6kV |  | 400 | A |  | 電気工作物の損壊 | [5 empty] | 雷 | [5 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | 東北電気保安協会 | 平成20年度 |  |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 6.6kV |  | 1000 | VA |  | 電気火災 | 保守不備 | [5 empty] | なし | 20年以上、30年未満 | 1年に１回程度 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 | [32 empty] | 平成19年度 | [9 empty] | 電磁弁 交換作業 | 作業者Aは電磁弁交換中、同時に他作業開始し電磁弁交換中断、その時点で適切な保護・周知をしなかった。結果、作業者Bは交換作業が完了したものと思い主幹ブレーカ投入、電磁弁より漏電、動力分電盤Ｎｏ．２系統の漏電停止に至った。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 故意・過失 |  | 中程度 |  | 〇 | [5 empty] | 3ヶ月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 東北電気 保安協会 | 平成19年度 | [6 empty] | 仮設電線 取り外し作業 | 冷却水ポンプ用の仮設電源取り外しの際、作業者Aは確認を怠り電源が入ったままの活線状態(電源を切ったと思い込み)で離線作業をしようとしていたので、注意指導した。 | 屋内（洞道含む） |  | 非常用 | 感電死傷（作業者） |  | 故意・過失 |  | 中程度 |  | 〇 |  | その他 | 仮設作業 (非定常) | その他 | 仮設作業 (非定常) | その他 | 仮設作業 (非定常) | [60 empty] | 現状、特別な取り組みは特になし。 | 特になし。 | 要相談 | 東洋精箔 株式会社 | 秋田工場 | 技術部 設備課 | 係員 | 佐藤 雅一 | 0186-78-4189 | 0186-78-4192 | m.sato@toyoseihaku.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\東洋紡_電力アンケート(2013.12.11).xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 繊維工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 50年以上 | 日立製作所 | [30 empty] | ある | 11111 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 7777 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 日立 |  | その他 | １ヶ月/年 | 24時間 | 火力（汽力） | 4000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 50年以上 | その他 | 三菱電機 | その他 | １ヶ月/年 | 24時間 | 火力（汽力） | 1334 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 30年以上、40年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 556 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 30年以上、40年未満 | 日立 |  | 週7日 | 24時間 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 社内、近隣事業所との技術交流会を通じて、事故事例や保全方法等の情報交換を行う。 |  | できる | 東洋紡㈱ | 岩国事業所 | 工務部 動力グループ | 電力リーダー | 池内 満 | ０８２７－３２－１７２１ | ０８２７－３２－３５５７ | mitsuru_ikeuchi@toyobo.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\東海共同発電株式会社_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 電気事業 | その他 | 特定供給 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 予備 |  | 20年以上、30年未満 | 明電舎 | [30 empty] | ある | 149000 | 火力（汽力） |  | その他 | 特定供給 | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 工場長級 |  |  | 〇 | [18 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.16\東燃ゼネラル石油_自家用 rev1.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 2-I |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 日立製作所 | [30 empty] | ある | 50000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 課長代理級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  | 設備の更新はﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにより決定 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.16\東邦テナックス_アンケート自家用記入.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 繊維工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱電機 |  |  |  | キュービクル式（屋外） |  |  | 5年以上、10年未満 | 三菱電機 | [22 empty] | ある | 30600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） |  | 火力（内燃力） |  |  |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 係長・主任級 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成24年度 | 火力発電 汽力 | [6 empty] | 屋外 | 常用 |  |  | 112 | トン/h | [6 empty] | 保守不完全 | [6 empty] | なし | 20年以上、30年未満 | ほぼ毎日 |  | その他 | 1年～2年の間 | 設置者社員 | [57 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 区分開閉器（PAS） |  |  |  | 停電時に気中開閉器を解放点検したところ、ヒューズホルダ部に過熱痕を発見した。地絡事故を起こすところであった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 判別できない | [5 empty] | 〇 | 停電時の点検で発見した | 月1回程度 |  | ほとんどしない |  | 設置者社員 | [89 empty] | できる | 東邦テナックス(株)三島事業所 |  | 施設動力チーム 電装班 | 主事 | 戸田 昌孝 | 055-986-1204 | 055-986-1204 | mas.toda@teijin.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\東部クリーンセンター_アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | ㈱東芝 | [30 empty] | ある | 12100 | その他 | バイオマス | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 |  |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | － | [11 empty] | 課員 |  |  | 〇 | [10 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.16\枚方市東部清掃工場アンケート回答.xls | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 明電舎 | [30 empty] | ある | 4500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [36 empty] | 〇 | 1 | － | － |  |  | 係長・主任級 | [13 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 保安規定による点検以外に毎日の定時に日常点検を行い、計測値の記録を取るとともに機器の状態把握を行うことで異常に至る予見を行っている。また、事故時の対応を的確に行えるよう、毎年1回以上構内全停電による電気保安訓練を実施しています。 | 特になし | できる | 枚方市 | 枚方市東部清掃工場 | 環境事業部 | 再任用職員 | 井口利次 | ０７２－８５８－６９６２ | ０７２－８５８－６９６４ | t-sisetu@city.hirakata.osaka.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\枚方市環境事業部穂谷川清掃工場_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  | その他 | 一般廃棄物処理施設 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立製作所 | [30 empty] | ある | 1500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  |  | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [214 empty] | 枚方市 | 環境事業部 | 穂谷川清掃工場 | 係長 | 田中 和秀 | 072-849-0200 | 072-849-0200 | d1siset@city.hirakata.osaka.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\栗駒電気工事_コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 電気設備工事業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | パナソニック | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 特になし | 特になし | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.16\株式会社 大谷工業_アンケート自家用2003.xls | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 50年以上 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 株式会社 大谷工業 | 富山工場 | 技術チーム | 技術係 | 斉藤 誠 | 0766-56-2323 | 0766-56-8260 | msaito@otanikogyo.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\株式会社エレック北上_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 山形電機 | 100kW以上、500kW未満 | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | 日東電工 | [22 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 全てのキュービクルに漏電・火災警報器（LGR）を設置している。 | ― | できない | 株式会社エレック北上 | 株式会社エレック北上 | 総務部総務課 |  | 吉田 武史 | 0197-67-2341 | 0197-67-2340 | yoshida@elec-k.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\株式会社クリハラント_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 教育訓練設備＆事務所 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 大日製作所 | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 外部委託先にもある | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 外部委託先にもある | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [213 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\株式会社サンエー化研_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | ある | 2160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  |  |  | 課長代理級 | [23 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | キュービクルの施錠及び、高圧設備は電気主任以外には入らせない。 | 特になし。 | 要相談 | 株式会社サンエー化研 | 袋井工場 | 製造部 工務課 | 課長代理 | 鶴田 景三 | 0538-42-6111 | 0538-42-3941 | k-tsuruta@sun-a-kaken.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\株式会社サン・ウォーター_アンケート自家用電気工作物.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 三菱、フジ | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [10 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [8 empty] | ― | ― | [213 empty] | 要相談 | 株式会社サン・ウォーター | 株式会社サン・ウォーター |  | 工場長 | 谷垣 久司 | 079-664-2008 | 079-664-2004 | info@san-water.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\株式会社中勢ゴム_コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 50年以上 | [31 empty] | ある | 720×2 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 2 |  |  | - |  | 係長・主任級 |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [89 empty] | できる | 株式会社 中勢ゴム | 株式会社 中勢ゴム 本社工場 | 管理部安全・環境管理室 | 室長 | 近藤 昌美 | 059-268-2201 | 059-268-0380 | cg-10228@chuseigomu.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\株式会社丸鉄組_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 建設業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | － | － | － |  |  | 係長・主任級 | [16 empty] | 〇 | [24 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\株式会社東振精機_アンケート自家用2003.xls | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | はん用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日電 |  |  | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | 大日 | [22 empty] | ある | 1300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｶｯﾄ | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 |  |  | － |  |  |  |  | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 代表取締役 中村敬 | 株式会社東振精機 | 設備環境係 | 係長 | 黒田龍吉 | 0761-58-5222 | 0761-58-5221 | r.kuroda@tohshin-inc.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\森岡電機株式会社_アンケート自家用2003.12.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\横河東亜工業_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 大崎電気 | [30 empty] | ある | 25.4 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.16\横関油脂工業株式会社_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 加工油脂製造業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ある | 370 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 横関油脂工業株式会社 | 本社工場 | 品質保証部 | 部長付 | 小林篤 | 0293-42-1423 | 0293-42-1423 | a.kobayashi@yokozeki.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\橘モーター商会_アンケート自家用2003(経産省）.xls | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 20年以上、３０年未満 | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 顧客と点検時に設備の運転状況の聴き取りの実施 |  | できる | ㈱橘モーター商会 | ㈱橘モーター商会 |  |  |  | ０４－７146-0619 | ０４－７146-0619 | m-kmi@pawihi-ho.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\水戸市酒門市民センター_アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [285 empty] | できる | 関東電気保安協会 | 水戸事業所 | 電気保安２課 | 副長 | 大越 甚一 | 029-226-3221
保存_DBから削除済み_2013.12.16\永大産業_アンケート自家用2003.XLS | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 日立 | [30 empty] | ある | 1100 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | シンコー | 週5日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 550 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | シンコー | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（汽力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 係員 | [5 empty] | 〇 | [17 empty] | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成20年度 |  |  | 高圧配電線路（架空） |  |  |  |  | 屋外 | 常用 | 6.6kV | [10 empty] | 雷 | [5 empty] | なし | 不明 | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検事業者 | 平成22年度 |  |  | 変圧器・計器用変成器類 |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 6.6kV |  | 500000 | VA |  |  |  | 自然劣化 |  |  |  |  | なし | 30年以上、40年未満 | 週１回程度 | 1年に１回程度 | その他 | 点検事業者 | [153 empty] | できる | 永大産業株式会社 | 山口・平生事業所 | 山口生産管理部 生産技術課 施設係 | 施設係長 | 白井福太郎 | ０８２０－５６－３２２６ | ０８２０－５６－３２４２ | f-shirai@eidai-sangyo.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\永瀬登十郎工場_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ない（自家用発電設備のみ） | [41 empty] | ある | 496 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週4日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | ㈱永瀬留十郎工場 | 櫛引工場 |  | 工場長 | 清和 長次 | 0235-78-9035 | 0235-78-9034 | nagatome-kushibi@gol.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\津田工業㈱ 豊川工場_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 日新電機 | [30 empty] | ある | 4 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | 2 | 風力 |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 風力 | [33 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  | - | [25 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | 高圧配電線路（架空） | [5 empty] | 構内高圧配電線用のコンクリート電柱にフォークリフトが接触してヒビが入った | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 他物接触 |  | 小さい | [5 empty] | 〇 | ヒビですんだ為 | 月2回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成22年度 |  |  |  | 変圧器・計器用変成器類 |  |  |  | 特高変圧器から、２L/週の絶縁油漏れが発生した | 屋外 |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 大きい |  | 〇 |  | 月2回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [61 empty] | 絶縁・温度・部分放電の常時監視装置の導入 |  | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.16\流山市クリーン推進課_コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 | [5 empty] | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [30 empty] | ある | 3000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | その他 | 常用 | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | その他 | 機械管理員 |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 関東電気保安協会にて月次、年次点検を委託 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  | 整備していない | 関連付けしている | 関連付けしている | 関連付けしている | 関連付けしている | 関連付けしていない | 関連付けしていない | 関連付けしている |  | 関連付けしていない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [212 empty] | 特になし | できる | 流山市 | 流山市クリーンセンター | 環境部クリーン推進課 | 主査 | 大澤 和彦 | ０４－７１５７－７４１１ | ０４－７１５０－８０７０ | seisou@city.nagareyama.chiba.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\浜田食品_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [15 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 24ｈ絶縁監視装置の設置 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\淀川製鋼所_コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 日立製作所 | [30 empty] | ある | 2000 | 火力（内燃力） | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 自家用（常用+非常用） |  | 1年未満 | その他 | 大阪ｶﾞｽ | 週5日 | H26.2月稼働予定 | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） | ﾃﾞｨｰｼﾞｪﾙｴﾝｼﾞﾝ | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 | ｴﾝｼﾞﾝは小松 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [34 empty] | 〇 | [7 empty] | 課長級 | [21 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 操作や停電作業に際して、作業標準書を写真付きなどに改訂するなど解りやすいものにして 誤操作や事故など起こさない工夫に努めています。 |  | できる | 株式会社淀川製鋼所 | 大阪工場 | 工務課 | 課長 | 西 繁 | 06-6472-1257 | 06-6472-1084 | nishi-shigeru@yodoko.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\港電業社_コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | ダイヘン | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.16\炭化センター_アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 一般廃棄物処理施設 | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [31 empty] | ある | 224 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 毎年度ごとの安全教育、2名での確認体制
保存_DBから削除済み_2013.12.16\熊本日日新聞社_アンケート自家用2003（入力済）.xls | 九州電力管内 | その他 |  | 新聞社 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱電機 他 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 |  | 開放式（屋内） |  |  | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 320 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 320 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 160 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [21 empty] | 〇 | [8 empty] | 課長級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 保安規程に基づいた巡回・点検と計画的な電気設備の更新を行っています。また、リスクアセスメントを実施し、リスクが低減するよう努めています。なお、安全に作業を行うため、作業標準を作成し実行しています。 |  | できる | 熊本日日新聞社 | 熊本日日新聞社 | 印刷局 技術管理部 | 課長 | 内田 憲一 | ０９６－３６１－３０２４ | ０９６－３６１－３２５０ | kn-uchida@kumanichi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\熊谷スポーツ文化公園管理事務所_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機株式会社 | 100kW以上、500kW未満 | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 | 東和電機工業株式会社 | [22 empty] | ある | 2000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（ガスタービン） | 104 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 35 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [22 empty] | 〇 |  |  | 1 | [14 empty] | 課長補佐級 |  |  |  | 〇 | [9 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 受変電設備において、委託契約職員が毎日定期的に巡回点検を実施し、些細なことでも電気主任技術者へ報告するようにしている。 |  | できる | 公益財団法人 埼玉県公園緑地協会 | 熊谷スポーツ文化公園管理事務所 | 施設管理課 | 主査 | 桑名 卓也 | 048-526-2004 | 048-526-2014 | kuwana@parks.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\玉川木材工業_アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [24 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成23年度 | その他 |  | 送電設備（架空） |  | 低圧配電線路（地中） |  | 変圧器・計器用変成器類 |  |  |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 腐しょく |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 | 外部委託 | [88 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.16\王子コーンスターチ_アンケート自家用2003.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 40年以上、50年未満 | 高岳製作所 | [30 empty] | ある | 6000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 年に１回、電気安全教育を実施している。 |  | できる | 王子コーンスターチ㈱ | 名古屋工場 | 工務課 | 主査 | 小笠原 | 0562556707 | 0562565404
保存_DBから削除済み_2013.12.16\瑞浪市消防本部_コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [41 empty] | ある | 72.1 | その他 | ディーゼル | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 20 | 太陽光 |  | 自家発（非常用）+売電用 |  | 1年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [36 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 瑞浪市消防本部 | 瑞浪市消防本部 | 消防総務課 | 課長補佐 | 足立博隆 | 0572-68-2001 | 0572-68-4119 | mfd.soumka@city.mizunami.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\産業医科大学_アンケート自家用産業医科大学.xlsx | 九州電力管内 | 学校 | [5 empty] | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 | [30 empty] | ある | 1800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  | ー |  | その他 | 嘱託 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成19年度 |  |  | その他 | ﾁﾗｰ用動力線 |  |  |  | 屋内（洞道含む） | 常用 | 200V |  | 30000 | W |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | [9 empty] | 〇 | 経年劣化 |  | 20年以上、30年未満 | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気工事会社 | [176 empty] | 年１回２日間、常用系、非常系に分けて停電し、自家用電気工物法定点検を実施しており、これが電気事故を防止する重要な業務となっている。 中央監視システムのシミュレーション機能を活用して、停電時復旧訓練を実施している。 ﾕｰｻﾞｰ教育は随時行っている。最近では、コンセントのトラックキング事故について行った。 |  | できる | 学校法人産業医科大学 |  | 施設課 | 電気主任技術者 | 長田 賢治 | 093-691-7116 | 093-691-9311 | osada-kenji@pub.uoeh.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\田所立身_hokkaido_アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\甲南ユーテイリテイ株式会社_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 熱供給業 | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | 両方 | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 | [30 empty] | ある | 12000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 部長級 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | [12 empty] | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | [285 empty] | 要相談 | 甲南ユーテイリテイ株式会社 | 甲南発電所 | 美術部 | グループリーダー | 田中 岳大 | 078-451-4201 | 078-451-4209 | t.tanaka@kucl.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\甲府市 環境部 廃棄物対策室 処理課_アンケート自家用.XLS | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 | [30 empty] | ある | 1950 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新日本造機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 540 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課長補佐級 |  |  |  | 〇 | [9 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 甲府市 | 甲府市環境センター | 環境部廃棄物対策室処理課 | 課長補佐 | 櫻林正生 | 055-241-4359 | 055-241-6190
保存_DBから削除済み_2013.12.16\登別グランドホテル_アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある |  |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ない | [57 empty] | 〇 |  |  |  | 2 |  |  |  | 〇 | 課長級 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | その他 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる |  | 株式会社登別グランドホテル | 宿泊料飲部施設課 | 施設課長 | 三浦 弘 | 0143－84－2101 | 0143-84－2543 | shisetsu@nobogura.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\白山野々市広域事務組合_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [31 empty] | ある | 2900 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 労働安全（電気）関係の教育用DVD視聴 |  | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\白雲社_アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | その他 |  | 葬祭場 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  |  |  | 関連付けている |  | 関連付けている |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\盛岡・紫波地区環境施設組合_アンケート自家用（回答）.xls | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 |  | 100kW未満 | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [15 empty] | ある | 1990 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課員 | [5 empty] | 係長 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [283 empty] | 運転管理委託業者と定期的な会議（1回/月程度）を実施し、安全についての確認をする。 |  | できる | 盛岡・紫波地区環境施設組合 | 清掃事業所 | 業務係 | 技師 | 廣田 知里 | 019-697-3835 | 019-697-3716 | kumiai@mskankyo-iwate.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\石塚硝子_コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [30 empty] | ある | 7000KW | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1人 |  |  |  |  | 部長級 |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | ①．1項目ごとに、操作表を作成して、操作表のチェックを2名以上で行い、作業は、指示者と操作者2名で行い誤操作を防止いている。 ②．高圧受電設備の日常巡回点検で過熱有無、損傷有無の確認や定期掃除を行い事故防止に努めている。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.16\石川北部アール・ディ・エフ広域処理組合_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | GIS | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日立造船㈱ | [30 empty] | ある | 7000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 日立造船㈱ | その他 | １ヶ月／年程度停止 | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | その他 | 課参事（嘱託） |  |  |  |  | 課参事（嘱託） | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [8 empty] | 低圧動力制御盤 |  | ポンプに至る ケーブルの 1本が端子台 で緩んでいて 発熱し焼損 していた。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 故意・過失 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほとんどしない |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [89 empty] | 要相談 | 石川北部アール・ディ・エフ広域処理組合 | 石川北部RDFセンター | 業務課 | 課参事 | 西沢 哲夫 | ０７６７－３６－８８８８ | ０７６７－３６－８８９０ | rdf9@scnet.tv
保存_DBから削除済み_2013.12.16\石巻_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [31 empty] | ある | 3000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | （株）明電舎 | 週6日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 160 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 1年未満 | 富士電機 |  | 週6日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 160 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 1年未満 | 富士電機 |  | 週6日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [22 empty] | 〇 |  |  | １人 |  |  |  |  | 係員 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | [11 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [91 empty] | 平成18年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） | （動力変圧器） |  |  | 停電作業終了後、二次電圧を確認したところ、No,1動力Trにおいて、二次電圧がu～v（Ｒ～Ｓ）：97Ｖ、v～w（Ｓ～Ｔ）：170Ｖ、u～w（Ｒ～Ｔ）：200Ｖと異常であり、詳細に調べてみると、一次側の巻線抵抗がU～Ｖ：∞、Ｖ～Ｗ：数kΩ、Ｕ～Ｗ：１Ωであった。中身を吊り出して点検したところ、U・V相でNo,⑥ ②（6300Vﾀｯﾌﾟ）ともタップリードが固定接触子部で溶断しており、地絡及び負荷機器等の破損が生じる可能性があった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 | 間欠的過負荷 | 大きい |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 協力業者((株)ﾕｱﾃｯｸ） | [88 empty] | 要相談 | 石巻合板工業株式会社 | 石巻合板工業株式会社 本社工場 | 製造部 設備チーム・電気 |  | 木村 修 | 0225-96-3114 | 0225-96-3013 | dennki@ishinomaki.Co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\石巻広域西部衛生センター_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | [31 empty] | ある | 148 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [15 empty] | その他 | 外部委託 | [5 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.16\磐田市立総合病院_コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [31 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [46 empty] | 〇 | [17 empty] | 課員 | [13 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [181 empty] | 設備不備 | [103 empty] | できる | 磐田市 | 磐田市立総合病院 | 医療支援課 施設物品係 | 副主任技師 | 酒井 正晴 | 0538-38-5000 | 0538-38-5050
保存_DBから削除済み_2013.12.16\神戸環境クリエート株式会社_アンケート自家用クリエート131207.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 産業廃棄物処理業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 東芝EIコントロールシステム | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | － | － | － | [19 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 神戸環境クリエート株式会社 |  | 業務部 |  | 早川 健一 | 078-651-5060 |  | hayakawa@kobe-k-create.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\福井ケアセンター_アンケート自家用2003.xls | 北陸電力管内 | その他 |  | 介護老人保健施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日東工業 | [6 empty] | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 41 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる |  | 福井ケアセンター | 事務部 | 事務長 | 小竹 正浩 | 0776-26-5155 | 0776-26-5277 | fcc@otaki-hp.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\福山鋳造_H25.12.10電気工作物の保安事故・等に関するアンケート.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立製作所 正興電機製作所 | [30 empty] | ない | [57 empty] | 〇 | [8 empty] | その他 | [19 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | [211 empty] | ①高圧、特高設備点検作業は、原則2人作業で実施 ②高圧、特高設備の点検作業の操作は、事前に作業手順書を作成し、ダブルチェックしている。 ③検電確認、工事用接地線の取り付け、関係者全員による事前打ち合わせ等 | 日本の製造業において、地味な電気保安にたずさわる若手の電気主任技術者が少ない？ 育っていない？国・業界が長期的視野で対策が必要と思う。特に当社のような事業場でも若手を育てるユトリがない。 | できる | 福山鋳造株式会社 |  | 設備管理課 | 電気主任技術者・エネルギー管理者 | 渡邉 隆二 | 0865-67-1221 | 0865-67-4629 | eco@fukuchu.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\秋田県醗酵工業_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 日立 | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | ポスターでの啓蒙活動 設備の更新を早めに実施している わからないことがあったら、委託している電気技術主任者に問い合わせを行っている | 特になし | できる | 秋田県醗酵工業株式会社 |  | 製造部製造課 | 課長 | 石塚秀和 | 0183-73-3106 | 0183-72-2816 | h-ishizuka@oenon.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\立山町学校給食センター_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 河村電器産業（株） | [30 empty] | ある | 32 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 10 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | (株)ＧＳユアサ | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [36 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [9 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [7 empty] | ― | ― | ― | [211 empty] | 保安規定に基づく点検の確実な実施。 トラブルの兆候があれば、早急に電気管理技術者に連絡のうえ現場調査対応することとしている。 |  | できる | 立山町役場 | 立山町学校給食センター | 外部委託者 | 水野電気管理事務所 | 水野昭夫 | 090-7081-6908
保存_DBから削除済み_2013.12.16\第一薬品工業_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 松下電工 | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 月次点検において （１）アースの漏れ電流 （２）各変圧器の漏れ電流 を管理して事故の未然防止を図る。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.16\筑西広域市町村圏事務組合_コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 高岳製作所 | [30 empty] | ある | 3800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新日本造機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [36 empty] | 〇 | 1 | － | － |  |  | 係員 | [14 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成18年度 | [6 empty] | ボイラー水管噴破 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 該当せず |  | 12.7 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 | [8 empty] | 化学腐しょく |  |  | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成22年度 |  |  |  | ボイラ過熱器管噴破 | 屋内（洞道含む） | 常用 | 該当せず |  | 12.7 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 |  |  |  |  | 化学腐しょく |  | なし | 5年以上、10年未満 |  | 3ヶ月に1回程度 | 製造メーカーの技術者 | [154 empty] | できる | 筑西広域市町村圏事務組合 | 環境センター | 業務係 | 主事 | 濱野 秀人 | 0296-33-3755 | 0296-33-1577 | kankyou@tikusei.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\紀の国はまゆう_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） | 陸上競技場 | 常用 |  | 1年未満 | （株）電装 | 100kW以上、500kW未満 | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 野球場 | 常用 | 5年以上、10年未満 | （株）和歌山電機製作所 | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 庭球場 | 常用 | 1年以上、5年未満 | （株）和歌山電機製作所 | [14 empty] | ある | 20KW | 太陽光 |  | 自家用（常用）+売電用 | 陸上競技場 | 1年未満 | その他 | パナソニック | その他 | 晴の日のみ | その他 | 太陽光 | 28KW | その他 | 発電機 | 自家用（非常用） | 陸上競技場 | 1年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 19.2KW | その他 | 発電機 | 自家用（非常用） | 野球場 | 5年以上、10年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [24 empty] | 〇 | － | － | － | [19 empty] | 〇 | [14 empty] | 電気保安協会のﾏﾆｭｱﾙによる | [8 empty] | 電気保安協会の規定による | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | 要相談 | 紀三井寺管理事務所 | 紀の国はまゆう |  |  | 宮川 洋一 | 073-444-7565 | 073-444-9272 | miyakawa@kimiidera-park.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\結城市社会福祉課_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 | a | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | b | キュービクル式（屋外） | c | 常用 | a | 10年以上、20年未満 | - | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 定期的な検査及び報告書の作成 日頃より，異常が発生した場合に速やかに連絡，報告するよう職員への周知 | 特記なし | 要相談 | - | 結城市障害者福祉センター | 結城市保健福祉部社会福祉課 | 主事 | 館野 明充 | ０２９６－３４－０４１６ | ０２９６－３３－６６２８ | hukusi@city.yuki.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\綾部市役所 市民環境部 環境保全課_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [30 empty] | ある | 1100 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | バブコック日立 |  | その他 | 休止中 | その他 | 火力（汽力） | [46 empty] | 〇 |  |  | 1 | [14 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [213 empty] | できる | 綾部市役所 | 綾部市クリーンセンター | 市民環境部 環境保全課 | 主任 | 山下一洋 | 0773-42-1489 | 0773-43-2840 | k-yamashita@city.ayabe.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\胎内リゾート スキー場事業部_電気工作物の保安・事故等に関するアンケー■d気工作物の保安・事故等に関するアンケート（自家用）.xlsx | 東北電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 5年以上、10年未満 | [15 empty] | ある | 1536 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | デンヨー | その他 | 休止中 | その他 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [16 empty] | その他 | 市役所専任職員 | [12 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [214 empty] | 株式会社 胎内リゾート | 胎内スキー場 | スキー場事業部 | 索道技術管理者 | 青山 勉 | 0254-48-3002 | 0254-48-3842 | ski@tainai.info
保存_DBから削除済み_2013.12.16\自然運動公園_電気工作物アンケート.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 不具合があった時は電気主任技術者と近くの電気工事店に見てもらっている。 |  | 要相談 | 上田市教育委員会 | 自然運動公園管理事務所 | 自然運動公園管理事務所 | 嘱託 | 坪田 秀彦 | 0268-38-7195 | 0268-38-8956 | sizen@city.ueda.nagano.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\興人ライフサイエンス_アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日立製作所 | [30 empty] | ある | 5280 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 西芝電機「 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 興人ライフサイエンス(株) 佐伯工場 | 大分県佐伯市東浜１－６ | 工務課 |  | 小野幸司 | 0972-22-1055 | 0972-24-1405 | koji.ono@kohjinls.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\荻野工業_アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 自動車ｴﾝｼﾞﾝ部品製造業 | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 中立電機㈱ | [30 empty] | ある | 999 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | 京ｾﾗｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ㈱ | 週7日 |  | その他 | 太陽光 | [45 empty] | 〇 | [8 empty] | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | ・各電気室の変圧器郡に、漏電警報機を設置しているだけでなく、末端の動力配電盤内配電用遮断機の 二次側にも集合型の漏電警報器を設置している為、漏電の発生箇所をすばやく特定出来る。 ・弊社工場は昼夜を問わず稼動している為、必ず保安要員を常駐させ、故障の対応が早く、事故が起こる 可能性が低い。 | 自家用電気工作物における最大電力が500KW以上の需要設備では「電気工事士法による、第一種電気工事士の 資格を必要としない。」となっていますが、実際500kw以上の設備のように規模が大きくなるほど 電気工事士の有資格者が必要なのではないでしょうか。なぜなら全ての電気主任技術者が電気工事士の有資格者であるわけでもなく、電気工事の作業に従事者が無資格者の場合、その工事の監督あるいは技能教育など 出来ないのでは無いのでしょうか。 よって、自家用電気工作物で500kw以上の需要設備にも「電気工事士法により第一種電気工事士等による 工事義務有」として頂きたい。 | できる | 荻野工業株式会社 |  | 技術部 | 係長 | 畠山 博信 | 0823-77-1359 | 0823-77-1316 | seigi@oginokk.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\蕨戸田衛生センター組合_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 塵芥焼却場 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 予備 | 20年以上、30年未満 | [23 empty] | ある | 1950 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 日本車輌製造 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － | [12 empty] | その他 | 係長・主任級 |  | 〇 | [8 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 特になし | 特になし | できる | 蕨戸田衛生センター組合 |  | 施設課 | 技師 | 青木 仁志 | 048-421-2802 | 048-421-5602 | aoki@warabitoda-e-c.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\藤沢市役所 環境部 石名坂環境事業所_アンケート自家用2013.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 安川電機 | [30 empty] | ある | 2100 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 荏原 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － | [12 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 法人 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成16年度 | [6 empty] | 構内電線路 |  |  |  | ＣＶケーブル劣化により、被覆に亀裂が発生している状態であった | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 判別できない |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほとんどしない |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安業者 | [86 empty] | 停電時の対応訓練（１回／年）実施 職員による電気設備の詳細点検（絶縁測定、配線器具等）（１回／年）実施 |  |  | 藤沢市役所 | 石名坂環境事業所 | 石名坂環境事業所 | 主幹 | 曽根 道明 | ０４６６－８１－６２１１ | ０４６６－８１－６２９０ | sone-m@city.fujisawa.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\西多摩衛生組合_アンケート自家用 (回答).xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ある | 1980 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | － | [11 empty] | 課長補佐級 |  |  |  | 〇 | [9 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成15年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 保守不備 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成20年度 |  |  |  | その他 | 低圧機器 |  |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気火災 |  | 設備不備 |  | 中程度 |  | 〇 |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [61 empty] | 保安規程の見直しを点検内容項目の変更を実施している。 定期点検・整備を稼働後同一業者に依頼し、経年劣化の状況把握により、毎年の点検・整備・消耗部品の交換等を実施している。 点検・整備等を実施する際は、主任技術者及び担当職員が立会いをして実施している（業者任せにしていない）。保安講習の実施。 |  |  | 西多摩衛生組合 | 環境センター | 業務課 | 課長補佐 | 荒井 嘉之 | 042-554-2409 | 042-554-2426 | gyoumu_s@nishiei.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\西宮市環境局環境施設部施設管理課_アンケート自家用(回答）.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機㈱ | [30 empty] | ある | 6000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1750 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | その他 | 係長 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 年に４回、実停電及び模擬停電訓練を実施しております。 | 特になし | できる | 西宮市 | 西部総合処理センター | 環境局環境施設部施設管理課 | 係長 | 徳岡好信 | 0798-22-6601 | 0798-26-9091 | ｓｅｉｂｕｓｅｎ@nishi.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\西田精麦_コピーアンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [31 empty] | ある | 250 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 三菱電機 | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | DENYO | 週2日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 49 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [21 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 毎月現場分電盤点検実施し、内部の埃、過熱、変色、異臭等ないか確認し、不具合あれば直ちに処置を行っている。 |  | できる | 西田精麦㈱ | 熊本県八代市新港町２－３－４ | メンテナンス課 |  | 深田大八 | 0965-37-1121 | 0965-37-1418 | fukada@westa.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\讃和生コンクリート_アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [31 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | JIS規格により管理 | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [214 empty] | 讃和生コンクリート㈱ |  | 工務課 | 課長 | 福岡 康弘 | 0875（83）3730 | 0875（83）2503
保存_DBから削除済み_2013.12.16\豊國工業株式会社_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 家具・装備品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱電機等 | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 工事計画及び実施 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 工事計画及び実施 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成17年度 | [8 empty] | 37kwｲﾝﾊﾞｰﾀｰの破損 |  | 圧縮空気ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ駆動ﾓｰﾀｰ用のｲﾝﾊﾞｰﾀｰのｺﾝﾃﾞﾝｻｰ部が破損(1台) | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | その他 | 劣化 | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 | 平成20年度 | [5 empty] | 22kw電動機の焼損 |  | 排気ﾌｧﾝ用22kw電動機(1台) | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気火災 |  | 保守不備 |  | 小さい | 〇 | 〇 |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [61 empty] | 特別な事は有りません。 | 特に有りません。 | できる | 豊國工業株式会社 | 三重工場 | 生産技術グループ | 課長 | 永田善久 | 0595-23-2483 | 0595-23-6409 | yoshihisa_nagata@houkokukk.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\豊田自動織機 長草工場_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [31 empty] | ある | 3650 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [6 empty] | 課長級 | [21 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | ㈱豊田自動織機 | 長草工場 | PE環境部 動力三課 | 組長 | 山下 淳司 | 0562-48-9373 | 0562-48-9452 | junji.yamashita@mail.toyota-shokki.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\豊羽鉱山株式会社_アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 鉱業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機 | [31 empty] | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  |  |  | 課長級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | [6 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成18年度 |  |  |  |  | 高圧配電線路（架空） | [6 empty] | 屋外 |  | 常用 |  | その他 | トリップ | 電気工作物不良 |  | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [87 empty] | 継電器試験 | 特になし | できる |  | 豊羽鉱山株式会社 | 管理業務課 | 課長 | 金本利幸 | 011-590-2002 | 011-590-2003 | kanemoto@toyoha.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\赤穂南学校給食センター_アンケート（経済産業省）.xlsx | 中部電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日東工業株式会社 | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [211 empty] | ・電気に関する事項は、電気主任技術者や電気工事店に相談している。 ・キュービクル周囲はフェンスで囲い施錠している。 |  | できる
保存_DBから削除済み_2013.12.16\赤間西地区コミュニティ運営協議会_電気工作物保安・事故アンケート自家用.電気工作物保安・事故アンケート自家用.xls |  | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 変圧器単相：日立電線 三相：日立製作所 | [30 empty] | ある | 0.4 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [48 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 受電設備内に第三者及び関係者以外の侵入を防止するため、外部から見えない状態にあり、かつ、 常時、施錠して、鍵は事務所に保管。責任者（事務局長）が毎日点検を行っている。 | 特になし。 | できる |  | 宗像市コミュニティ・センター赤間西会館 |  | 事務局長 | 山下 正見 | 0940-38-9506 | 0940-38-9507 | akamanishi-cc@coda.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\逗子市環境部_アンケート自家用（逗子市緑政課）.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 川村電器産業 | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | 要相談 | 逗子市 | 第一運動公園 | 緑政課 | 主 事 | 津田 陽一 | 046-873-1111 | 046-873-4520 | ryokusei@city.zushi.kanagawa.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\酒田地区広域行政組合_（酒田広域）アンケート自家用.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 清掃工場 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [30 empty] | ある | 1990 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 荏原 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課長補佐級 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [45 empty] | 1 | [26 empty] | 平成18年度 | 火力発電 汽力 | 廃熱ボイラー | [5 empty] | 屋内（洞道含む） | 常用 | 該当せず |  | 14.1 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 |  |  |  | 製作不完全 | [7 empty] | なし | 1年以上、5年未満 | その他 | 24時間中央監視装置で状態監視 | 3ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [179 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\金太郎温泉_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日東工業株式会社 |  |  |  | 開放式（屋内） | [26 empty] | ある | 92 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 年１回事故対応訓練を実施している | 特にありません | 要相談 | ㈱金太郎温泉 | 金太郎温泉 | 施設課 | 課長 | 窪田信二 | 765241222 | 765317183 | sisetu@nice-tv.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\金沢医科大学_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 1年以上、5年未満 | 東芝 | [30 empty] | ある | 3600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | その他 | ピークカット | 5時間程度未満 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 課長代理級 |  |  |  |  | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 変圧器・計器用変成器類 |  |  |  | 電気室の日常点検時に電灯変圧器のケースに検電器が反応した。調査したところ、変圧器ケースアース線が接触不良となっていた。（振動による緩みで即日修理した） | 屋内（洞道含む） | 電気室 | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 震動 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成24年度 |  |  |  | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 高圧コンデンサ取替工事を実施して、5日後の日常点検でＬＢＳの刃が変形して受け口から外れているのを発見した。（施工不良で後日LBSを取替した） | 屋内（洞道含む） | 電気室 | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい |  | 〇 |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成23年度 |  |  |  |  | 動力設備 | 動力負荷設備である排気ファン3φ200Vの電源接続端子で地絡短絡して、分電盤５箇所の漏電ブレーカが構内波及トリップした。 | その他 | 低圧負荷設備 | 常用 | 感電死傷（公衆） | 震動 |  | 小さい | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 設置者社員 | 平成23年度 |  |  |  | 動力分電盤 | 定期点検で動力分電盤の回路絶縁抵抗測定時に検電器の導体部で分電盤銅バーを短絡焼損させた（3φ200Vの相間短絡でアーク発生したが作業員に負傷はなかった） | その他 | 動力分電盤 | 常用 | 感電死傷（作業者） | 作業方法不良 |  | 中程度 | 〇 |  | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | その他 | 設備管理委託 | 平成16年度 | 火力発電 ガスタービン |  |  | 電力会社の停電で非常発電機（6600Ｖ1200kW）が起動したが、一時、負荷電力が1400kWとなり過負荷となった。（後日負荷配分を検討し振分した。） | 屋内（洞道含む） | 発電機室 | 非常用 | その他 | 病院人命 | 設備不備 |  | 小さい |  |  |  | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 設置者社員 |  | 工事や定期点検の前には事前ミーティングを実施して、作業内容の確認と安全注意事項の再確認を実施 | 保安教育資料をネット等で無料配信してほしい。 | できる | 学校法人 金沢医科大学 | 学校法人 金沢医科大学 | 施設部 設備課 | 課長代理（電気主任技術者） | 大笹 清則 | 076-218-8040 | 076-286-2637 | k-ohsasa@kanazawa-med.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\金沢大学_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [7 empty] | 10年以上、20年未満 | [23 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | 要相談 | 金沢大学医薬保健学域保健学類 |  | 施設部施設管理課宝町保全係 | 係長 | 梶 容郎 | 076-265-2117
保存_DBから削除済み_2013.12.16\長原_コピーアンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成23年度 | [6 empty] | その他 |  |  |  | 構内第一柱アレスタ設置アームにカラスが営巣。地絡又は短絡事故が発生する危険性があった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 社会的影響 |  |  |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 | [91 empty] | 年間安全衛生計画書に基づいて、8月度は電気器具・電気工具類の点検整備、１１月度は暖房設備の点検を実施している。 |  | 要相談 | 長原電気管理事務所 |  |  |  | 長原 猛 | ０９０－３７６８－１５１１ |  | shiketa1522@po7.canet.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\長野市清掃センター_【長野市清掃センター】アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | ㈱明電舎 | [30 empty] | ある | 1450 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 機関：日立造船㈱ 発電機：㈱明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 機関：ヤンマー㈱ 発電機：㈱明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 30 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | ㈱ジーエス・ユアサパワーサプライ | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [21 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成19年度 | 火力発電 汽力 | [6 empty] | 屋内（洞道含む） | 常用 | 6.6kV |  | 1300 | その他 | kW | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  |  |  |  | 保守不完全 | [6 empty] | なし | 20年以上、30年未満 | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [177 empty] | 職員への保安教育の実施 |  | できる | 長野市 | 清掃センター | 環境部 清掃センター | 係長 | 小 原 孝 浩 | 026-221-5316 | 026-221-5319 | seiso@city.nagano.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\長野赤十字病院管財課_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 1年以上、5年未満 | [23 empty] | ある | 1000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 日常点検の実施 |  | できる | 長野赤十字病院 | 長野赤十字病院 | 管財課 | 施設係長 | 木村 和文 | 026-226-4131 | 026-224-1596 | kanzai@nagano-med.jrc.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\防衛省技術研究本部札幌試験場_アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [30 empty] | ある | 8000 | 火力（ガスタービン） |  | その他 | ピーク・カット | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週2日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 安全教育の徹底 |  | できる | 防衛省技術研究本部 | 札幌試験場 | 札幌試験場管理班 | 電気主任技術者 | 村上 和美 | 0123-42-3501 | 0123-42-3515 | kazumi@cs.trdi.mod.go.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\雪印メグミルク_アンケート（雪印メグミルク）131207.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 日立製作所 | [30 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | その他 |  | その他 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  |  |  | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | 要相談 | 雪印メグミルク株式会社 | 神戸工場 | 工務課 | 主任 | 國武 直行 | 078-912-2121 | 078-913-7647 | naoyuki-kunitake@meg-snow.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\雫石・滝沢環境組合（清掃センター）_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | ごみ処分業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 中立電機 | [30 empty] | ある | 1200 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 新日鉄 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 2 | [14 empty] | その他 | 非常勤 |  |  |  | 〇 | 非常勤 | [7 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成22年度 | 火力発電 汽力 | [6 empty] | 屋内（洞道含む） | 常用 | 該当せず |  | 7 | トン/h | [10 empty] | 化学腐しょく |  |  | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [177 empty] | 精度の高い日常点検及び年修工事 | ごみの発電量により出力変動するが、場合によっては上限の弾力的運用が望まれる | できる | 雫石・滝沢環境組合 | 雫石・滝沢環境組合 清掃センター | 事務局 | 電気主任技術者 | 名須川 章次(代理作成 主任主査 佐藤 孝) | 019-688-2464 | 019-688-2465 | seiso@city.takizawa.iwate.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\電気化学工業株式会社 渋川工場_アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [31 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 1990 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 |  |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [34 empty] | 〇 |  |  | － | － | － |  |  | 係長・主任級 | [21 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成18年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 高圧盤内ケーブル引込口の隙間からネズミが侵入し、遮断器一次側（6kV）端子に接触し地絡が発生した。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 不明 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [89 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.16\電気化学工業（株）千葉工場_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 東芝 | [30 empty] | ある | 12000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 6360 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 6360 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 40年以上、50年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [17 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 設備の寿命、更新 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  | 社内基準書にて規程 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成23年度 | 火力発電 ガスタービン | [9 empty] | 地震発生の影響により受電周波数低下となり、受電変圧器解列し単独運転に移行した。１号火力は単独運転に移行し運転継続したが、２号ガスタービンは過負荷トリップした。（解列時選択遮断の失敗） | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 工場停電 | 設備不備 | 設計ミス | 小さい | （非常用予備発電機など停電対応あるため） |  |  |  |  | 〇 | １号火力が運転継続 | 月1回程度 |  | その他 | ２年 | 製造メーカーの技術者 | [89 empty] | できる | 電気化学工業株式会社 | 千葉工場 | 千葉エンジニアリング部 | 電気計装課長 | 津曲郁雄 | 0436-26-3251 | 0436-26-3322 | ikuo-tsumagari@denka.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\電気管理技術者 藤井 武史_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 砕石業 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） | １カ所 | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | － |  |  |  | キュービクル式（屋外） | ３カ所 | 常用 | 20年以上、30年未満 | － | [22 empty] | ある | 582 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 夏季ピーク時 | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | － | － | － | [20 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 東洋砕石工業株式会社 |  | 一般社団法人 中国電気管理技術者協会 倉敷支部 |  | 藤井 武史 | (086)440-0985 | (086)440-0986 | t-fujii@topaz.plala.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\電算_アンケート自家用２０１３．１２.電気.xlsx | 中部電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | (株)日新電機製作所 | 500kW以上、2,000kW未満 | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 | 1年未満 | (株)かわでん | [22 empty] | ある | 1600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 353 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 | 〇 |  |  | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 作業前ミーティング、指差呼称、手順書の整備など、当たり前にやるべき事をきちんとやることが安全な作業につながると思います。 また、機器の劣化による事故防止については、適切な点検の実施と劣化機器の早期交換による予防保全につきると思います。 |  |  | 株式会社 電算 | 電算第二ビル | 企画管理部 |  | 牧内 二郎 | 026-234-0155内線6103 | 026-234-2238 | n2740@ndensan.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\首都圏新都市鉄道_経産アンケート自家用).xlsx | 東京電力管内 | 鉄道関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機（株） | 2,000kW以上 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 | 5年以上、10年未満 | （株）明電舎 | 2,000kW以上 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 | 5年以上、10年未満 | 三菱電機（株） | 2,000kW以上 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） | 常用+予備 | 5年以上、10年未満 | （株）明電舎 | 2,000kW以上 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） | 常用+予備 | 5年以上、10年未満 | （株）日立製作所 | ある | 1500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 1500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 1000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 750 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） | 5年以上、10年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 750 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） | 5年以上、10年未満 | 日立 |  | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | 〇 |  |  |  | － |  |  |  |  | 課長級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成18年度 | [6 empty] | 鉄道信号設備 | 屋外 | 常用 | 100V |  |  |  |  | 電気工作物の損壊 | [5 empty] | 雷 | [5 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | 6ヶ月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  |  |  | 平成24年度 |  |  |  | 電車線路 | 屋外 | 常用 | その他 | ＤＣ１５００Ｖ |  |  |  | 電気工作物の損壊 |  |  | 雷 |  |  |  | なし | 5年以上、10年未満 | 月1回程度 | 6ヶ月に1回程度 | [153 empty] | 電気設備の点検項目と周期に関して整備基準を定めている。変電設備の運転方法と異常時処置に関する運用基準を定めている。作業前にＫＹやＴＢＭを実施し注意喚起している。 |  | 要相談 | 首都圏新都市鉄道（株） | 鉄道事業本部 | 技術部電気課 | 課長 | 小濱 清記 | 03-3839-7359 | 03-3839-7369 | obama.se@mir.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\高島屋サービス_電気工作物の保安・事故等に関するアンケート13.12.05.xlsx | 東京電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [30 empty] | ある | 1,500Kw | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 |  | 新潟鉄工所 | 週7日 | 更新工事の為現在休止中 | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | ○ (1) |  |  |  |  | 部長級 | [7 empty] | 部次長 | [12 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | ①日常巡回点検・定期点検・精密点検等の結果から、緊急性の有無を判断した上で、改修工事に盛り込む。 ②改修工事を行う前に、事前打合せ・手順書の確認等を徹底して実施している。 ③中長期計画に基づき、計画的に改修・修繕に努めている。 ④設置者・オーナーへの定期的に報告するとともに、予算化を円滑に進めている。 | 今年の「平成２４年度自家用電気工作物設置者及び主任技術者セミナー」に参加させていただき、非常に有意義であったとともに、資料を社内の保安教育の為に活用させていただきました。 特に、設置者への責任と意識を高めるうえでも、来年度も継続して参加できるよう、宜しくお願い致します。 | できる | 株式会社 髙島屋サービス | タイムズスクエアビル発電所（髙島屋 新宿店） | 新宿事業所 ビルテクノグループ | ビルテクノ担当部長 | 新 村 光 雄 | 03-5361-1238 | 03-5361-1240 | m-niimura@takashimaya-bm.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\高崎市 環境部 高浜クリーンセンター_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立造船（株） （株）安川電機製作所 | [30 empty] | ある | 1300 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 日立造船（株） | その他 | 休止中 |  | 火力（汽力） | 300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 安川電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課長補佐級 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 環境ISOと関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 保安動力用の主幹しゃ断器（MCB、漏電保護継電器付）が下位のしゃ断器（MCB）に接続されている負荷設備の漏電によりトリップした。下位のしゃ断器を順次漏電しゃ断器に更新実施中であったが、該当しゃ断器はは未実施であった。現在では全てが漏電しゃ断器となっており、上位・下位のしゃ断器での保護協調がとれている。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 | 経年劣化 | 小さい |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 焼却炉の緊急停止 | ほぼ毎日 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成15年度 | [6 empty] | 無停電電源装置 | 無停電電源装置が故障し、AC100Vの出力が正常にでなくなった。 商用電源に切替及び仮設無停電電源装置を暫定的に設置した。 次回共通設備停止時に無停電電源装置の入れ替えを行った。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 | 経年劣化 | 小さい | 〇 |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成19年度 |  |  |  |  | シーケンサリンク | 焼却炉の一部設備の制御はＰＬＣ（シーケンサ）で行っており、中央制御室でも運転停止・監視はシーケンサリンクを介して可能である。このシーケンサリンク配線（光ケーブル）が不良で片回りしか機能していなかった（通常はリンクされている設備の右回り、左周りの２系統となっている。）。他の補修時に誤って光ケーブルに接触し、不良となったと思われる。復旧及び再発防止対策を行った。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 | 故意・過失 | 光ケーブルの破損 | 小さい |  | 〇 |  |  | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 | 平成23年度 |  |  | キュービクル内の機器（計器類） |  | 高圧配電盤のR相電流が０Aであった。 R相計器用変流器の2次側配線が盤の背面扉枠に開閉時接触し（約10年間）、配線が断線したと思われる。 計器用変流器の非接触による温度測定、停止による絶縁測定等を行い計器用変流器正常と判断し、復旧した。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 | 設備不備 | 施工不良 | 小さい |  | 〇 | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 |  |  | 開閉器・遮断器類 | 焼却炉のろ過式集塵機のレベル計の交換時に該当設備無停電回路がトリップした。交換作業は継続し約10分後に完了し、トリップした無停電回路も復旧させた。 再発防止としてはレベル計の交換時に回路を遮断する機能を持たせた。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 作業準備不良 | 該当設備の全停止要 | 小さい | 〇 |  |  | ほぼ毎日 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 |  | ＊日常点検（５感）、定期点検（機能点検）等の実施 ＊トラブル履歴の蓄積・共有・再発防止対策の実施 ＊製造メーカー、運転受託者、高崎市職員による協力体制 ＊定期補修実績の把握、実施 ＊延命化対策 | ＊ | できる | 高崎市 環境部 | 高浜クリーンセンター | 施設管理担当 | 所長補佐 | 小和瀬 真孝 | 027-344-2530 | 027-344-4360 | kowase3035@city.takasaki.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\高砂市美化センター_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [30 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 西芝電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 〇 |  |  | その他 | [13 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | KYK活動、指差呼称、ヒヤリハット摘出運動、基本ルール・基本作業励行 |  | できる | 高砂市 | 高砂市美化センター | 生活環境部業務施設課 | 係長 | 奥村 正行 | 079-447-1760 | 079-448-9179 | tact3430@city.takasago.hyogo.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\鳥取大学 医学部 施設環境課_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱電機 | [30 empty] | ある | 1600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 明電舎 | その他 | 非常+ﾋﾟｰｸｶｯﾄ | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [52 empty] | 〇 | [19 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる | 国立大学法人鳥取大学 | 医学部 | 施設環境課 | 課員 | 南谷 一哉 | 0859-38-7179 | 0859-38-7180 | minamida@adm.tottori-u.ac.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\鹿屋市コミュニティーセンター吾平振興会館_コピーアンケート自家用2003回答コピーアンケート自家用2003回答用.xls | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱 | [30 empty] | ある | 30.4 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [48 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 特になし | 特になし | 要相談 | 鹿屋市役所 | 鹿屋市コミュニティセンター吾平振興会館 | 吾平振興会館 | 館長 | 田原孝一 | ０９９４－５８－６０３６ | ０９９４－５８－６００３ | aira.cc@e-kanoya.net
保存_DBから削除済み_2013.12.16\鹿角広域行政組合_電気工作物の保安.事故等のアンケート.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | ㈱神戸製鋼所 | 100kW以上、500kW未満 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 予備 | 10年以上、20年未満 | 東洋電機㈱ | [22 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [22 empty] | 〇 | [15 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [214 empty] | 管理者 児玉 一 | 鹿角広域行政組合 | 環境衛生センター | 所長補佐 | 加賀道人 | 0186-35-4648 | 0186-35-4662 | kazuno-kec@ink.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\麻生セメント_アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 50年以上 | [31 empty] | ある | 10,000kW | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 安川電機 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [45 empty] | 〇 | [8 empty] | 係員 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
保存_DBから削除済み_2013.12.16\（㈱ハートコープきょうと）アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 大型洗浄機を使った流通コンテナの洗浄 | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日東工業㈱ | [30 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [101 empty] | 事業開始後あまり時間も経過していないため、記載するような事例はありません。 | [109 empty] | 外部委託している電気主任技術者からいただいた資料をもとに、朝礼等で従業員に対し、注意喚起している | ありません。 | できる | ㈱ハートコープきょうと | ㈱ハートコープきょうと | 洗浄事業部 | 専務取締役 | 山田共夫 | 075-925-1256 | 075-925-1257 | yamada-tomoo@kyoto.co-op.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\（苫小牧市）アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [30 empty] | ある | 2000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | ＮＫＫ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ＮＫＫ |  | 非常時のみ |  | 5時間程度未満 | 火力（ガスタービン） | [33 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | [50 empty] | 1 | [21 empty] | 平成23年度 | [6 empty] | エコノマイザ管破損 | 屋内（洞道含む） | 常用 | [5 empty] | 電気工作物の損壊 | [8 empty] | 化学腐しょく |  |  | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [177 empty] | 複数人での確認後に作業を行う |  | できる | 苫小牧市 | 沼ノ端クリーンセンター | 環境衛生部ゼロごみ推進室施設管理課 | 主任技師 | 長野 肇 | 0144-55-2536 | 0144-55-1596 | sisetukanri@city.tomakomai.hokkaido.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ＤＩＣ株式会社千葉工場_コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 | [30 empty] | ある | 6360 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | その他 | 嘱託再雇用 | [5 empty] | 〇 | 現場長 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [91 empty] | 平成24年度 |  |  | 変電設備 |  | 高圧配電線路（架空） | [5 empty] | 高圧進相コンデンサ用の内部短絡によりヒューズ作動し停電。当該設備は老朽化が進み更新予定であったが、予算の都合により１年延期した背景がある。 | 屋外 |  | 常用 |  | その他 | 暴走反応による爆発 | 設備不備 |  | 大きい | [5 empty] | 〇 | 棚卸し期間中で生産ストップ | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 常駐業者 | 平成24年度 |  |  |  | 引込線（地中） |  |  |  | ネズミ等の小動物によるケーブル損傷 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 社会的影響 |  | 保守不備 |  | 中程度 |  | 〇 |  | ほとんどしない |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 常駐業者 | 平成23年度 |  |  | 変電設備 |  |  | 特高受電用の遮断器のメンテ不足により機構部分が固着し作動せず | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 | 保守不備 |  | 小さい |  |  | 〇 | 作動実績なし | 3ヶ月に1回程度 | 1年に１回程度 | 製造メーカーの技術者 | 平成18年度 | 火力発電 ガスタービン |  |  |  | 近傍に落雷があった際にＣＧＳが緊急停止。電撃電流による影響と推測 | 屋外 |  | 常用 | 社会的影響 | 自然現象 |  | 判別できない | 〇 |  | ほぼ毎日 | 6ヶ月に1回程度 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 |  |  | 引込線（地中） | 厚生施設へのケーブル布設工事中に誤ってケーブルトラフの蓋を損壊させ、その影響でケーブル損傷 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 電気工作物の損壊 |  | 故意・過失 |  | 小さい |  |  | 〇 | ほとんどしない | 1年に１回程度 | その他 | 常駐業者 | ピット内の小動物対策として発泡ウレタンで穴埋め |  | できる | ＤＩＣ㈱ | 千葉工場 | 原動グループ |  | 西浦 健介 | 0436-41-4114 | 0436-43-7481
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ＤＮＰアイ・エム・エス_アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 日新電機 | [30 empty] | ない | [57 empty] | 〇 | [8 empty] | 課長級 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | [11 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [211 empty] | 週一回の電気工作物の巡回点検（主に目視） | 特になし | 要相談 | 株式会社 DNPアイ・エム・エス | 小田原工場 | 生産技術部1課 | 課長（電気主任技術者） | 古藤 招貴雄 | 0465-36-2228 | 0465-36-6724 | Kotou-M@mail.dnp.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ＪＦＥウエストテクノロジー_アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ＭＩＤファシリティマネジメント_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | その他 |  | 携帯電話通信会社 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 川崎電気 | [30 empty] | ある | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟鐵工 | その他 | 非常時と点検時（2か月1回） | その他 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [5 empty] | その他 | 副長 | [15 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [213 empty] | できる

## ans_org-2 (hidden)
[137 empty] | 設問６ 電気主任技術者に係る保安業務の契約先（他社と契約の場合） | [6 empty] | 設問７ 保安業務のマニュアル類の整備、保安規程との関連付け | [17 empty] | 設問８ 過去１０年間に発生した事故の件数 | [69 empty] | 設問９ 過去１０年間に発生した事故の状況-1 | [46 empty] | 設問９ 過去１０年間に発生した事故の状況-2 | [46 empty] | 設問９ 過去１０年間に発生した事故の状況-3 | [46 empty] | 設問９ 過去１０年間に発生した事故の状況-4 | [46 empty] | 設問９ 過去１０年間に発生した事故の状況-5 | [46 empty] | 設問１０ 事故には至らなかった事例（ヒヤリ・ハット事象も含む）-1 | [33 empty] | 設問１０ 事故には至らなかった事例（ヒヤリ・ハット事象も含む）-2 | [33 empty] | 設問１０ 事故には至らなかった事例（ヒヤリ・ハット事象も含む）-3 | [33 empty] | 設問１０ 事故には至らなかった事例（ヒヤリ・ハット事象も含む）-4 | [33 empty] | 設問１０ 事故には至らなかった事例（ヒヤリ・ハット事象も含む）-5 | [33 empty] | 設問１１ 事故防止のための取組 | 設問１２ 保安規制に関する意見 | 設問１３ 問い合わせ可／不可 | 回答者
[232 empty] | ① | ② | [9 empty] | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ | ⑧ | [17 empty] | ⑨ | ⑩ | ⑪ |  | ⑫ |  | ⑬ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ | ⑧ | [17 empty] | ⑨ | ⑩ | ⑪ |  | ⑫ |  | ⑬ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ | ⑧ | [17 empty] | ⑨ | ⑩ | ⑪ |  | ⑫ |  | ⑬ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ | ⑧ | [17 empty] | ⑨ | ⑩ | ⑪ |  | ⑫ |  | ⑬ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ | ⑧ | [17 empty] | ⑨ | ⑩ | ⑪ |  | ⑫ |  | ⑬ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ | [5 empty] | ⑩ |  | ⑪ |  | ⑫ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ | [5 empty] | ⑩ |  | ⑪ |  | ⑫ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ | [5 empty] | ⑩ |  | ⑪ |  | ⑫ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ | [5 empty] | ⑩ |  | ⑪ |  | ⑫ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ | [5 empty] | ⑩ |  | ⑪ |  | ⑫
[135 empty] | ダム水路主任技術者 |  | 外部委託（非常駐型） | 外部委託（非常駐型） | 外部選任（常駐型） | 外部選任（常駐型） | その他 | その他 | その他 | マニュアル類の整備状況 | [8 empty] | 保安規程との関連付け | [8 empty] | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 |  | 発生場所と発生個所 | [19 empty] | 電気火災の場合 |  | 感電死傷（作業者）の場合 |  | 感電死傷（公衆）の場合 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損、電気工作物の損壊、社会的影響、波及事故の場合 | [20 empty] | 発生場所と発生個所 | [19 empty] | 電気火災の場合 |  | 感電死傷（作業者）の場合 |  | 感電死傷（公衆）の場合 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損、電気工作物の損壊、社会的影響、波及事故の場合 | [20 empty] | 発生場所と発生個所 | [19 empty] | 電気火災の場合 |  | 感電死傷（作業者）の場合 |  | 感電死傷（公衆）の場合 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損、電気工作物の損壊、社会的影響、波及事故の場合 | [20 empty] | 発生場所と発生個所 | [19 empty] | 電気火災の場合 |  | 感電死傷（作業者）の場合 |  | 感電死傷（公衆）の場合 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損、電気工作物の損壊、社会的影響、波及事故の場合 | [20 empty] | 発生場所と発生個所 | [19 empty] | 電気火災の場合 |  | 感電死傷（作業者）の場合 |  | 感電死傷（公衆）の場合 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損、電気工作物の損壊、社会的影響、波及事故の場合 | [20 empty] | 発生場所と発生個所 | [20 empty] | 事故に至らなかった要因 | [12 empty] | 発生場所と発生個所 | [20 empty] | 事故に至らなかった要因 | [12 empty] | 発生場所と発生個所 | [20 empty] | 事故に至らなかった要因 | [12 empty] | 発生場所と発生個所 | [20 empty] | 事故に至らなかった要因 | [12 empty] | 発生場所と発生個所 | [20 empty] | 事故に至らなかった要因
[130 empty] | 課長級 | 室長級 | 課長補佐級 | 課員 | その他 | 役職 | その他の内容 | 法人（電気保安協会等） | 個人（管理技術者） | ビルメンテナンス会社 | その他事業者 | 自社のグループ会社 | 他社とは契約していない | 上記以外 | 電気工作物の運転・操作 | 日常点検 | 定期点検 | 非常時、緊急時の対応 | 設備の寿命評価 | 設備の更新周期 | 従事者の保安教育 | その他 | その他の内容 | 電気工作物の運転・操作 | 日常点検 | 定期点検 | 非常時、緊急時の対応 | 設備の寿命評価 | 設備の更新周期 | 従事者の保安教育 | その他 | その他の内容 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | 当該設備電圧 | 自由記述 | 当該設備出力・容量 | 単位 | 自由記述 | 事故の種類 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 設備不備 | 保守不備 | 自然現象 | 故意・過失 | 他物接触 | 腐しょく | 振動 | 他事故波及 | 燃料不良 | 不明 | その他 | 自由記述 | 他社への事故波及 | 設備設置後の経年数 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | 当該設備電圧 | 自由記述 | 当該設備出力・容量 | 単位 | 自由記述 | 事故の種類 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 設備不備 | 保守不備 | 自然現象 | 故意・過失 | 他物接触 | 腐しょく | 振動 | 他事故波及 | 燃料不良 | 不明 | その他 | 自由記述 | 他社への事故波及 | 設備設置後の経年数 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | 当該設備電圧 | 自由記述 | 当該設備出力・容量 | 単位 | 自由記述 | 事故の種類 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 設備不備 | 保守不備 | 自然現象 | 故意・過失 | 他物接触 | 腐しょく | 振動 | 他事故波及 | 燃料不良 | 不明 | その他 | 自由記述 | 他社への事故波及 | 設備設置後の経年数 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | 当該設備電圧 | 自由記述 | 当該設備出力・容量 | 単位 | 自由記述 | 事故の種類 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 設備不備 | 保守不備 | 自然現象 | 故意・過失 | 他物接触 | 腐しょく | 振動 | 他事故波及 | 燃料不良 | 不明 | その他 | 自由記述 | 他社への事故波及 | 設備設置後の経年数 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | 当該設備電圧 | 自由記述 | 当該設備出力・容量 | 単位 | 自由記述 | 事故の種類 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 設備不備 | 保守不備 | 自然現象 | 故意・過失 | 他物接触 | 腐しょく | 振動 | 他事故波及 | 燃料不良 | 不明 | その他 | 自由記述 | 他社への事故波及 | 設備設置後の経年数 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 事故発生箇所及び設備の詳細 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | どのような事故に至る可能性があったか | 自由記述 | 原因 | 自由記述 | 事故に至った可能性 | 自由記述 | 保護装置等が作動した | 事前に気が付いた | 通電していなかった | 接触位置が危険箇所から外れていた | その他 | その他の内容 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 事故発生箇所及び設備の詳細 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | どのような事故に至る可能性があったか | 自由記述 | 原因 | 自由記述 | 事故に至った可能性 | 自由記述 | 保護装置等が作動した | 事前に気が付いた | 通電していなかった | 接触位置が危険箇所から外れていた | その他 | その他の内容 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 事故発生箇所及び設備の詳細 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | どのような事故に至る可能性があったか | 自由記述 | 原因 | 自由記述 | 事故に至った可能性 | 自由記述 | 保護装置等が作動した | 事前に気が付いた | 通電していなかった | 接触位置が危険箇所から外れていた | その他 | その他の内容 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 事故発生箇所及び設備の詳細 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | どのような事故に至る可能性があったか | 自由記述 | 原因 | 自由記述 | 事故に至った可能性 | 自由記述 | 保護装置等が作動した | 事前に気が付いた | 通電していなかった | 接触位置が危険箇所から外れていた | その他 | その他の内容 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 事故発生箇所及び設備の詳細 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | どのような事故に至る可能性があったか | 自由記述 | 原因 | 自由記述 | 事故に至った可能性 | 自由記述 | 保護装置等が作動した | 事前に気が付いた | 通電していなかった | 接触位置が危険箇所から外れていた | その他 | その他の内容 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 |  |  |  | 事業者名 | 事業所名 | 部署 | 役職 | 担当者名 | 電話 | FAX | E-mail
保存_DBから削除済み_2013.12.12\長崎県トラック協会_アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | 要相談 | 公益社団法人長崎県トラック協会 |  | 総務部 | 部長 | 岡山一良 | 095-838-2281 | 095-839-8508 | okayama＠nata.or.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\阿部剛志_コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [5 empty] | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [5 empty] | 開放式（屋内） | 常用 | 10年以上、20年未満 | [16 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | 要相談 | (株)元店建設 | 登川砕石工場 | 生産事業部 | 業務課長 | 阿部剛志 | 025-782-0432 | 025-782-3000 | abe@motomise.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\養護老人ホームちのみの郷_電気工作物アンケート.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 老人福祉施設 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 40 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [407 empty] | できる | 養護老人ホームちのみの郷 |  |  | 事務長 | 川潟 清美 | 0146-22-7070 | 0146-22-7080 | chinomi-yougo@citrus.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.12\高岡駅南店_アンケート自家用2003.xls | 北陸電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [34 empty] | ある | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | コンセントのたこ足配線等のチェックを毎月実施 | 特に無し | できる | アークランドサカモト（株） | ホームセンタームサシ高岡駅南店 |  | 店次長 | 齋藤 央 | 0766-24-0634 | 0766-24-6345 | ｈｃ058＠arcland.co.jp | bar: 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\高知市春野文化ホールピアステージ_アンケート自家用（回答済み）.xlsx | 四国電力管内 | その他 |  | 劇場施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 川崎電気 | [33 empty] | ある | 100 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 電気主任技術者（外部委託）との連携を密にし、情報交換を行う。 |  | 要相談 | 高知市春野文化ホールピアステージ指定管理者（株）四国舞台テレビ照明 | 高知市春野文化ホールピアステージ |  | 管理運営責任者 | 石井 雅人 | 088-894-6767 | 088-894-6760 | ishii@pierstage.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\鹿児島県建設センター_電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xlsx | 九州電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [34 empty] | ある | 44 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | 月１回 | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 点検測定により、実態の把握をし、早目に機器の更新をする。 |  | できる | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\ＮＴＴファシリティーズ中央_（NTT横須賀研究所）アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 研究所 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 | [33 empty] | ある | 2000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [46 empty] | 〇 |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [6 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | ・主任技術者と保安要員とのコミュニケーションを積極的にとるように心がけています。 ・電気関連工事・法定点検等に際して「作業手順書」を必ず確認し実施している。 | 特にありません。 | できる | 日本電信電話株式会社 | ＮＴＴ横須賀研究開発センタ | ＮＴＴファシリティーズ中央 | 電気主任技術者 | 吉澤 昭夫 | 046-857-7661 | 046-857-7663 | yoshiz22@ntt-f.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\ＵＪＫ 宇部樹脂加工_en_pri2007.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [16 empty] | 課員 | [8 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | [307 empty] | 平成22年度 |  |  |  |  | 低圧配電線路（地中） | [5 empty] | 不用３相コンセントの引込線がピット内の水溜りに着いていた。（絶縁テープ巻いてあり） | 屋内（洞道含む） |  | 非常用 |  | 電気火災 |  | 作業方法不良 |  | 中程度 |  | 〇 | [5 empty] | 月2回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [137 empty] | 漏電監視装置の設置 |  | 要相談 | 宇部樹脂加工株式会社 | 二本松工場 | 製造部設備・技術課 | 課長 | 渡邊 浩 | 0234-23-7801 | 0243-23-7805 | watanabe-h@ujk.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\adamant_コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 | [5 empty] | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ある | 140 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\boatrace-kgr_コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [34 empty] | ある | 1520 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週6日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週6日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 495 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週6日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 495 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週6日 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [22 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\cjac_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 熱供給業 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 100,000V以上、170,000V未満 | 開放式（屋内） |  | 予備 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [23 empty] | ある | 4950 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 288 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三菱電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 250 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長代理級 |  |  |  |  | 〇 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [478 empty] | 安全管理審査対象の規制緩和 当社はコジェネを保有しており、主機であるガスタービンは同対象外であるが、補機のガス圧縮機が対象となっておりアンマッチでもあり、安全管理審査対象の規制緩和を要望する。 | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\daito-d_アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [478 empty] | できる | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\DFK_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機 | [33 empty] | ない | [56 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 課長級 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [72 empty] | 平成18年度 |  |  | 変電設備 | [7 empty] | 屋外 |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 1500 | その他 | KVA | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | [8 empty] | 雷 | [9 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 |  | 平成15年度 |  |  | 変電設備 | [7 empty] | 屋外 |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 2500 | その他 | KVA | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | [7 empty] | 自然劣化 | [9 empty] | ねずみ | なし | 10年以上、20年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [142 empty] | 平成18年度 |  |  | その他 | 遮断機 | [6 empty] | 落雷により絶縁破壊が発生したか。？火花がでたまま送電していた。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 自然現象 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 |  | 平成22年度 |  |  | 変電設備 | [7 empty] | 変圧器から油が漏れていた。かなりの漏れで遅れると絶縁破壊がおきたかも？ | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 |  | 平成19年度 |  |  | 変電設備 | [7 empty] | 変圧器の絶縁がほぼゼロのまま送電していた。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [71 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\DHC名古屋株式会社_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 熱供給業 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱電機 | [33 empty] | ある | 2000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家発（非常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | 2000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家発（非常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | 300 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） | 5年以上、10年未満 | その他 | TTS | その他 | ﾋﾟｰｸｶｯﾄ、非常時 | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [21 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 部長級 |  |  |  | 〇 | [21 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [479 empty] | できる | DHC名古屋株式会社 | 名駅東エネルギーセンター | 技術部 | 部長 | 岩永 孝文 | 052-581-2758 | 052-581-2759 | t-iwanaga@dhc-nagoya.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\eco-nigata_電気工作物の保安・事故などに関するアンケート.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 廃棄物処理施設 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 6.8 | 太陽光 |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | ㈱クボタ | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [47 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | [307 empty] | 平成20年度 | [8 empty] | 制御盤 |  | 制御盤内の容量の少ないコンセント【テスター用電源）から作業用電灯や工具の電源を取ったため、トランスが焼けたもの | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 作業方法不良 |  | 中程度 | [5 empty] | 発煙を発見 |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 委託業者 | [138 empty] | できる | 公益財団法人新潟県環境保全事業団 | エコパークいずもざき管理事務所 |  | 次長 | 中野正啓 | 0285－41ー7800 | 0258－41ー7802 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ecopaper_コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [34 empty] | ある | 3150 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 160 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 神戸製鋼 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [32 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [307 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | 低圧配電線路（地中） | [5 empty] | ｴﾝｼﾞﾝ式草刈り機にて草刈中、埋設ｹｰﾌﾞﾙ地上立上部を誤って切断した。 | 屋外 |  | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 保守不備 |  | 中程度 |  | 〇 | [5 empty] | ほとんどしない |  | ほとんどしない |  | 設置者社員 | [138 empty] | 安全・保安教育用資料・ガイダンス・ビデオなどで電気に関する情報が少なく、特に知識のない従事者に対しての教育手段に困っています。ネットなどで初歩的な電気に関する安全ガイドやビデオ等の充実を望みます。 | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ehimepaper_アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 12800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 12300 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 24時間 | 火力（汽力） | 3500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 2250 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 160 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 1年以上、5年未満 | 神戸製鋼 |  | 週7日 | 24時間 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 部長級 |  | 〇 | [21 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 点検、更新時期を決めて保全する。 |  |  | 愛媛製紙株式会社 | 愛媛製紙株式会社 | 動力部動力課 |  | 熊本 武夫 | 0896-24-3334 | 0896-28-1030 | t_kumamoto@ehimepaper.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度; 平成20年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\fukujukk_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | カミンズ | その他 | ピークカット | その他 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\gyoumeikan_アンケート電気工作物.xls | 関西電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 1年未満 | [34 empty] | ある | 53 | 太陽光 |  | 自家用（常用+非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 太陽光 | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [476 empty] | １）災害時、その他電気事故が発生した場合の対応について、定期的に訓練を実施。 ２）連絡責任者が電気設備に異常が発生又は、発生する恐れがある場合に直ちに連絡し、助言の元に応急措置を施し出来る様に連絡を密にしている。 ３）感電事故防止の為に、漏電ブレーカーを全面路に取付を義務づけている。 | 特にありません。 | 要相談 | 社会福祉法人 大阪暁明館病院 | 〒５５４－００１２ 大阪市此花区西九条５丁目４－８ | 療養環境課 | チームリーダー | 相澤 光司 | （０６）６４６２－０２６１ | （０６）６４６２－０３６２ | ａｉｚａｗａ＠ｇｙｏｕｍｅｉｋａｎ．or．jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\hidakayama_コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | パナソニック | [33 empty] | ある | ５０ｋｗ | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | パナソニック | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\hiroko.f_コピーアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\honda_アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 | その他 | いろいろある | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日立 | [33 empty] | ある | 6000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 週5日 |  | 15～20時間程度 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 | [8 empty] | 係員 | [22 empty] | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成24年度 |  |  | 変電設備 | [7 empty] | 高圧GCB1次側のチューリップ部と銅バーのズレによる接触不良 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 欠相による機器破損 | 作業方法不良 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [137 empty] | 新人への教育訓練シートの作成と実習 |  | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\hotias_アンケート.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 | [33 empty] | ある | 1100 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三造 | その他 | ４日/2ヶ月 | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 1100 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三造 | その他 | ４日/2ヶ月 | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [32 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [72 empty] | 平成18年度 | 火力発電 ガスタービン | [9 empty] | 屋外 |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 1100000 | VA |  | 電気工作物の損壊 | [16 empty] | 設計不良 |  | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [361 empty] | できる | ライオン㈱ | 千葉工場 | 生産技術グループ |  | 斉藤 直之 | 0436-43-8151 | 0436-41-7043 | hotias@lion.co.jp | bar: 平成18年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\hrnr_アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  |  | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [34 empty] | ある | 4 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [28 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | bar: 平成19年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\iwamura-yoke_コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 採卵鶏孵化場 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | [34 empty] | ある | 305KW | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | TOKYO DENKI | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | － | － | － |  |  |  | その他 | 東北電気保安協会 | [17 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できる | 有限会社 岩村ポートリー | 荒川孵卵場 | 孵卵部 荒川孵卵場 | 主任 | 関 三郎 | 0254-62-2188 | 0254-62-2400 | s.seki@iwamura-yokei.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\J-ｵｲﾙﾐﾙｽﾞ静岡工場_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 | [33 empty] | ある | 9450 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 2880 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 2880 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | 5年以上、10年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | － |  |  | 課長級 |  |  |  | 〇 | [21 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成23年度 |  |  |  |  | その他 | 低圧配電盤 |  |  |  |  | 低圧配電盤の端子台の配線の緩みによる焼損 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | ﾒﾝﾃ業者 | 平成24年度 | [8 empty] | 電源切替器 |  | 切替器の劣化による焼損 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | ﾒﾝﾃ業者 | [102 empty] | 停電作業にあたっては、ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ形式のﾁｪｯｸﾘｽﾄを作成しています。 |  | できる | ㈱Ｊ－オイルミルズ | 静岡工場 | 工務部 | 課長 | 坂田 和浩 | 054-353-5505 | 054-353-5506 | kazuhiro.sakata@j-oil.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\japex_アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | 鉱業 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 |  | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [24 empty] | ある | 1500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [5 empty] | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成22年度 | 火力発電 ガスタービン | [9 empty] | 共通制御盤シーケンサエラーによりガスタービン停止 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 |  | 自然現象 |  | 小さい | [7 empty] | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [139 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.16\jxpt_コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ある | 34.4 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 16.8 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [35 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\JX日鉱日石エネルギー株式会社 根岸製油所_アンケート自家用(JXエネルギー.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | その他 | 8400 | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | 屋外GIS | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 |  | その他 | 70000 | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 | その他 | 屋外GIS | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [24 empty] | ある | 431450 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 35000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 21800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 14500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 14000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 〇 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 不明 | ― | ― | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | 1 | 不明 | ― | ― | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 不明 | ― | ― | 不明 | 不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 平成24年度 | 火力発電 汽力 | [8 empty] | 発電機の励磁装置 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 |  | 6800 | W | [13 empty] | 電気腐しょく | [6 empty] | なし | 40年以上、50年未満 | ほぼ毎日 |  | その他 | 4年ごと | 製造メーカーの技術者 | [189 empty] | 平成23年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 点検の結果、発電機固定子スロットコイル押さえが抜けてきていることが判明した。このまま運転を再開すると、主回路地絡の可能性があった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | その他 | 4年ごと | 製造メーカーの技術者 | [137 empty] | ・電気室は空調をかけておりますが、塵埃侵入防止を目的としてさらに土足禁止としました。 (当社内他事業所での事例反映） |  | 要相談 | JX日鉱日石エネルギー株式会社 | 根岸製油所 | 計装電気グループ 電気1チーム | チームリーダー | 中村 寛毅 | 045-757-7152 | 045-757-7272 | hiroki.nakamura@noe.jx-group.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\JX日鉱日石石油基地株式会社_アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 石油類の貯蔵および受払 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | ＧＩＳ | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [33 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 |  | 新潟鐵工所 | 週1日以下 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | [7 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 平成15年度: 1; 平成16年度: ―; 平成17年度: ―; 平成18年度: ―; 平成19年度: ―; 平成20年度: 1; 平成21年度: ―; 平成22年度: ―; 平成23年度: 3; 平成24年度: 2 | [235 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  | 電動機 |  | 配電盤の受電端子に蛇感電死していた。 相間短絡事故が発生してもおかしくない状態でした。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい | [5 empty] | 〇 | 影響はなっかた。 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 請負契約 | [136 empty] | KYT、TBM、指差呼称
保存_DBから削除済み_2013.12.16\kaisui_電気工作物アンケート.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 日新電機 | [33 empty] | ある | 8400 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 部長級 | [5 empty] | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [307 empty] | 平成24年度 | [8 empty] | 高圧モーター |  | ケーブル接続箱のボルト部の破損によりそこから雨水が進入し、絶縁が低下していた。運転時に地絡警報がでたが、ﾄﾘｯﾌﾟまでには至らなかった。 | 屋外 |  | 非常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 設備不備 |  | 判別できない | [7 empty] | 週１回程度 |  | ほとんどしない |  | 製造メーカーの技術者 | [140 empty] | 株式会社日本海水赤穂工場 |  | 電力事業部 | 新発電設備推進担当部長（電気主任者） | 木津友則 | 0791-43-5890 | 0791-42-4741 | kidu@nihonkaisui.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\kanagawa_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日東工業株式会社 | [33 empty] | ある | 80 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 東洋電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | － | － | － | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | ISOの取り組みと絡め、年に１回以上事故等への対策訓練を実施している。 |  | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\kao_アンケート.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [34 empty] | ある | 3500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | ニイガタ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [10 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [23 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\khfcc_コピーアンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 株式会社東芝 | [33 empty] | ある | 1800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課長補佐級 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [307 empty] | 平成24年度 |  |  | 送電設備（地中） |  | 高圧配電線路（地中） |  | 引込線（地中） |  |  |  | 高圧地中引込み用マンホール内に地下水が溜まり高圧ケーブルが浸水していたため、マンホール内に水中ポンプを常設し、地下水を排水する対策を行った。発見が早かったので電気的な影響はなかった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 週2～3回程度 |  | 月1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [137 empty] | 高圧受電常時監視装置を設置し、２４時間高圧設備の絶縁監視を行い高圧設備の事故を未然に防止している | ありません。 | できる | 柏羽藤環境事業組合 | 柏羽藤クリーンセンター | クリーンセンター | 主幹 | 石井 基悦 | ０７２－９７６－３３３３ | ０７２－９７６－３３３１ | ｋｈｆｃｃ＠theia.ocn.ne.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\khi_20131204コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [33 empty] | ある | 12150 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 川崎重工（ﾎﾞｲﾗ、ﾀｰﾋﾞﾝ）、東芝（発電機） | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 4500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | ＩＨＩ（ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ）、東芝（発電機） | 週6日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | 4500 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用）+売電用 | 10年以上、20年未満 | その他 | ＩＨＩ（ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ）、東芝（発電機） | 週6日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [21 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | その他 | 副所長（注：事業所は市から維持管理を請け負った民間） | 〇 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 設備の寿命評価、更新周期に関し、保安規程で明確な記載はないが、計画で主任技術者の意見を求めるものと規定があり、実務において、更新、寿命評価に関して、主任技術者の経験や技術による意見が反映される仕事の仕組みになっている。 | [305 empty] | 平成22年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 東日本大震災の際、尋常でない揺れのため、手動にて緊急停止した。後で上水供給配管が割れ、ﾎﾞｲﾗ給水が確保できない状態が分かり、緊急停止は妥当であった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 抽気蒸気配管保温からﾄﾞﾚﾝ漏れを発見した。保温材開放結果、配管減肉による蒸気漏れ。当該蒸気供給ラインを別系統に切替、運転停止することなく補修を実施。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 腐しょく |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 | [8 empty] | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 地下ﾋﾟｯﾄ内の水中ﾎﾟﾝﾌﾟの結線外しを電源切にしないで行なおうとした。主任技術者が気がついて作業を止めさせ、状況から、保護具を着用させ、周囲環境測定を実施させ、見張り人をつけて作業を行わせた。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 | [69 empty] | 1.請負者（川崎重工）の安全・品質管理の仕組みが、現場代理人を中心に確実に回っている。 2.請負者（川崎重工等）のプラント建設、維持管理の技術力が発揮されている。建設後も川崎重工本社組織 も一体となり、必要に応じて設計に基づき対応している。 3.主任技術者の立合・確認が確実に実施されている。（安全処置実施・解除、法定点検の実施確認等） 4.工場長クラスの管理者が現場を熟知し、必要に応じた適切な指導を実施している。 5.日々、作成したＫＹシートを朝礼で紹介し、安全唱和とともに、基本を確認している。 6.電気等特別教育、保安教育で基本を確認している。 7.保安規程の遵守に努めており、主任技術者の意見が尊重される職場風土になっている。 8.社長が定期的に現場を巡回し、安全確保への思いを自ら語っている。 以上、感じるところを記載したが、弱いところもあり、継続して取り組んで行きたい。 | ﾎﾞｲﾗﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者は、現場のたたき上げが申請で免許をとり、その経験や技術力で一目置かれる存在である。 一方、電気主任技術者は現場のたたき上げだけでは免許を取ることが難しい場合があり、若手等が試験で免許を取り、主任技術者になることもある。電気は目に見えないから計算で諸量を表す必要があり試験での取得は意味があるが、この場合、保全経験や事例体験が少なく、また本来必要な職位にも付けず、事業所内における指導力が問題になる恐れがある。難しい試験で免許を取得しても、必要な電気技術の修得・活用には時間がかかる。そのため、主任技術者の技術力向上・相互研鑚の場として、お互いの疑問・悩みや事例や技術の体験を共有化できる関東東北産業保安監督部管内の主任技術者会（電気もＢＴもあり）は、有効な場となっていると思う。これは会を指導する電力安全課が率先して参加協力指導してくれていることにもよると思う。電力安全課の参加・指導がないとコスト管理が厳しい昨今では、２００名以上の会員は維持できないと感じる。 職位向上については、以前は発電電力１０万ＫＷ以上は部長クラス、５万ｋＷ以上は課長クラスを主任技術者にするような指導があり、満たされない場合は職位向上育成に努力するよう強力・執拗なくらいの指導が事業所にあった。３年くらい前でも、担当官によっては、あなたの会社はリーディング的立場なのだから保安規程を変更して主任技術者の職位を下げて主任技術者を選任しやすくするようなことは止めなさいとアドバイスをいただき、これに基づき、事業所ﾄｯﾌﾟと相談して後任候補者の職位を検討したことがあり、安易な形に流れずに済み、アドバイスに感謝している。 ある会社では、部長が主任技術者にならなくても、部長から主任技術者に主任技術者業務の依頼を行なうような形で、この指導を守る努力を続けているようである。 以上のような自主保安の要となる主任技術者の能力向上の関り、指導は今後も官として続けたほうが良いと思う。 また主任技術者会のみならず、石油学会の電気分科会や設備維持規格委員会でも、ﾕｰｻﾞｰを中心にメーカー、エンジニアリング会社が連携し、ﾕｰｻﾞｰに役立つ活動を継続して成果を表している。石油学会の発行する維持規格は数少ない電気等保全の参考書と思う。電気研究討論会に担当官を派遣して頂ければ、活動している人に力を与え、民間活動の活発化等の支援になり、設備維持管理強化に活かす糸口・方策を見出す機会になるのではないかと思う。 今年の２月１日の日本電気協会による系統現象の講習会は、申し込みしたが都合で受講できず資料を入手し内容を拝 見した。このように良いものは繰返し継続開催するよう働きかけしていただきたい。 関東東北産業保安監督部監修の自家用電気工作物必携が、１９年度版で絶版となっていると思うが、丁寧な解説が あり、出版社の事情と思いながらも再発行を望むものである。 | できる | グリーンパーク千葉新港株式会社 | 千葉市新港清掃工場発電所 |  | 運転副所長 | 平賀 勉 | 043－238－7381 | 043－238－7382 | hiraga_tu@corp.khi.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\kino-ya_コピーアンケート自家用.xlsx | ３．東京電力管内 | G．印刷・同関連業 |  |  |  |  | ある | b. 100kW以上、500kW未満 |  | d. 300kVA以上、500kVA未満 | c. 7,000Vを超え、10,000V未満 | b. 開放式（屋内） |  | a. 常用 |  | h. 50年以上 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [480 empty] | 鈴木印刷株式会社 | 鈴木印刷株式会社 |  |  | 電気管理技術者木下康雄 | 0545-21-3940 | 0545-21-4126 | kino-ya@eagle.ocn.ne.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\kk-kanemura_アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | その他 |  | 鉄スクラップ加工処理 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 神鋼電機 | [33 empty] | ある | 1500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 神戸製鋼 |  | その他 | 休止中 | その他 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | － | [8 empty] | 〇 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | [479 empty] | できる | 株式会社カネムラエコワークス | 本社工場 | 施設管理部 | 電気主任技術者 | 佐藤光弘 | ０９６４－２２－０７１５ | ０９６４－２２－２７２５ | m-satou@kk-kanemura.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\koyosangyo_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | はん用機械器具製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [476 empty] | 湿式タオルによる入念な清掃（管理技術者） |  | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\kurhaus_コピーアンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ない | [85 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できる | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\KYB_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 高岳製作所 | [7 empty] | 巡視点検時に、高圧モーター起動盤内でイタチが死んでいるのを発見。侵入して充電部に触れ感電した模様。(保護継電器動作無し) 相間短絡、地絡による送電停止の可能性があった。 | [25 empty] | ある | 5400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 日立 |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係員 | [23 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 平成20年度: 巡視点検時に、高圧モーター起動盤内でイタチが死んでいるのを発見。侵入して充電部に触れ感電した模様。(保護継電器動作無し) 相間短絡、地絡による送電停止の可能性があった。 | [235 empty] | 平成22年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 巡視点検時に、高圧モーター起動盤内でイタチが死んでいるのを発見。侵入して充電部に触れ感電した模様。(保護継電器動作無し) 相間短絡、地絡による送電停止の可能性があった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 小さい |  |  |  |  | 〇 |  |  | 月1回程度 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | その他 | [137 empty] | ・老朽設備の更新 ・開放型設備を密閉式設備（キュービクル等）に更新 ・保安教育の定期開催 |  | 要相談 | ＫＹＢ株式会社 | 岐阜南工場 | 総務部 環境・防災課 | 担当 | 加藤 篤 | 0574-26-1470 | 0574-26-1478 | katou-ats@kyb.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\m-kagaku_アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 50年以上 | [34 empty] | ある | 62000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 新日鉄 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 30 | 水力 |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 荏原 |  | 週7日 |  | 24時間 | 水力 | [32 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  |  | 〇 |  |  | その他 | 出力小さく今年度解任届提出 | [16 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [81 empty] | モータ端子 |  | 屋外 |  | 常用 |  | 400V |  | 5500 | W |  | 感電死傷（作業者） |  |  | 第三者の過失 | [13 empty] | 〇 | 指示の不適切 工具防具不良 表示不良 | なし | 20年以上、30年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気試験会社 | [188 empty] | 平成21年度 |  |  | 送電設備（地中） | [7 empty] | OFケーブルを使っており、外観点検で絶縁油補給配管（鉛管）にｸﾗｯｸを発見。 発見が遅れ進行していれば油洩れ、絶縁維持困難になっていた。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [137 empty] | 特別な対応は行ってないと思いますので特にありません。 | 特になし | できる | 三菱化学株式会社 | 黒崎事業所 | 石化炭素生産センター 生産技術室ＵＴＴ | グループマネージャー | 宮崎 淳一 | 093-643-2240 | 093-643-2308 | 2604322@cc.m-kagaku.co.jp | bar: 平成20年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\masaaki-hino_コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 神鋼 | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 東北電気保安協会殿による、電気安全講習会や保安教育等 |  | 要相談 | カミタルク株式会社 | カミタルク株式会社石巻港工場 | 業務部 | 工場長代理 | 日野正章 | 225966145 | 225966147 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\mb-f_アンケート自家用2003.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | ビル管理 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 450 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | ＪＦＥエンジニアリング | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [23 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\mediagate_コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している
保存_DBから削除済み_2013.12.16\meltec_20131209アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 倉庫 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [34 empty] | ある | 98 | その他 | ディーゼル | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [476 empty] | ありません。 | ありません。 | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\mes_コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 電気事業 | 卸供給事業者 |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱電機 | [33 empty] | ある | 110000 | その他 | GTCC | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 三井造船 | 週5日 |  | 24時間 | その他 | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [21 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | [72 empty] | 平成23年度 | 火力発電 ガスタービン | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 該当せず |  | 420000 | その他 | ｋW | 電気工作物の損壊 | [6 empty] | 製作不完全 | [11 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [359 empty] | 指差呼称 | 規制緩和をお願いします。 | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\mitsu-chem_nakashima_アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 株式会社 東芝 | [33 empty] | ある | 8700 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 | [9 empty] | 課長級 | [23 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成15年度 |  |  | 変電設備 | [7 empty] | 受電用変圧器比率作動継電器うなり音が発生、故障が発生すれば再投入時に突入電流で誤動作する可能性があった | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 供給支障の拡大 | 設備不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 工事業者に試験を指示 | [136 empty] | 保安規程に記述してある点検（日常点検、定期点検）以外は特別なことはしていない。６０００V以上の設備は毎年絶縁部の清掃作業をこまめに行っていることは事故防止につながっているかも知れない。 | 特になし | できる | 下関三井化学株式会社 | 本社工場 | 技術部 計画・保全G 電計Ｔ | チームリーダー | 中嶋 好信 | 083-266-1122 | 083-267-8505 | yoshinobu.nakashima@mitsui-chem.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\mitsui-chem_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 | [33 empty] | ある | 33000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 33000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 32000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | 19000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 40年以上、50年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 15000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 40年以上、50年未満 | 東芝 |  | 週7日 | 24時間 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [21 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [72 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | その他 | 特高ケーブル |  |  |  |  | 地下埋設 |  | 常用 |  | 60kV |  | 60 | その他 | MW | 電気工作物の損壊 | [6 empty] | 施工不完全 | [11 empty] | なし | 1年以上、5年未満 | 6ヶ月に1回程度 |  | ほとんどしない |  | 製造メーカーの技術者 | [189 empty] | 平成15年度 |  |  | 送電設備（地中） | [7 empty] | ６Ｋプラントフィーダーケーブルの遮蔽テープが破断 | 屋外 |  | 常用 |  | その他 | 地絡による破壊 | 作業準備不良 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 6ヶ月に1回程度 |  | その他 | ４年 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 | [8 empty] | プラント高圧盤 |  | 地絡リレー誤作動により遮断機トリップ | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | プラント停止 | 電気工作物不良 |  | 中程度 |  | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | その他 | ２年 | 製造メーカーの技術者 | [105 empty] | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\miwa-lock_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 | [9 empty] | 500kW以上、2,000kW未満 | [32 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [477 empty] | KYTと情報共有 |  | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\morinagamilk_ATT3NLN4.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [34 empty] | ある | 1400 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 490 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 安川電機 |  | 週1日以下 |  | その他 | 火力（内燃力） | 490 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | 太洋電機㈱ | 週1日以下 |  | その他 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 課長代理級 | [23 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | ・毎朝朝礼時の作業手順書の読み合せ。 | 特になし | 要相談 | 横浜乳業株式会社 | － | 工務室 | 課長代理 | 田中 英行 | 0467‐70‐5803 | 0467‐70‐5858 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\morinagamilk_アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [34 empty] | ある | 1400 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 490 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 安川電機 |  | 週1日以下 |  | その他 | 火力（内燃力） | 490 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | 太洋電機㈱ | 週1日以下 |  | その他 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 課長代理級 | [23 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | ・毎朝朝礼時の作業手順書の読み合せ。 | 特になし | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\mpi_コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [33 empty] | ある | 1000 | その他 | エンジン | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | その他 | その他 | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 更新計画は年次点検結果により必要であれば次年度に計画する。 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [71 empty] | 平成23年度 |  |  |  |  | 高圧配電線路（地中） | [5 empty] | 地下埋設 |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 50000 | W |  | 電気工作物の損壊 | [7 empty] | 自然劣化 | [10 empty] | なし |  | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安協会が選択する業者 | [193 empty] | 高圧配電線路（地中） | [5 empty] | 夏のケーブル診断にて要注意状態のため、次年度に更新する予定でしたがその年の12月に絶縁破壊し遮断器がトリップし、事務棟のみ停電した。ケーブルを調査した結果、水トリーによる絶縁破壊であることが判明した。地中電線路ないに雨水が溜り、ケーブルは常に水中に浸っていた。 | 地下埋設 |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 保守不備 |  | 小さい | [7 empty] | 1年に１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安協会 | [136 empty] | ケーブル診断の実施／年 ・ 絶縁油の分析／年 |  | できる | 三菱樹脂(株) | 平塚工場 | 設備技術部 動力Ｇ |  | 大野 和夫 | 0463-22-8026 | 0463-54-2256 | oono.kazuo@mp.mpi.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\murata_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | GIS | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ある | 5500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [23 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\n-center01_アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できる | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\namiki_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | キュービクル（屋外） | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日東工業 | [33 empty] | ある | 125 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | デンヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 105 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [35 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [307 empty] | 平成23年度 | [6 empty] | 構内電線路 |  |  |  | 雪が多い地域であり、構内PASへの冠雪により損壊の恐れがあった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [139 empty] | できる | 並木精密宝石株式会社 | 並木精密宝石株式会社 秋田湯沢工場 | 総務グループ | 一般 | 鈴木 晃紘 | 0183-78-0177（ダイヤルイン） | 0183-78-0324 | a-suzuki@namiki.net | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\nigata-inet_コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日新電機 | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [477 empty] | 安全会議等で感電の恐ろしさを社員に周知徹底させている。また、作業手順書に溶接作業等電気使用時の防護対策を明記している。 | 特になし | 要相談 |  | 北越興業㈱ | 製造部 |  | 南波義幸 |  |  | ynanba@niigata-inet.or.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\nikkawhisky_コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.16\nssmc_アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 増設等2回あるため３社 | [33 empty] | ある | 1200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  |  | 〇 | [21 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [307 empty] | 平成18年度 | 火力発電 ガスタービン | [9 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈのﾎﾞｲﾗｰ部 水管に亀裂発生し発電停止。 缶底ﾌﾞﾛｰﾗｲﾝの出口が遠く、また他のﾌﾞﾛｰ排出口と同じためﾌﾞﾛｰﾗｲﾝの閉塞に気が付かなかった。 （ﾌﾞﾛｰﾗｲﾝの変更） | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [137 empty] | 当工場は電気専門者がいないため、 受電設備、発電設備は遠隔監視ｼｽﾃﾑを導入している。 また、監視、点検等業務を電気工事関係の会社と委託契約している。 |  |  | 新日化エポキシ製造株式会社 | 神戸工場 | 技術部 |  | 宮田 | 078-811-2841 | 078-811-2845 | miyatahd@nscc.nssmc.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\NT花泉_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 端子・コネクタ | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | KAWADEN | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | KAWADEN | [23 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [6 empty] | 係員 | [18 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [476 empty] | 点検時（外部委託）から意見等あれば、都度対応。 |  | 要相談 | 日本端子㈱ | 花泉工場 | 生産技術課 |  | 小野寺 |  |  | mente3@h-nippon-tanshi.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\oita_アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 |  |  |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 |  |  |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 常用+予備 | 10年以上、20年未満 | [16 empty] | ある | 750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [32 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | その他 | 係長級 |  |  |  |  | 嘱託 | [9 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\oita_アンケート自家用_ダブり？.xlsx | 九州電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 |  |  |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 |  |  |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 常用+予備 | 10年以上、20年未満 | [16 empty] | ある | 750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [32 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | その他 | 係長級 |  |  |  |  | 嘱託 | [9 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\okikou_電気アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 | その他 | 清掃業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 | [33 empty] | ある | 1990 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 500 | その他 | 内燃機関 | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 東洋電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [32 empty] | 〇 |  |  |  | 4 | [15 empty] | 課長補佐級 |  |  |  | 〇 | 〇 | [8 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [72 empty] | 平成22年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 1990 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 | [8 empty] | 雷 | [9 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | その他 | 4年毎 | 製造メーカーの技術者 | [359 empty] | 効果的なものがあればご教示お願いします。 |  |  | 置賜広域行政事務組合 | 千代田クリーンセンター |  | 所長補佐 | 土屋 淳 | 0238-57-4004 | 0238-57-4003 | tsuchiyak@okikou.or.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\okiwaplywood_コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東光高岳ホールティングスグループ | [33 empty] | ある | 4500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | シンコウ・西芝電機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\omura_アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 印刷・同関連業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できる | 大村印刷株式会社 | 同上 | 総務課 |  | 河村 章二 | 0835 22-2555 | 0835 25-1616 | kawamura.shoji@omura.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\pikara_アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 16 | 火力（内燃力） |  | その他 | 消火栓用 | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 2ヶ月/1回点検時 | その他 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | [478 empty] | 要相談
保存_DBから削除済み_2013.12.16\richo_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | その他 | その他の化学工業 | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 | [33 empty] | ある | 3365 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機 | 週6日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [479 empty] | できる | ㈱リコー | ㈱リコー沼津事業所 | 人事本部 中部総務室 沼津総務センター |  | 杉山 辰次 | 055-918-2284 | 055-920-1029 | tatsuji.sugiyam@nts.ricoh.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\sakai-nagoya_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 繊維工業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 別川 | [33 empty] | ある | 1180 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | トヨタタービン | 週5日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 課長代理級 | [23 empty] | 〇 |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [477 empty] | 社外の機関に年次点検をお願いしている。 |  | 要相談 | 株式会社 サカイナゴヤ |  | 工務室 | 室長代理 | 木村 真也 | 0587-21-2129 | 0587-21-2123 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\sakurano-dept_コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東和電機㈱ | [33 empty] | ある | 700 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） |  |  |  | 自家用（非常用） | [43 empty] | 〇 | [27 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [476 empty] | 特になし | 特になし | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\sakura_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | サービス付き高齢者向け住宅 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [34 empty] | ある |  | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | リクシル | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している
保存_DBから削除済み_2013.12.16\sanei-toka_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 | [33 empty] | ない | [56 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [6 empty] | 〇 | [18 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | [306 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（継電器類） |  |  |  | 地絡保護リレーの配線が正しく施工されておらず、事故が発生した場合は、構内一区画が全停電になる恐れがあった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 生産停止によって、生産が止まり、関連する消費者に死者が出る | 設備不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほとんどしない |  | ほとんどしない |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 | [6 empty] | 構内電線路 |  |  |  | 設備技術基準の不適合。ケーブル支持材の接地不良個所がある。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 判別できない |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほとんどしない |  | ほとんどしない |  | 製造メーカーの技術者 | [103 empty] | 電気主任技術者の自浄能力のみ。技術士会での交流による技術向上。 | 電気主任技術者＝平社員であり、技術士であっても平社員である。 会社により厳しい法規制をかけて、電気設備技術基準の順守や、他の法令順守を徹底させる、もしくは、会社が傾くぐらいの違反金の徴収をして、嫌でも法律を守らせるように指導してほしい。 | できる | サンエイ糖化株式会社 | 本社工場 | 工務課 電気係 | 電気主任技術者(平社員) | 盛田 直樹 | 0562-55-5481 | 0562-55-5483 | naoki-morita@sanei-toka.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\sanshinkinzoku_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\santics_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [24 empty] | ある |  | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 |  |  | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\sanwa-starch_アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 予備 |  | 5年以上、10年未満 | 日新電機 | [33 empty] | ある | 14520 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 三井造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 14520 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 三井造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 5300 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機 | 週3日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 4540 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 5年以上、10年未満 | その他 | 三井造船 | 週2日 |  | 10～15時間程度 | 火力（汽力） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － |  |  |  | 係員 |  |  | 〇 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [307 empty] | 平成23年度 | [8 empty] | 配電線路 |  | 電線ラック上のCVケーブルの被服が以前の溶接工事の養生不足により、穴が開いていたのを発見した。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 作業準備不良 |  | 中程度 |  |  |  |  | 〇 |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [139 empty] | 要相談 |  | 三和澱粉工業株式会社 | 施設部原動課 | 係員 | 大重信吾 | 0744-24-2488 | 0744-22-5601 | shingo-oshige@sanwa-starch.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\seinokensetsu_H25年アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ある |  | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [47 empty] | 〇 | － | － | － |  |  |  | その他 | [18 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [480 empty] | 西濃建設株式会社 | 西濃建設株式会社 西濃アスコン大野センター | アスコンセンター事業本部 合材課 | 課長 | 小寺孝郎 | 0585ー32ー3463 | 0585ー32ー3905 | t-kodera10598@seinokensetsu.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\shibata_コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 戸上電機製作所 | [33 empty] | ある | 70 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [478 empty] | できない | 医療法人おおたしろクリニック | おおたしろクリニック | 事務 | 事務長 | 柴田 | 0294-22-8800 | 0294-22-8804 | tomshibatapapa@aol.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\shinkohir_アンケート自家用2003_府中工場.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 中国電機製造㈱ | [33 empty] | ある | 2000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（汽力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [30 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | [476 empty] | 年次点検をしっかりと行って、不具合事項については直ぐにフォローをしており、問題無く運用しています。 |  | 要相談 | ㈱シンコー | 府中工場 | 総務部 | 次長 | 迫 国臣 | 082-508-1003 | 082-508-1032 | sako@shinkohir.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\showa-yokkaichi_アンケート自家用.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | C-GIS | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [33 empty] | ある | 126000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） |  | 火力（ガスタービン） |  |  |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三菱電機 |  |  |  | 火力（ガスタービン） |  | 火力（内燃力） |  |  |  | その他 | 明電舎 |  |  |  | 火力（内燃力） |  | その他 | 動力回収ﾀｰﾋﾞﾝ | [7 empty] | その他 | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [17 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | [306 empty] | 平成22年度 |  |  |  |  | 変電設備 | [5 empty] | 制御弁式ﾊﾞｯﾃﾘｰの余寿命診断にて寿命期に入り更新準備推奨のデータを得たが、その3カ月後の日常点検において2ｾﾙの蓋面に熱変形を確認したため急きょ更新した。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | UPS故障 | 保守不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | その他 | 寿命期には1回/年 | その他 | ﾒｰｶｰ以外の専門ｴﾝｼﾞ会社 | 平成24年度 | [8 empty] | 開閉器・遮断器類 |  | 電気室の停電作業時でVCSﾕﾆｯﾄを挿入するとき、隣り盤のﾕﾆｯﾄと入れ間違えてしまった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 機器の不要停止または上位配電用遮断器のﾄﾘｯﾌﾟ | その他 | ﾁｪｯｸの不徹底 | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | その他 | １回/4年 | その他 | 地元協力会社 | 平成22年度 |  |  |  |  | その他 | 高圧配電盤 |  |  |  |  | 系統の無停電切替操作において、送電中の遮断器が切れていると思い込み、次の操作に進もうとしたところを操作監視者が気付き中止を指示した。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 不要停電または送電 | その他 | 監視力不足 | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | その他 | １回/4年 | その他 | 地元協力会社 | 平成24年度 |  |  |  |  | 高圧配電線路（地中） | [5 empty] | 幹線ｹｰﾌﾞﾙ敷設時に、養生が悪くｹｰﾌﾞﾙ外装に傷を付けた。 ｹｰﾌﾞﾙ仕様：3KV 3C×325sq CLZE（架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ鉛絶縁）ｹｰﾌﾞﾙ | 屋外 |  | 常用 |  | その他 | 不要停電 | 作業準備不良 | KYK不足 | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | 地元協力会社 | 平成22年度 | [8 empty] | その他 | 制御ｹｰﾌﾞﾙ | 定期点検で電動機制御用ｹｰﾌﾞﾙの線間絶縁不良を発見した。 対地絶縁は良好なため調査したところｹﾐｶﾙﾄﾘｰであった。 | 屋外 |  | 常用 |  | その他 | 不要停止または不要起動 | その他 | 設備劣化 | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | その他 | １回/4年 | その他 | 地元協力会社 | 作業前のKY内容について上司承認を得てから工事着手する。 不足が有れば上司より指導。 | なし | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成19年度; 平成15年度 to 平成19年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\siseturen_電気工作物の保安・事故等に関するｱﾝｹｰﾄ.xlsx | 四国電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [34 empty] | ある | 544 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [47 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\SO讃陽食品工業_アンケート.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [491 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\spo-uozu_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\t-com_コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [500 empty] | できる | 石井電気管理事務所 |  |  |  | 石井 英雄 | 03.3692.0981 | 03.3692.0982 | bar: 平成15年度 to 平成23年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\t-messe_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [34 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている
保存_DBから削除済み_2013.12.16\taisei-seisi_アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | 特高変電設備 | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 遮断器 立正電機製 | [33 empty] | ある | 4800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 新潟原動機 | その他 | 無し | その他 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 | [15 empty] | 〇 | [17 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [476 empty] | 特に無し | 特に無し | できる | 大成製紙㈱ | 大成製紙㈱ | 製造部動力課 | 担当 | 津川 博史 | 0868-26-1954 | 0868-26-5567 | h_tsugawa@taisei-seisi.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\TDK羽後_131209 アンケート自家用 TDK羽後金浦.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱、日立、東芝 | [33 empty] | ある | 610 | その他 | 内燃機関 | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | 中国製 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 400 | その他 | 内燃機関 | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | デンヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 200 | その他 | 内燃機関 | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | 中国製 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 195 | その他 | 内燃機関 | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | 中国製 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | 150 | その他 | 内燃機関 | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | 中国製 | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | その他 |  | 〇 |  |  | － | － | － |  |  |  | 部長級 | [520 empty] | 要相談 | ＴＤＫ羽後㈱金浦工場 | 秋田県にかほ市金浦字十二の前130 | 生産技術三課 施設管理係 | 係長 | 小川 幸憲 | 0184-38-2050 | 0184-38-2002 | yog@jp.tdk.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\tokusen_アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 1年以上、5年未満 | 三菱 | [33 empty] | ない | [56 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | － |  |  | 係長・主任級 | [6 empty] | 〇 | [18 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | [477 empty] | 施錠の徹底、危険標識の取付け |  | 要相談 | トクセン工業株式会社 |  | 管理部 総務グループ 施設担当 |  | 宮脇 久宗 | 0794-63-8602 | 0794-63-8674 | miyawaki-hisamune@tokusen.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\toyohashi_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [33 empty] | ある | 8700 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 1700 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 神鋼 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 360 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 20 | 太陽光 |  | 自家用（常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | 京セラ | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 太陽光 | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － | [13 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [479 empty] | 要相談 | 豊橋市 | 豊橋市資源化センター | 環境部施設課 |  | 松井孝誌 | 0532-46-5304 | 0532-46-7942 | matsui-takashi@city.toyohashi.lg.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\toyotex_コピーアンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 東芝、三菱 | [33 empty] | ない | [56 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 保安規定の遵守 |  | できる | 東洋テックス株式会社 | 多度津工場（丸亀工場2012年8月事業所廃止） | 工務部 | 部長 | 斎藤 浩三 | 0877-32-0222 | 0877-32-0232 | denki@toyotex.co.jp | bar: 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\toyotex_コピーアンケート自家用_ダブり.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 東芝、三菱 | [33 empty] | ない | [56 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 保安規程の遵守 |  | できる | 東洋テックス株式会社 | 多度津工場(丸亀工場2012年8月事業所廃止) | 工務部 | 部長 | 齋藤 浩三 | 0877-32-0222 | 0877-32-0232 | denki@toyotex.co.jp | bar: 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度; 平成23年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\urasoe_アンケート自家用.xlsx | 沖縄電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある |  |  | 100kVA以上、300kVA未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ある | 150 |  |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | [48 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [14 empty] | 委託業者さんの規定 | [486 empty] | できる | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\wesijr_アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 鉄道関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱 | [33 empty] | ある | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | － | 1 | － | - | - | - | 課長級 | [21 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 年1回の設備点検、月1回の目視点検を行い平成24年度から過去10年間は、事故・災害は発生していない。 | 特になし | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\yaegaki_アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [5 empty] | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [7 empty] | 20年以上、30年未満 | [7 empty] | 30年以上、40年未満 | [8 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\yosimasa-simokawa_アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [5 empty] | 開放式（屋内） | [28 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 取り扱いの教育は実施している | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 月次、年次点検により、不具合箇所の調査並びに、新設時の業者に常に整備依頼対応しています。 |  | できる | 飯田建材工業株式会社 | 葛和田鉱山 | 生産部 | 工場長 | 下川義正 | 0283-65-1226 | 0283-65-1823 | kuzuwada03@yacht.ocn.ne.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\yufu_en アンケート自家用.xlsx
保存_DBから削除済み_2013.12.16\zennoh_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | その他 |  | 青果物選果業務 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [16 empty] | その他 | [8 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [479 empty] | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\あすて_コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | 集会所 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [478 empty] | できる |  | 公益財団法人 あすて |  | 事務局長 | 遠山健志 | 0565-52-0362 | 0565-52-0363 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\いみず野農業協同組合_コピーアンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\いわき市 南部清掃センター_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 一般廃棄物焼却施設 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機、東芝、三菱等 | [33 empty] | ある | 3500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課長補佐級 |  |  |  | 〇 | [11 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | その他 | 高圧コンデンサー |  |  |  |  | 年次定期精密点検時において、高圧進相用コンデンサーの油漏れが見つかり、このまま使用し続けるとコンデンサーの破損事故になる危険性があった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 不明 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 保安協会 | 平成23年度 |  |  |  |  | その他 | CVCF電源 |  |  |  |  | 年次定期精密点検時に、CVCF電源の蓄電池のセル電圧を測定したところ、2個の蓄電池セル電圧が規定値以下であることが判明した。この電源は、停電時等のプラント緊急停止上不可欠な電源であった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 社会的影響 |  | その他 | 経年変化 | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 | [105 empty] | ・作業前のＫＹＴ ・工事前安全打合せ（市・工事業者・運転管理委託担当者） ・運転員を対象に電気設備保安教育 |  | できる | いわき市 | いわき市南部清掃センター | いわき市南部清掃センター | 電気主任技術者 | 上遠野 伯正 | 0246-56-7963 | 0246-56-7989 | nambu-sc@city.iwaki.fukushima.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\いわて生活協同組合_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | デパート・スーパー | [5 empty] | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機 | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | － | － | － | [29 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 異常時含めてすべて東北電気保安協会に点検・操作していただいている。 | 東北電気保安協会の教育。指導に従っている。 | できる | いわて生活協同組合 | 本部 | 開発施設部 | 営繕担当 | 中野 克則 | 019-687-1321 | 019-687-1491 | sn.i02160kn@todock.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\かどや製油_アンケート自家用20131209.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 製品倉庫（加工食品） |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 68 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できる | かどや製油株式会社 | 神戸事業所 | 神戸事業所 | 所長 | 栗原正博 | 078-811-1313 | 078-811-1375 | masahiro.kurihara.@kadoya.com | bar: 平成18年度 to 平成24年度; 平成18年度 to 平成24年度; 平成18年度 to 平成24年度; 平成18年度 to 平成24年度; 平成18年度 to 平成24年度; 平成18年度 to 平成24年度; 平成18年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\さんれい製造_アンケート自家用(回答）.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [32 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | できる | 株式会社さんれい製造 | 株式会社さんれい製造 | 製造部生産支援推進グループ | 課長 | 倉敷 隆 | 0854-22-3443 | 0854-23-9102 | t-kurashiki-sp@sanrei-foods.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\はやかわクリニック_コピーアンケート自家用.xls | 東京電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | オムロン | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 工作物と連動している端末機器の使用状況の確認と電気火災対策としてトラッキング現象防止のため、コンセントカバーの設置など。 |  | 要相談 | 早川 清一郎 | はやかわ クリニック | 事務部 | 事務部長 | 早川 啓司 | 029-354-4114 | 029-354-4115 | keiji@haya-cli.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ひたちなか市立平磯小学校_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日本電機産業 | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [476 empty] | 特になし | 特になし | できる |  | ひたちなか市立平磯小学校 |  | 教頭 | 武田 桂一 | 029-262-2709 | 029-263-7608 | hiraiso-es@hitachinaka-knet.ed.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\みついし昆布温泉 蔵三_アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | bar: 平成18年度 to 平成24年度; 平成18年度 to 平成24年度; 平成18年度 to 平成24年度; 平成18年度 to 平成24年度; 平成18年度 to 平成24年度; 平成18年度 to 平成24年度; 平成18年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\みなと山口合同新聞社_アンケート自家用2013（みなと山口合同新聞社）.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 印刷・同関連業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | テンパール | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 保安協会に外部委託しているので、お任せしている。 | [314 empty] | 平成24年度 | [8 empty] | 低圧電灯系統 |  | 蛍光灯ユニットを交換作業時、1線ブレーカーを落とし、線間に電圧がないことを確認後、作業開始。 その際、片側には電気がきており、蛍光灯ユニットから配線を外す際、地絡。火花が散った。 遮断器動作はなし。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 大きい | [5 empty] | 〇 | 低圧であったため、 影響が少なかった。 | [142 empty] | 特になし。 | 特になし。 | できる | (株)みなと山口合同新聞社 | 下関印刷センター | 管制技術部 |  | 沼田 健太 | 083-266-9000 | 083-266-6386 | numata_k@minato-yamaguchi.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\みやぎ県南中核病院_アンケート自家用(H25.12.9).xlsx | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  |  | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 古河電気 | [33 empty] | ある | 900 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係員 | [18 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 特になし | 特になし | できる | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\アイティシージャパン_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 情報サービス業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | － | － | [23 empty] | 〇 | [502 empty] | アイティシージャパン株式会社 |  | 総合業務管理部 | 操業業務管理部長 | 赤羽宣之 | 03-5471-1700 | 03-5471-1818 | soumu@itcjapan.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\アティ事業部_電気工作物の保安・事故等に関するアンケート協力 ２５．１■d気工作物の保安・事故等に関するアンケート協力 ２５．１２．７.xlsx | 東北電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | サクタ工業（株） | [33 empty] | ある | 240 | その他 | 内燃力 | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [44 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [20 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できる | ＴＯＨＯピクス株式会社 | アティ事業部 | 防災センター | 係員 | 斎藤 | ０２４－９９１－４６６７ |  | ｑｑ４ｃ５９ｔ９ｋ＠ｗａｔｃｈ．oｃｎ．nｅ．jｐ | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\アンケート自家用（熊本県人吉市上水道事業）.xlsx | 九州電力管内 | その他 |  | 上水道事業 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 | [16 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 自家用電気工作物の点検については、九州電気保安協会に外部いたくしているので、高圧部分の操作については職員だけの単独操作はしないように徹底している。電気関係職員は年1回の電気主任者セミナーに出席し、事故保安体制等の啓発に心がけている。また事あるごとに、電気設備の危険性について確認し合うようにしている。 |  | できる | 人吉市水道事業 | 人吉市水道局 | 上水道課施設係 | 施設係長 | 後村 清次 | 0966-22-5497 | 0966-24-5929 | jyousuidou@city.hitoyoshi.lg.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\イオンディライト株式会社_アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ある | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | コマツ | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 320 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [35 empty] | 〇 | [6 empty] | 係員 | [20 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | イオン九州㈱ | イオン姶良店 | イオンディライト㈱ 姶良センター | センター長 | 綾園 真一 | 0995-65-6392 | 0995-65-6392 | sh1-ayazono@aeondelight.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\イサミ岡山フードプロダクツ_アンケート自家用2003A.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 食肉加工 | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | テンパール工業 | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | － | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [18 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [306 empty] | 平成22年度 | [8 empty] | 動力コンセント |  | 天井埋め込みの動力コンセントにタップコンセント（200V）を差し込み口に射して使用した時に漏電してタップコンセントが一部焦げた。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 電気工作物不良 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 3ヶ月に1回程度 | [141 empty] | 要相談 | 株式会社イサミ | 岡山フードプロダクツ | 設備担当 | 課長補佐 | 平井 隆幸 | 0868-38-6060 | 0868-38-6030 | hirai@isami-farm.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\イビデン樹脂株式会社_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [33 empty] | ある | 2600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | 1 |  |  |  | 係員 |  |  | 〇 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [72 empty] | 平成19年度 | 火力発電 ガスタービン | [9 empty] | 屋外 |  | 常用 |  | 60kV |  | 2600 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 | [7 empty] | 自然劣化 | [10 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成21年度 | 火力発電 ガスタービン | [9 empty] | 屋外 |  | 常用 |  | 60kV |  | 2600 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 | [7 empty] | 自然劣化 | [10 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [142 empty] | 平成24年度 | 火力発電 ガスタービン | [9 empty] | ガスタービンのエンジンオイル給油口に、ガスタービン用の耐熱性オイルではなく、別の種類のタービンオイルを給油してしまった。発覚後すぐにオイルを抜き取って入替えたが、間違えに気づかず長期間運転していたらエンジン故障の恐れがあった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 故意・過失 |  | 小さい | [5 empty] | 〇 | 日常点検のオイル量確認で発見した | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [139 empty] | 要相談 | イビデン樹脂株式会社 | 本社工場 | 生産技術部 開発技術課 | 係長 | 小畑 乗二 | 0585-45-2405 | 0585-45-7717 | j_obata.ibj@ibiden.com | bar: 平成19年度; 平成21年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\イースクエア_電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xlsx | 東京電力管内 | 電気事業 | その他 | PPSに全量売電 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | GIS | その他 | ループ | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [33 empty] | ある | 25200 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | PWPS | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | 25200 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  |  | その他 | PWPS | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | 25200 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | その他 | PWPS | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | 22500 | 火力（汽力） |  | 売電用 |  | 荏原 |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 火力（汽力） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  | 〇 | [21 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成23年度 | [6 empty] | 構内電線路 |  |  |  | 定期点検時の絶縁抵抗測定では異常が見つからなかったが需要設備への11kVCVケーブルが地絡した、調査の結果被覆の損傷が見つかった。(事故報告の対象ではない） | 地下埋設 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 不明 |  | 〇 | [5 empty] | ほとんどしない |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 委託の業者 | [139 empty] | イースクエア | かずさパワープラント | 技術課 | 課長 | 入山 正樹 | 0438-64-3101 | 0438-64-3104 | m.iriyama@esq-kazusa.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\エムジェイテック_アンケート自家用.xlsx |  | 工場 |  |  | はん用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [477 empty] | なし | なし | 要相談 | 株式会社エムジェイテック |  |  | 代表取締役 | 田頭伸彦 | 072-365-9036 | 072-365-9116 | tagashira@mjtec.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\オホーツク農業共済組合_アンケート自家用2003.xls | 北海道電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [480 empty] | できる | 組合長理事 佐々木 環 | オホーツク農業共済組合 | 大空支所 | 次長 | 石井 勝吉 | 0152-74-3900 | 0152-74-3737 | k-ishii@nosaiok.or.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\オーエヌ工業株式会社_コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 複数社 | [33 empty] | ある | 1190 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週6日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 | [9 empty] | その他 | 嘱託 | [22 empty] | 〇 |  | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 一般社員を対象にした電気安全教育 | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [70 empty] | 平成24年度 | 火力発電 内燃力 | リアクトル破損 | [8 empty] | その他 | キュービクル | 常用 |  |  |  | 680 | VA |  | 電気工作物の損壊 | [7 empty] | 自然劣化 | [8 empty] | 〇 | 耐用年数 | なし | 10年以上、20年未満 | 週１回程度 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | その他 | 電気保安協会 | [358 empty] | 電気災害が多発する夏季に 一般社員を対象とする 電気の安全教育を行っている。（１時間程度） |  | 要相談 | オーエヌ工業株式会社 |  | 製造部 | 製造部長 | 山本義昭 | 0868-28-3551 | 0868-28-4208 | setubi@onk-net.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\カンソー 設備_アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 1年未満 | 中立電機株式会社・日新電機株式会社 | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 中立電機株式会社 | [23 empty] | ない | [57 empty] | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できない | 株式会社カンソー | 西神戸営業所 | 設備 | 係長 | 大倉裕次 | 078-967-5039 | 078-967-2916 | nisikoube-s@kan-so.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\キューピットバレイ_自家用電気工作物アンケート.xls | 東北電力管内 | 鉄道関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 高岳電機製作所 | [33 empty] | ある | 150 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | ㈱東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できる | 株式会社キューピットバレイ | 雪だるま高原キューピットバレイ（キューピットバレイスキー場） | 総合管理部 | 施設管理 主管 | 白倉 敏一 | 025-593-2046 | 025-593-2755 | t_shirakura@yukidaruma.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\キリンビール_回答.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 5750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  |  | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 5750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  |  | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 5750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 920 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係員 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | マニュアルの整備、感電事故防止の教育実施 |  | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\クニミネ工業_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 | TR-1 | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 不明 |  | 500kW以上、2,000kW未満 | TR-2 | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 不明 |  | 100kW以上、500kW未満 | 第３ | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 5年以上、10年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 第４ | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 5年以上、10年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 | 第７ | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 5年以上、10年未満 | ない | [59 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | 外部委託 | [18 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | ・従業員全員に低圧電気取扱者特別教育を実施するなどの安全教育 |  | できる | 齋藤 光博 | クニミネ工業㈱ | 蔵王工場 | 業務担当 | 長坂 裕樹 | 0224-34-2011 | 0224-34-2174 | h_naga@kunimine.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\クリエイティブテクノソリューション_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | その他 |  | 熱供給事業 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | GIS | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機 | [33 empty] | ある | 2900 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | その他 | 夏季ベース | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | [44 empty] | 〇 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 係員 | [5 empty] | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | [479 empty] | 要相談 | 株式会社クリエイティブテクノソリューション | 神戸ハーバーランドエネルギーセンター |  | チーフ | 佐藤 幸守 | 078-360-3039 | 078-360-3068 | yu-sato@osakagas.co.jp | bar: 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\クリントピア丸亀_自家用電気工作物.xlsx | 四国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [33 empty] | ある | 1950 | 火力（汽力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 荏原 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 4 | [15 empty] | その他 |  |  |  |  | 〇 | [10 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | [307 empty] | 平成18年度 | [8 empty] | インバーター |  | １号ごみクレーン操作中、巻上操作不能、新品ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ内部部品の破損、予備機で対応 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 電気工作物不良 |  | 大きい |  | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成19年度 | [8 empty] | 計量機・DCS・風向計 |  | 落雷により焼却炉・ボイラー・タービン非常停止 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 大きい |  | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [103 empty] | 電力引込み電柱下に埋設配管ケーブルが敷設している。草刈時に切断又は接触しないように保護及び注意表示を施している。 |  | できる | 中讃広域行政事務組合 | クリントピア丸亀 | 同上 | 副所長 | 篠原寿雄 | 0877-56-1144 | 0877-56-1661 | h-shinohara@chusan.or.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\クリーン工房_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [34 empty] | ある | 16 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 三菱電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | － | [5 empty] | 係員 | [18 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [476 empty] | 定期的な点検をしっかりと行う。及び経年劣化的な部品等は早めの交換。 | 特になし。 | できる | 公益社団法人江東区医師会（代理管理会社・株式会社クリーン工房） | 千葉支店 | 営業部 | 次長 | 柳沼 靖 | 043-208-5450 | 043-208-5454 | y.yaginuma@cleankobo.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\クレハ_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機㈱ | [33 empty] | ある | 45000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [6 empty] | 富士電機 | [37 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 | [5 empty] | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | ・メンテナンス部門により定期的に点検を実施している。 ・老朽化した電気設備の更新年度を決め、計画的に更新を実施している。 |  | 要相談 | 株式会社クレハ | いわき事業所 | 基礎化学品製造部 | 基礎化学品製造部副部長 兼 基礎製品課長 | 榎本 孝英 | 0246-63-5111（内3210） | 0246-62-3754 | t-enomoto@kureha.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ケイミュー_アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日新電機 | [33 empty] | ない | [56 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [23 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 特にありません | 特にありません | できる | ケイミュー株式会社 | 堺工場 | 製造グループ |  | 真野一夫 | 072-233-9092 | 072-233-9095 | k-mano@kmew.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\コカ・コーライーストジャパンプロダクツ_アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 日立製作所 | [33 empty] | ある | 990 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三井造船 | 週6日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 係員 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 電気安全に関する年次計画を作成。計画に基づいて、年に一度、メンテナンス課員対象の電気安全教育を実施すると共に全従業員対象の電気安全教育を8月の電気安全月間に実施。また、電気安全月間には各職場のコンセント等の電気使用場所の点検を各職場に依頼すると伴にメンテナンス課にて工場内全ての漏電遮断器の動作テストを実施。受変電設備年次点検時にメンテナンス課にて構内分電盤内低圧回路の絶縁抵抗測定を実施。 |  | できる | コカ・コーラ イーストジャパンプロダクツ株式会社 | 多摩工場 | メンテナンス課 | 電気主任技術者 | 河村英和 | 042-471-1415 | 042-471-2257 | hidekazu.kawamura@ccej.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\コスモ石油_アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱電機 | [33 empty] | ある | 17000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 休止中 | その他 | 火力（汽力） | 6090 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 2390 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | 神戸製鋼 |  | その他 | 停止中 | その他 | 火力（汽力） | 500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） | 30年以上、40年未満 | 川崎重工 |  | その他 | 停止中 | その他 | 火力（汽力） | [10 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [5 empty] | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | 要相談 | コスモ石油㈱ | 坂出製油所 | 製造一課 |  | 高島 政志 | 0877-46-7114 | 0877-46-7123 | masashi_takashima@cosmo-oil.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\コバレント マテリアル_電気工作物の保安事故に関するアンケート.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 | その他 | GIS 屋外 | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | ㈱東芝 | [33 empty] | ある | 270 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | デンヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 230 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | デンヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 230 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 20年以上、31年未満 | その他 | デンヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | 西芝電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 1年以上、5年未満 | その他 | 西芝電機 | 非常時のみ | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 課長代理級 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成23年度 |  |  |  |  | 高圧配電線路（架空） | [5 empty] | 構内高圧配電路用コンクリート柱Ｎｏ.６に構内除雪作業中のブルドザーがバックで衝突し、コンクリート柱の根元部分が破損したが、幸い倒壊までは至らなかった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 故意・過失 |  | 大きい | [5 empty] | 〇 | バックのためスピードがゆるかった | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成24年度 | [6 empty] | 継電器類 |  |  |  | 構内の第○○工場受変電室にて雨漏りが発生。メインＶＣＢ用ＯＣＲ内部に侵入し、接点部分が短絡し、主ＶＣＢが開放動作となった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 設備不備 |  | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成18年度 | [6 empty] | 変圧器・計器用変成器類 |  |  |  | 構内○○工場受変電室内 電灯変圧器の一時側（３３００Ｖ）高圧カットアウトヒューズが溶断した。調査したところ、変圧器は昭和２９年製で、すでに５０年を経過し、絶縁不良の状態であった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 設備不備 |  | 大きい |  | 〇 | [5 empty] | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [69 empty] | ①停電や電気事故時における電気担当者緊急時対応訓練 の実施 ②高圧ケーブル活線絶縁劣化診断装置の導入 |  | できる | コバレントマテリアル株式会社 | 小国事業所 | 工務・インフラ担当 | 参事 | 伊藤和彦 | （０２３８）６２－５９１６ | （０２３８）６２－５１９３ | kazuhiko@covalent.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\サングレイン_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 40年以上、50年未満 | [34 empty] | ある | 785 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 荏原 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － |  |  |  | 係員 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [479 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\サントリープロダクツ株式会社 榛名工場_アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 | [33 empty] | ある | 3000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 920 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | その他 | イエンバッハ | その他 | 夏季のみ運転 | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [32 empty] | 〇 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 課長級 | [6 empty] | 〇 | [18 empty] | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  |  | 関連付けている |  | 関連付けている | [480 empty] | グループ会社の全事業所の電気主任技術者が年に1回集まり、様々な情報交換や新技術のセミナーを受けている。 | 特になし | できる | サントリープロダクツ株式会社 | 榛名工場 | 工務部門 | 課長 | 小池正広 | 0279-24-8714 | 0279-22-4966 | Masahiro_Koike@suntory.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\シェラトンホテル札幌_アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 1245 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 | [9 empty] | 部長級 | [23 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [480 empty] | 株式会社 ホスピタリティオペレーションズ | シェラトンホテル札幌 | 設備部 |  | 児玉 憲明 | 011-895-8819
保存_DBから削除済み_2013.12.16\シンク・エンジニアリング_コピーアンケート自家用 2013.12.12.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機・富士電機・エナジー | [33 empty] | ある | 300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 毎日3回場内巡視点検を実施しています。 |  | できる | シンク・エンジニアリング株式会社 | 妙琴浄水管理センター | 委託業務部 | 総括責任者 | 福澤信博 | 0265-21-4081 | 0265-21-4081 | nobuhiro.fukuzawa@think-tech.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ジェイ・オー・ファーマ_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | その他 |  | 医療機器製造業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できる | 株式会社ジェイ・オー・ファーマ | 島根県出雲市下古志町127-1 | 製造部1課 |  | 桑本 一矢 | 0853-20-0918 | 0853-20-1115 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\スミテック鋼管_コピーアンケート自家用2003.xls | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | できる | スミテック鋼管株式会社 | 本社・工場 | 工務課 | 課長 | 伊勢光久 | 088-699-5211 | 088-699-5088 | ise@sumitec-tube.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ソニー株式会社総務センター_アンケート自家用(ソニー仙台).xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 高岳製作所 | [33 empty] | ある | 6450 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [45 empty] | 〇 |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 |  |  |  | 〇 | [19 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | [478 empty] | ・電気設備年次点検の実施 ・高圧および低圧常時絶縁監視装置の導入 |  | できる | ソニー株式会社 | 仙台テクノロジーセンター | 仙台総務室 | － | 佐伯大輔 | 022-367-2422 | 022-367-2544 | Daisuke.Saeki@jp.sony.com
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ダイナックス_アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 不明 | [33 empty] | ある | 635 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [23 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [477 empty] | ・老朽化部品（継電器等）の定期交換 ・定期的な樹枝の除去 | 特になし | できる | 株式会社ダイナックス | 千歳工場 | 設備保全部千歳設備保全チームユーティリティ | 主任（選任電気主任技術者） | 留目 茂樹 | 0123243432 | 0123232049 | todome-s@mail.dxj.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ダイハツディーゼル株式会社_コピーアンケート自家用2013.12.5.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [34 empty] | ある | 3000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | ダイハツ |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年未満 | ダイハツ |  | 週5日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 38.4 | 太陽光 |  | 売電用 | 1年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [22 empty] | 〇 |  |  | － | － | － | - |  |  | 課長級 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備している | 停電および復電操作 | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\トーメンパワー寒川_アンケート自家用(回答).xlsx | 東京電力管内 | 電気事業 | 卸供給事業者 |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 51700 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 荏原 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（ガスタービン） | 15300 | 火力（汽力） |  | 売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 荏原 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（汽力） | [32 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  | 〇 | [20 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [72 empty] | 平成24年度 | 火力発電 ガスタービン | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 13.8kV | 51700 | その他 | kW | 電気工作物の損壊 | [7 empty] | 自然劣化 | [10 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [361 empty] | できる | 株式会社トーメンパワー寒川 | 寒川パワーステーション | 技術グループ | 主任 | 佐竹 岳美 | 0467-74-7719 | 0467-74-7739 | t-satake＠touhatu.ne.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ドリームプラザ_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | その他 |  | 複合商業施設 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 川崎電機 | [33 empty] | ある | 420 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [27 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 保安規定の遵守・・・保安規定に基づく、点検、緊急対応訓練 |  | できる | 株式会社ドリームプラザ | エスパルスドリームプラザ | 経営管理部総務課 | 総務課リーダー | 梅原直人 | 054-354-3360 | 054-354-3187 | n-umebara@dream-plaza.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ニクニ白鷹_アンケート2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | はん用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱電機 | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | 1 | [12 empty] | 〇 | [12 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | [476 empty] | キュービクル、電気室の施錠 担当者以外立入禁止の表示 |  | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ネッツトヨタ多摩_自家用電気2013.xls | 東京電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | [34 empty] | ある |  | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 |  |  | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [47 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [476 empty] | 特に有りません | ごくごく一般的な市民レベルまでに、基本的な決まりや情報が行き届くと良いと考えます。 こちらから情報を取りに行かなくてはいけないシステムでは、常に定期的な情報収集業務が発生し、 他の業務に支障が生じたり、情報を手に入れるまで時間差が生じる可能性があります。 | 要相談 | ネッツトヨタ多摩株式会社 | 八王子めじろ台店 | 経営企画室 | グループリーダー | 伏木 芳之 | 042-551-7479 | 042-530-5662 | yoshiyuki_fushiki@netztama.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ハイビック株式会社_アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 内外電気 | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [72 empty] | 平成15年度 | [6 empty] | 区分開閉器（PAS） |  |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 400 | A | [20 empty] | あり | 5年以上、10年未満 | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 電気主任技術者 | [360 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ハウジング山陽_アンケート自家用 回答.xlsx | 中国電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ある | 2000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | その他 | 非常時と夏場 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 | [16 empty] | 〇 | [16 empty] | 〇 |  | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ハセガワ化成工業_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [33 empty] | ある | 495 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | エネサーブ | 週1日以下 |  | その他 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 課長級 | [25 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  |  |  | 関連付けていない | [311 empty] | 火力発電 内燃力 | [9 empty] | 発電機制御ＢＯＸ内に猫が侵入、ヒューズに接触し感電死した。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | その他 | 猫の進入感電死 | 判別できない |  | 〇 | [5 empty] | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [139 empty] | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\パークコート表参道_電気アンケート2003.xls | 東京電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある |  |  |  |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | パナソンック | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [14 empty] | なし | [8 empty] | 点検結果報告書 | [477 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ビバ設備_コピーアンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | マランジェラン（仏製） | [33 empty] | ある | 1300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | ピークカット | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [6 empty] | 係長・主任級 | [20 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | [307 empty] | 平成24年度 | [8 empty] | 電気室内低圧ブスバー |  | 電気室内に鳥の羽が散乱しているのを発見。鳥は発見できず。電気室内確認の結果、外壁のケーブル貫通部分のパテ脱落部分を発見。ブスバーでの相間短絡を起こすところであった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 不明 |  | 小さい | [5 empty] | 〇 | 偶然充電部に接触しなかった | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [139 empty] | できる | 南彦根都市開発㈱ | ビバシティ彦根 | 設備保全 | 主任 | 南 孝司 | 0749-27-6158 | 0749-27-6158 | setubi@vivacity.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ファニチャードーム名古屋新本店_経産省アンケート１.xlsx | 中部電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 内外電気 | [33 empty] | ある | 150KW | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | その他 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [312 empty] | その他 | 水滴落下 |  |  |  |  | キュウビクルの吊ボルトより水滴浸入 | 屋外 |  | 常用 |  | その他 | 短絡 | 腐しょく |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 月1回程度 |  | その他 | 管理技術者 | [136 empty] | 定期的な点検 |  | できる | 安井家具株式会社 | ファニチャードーム名古屋新本店 | ビルメンテナンス（ザイマックスビルマネジメント） | 担当 | 大橋猛男 | ０５２－３８３－５５５５ | ０５２－３８３－６５１１ | furnituredome-n@xymaxbm.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\フェスコパワーステーション滋賀_アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 電気事業 | その他 | 新電力 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱 | [9 empty] | 東芝 | [23 empty] | ある | 10500 | 火力（内燃力） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | ダイハツ |  | 週1日以下 |  | その他 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  |  | 所内変圧器の冷却ファンのサーモ故障により、過熱の危険性があった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 判別できない |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | メンテナンス業者 | [138 empty] | できる | ㈱フェスコパワーステーション滋賀 | DDK守山発電所 | 電力事業部 | 所長 | 後藤英夫 | 077-581-2016 | 077-581-2018 | gotou_hideo@n-techno.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ブリヂストン甘木工場_アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | ゴム製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 日立 | [33 empty] | ある | 5000KW | 火力（内燃力） |  | その他 | 夏季節電用 | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [307 empty] | 平成22年度 |  |  |  |  | 高圧配電線路（地中） | [5 empty] | 地下ピットに敷設してある特高用ＣＶケーブルがあるがその地下ピットを長く点検していなかった。ある時地下ピットを確認すると満水になっておりケーブルは完全に水没していた。そのままだと水トリーへ進行する可能性があった。 | 地下埋設 |  | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 保守不備 |  | 判別できない |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほとんどしない |  | ほとんどしない |  | 設置者社員 | [137 empty] | 社内での研修に加え社外の研修にも参加させ、常に技術者の能力向上に努めている。また月次点検、年次点検を確実に実施して不具合あれば確実にフォローしている。事故防止は特別な取組みではなく普段の取組みにより図られている。 | 電気主任技術者の資格を申請で簡単に取得して主任技術者となっている人を散見するが、そういう人は技量が未熟で不安を感じることがある。簡単に申請での取得を認めないほうがよいと思う。名前だけ、形式だけの主任技術者となっていることが多い。 | できる | 株式会社ブリヂストン | 甘木工場 | 設備・安全推進課 | 電気主任技術者 | 白水 芳雄 | 0946-22-7864 | 0946-22-7316 | shiromizu.yoshio@bridgestone.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\マルハニチロ食品_電気保安事故に関するアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [9 empty] | 10年以上、20年未満 | [7 empty] | 5年以上、10年未満 | [16 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [306 empty] | 平成24年度 | [9 empty] | 受電設備 | キュービクル内にネズミが浸入し、短絡させた。 | 屋外 |  | 常用 |  | その他 |  | 保守不備 | 小動物侵入 | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [141 empty] | 株式会社マルハニチロ食品 | 白鷹工場 | 工場長 | 畠山信行 | 0238-85-1911 | 0238-86-0007 | bar: 平成22年度 to 平成24年度; 平成22年度 to 平成24年度; 平成22年度 to 平成24年度; 平成22年度 to 平成24年度; 平成22年度 to 平成24年度; 平成22年度 to 平成24年度; 平成22年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ミツワハガネ㈱アンケート自家用.xlsx .xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [24 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | [481 empty] | ミツワハガネ株式会社 |  | 代表取締役社長 | 甲斐 千尋 | 0982－33－3234 | 0982－33－6733 | ｃｈｉｈｉｒｏ-k＠mitsuwa-hagane.co.ｊｐ
保存_DBから削除済み_2013.12.16\メルシャン_アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ある | 495 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 495 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 495 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [486 empty] | 電気主任による施錠管理 柵・表示等による警告 操作ミスを防ぐインタロック（制御） 機器の定期的なメンテナンス |  | できる | メルシャン株式会社 | 八代工場 | 設備施設課 | 一般職 | 柳森 正男 | 0965-32-5122 | 0965-31-7666 | yanagimori-m@mercian.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ヤマキ株式会社_アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱 | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱 | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 5年以上、10年未満 | 三菱 | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 20年以上、30年未満 | 三菱 | [7 empty] | ある | 990 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | エネサーブ | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [25 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成22年度 |  |  | 変電設備 | [7 empty] | 変電設備が屋上にあり、雨の際に排水溝がゴミで詰まりプールのようになってしまった。それにより雨漏りとなりLBSに水がかかった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 設備不備 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | ほとんどしない |  | その他 | [139 empty] | できる | ヤマキ株式会社 | 本社工場 | 施設管理課 | 一般 | 仙崎 路羽 | 089-982-1282 | 089-983-1134 | rsenzaki@yamaki.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ヤマトエストロン_アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 日立 | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 日立 | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） | 常用 | 1年以上、5年未満 | 日立 | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） | 常用 | 1年以上、5年未満 |  | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋外） | 常用 | 1年以上、5年未満 | ある | 30kw | 火力（汽力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | オーハツ㈱ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（汽力） | [47 empty] | 〇 | [6 empty] | その他 | [18 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [477 empty] | 安全委員会及び安全社内巡回を毎月実施し、指摘事項一覧表を作成し各部署へ対策を促す、月次安全委員会にて、指摘事項の対策状況の発表を実施。 |  | 要相談 |  | ヤマトエスロン㈱福岡工場 | 製造部 | 工場長 | 川畑 | 092-943-2414 | 092-943-5113 | k-kawabata@yamato-esulon.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ヤマネ鉄工建設アンケート（自家用.）xlsx.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 富士電機 | [33 empty] | ある | 5000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 | [9 empty] | 部長級 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | できる | 山根正寛 | ヤマネ鉄工建設(株) | 設備保全課 | 部長 | 中川賢一 | ０８３７－３７－４１４１ | ０８３７－３７－３３３４ | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\ヨコタコーポレーション_アンケート自家用2003.xls | 四国電力管内 | 工場 | [5 empty] | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） | 常用 | 20年以上、30年未満 | [16 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\リョービ株式会社_回答１.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [34 empty] | ある | 2400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | － | [5 empty] | 係員 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | できる | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\一宮市_アンケート自家用(回答).xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [33 empty] | ある | 7000kW | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ＮＫＫ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 700kW | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [32 empty] | 〇 | [5 empty] | 1人 | [13 empty] | その他 | 主査 |  |  |  |  | 主査 | [9 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | [71 empty] | 平成22年度 | [6 empty] | 構内電線路 | 受配電設備 |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 7000000 | W |  | 波及事故 | [7 empty] | 保守不完全 | [10 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 工事請負業者 | 平成16年度 | 火力発電 汽力 | 励磁装置盤 | [8 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 7500000 | VA |  | 電気工作物の損壊 | [6 empty] | 施工不完全 | 自然劣化 | [5 empty] | 自社 |  |  |  |  | なし | 10年以上、20年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検委託業者 | 平成23年度 | [8 empty] | 照明設備 |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 200V |  | 500000 | VA |  | 感電死傷（作業者） |  |  | 作業方法不良 |  |  |  | 施工不完全 | 保守不完全 |  | 作業者の故意・過失 |  |  |  | 自社 |  |  |  |  | なし | 10年以上、20年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 工事請負業者 | [94 empty] | 平成23年度 | [8 empty] | 灰固化設備 | 制御盤 | 電磁弁不良のため、制御盤主電源を停止して取替作業していたところ、巡回点検者が誤って主電源を投入しようとしていた。作業は2人1組で行っており、事前に気づいたので対応できた。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 作業方法不良 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成19年度 | [8 empty] | 照明設備 | 制御盤 | 工事場所に投光器を設置する際、漏電ブレーカなしの使い古した電源リールを使用していたため、絶縁不良で一部照明が消灯した。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 作業準備不良 |  | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | 工事請負業者 | 平成21年度 | [8 empty] | 照明設備 | 制御盤 | 設備清掃時に誤って照明器具に多量の水を被せてしい、一部照明が消灯し、器具が乾燥するまで照明が使用できなかった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 故意・過失 |  | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | その他 | 工事請負業者 | 平成22年度 | [9 empty] | 工具、保護具 | 自主点検の際に、工具類の絶縁確認と保護具の状態を確認していたところ、一部の工具と保護具に不備あり。作業前に実施したので、特に事故は起こらなかった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 工具・防具不良 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | その他 | 運転委託業者 | [34 empty] | １．事前に危険予知シュミレーションを実施、手順書を以って作業している。 ２．作業は必ず2人1組とし、作業後は次回発生した場合に考えうるヒヤリハットも行っている。 ３．電気計装設備の作業を行う際は、必ず作業場所の区分け、禁止札の表示等を設置している。 ４．その他、労働衛生安全に伴う工具や保護具類の清掃・点検を定期的に実施している。 | 特になし。 | できない | 一宮市 | 一宮市環境センター | 環境部 施設管理課 | 技師 | 後藤 善則 | 0586-45-7004 | 0586-45-0923 | skanri@city.ichinomiya.lg.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\一関製箔株式会社_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | [306 empty] | 平成20年度 | [6 empty] | 区分開閉器（PAS） |  |  |  | メーカーリーコール品を交換するために区分開閉器（PAS）を開放し、キュービクル高圧側の絶縁を確認したところ絶縁不良となった。交換した区分開閉器を確認したところ水が浸入していた。 | 屋外 |  | 常用 |  | 社会的影響 |  | 設備不備 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 | [6 empty] | 区分開閉器（PAS） |  |  |  | 前回交換した区分開閉器（PAS）が他社において水分浸入事例があり、リコール対象品となり交換した。 | 屋外 |  | 常用 |  | 社会的影響 |  | 設備不備 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [103 empty] | 特になし | 特になし | できる | 一関製箔株式会社 |  | 技術課 |  | 千葉 一彦 | 0191-26-2610 | 0191-261610 | kazuhiko.chiba@nmm.jx-group.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\三共製作所_アンケート自家用（回答）.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 生産用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 1950 | その他 |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 週6日 |  | 15～20時間程度 | その他 | [44 empty] | 〇 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 係員 | [23 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [307 empty] | 平成24年度 | [8 empty] | 生産機械 |  | 仮配線を床ころがしにしていたがケーブルに鉄の切粉がささっていた | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [137 empty] | 特にありません | 特にありません | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\三栄シリカ_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝他 |  |  |  |  | 開放式（屋外） |  |  |  | 1年以上、5年未満 | [24 empty] | ない | [56 empty] | 〇 | [9 empty] | 係員 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 工事前にヒヤリ・ハット、TBMの実施 |  | できる | 株式会社 三栄シリカ | 本社工場 | 製造部生産技術保全課 |  | 稲吉 高幸 | ０５６４（４８）２７１１ | ０５６４（４８）６１１２ | inayoshi@sanei-silica.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\三栄金属株式会社_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 日本電機産業(株) | [33 empty] | ない | [56 empty] | 〇 | [9 empty] | その他 | (社)関西電気管理技術者協会 | [18 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [488 empty] | 要相談 | 三栄金属株式会社 | 咲洲ファクトリー | 総務部 | 課長 | 田中 充 | 06-6581-1441 | 06-6581-3355 | tanaka@san-ei-metal.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\三河湾リゾートリンクス_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ある | 1740 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | － | [26 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | できる | ㈱三河湾リゾートリンクス | ホテル三河湾リゾートリンクス | 委託業者日立ビルｼｽﾃﾑ |  | 尾崎道明 | 0563-32-3711 | 0563-32-3806 | michiaki_ozaki@yahoo.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\三洋工業_コピーアンケート自家用三洋工業.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 7,000Vを超え、10,000V未満 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ある | 560 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | その他 | 火力（内燃力） | 436 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | 長州産業 | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [35 empty] | 〇 | － | － | － |  |  |  | 課長級 | [18 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | [306 empty] | 平成24年度 |  |  | 送電設備（架空） | [7 empty] | 定期点検で、送電線近くに木の枝が伸び、短絡する危険を指摘され、事前に伐採処置を行い、事故を防止した。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 自然現象 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | その他 | 送電経路は点検頻度は不定 | 月1回程度 |  | その他 | 外部委託 | [136 empty] | 特に無し | 特に無し | できない | 三洋工業株式会社 | 三洋工業株式会社 本社工場 |  | 常務取締役 工場長 | 浜田 道雄 | ０２３８－２８－１５１１ | ０２３８－２８－１５１０ | hamada@sanyo-alf.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\三洋製紙_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 明電舎 | [33 empty] | ある | 9600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  |  | 〇 | [19 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\三菱マテリアル株式会社_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | TMEIC | [33 empty] | ある | 8500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 7700 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 5000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | その他 | 電力抑制日のみ | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | 1600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 1600 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [6 empty] | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | [71 empty] | 平成16年度 |  |  | 変電設備 |  | その他 | 高圧配電線路(ピット) |  |  |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | 60kV |  | 20000000 | VA |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | [16 empty] | 〇 | 保護装置誤動作 | なし | 40年以上、50年未満 | 月1回程度 |  | ほとんどしない |  | その他 | 実施無し | 平成23年度 |  |  |  |  | その他 | 高圧配電線路(ピット) |  |  |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | その他 | 3.3kV | 4000000 | VA |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | [16 empty] | 〇 | 誘導過熱 | なし | 5年以上、10年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成21年度 |  |  |  |  | その他 | 高圧配電線路(気中配管) |  |  |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | その他 | 3.3kV | 200000 | VA |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | [16 empty] | 〇 | 配管脱落によるケーブル地絡 | なし | 40年以上、50年未満 | 月1回程度 |  | その他 | 2年に１回程度 | 設置者社員 | [265 empty] | 作業開始前の電源切や作業中表示、作業接地、検電確認の徹底 | 特に無し | できる | 三菱マテリアル株式会社 | 直島製錬所 | 保全動力課 | 係員 | 木谷 昌和 | 087-892-3186 | 087-892-4091 | mandou@mmc.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\三菱電機_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機 | [33 empty] | ある | 2100 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [44 empty] | 〇 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 係長・主任級 | [6 empty] | 〇 | [18 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成24年度 |  |  | 変電設備 | [7 empty] | 定期点検時にグリス固着により電気信号でトリップできないVCBがあった。 当該点検時に注油等を実施し正常な状態に復帰したが、万一事故が発生した場合、当該VCBがトリップせずその上位のVCBがトリップし事故拡大に至るところであった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [137 empty] | ･日常点検、定期点検の実施 及び 点検結果に基づく補修・更新の実施 ･機器の計画的更新 ･操作票による機器操作 及び 機器操作時の体制(指令者、監視者、操作者による操作) | ･特になし | できる | 三菱電機株式会社 | 静岡製作所 | 製造管理部 工務課 工務係 | 工務係長 | 片瀬 憲一 | 054-287-3071 | 054-287-3141 | Katase.Kenichi@bx.MitsubishiElectric.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\三重県環境保全事業団_アンケート自家用電気工作物.xls | 中部電力管内 | その他 | その他 | 産業廃棄物処理業 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できる | 一般財団法人 三重県環境保全事業団 | 小山事務所 | 廃棄物管理部 管理課 | 副課長 | 相松 康一 | 059-328-2567 | 059-328-2967 | aimatsu1@mec.or.jp | bar: 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\上越文化会館_電気工作物保安アンケート.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [34 empty] | ある | 200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | できる | ㈱ＮＫＳコーポレーション （上越文化会館指定管理者） | 上越文化会館 | 機械設備担当部署 | 主任 | 藤田 勉 | 025-525-4103 | 025-525-4105 | joetsubunkakaikan@nkscorp.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\下松中央公民館_コピーアンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 日東工業 | [33 empty] | ある | 80 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 20 | 太陽光 |  | 自家用（非常用） |  |  | その他 | シャープ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 太陽光 | [5 empty] | その他 | ＧＳユアサ | [28 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | bar: 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度; 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\下関市環境部環境施設課_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 3180 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 神戸製鋼 |  | その他 | 年間280日 | 24時間 | 火力（汽力） | 1800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | タクマ |  | その他 | 年間280日 | 24時間 | 火力（汽力） | [32 empty] | 〇 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 停電作業等を行う場合は、１週間前に作業内容、安全対策及び命令系統について確認を行う。また、当日は操作30分前までに関係者を集め、操作手順及び作業内容について確認を行う。操作禁止箇所に赤札を取り付け誤操作防止を行う。 |  | できる | 下関市長 | 下関市環境部奥山工場 | 下関市環境部環境施設課 | 主任 | 弘中 雅也 | 083-256-5389 | 083-256-5634 | hironaka.masaya@city.shimonoseki.yamaguchi.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\与那国町役場_電気小作物アンケート与那国町.xlsx | 沖縄電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | － | － | － | [13 empty] | 知事・市町村長 | [8 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | [477 empty] | 本事業所は現在委託管理で運営し電気工作物の保安に関しては沖縄電気保安協会 | できる | 与那国町役場 | 与那国町一般廃棄物最終処分場 | まちづくり課 生活環境班 | 主任主査 | 永井 一史 | 0980-87-2241 | 0980-87-2115 | nagai-k@town.yonaguni.okinawa.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\世知原温泉_アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日新電工㈱ | [33 empty] | ある | 40 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 西日本発電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | できる | 世知原温泉株式会社 | 山暖簾 | 施設係 | 係長 | 前田孝弘 | 0956-76-2900 | 0956-76-2367 | maeda@yamanoren.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\中ノ島ニューシティプラザ_アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | その他 |  | 公衆浴場 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 太陽電機製作所 | [33 empty] | ある | 28 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | [476 empty] | 定期点検の確実な実施 |  | 要相談 | 代表取締役 山根 章一 | 株式会社 中ノ島ニューシティプラザ | 管理部 | 主任 | 正木 吉一 | 0853-62-1234 | 0853-62-1235 | masaki@ciel-pia.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\中京サインボトリング_コピーアンケート自家用20１3.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 飲料・たばこ・飼料製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [7 empty] | 整備している | 整備している | [492 empty] | できない | 石川雄吾 | 中京サインボトリング協業組合 | 製造部 | 工場長 | 林 寛光 | ０５６８－２１－４５０１ | ０５６８－２３－８２１８ | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\中国工業_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 中国電機製造 | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 中国電機製造 | [23 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [479 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\中国新聞福山制作センター_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 印刷・同関連業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 224 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [110 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [361 empty] | できる |  | 株式会社中国新聞福山制作センター | 業務部 | 部長 | 濱長 秀登 | ０８４－９４９－３３５０ | ０８４－９４９－３３７０ | hamanaga@pressebingo.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\中島真_アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 新星電機 | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [478 empty] | できる | 工藤 正人 | 工藤眼科医院 | 中島電気管理事務所 |  | 中島 真 | 055-236-8622 | 055-236-8623 | makoto.nakajima1107@nifty.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\中越酵母工業_アンケート自家用12.5.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 50年以上 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [24 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [477 empty] | ①危険な充電部分の露出箇所は全て隠ぺいしている。②ナイフスイッチは順次MCCBに交換しており、数年後に完了予定である。③旧式の避雷器は最新型に更新した。④低圧回路の主管スイッチは漏電遮断器を全て導入している。 |  | できる | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\丸中製菓_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 株式会社因幡電機製作所 | [33 empty] | ある | 100 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 |  |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [47 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [328 empty] | 平成24年度 |  |  | 送電設備（地中） | [7 empty] | 電気マンホール内で、雨水が満水状態で、水が抜けない | 地下埋設 |  | 常用 |  | その他 | 地絡保護回路働く | 設備不備 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [137 empty] | 防火訓練、避難訓練 |  | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\丸誠_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 高岳製作所 | [33 empty] | ある | 500kW | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 東洋電機製造kk | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [27 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\久山町ヘルスＣ＆Ｃセンター_アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | キデン | [33 empty] | ある | 168 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 特になし | 特になし | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\乙訓環境衛生組合_アンケート回答.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 |  | 100kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） | 常用 | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 | [8 empty] | ある | 1200 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [21 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 |  | 〇 | [13 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 更新周期はJAMAの更新周期を参考にしている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [477 empty] | 日常巡視点検及び中央管制室のDCSによる電流値等の監視を実施し、些細なことでもいつもと違うことがあれば不用意に機器に触れないで、とにかく電気主任技術者、ボイラータービン主任技術者、技術管理者又は施設責任者に連絡するよう指導している。あわせて年次点検（専門業者へ委託）における指摘事項を改善して予防保全に努めている。 |  | できる | 乙訓環境衛生組合 | 〃 | リサイクル推進課 | 主査 | 藪下郁夫 | 075-957-6686 | 075-957-6687 | recycle@cleanplaza-otokuni.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\亀田製菓_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 三菱 | [8 empty] | 1年以上、5年未満 | 日立 | [6 empty] | 1年未満 | 三菱 | [15 empty] | ある | 1500ｋＷ | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | ピークカット | 5年以上、10年未満 | その他 | 新潟原動機 | その他 | 夏季、冬季 | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1000ＫＷ | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | ピークカット | 30年以上、40年未満 | その他 | 新潟原動機 | その他 | 夏季、冬季 | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [32 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [18 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [75 empty] | 送電設備（架空） | 鳥害 | [26 empty] | 鳥獣接触 | [7 empty] | なし | 30年以上、40年未満 |  |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 東北電気保安協会 | [40 empty] | 5年以上、10年未満 | [46 empty] | 1年未満 | [100 empty] | 平成22年度 |  |  |  |  | 高圧配電線路（架空） |  | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） | 鳥獣の侵入 |  |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | その他 | 工場停電 | [152 empty] | 年１回の停電による精密点検及び定期的な機器の更新及び週１回の高圧受電設備目視点検及び夏季の活線温度測定 |  | できる | 亀田製菓㈱ | 白根工場 | 業務課 保全係 原動班 | 原動班班長兼主任技術者 | 野本 敏 | 025-373-4171 | 025-373-4202 | ｎ_nomoto@sk.kameda.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\二上万葉苑_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | その他 |  | 介護老人福祉施設 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 株式会社 別川製作所 | [33 empty] | ある | 64 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | [477 empty] | 職員等の連絡会議で異常が報告された場合は、連絡責任者が管理技術者に連絡し、点検を依頼する。点検で異常が見られた場合は、即刻修理を業者に依頼し改修する。夜間は当直の職員だけになるため、常時監視装置を設置し、管理技術者に２４時間体制で管理を依頼している。 |  | 要相談 | 社会福祉法人 射水万葉会 | 特別養護老人ホーム 二上万葉苑 | 事務 | 事務次長 | 水上 | 0766（25）0808 | 0766（29）0111 | k-mizukami@imizu-manyoukai.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\五井コーストエナジー_アンケート自家用 20131206.xlsx | 東京電力管内 | 電気事業 | 卸供給事業者 |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日新電機 日立ＩＥ 華城電機 | [33 empty] | ある | 112200 | 火力（ガスタービン） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 |  |  | － |  |  | 課長代理級 |  |  |  |  | 〇 | [18 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | [307 empty] | 平成24年度 | 火力発電 ガスタービン |  | 変電設備 | [8 empty] | 地下埋設 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 判別できない |  |  | 〇 |  |  |  |  | その他 | 地絡ﾘﾚｰで監視 | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 | 火力発電 ガスタービン | [10 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 判別できない | [6 empty] | 電気事故が起こらなかった。ﾘﾚｰが二重化されていた。 | その他 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [103 empty] | 電源の入・切、及び重要と思われる操作については、可能な限りダブルチェックで実施している。 |  | 要相談 | bar: 平成16年度 to 平成24年度; 平成16年度 to 平成24年度; 平成16年度 to 平成24年度; 平成16年度 to 平成24年度; 平成16年度 to 平成24年度; 平成16年度 to 平成24年度; 平成16年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\五霞町川妻浄水場_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機、戸上電機 | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | できる | 五霞町 | 南部地区水処理センター | 上下水道課 | 副主幹 | 鈴木 智聡 | ０２８０－８４－３３４６ | ０２８０－８４－０８２８ | suidou@town.goka.lg.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\京葉ユーティリティ株式会社_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 熱供給業 | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 1年以上、5年未満 | 日新電機 | [33 empty] | ある | 2440 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三井造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長代理級 | [5 empty] | 〇 | [19 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 定期点検時、遮断器をリフターに乗せ引き出す際、ストッパをかけ忘れ遮断器を危うく落としそうになる | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 作業方法不良 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [137 empty] | 社内でヒヤリハットに関する打ち合わせを定期的におこなっている |  | できる | 京葉ユーティリティ株式会社 |  | 工務部 | 課長代理 | 鈴木 勉 | 047-435-2263 | 047-434-9014 | t.suzuki@kyu.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\京都リサーチパーク株式会社_20131205_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | その他 | GIS | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 日新電機 | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 森井電業 | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） | 常用 | 10年以上、20年未満 | 森井電業 | [15 empty] | ある | 830 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 新潟原動機 | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 815 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 815 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週1日以下 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | 815 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 815 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） |  | 〇 |  |  |  | － |  |  |  |  | 課長級 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成22年度 |  |  | 変電設備 | [7 empty] | 屋外キュービクルのVCB遮断器において結露が発生していた | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | その他 | 4年1回 | その他 | 電気設備点検会社 | [139 empty] | 京都リサーチパーク株式会社 | 京都リサーチパーク株式会社 | 営業技術部 | マネジャー | 竹内 渉 | 075-315-8845 | 075-315-6887 | takeuchi@krp.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\伊藤 テラシステム_アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | 生産用機械器具製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [34 empty] | ある | 48.5 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [47 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [318 empty] | 屋外 | [157 empty] | 電気保安協会の技術者の意見を聞き取り入れる。 |  | 要相談 | 寺本 力人 | 株式会社テラシステム | 総務 | 課長 | 伊藤泰之 | 096-279-1166 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\伊藤忠人事総務サービス株式会社_アンケート自家用(131205).xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 富士電機 | [33 empty] | ある | 1765×2台(1台ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用) | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 | [9 empty] | 課長代理級 | [23 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 事前の現場調査・調査の確認・作業前の確認・作業中の確認・作業後の確認は徹底して行い、 危険箇所の確認・危険が起こりうる事象の確認を徹底的に実施している。 |  |  | 伊藤忠人事総務ｻｰﾋﾞｽ株式会社 | 伊藤忠商事 東京本社ﾋﾞﾙ | 資産運営部 施設管理課 | 課長代行 | 尾崎 潤 | 03-3497-7922 | 03-3497-6981 | ozaki-jun@ihgs.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\住友林業越谷寮_コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | 社宅（寮） |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 松下電器産業 | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 年次定期点検の遵守並びに、日常の点検巡視 | 平成25年 4月より外部委託契約したため、過去10年分の質問には、存在する過去の点検表で回答しました。 | できる |  |  | 小野谷電気管理事務所 |  | 小野谷 益男 | 03－3929－2894 | 03－3929－2894 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\住鉱テック_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | － | － | － | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\佐川印刷株式会社 日野工場_コピーアンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 印刷・同関連業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 2000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週3日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 2000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週3日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [32 empty] | 〇 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 課長級 |  |  |  | 〇 | [21 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [479 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\八帖クリーンセンター_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 中立電機㈱ | [33 empty] | ある | 1500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | ＮＫＫ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [44 empty] | 〇 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [11 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  | 関連付けていない | 関連付けている | [479 empty] | 要相談 | 岡崎市 | 八帖クリーンセンター | 環境部八帖クリーンセンター | 主幹 | 廣野則雄 | 0564-22-5436 | 0564-25-8146 | haccho.clean@city.okazaki.aichi.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\八潮電気_アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | その他 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [34 empty] | ある | 43 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [47 empty] | 〇 | [26 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\公立置賜総合病院_アンケート自家用2013.xlsx | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 川崎電気 | [33 empty] | ある | 1200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週3日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － | [13 empty] | 課員 | [15 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できる | 置賜広域病院組合 | 公立置賜総合病院 | 総務企画課施設管理係 | 主任電気技術員 | 大場 浩 | 0238-46-5000 | 0238-46-5717 | jm-oba@okitama-hp.or.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.16\兵庫パルプ工業株式会社_電気工作物の保安、事故等に関するアンケート.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [24 empty] | ある | 38700kW | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 18000kW | 火力（汽力） |  | 売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [32 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | － | － |  |  |  | 部長級 |  |  |  |  | 〇 | [20 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [32 empty] | ― | ― | ― | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | ― | [30 empty] | 平成21年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋外 |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 18000000 | W |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | [7 empty] | 保守不完全 | [10 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | その他 |  | 平成22年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋外 |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 18000000 | W |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | [7 empty] | 保守不完全 | [10 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | その他 |  | 平成20年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋外 |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 18000000 | W |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | [7 empty] | 保守不完全 | [10 empty] | なし | 1年以上、5年未満 | ほぼ毎日 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | その他 |  | 平成23年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋外 |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 18000000 | W |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | [7 empty] | 保守不完全 | [10 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | その他 |  | 平成19年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋外 |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 18000000 | W |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | [7 empty] | 保守不完全 | [10 empty] | なし | 1年以上、5年未満 | ほぼ毎日 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | その他 |  | 平成22年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 保守不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成21年度 | [6 empty] | 変圧器・計器用変成器類 |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 保守不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成22年度 | [6 empty] | 変圧器・計器用変成器類 |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 保守不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成23年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 保守不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成23年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 保守不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 計画的な教育実施と訓練実施を行っています。 他社事故事例紹介による社内啓蒙を行っています・ |  |  | 兵庫パルプ工業株式会社 | 谷川工場 | 施設部 | 部長代理 | 澤野弘和 | 0795-77-1081 | 0795-77-2591 | sawano@hyogopulp.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.16\函館_電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xlsx | 北海道電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [33 empty] | ある | 1690 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | その他 | 火力（内燃力） | [44 empty] | 〇 | [19 empty] | その他 | [5 empty] | 主査 | [9 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [405 empty] | 指先呼称による確認行為を必ず行うこと。 |  | できる | 函館市病院局 | 市立函館病院 | 管理部庶務課 | 主査 | 乳井 幸二 | 0138-43-2000内線4213 | 0138-43-4434 | k-nyuui@hospital.hakodate.hokkaido.jp | bar: 2 to 1
保存_DBから削除済み_2013.12.16\函館市環境部日乃出クリーンセンター_アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | タクマ | [33 empty] | ある | 1660 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [44 empty] | 〇 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 課員 |  |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成15年度 | [9 empty] | ボイラー | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 該当せず |  | 26 | トン/h |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | [7 empty] | 保守不完全 | [10 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | メーカーの協力会社 | 平成22年度 | [9 empty] | ボイラー | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 該当せず |  | 26 | トン/h |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | [7 empty] | 保守不完全 | [10 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | メーカーの協力会社 | [313 empty] | できる | 函館市 | 日乃出清掃工場 | 環境部日乃出クリーンセンター | 主任技師 | 長谷川哲郎 | 0138-56-3258 | 0138-56-3258 | hasegawa.tetsu@city.hakodate.hokkaido.jp | bar: 2 to 1
保存_DBから削除済み_2013.12.16\刈谷市役所教育部教育総務課_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 豊電子工業 | [33 empty] | ない | [59 empty] | 〇 | [25 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | [405 empty] | 定期点検に基づいた修繕 | 特になし | 要相談 | 刈谷市役所 | 子ども相談センター | 教育部教育総務課 | 主事 | 小林 伸之 | 0566-62-1034 | 0566-25-1006 | bar: 2 to 1

## ans_org-1 (hidden)
ファイル名 | 回答者情報 | [5 empty] | 設問１ 受電設備のあり／なし | 設問２ 受電設備の概要-1 | [10 empty] | 設問２ 受電設備の概要-2 | [10 empty] | 設問２ 受電設備の概要-3 | [10 empty] | 設問２ 受電設備の概要-4 | [10 empty] | 設問２ 受電設備の概要-5 | [10 empty] | 設問３ 発電設備のあり／なし | 設問４ 発電設備の概要-1 | [11 empty] | 設問４ 発電設備の概要-2 | [11 empty] | 設問４ 発電設備の概要-3 | [11 empty] | 設問４ 発電設備の概要-4 | [11 empty] | 設問４ 発電設備の概要-5 | [11 empty] | 設問５ 事業所内の主任技術者の選任形態、役職 | [33 empty] | 設問６ 電気主任技術者に係る保安業務の契約先（他社と契約の場合） | [6 empty] | 設問７ 保安業務のマニュアル類の整備、保安規程との関連付け | [17 empty] | 設問８ 過去１０年間に発生した事故の件数 | [69 empty] | 設問９ 過去１０年間に発生した事故の状況-1 | [46 empty] | 設問９ 過去１０年間に発生した事故の状況-2 | [46 empty] | 設問９ 過去１０年間に発生した事故の状況-3 | [46 empty] | 設問９ 過去１０年間に発生した事故の状況-4 | [46 empty] | 設問９ 過去１０年間に発生した事故の状況-5 | [46 empty] | 設問１０ 事故には至らなかった事例（ヒヤリ・ハット事象も含む）-1 | [33 empty] | 設問１０ 事故には至らなかった事例（ヒヤリ・ハット事象も含む）-2 | [33 empty] | 設問１０ 事故には至らなかった事例（ヒヤリ・ハット事象も含む）-3 | [33 empty] | 設問１０ 事故には至らなかった事例（ヒヤリ・ハット事象も含む）-4 | [33 empty] | 設問１０ 事故には至らなかった事例（ヒヤリ・ハット事象も含む）-5 | [33 empty] | 設問１１ 事故防止のための取組 | 設問１２ 保安規制に関する意見 | 設問１３ 問い合わせ可／不可 | 回答者
[124 empty] | （１）選任形態 | [10 empty] | （２）役職（民間の場合） | [11 empty] | （２）役職（地方公共団体等の場合） | [105 empty] | ① | ② | [9 empty] | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ | ⑧ | [17 empty] | ⑨ | ⑩ | ⑪ |  | ⑫ |  | ⑬ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ | ⑧ | [17 empty] | ⑨ | ⑩ | ⑪ |  | ⑫ |  | ⑬ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ | ⑧ | [17 empty] | ⑨ | ⑩ | ⑪ |  | ⑫ |  | ⑬ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ | ⑧ | [17 empty] | ⑨ | ⑩ | ⑪ |  | ⑫ |  | ⑬ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ | ⑧ | [17 empty] | ⑨ | ⑩ | ⑪ |  | ⑫ |  | ⑬ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ | [5 empty] | ⑩ |  | ⑪ |  | ⑫ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ | [5 empty] | ⑩ |  | ⑪ |  | ⑫ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ | [5 empty] | ⑩ |  | ⑪ |  | ⑫ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ | [5 empty] | ⑩ |  | ⑪ |  | ⑫ |  | ① | ② | [9 empty] | ③ | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ | [5 empty] | ⑩ |  | ⑪ |  | ⑫
[8 empty] | 1-① |  | 1-② | 1-③ |  | 1-④ |  | 1-⑤ |  | 1-⑥ | 1-⑦ | 2-① |  | 2-② | 2-③ |  | 2-④ |  | 2-⑤ |  | 2-⑥ | 2-⑦ | 3-① |  | 3-② | 3-③ |  | 3-④ |  | 3-⑤ |  | 3-⑥ | 3-⑦ | 4-① |  | 4-② | 4-③ |  | 4-④ |  | 4-⑤ |  | 4-⑥ | 4-⑦ | 5-① |  | 5-② | 5-③ |  | 5-④ |  | 5-⑤ |  | 5-⑥ | 5-⑦ |  | 1-① | 1-② |  | 1-③ |  | 1-④ | 1-⑤ |  | 1-⑥ |  | 1-⑦ |  | 2-① | 2-② |  | 2-③ |  | 2-④ | 2-⑤ |  | 2-⑥ |  | 2-⑦ |  | 3-① | 3-② |  | 3-③ |  | 3-④ | 3-⑤ |  | 3-⑥ |  | 3-⑦ |  | 4-① | 4-② |  | 4-③ |  | 4-④ | 4-⑤ |  | 4-⑥ |  | 4-⑦ |  | 5-① | 5-② |  | 5-③ |  | 5-④ | 5-⑤ |  | 5-⑥ |  | 5-⑦ |  | 電気主任技術者の選任形態 |  |  |  |  | ボイラー・タービン主任技術者の人数 |  |  | ダム水路主任技術者の選任形態 |  |  | 電気主任技術者 |  | ボイラー・タービン主任技術者 | [7 empty] | ダム水路主任技術者 |  | 電気主任技術者 |  | ボイラー・タービン主任技術者 | [6 empty] | ダム水路主任技術者 |  | 外部委託（非常駐型） | 外部委託（非常駐型） | 外部選任（常駐型） | 外部選任（常駐型） | その他 | その他 | その他 | マニュアル類の整備状況 | [8 empty] | 保安規程との関連付け | [8 empty] | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 電気火災 | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（作業者） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 感電死傷（公衆） | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 電気工作物の損壊 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 社会的影響 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 | 波及事故 |  | 発生場所と発生個所 | [19 empty] | 電気火災の場合 |  | 感電死傷（作業者）の場合 |  | 感電死傷（公衆）の場合 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損、電気工作物の損壊、社会的影響、波及事故の場合 | [20 empty] | 発生場所と発生個所 | [19 empty] | 電気火災の場合 |  | 感電死傷（作業者）の場合 |  | 感電死傷（公衆）の場合 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損、電気工作物の損壊、社会的影響、波及事故の場合 | [20 empty] | 発生場所と発生個所 | [19 empty] | 電気火災の場合 |  | 感電死傷（作業者）の場合 |  | 感電死傷（公衆）の場合 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損、電気工作物の損壊、社会的影響、波及事故の場合 | [20 empty] | 発生場所と発生個所 | [19 empty] | 電気火災の場合 |  | 感電死傷（作業者）の場合 |  | 感電死傷（公衆）の場合 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損、電気工作物の損壊、社会的影響、波及事故の場合 | [20 empty] | 発生場所と発生個所 | [19 empty] | 電気火災の場合 |  | 感電死傷（作業者）の場合 |  | 感電死傷（公衆）の場合 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損、電気工作物の損壊、社会的影響、波及事故の場合 | [20 empty] | 発生場所と発生個所 | [20 empty] | 事故に至らなかった要因 | [12 empty] | 発生場所と発生個所 | [20 empty] | 事故に至らなかった要因 | [12 empty] | 発生場所と発生個所 | [20 empty] | 事故に至らなかった要因 | [12 empty] | 発生場所と発生個所 | [20 empty] | 事故に至らなかった要因 | [12 empty] | 発生場所と発生個所 | [20 empty] | 事故に至らなかった要因
| 事業所の所在地域 | 事業所の業種 | 電気事業の場合の詳細 | その他の内容 | 工場の場合の詳細 | その他の内容 |  | 最大電力 [kW] | その他の内容 | 設備容量 [kVA] | 受電電圧 [V] | その他の内容 | 型式 | その他の内容 | 使用形態 | その他の内容 | 設備設置後の経年数 | メーカー | 最大電力 [kW] | その他の内容 | 設備容量 [kVA] | 受電電圧 [V] | その他の内容 | 型式 | その他の内容 | 使用形態 | その他の内容 | 設備設置後の経年数 | メーカー | 最大電力 [kW] | その他の内容 | 設備容量 [kVA] | 受電電圧 [V] | その他の内容 | 型式 | その他の内容 | 使用形態 | その他の内容 | 設備設置後の経年数 | メーカー | 最大電力 [kW] | その他の内容 | 設備容量 [kVA] | 受電電圧 [V] | その他の内容 | 型式 | その他の内容 | 使用形態 | その他の内容 | 設備設置後の経年数 | メーカー | 最大電力 [kW] | その他の内容 | 設備容量 [kVA] | 受電電圧 [V] | その他の内容 | 型式 | その他の内容 | 使用形態 | その他の内容 | 設備設置後の経年数 | メーカー |  | 発電設備出力 [kW]（定格出力） | 発電方式 | その他の内容 | 用途 | その他の内容 | 設備設置後の経年数 | メーカー | その他の内容 | 稼働日数 | その他の内容 | 上記稼働日の稼働時間 | その他の内容 | 発電設備出力 [kW]（定格出力） | 発電方式 | その他の内容 | 用途 | その他の内容 | 設備設置後の経年数 | メーカー | その他の内容 | 稼働日数 | その他の内容 | 上記稼働日の稼働時間 | その他の内容 | 発電設備出力 [kW]（定格出力） | 発電方式 | その他の内容 | 用途 | その他の内容 | 設備設置後の経年数 | メーカー | その他の内容 | 稼働日数 | その他の内容 | 上記稼働日の稼働時間 | その他の内容 | 発電設備出力 [kW]（定格出力） | 発電方式 | その他の内容 | 用途 | その他の内容 | 設備設置後の経年数 | メーカー | その他の内容 | 稼働日数 | その他の内容 | 上記稼働日の稼働時間 | その他の内容 | 発電設備出力 [kW]（定格出力） | 発電方式 | その他の内容 | 用途 | その他の内容 | 設備設置後の経年数 | メーカー | その他の内容 | 稼働日数 | その他の内容 | 上記稼働日の稼働時間 | その他の内容 | 選任 | 兼任 | 許可選任 | 統括 | 外部委託 | 選任 | 兼任 | 許可選任 | 選任 | 兼任 | 許可選任 | 役職 | その他の内容 | 会長・社長・役員級 | 工場長級 | 部長級 | 課長級 | 課長代理級 | 係長・主任級 | 係員 | その他 | 役職 | その他の内容 | 役職 | その他の内容 | 知事・市町村長 | 部長級 | 課長級 | 室長級 | 課長補佐級 | 課員 | その他 | 役職 | その他の内容 | 法人（電気保安協会等） | 個人（管理技術者） | ビルメンテナンス会社 | その他事業者 | 自社のグループ会社 | 他社とは契約していない | 上記以外 | 電気工作物の運転・操作 | 日常点検 | 定期点検 | 非常時、緊急時の対応 | 設備の寿命評価 | 設備の更新周期 | 従事者の保安教育 | その他 | その他の内容 | 電気工作物の運転・操作 | 日常点検 | 定期点検 | 非常時、緊急時の対応 | 設備の寿命評価 | 設備の更新周期 | 従事者の保安教育 | その他 | その他の内容 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | 当該設備電圧 | 自由記述 | 当該設備出力・容量 | 単位 | 自由記述 | 事故の種類 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 設備不備 | 保守不備 | 自然現象 | 故意・過失 | 他物接触 | 腐しょく | 振動 | 他事故波及 | 燃料不良 | 不明 | その他 | 自由記述 | 他社への事故波及 | 設備設置後の経年数 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | 当該設備電圧 | 自由記述 | 当該設備出力・容量 | 単位 | 自由記述 | 事故の種類 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 設備不備 | 保守不備 | 自然現象 | 故意・過失 | 他物接触 | 腐しょく | 振動 | 他事故波及 | 燃料不良 | 不明 | その他 | 自由記述 | 他社への事故波及 | 設備設置後の経年数 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | 当該設備電圧 | 自由記述 | 当該設備出力・容量 | 単位 | 自由記述 | 事故の種類 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 設備不備 | 保守不備 | 自然現象 | 故意・過失 | 他物接触 | 腐しょく | 振動 | 他事故波及 | 燃料不良 | 不明 | その他 | 自由記述 | 他社への事故波及 | 設備設置後の経年数 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | 当該設備電圧 | 自由記述 | 当該設備出力・容量 | 単位 | 自由記述 | 事故の種類 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 設備不備 | 保守不備 | 自然現象 | 故意・過失 | 他物接触 | 腐しょく | 振動 | 他事故波及 | 燃料不良 | 不明 | その他 | 自由記述 | 他社への事故波及 | 設備設置後の経年数 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | 当該設備電圧 | 自由記述 | 当該設備出力・容量 | 単位 | 自由記述 | 事故の種類 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 事故の原因 | 自由記述 | 設備不備 | 保守不備 | 自然現象 | 故意・過失 | 他物接触 | 腐しょく | 振動 | 他事故波及 | 燃料不良 | 不明 | その他 | 自由記述 | 他社への事故波及 | 設備設置後の経年数 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 事故発生箇所及び設備の詳細 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | どのような事故に至る可能性があったか | 自由記述 | 原因 | 自由記述 | 事故に至った可能性 | 自由記述 | 保護装置等が作動した | 事前に気が付いた | 通電していなかった | 接触位置が危険箇所から外れていた | その他 | その他の内容 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 事故発生箇所及び設備の詳細 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | どのような事故に至る可能性があったか | 自由記述 | 原因 | 自由記述 | 事故に至った可能性 | 自由記述 | 保護装置等が作動した | 事前に気が付いた | 通電していなかった | 接触位置が危険箇所から外れていた | その他 | その他の内容 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 事故発生箇所及び設備の詳細 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | どのような事故に至る可能性があったか | 自由記述 | 原因 | 自由記述 | 事故に至った可能性 | 自由記述 | 保護装置等が作動した | 事前に気が付いた | 通電していなかった | 接触位置が危険箇所から外れていた | その他 | その他の内容 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 事故発生箇所及び設備の詳細 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | どのような事故に至る可能性があったか | 自由記述 | 原因 | 自由記述 | 事故に至った可能性 | 自由記述 | 保護装置等が作動した | 事前に気が付いた | 通電していなかった | 接触位置が危険箇所から外れていた | その他 | その他の内容 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 | 発生時期 | 発電設備 | 自由記述 | 送電設備 | 自由記述 | 配電設備 | 自由記述 | 需要設備 | 自由記述 | 負荷設備 | その他 | 事故発生箇所及び設備の詳細 | 設置位置 | 自由記述 | 使用形態 | 自由記述 | どのような事故に至る可能性があったか | 自由記述 | 原因 | 自由記述 | 事故に至った可能性 | 自由記述 | 保護装置等が作動した | 事前に気が付いた | 通電していなかった | 接触位置が危険箇所から外れていた | その他 | その他の内容 | 日常点検（主に運転中に実施）頻度 | 自由記述 | 定期点検（主に停止を伴う）頻度 | 自由記述 | 設備の測定試験（精密試験等）の実施主体 | 自由記述 |  |  |  | 事業者名 | 事業所名 | 部署 | 役職 | 担当者名 | 電話 | FAX | E-mail
保存_DBから削除済み_2013.12.12\ace-service_でんき.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 非鉄金属製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | PAS、戸上 | [44 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [33 empty] | 〇 | [8 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [327 empty] | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  |  |  | 〇 | [149 empty] | 要相談 |  | ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ㈱ |  | 工場長代理 | 長谷川 | 029-240-1741 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\adeka_コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [44 empty] | ある | 4530 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | 260 | その他 | ブロワ排圧タービン | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | [36 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [6 empty] | 〇 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [307 empty] | 平成22年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  |  | 負荷設備動力Ｔｒ上部ダクト内に雨水が浸入し、地絡状態となった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 設備不備 |  | 中程度 | [5 empty] | 漏電状態継続時間が短かったため | [145 empty] | できる | 株式会社ＡＤＥＫＡ | 富士工場 | 製造部製造課3係 | 主任 | 飯島修 | 0545-34-1030 | 0545-34-0695 | iijima-osamu@adeka.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\cabotcorp_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立製作所 | [44 empty] | ある | 4800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 川重、JFE、明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  | 〇 | [24 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成23年度 | [8 empty] | 発電所内電気室 |  | 地震による液状化により、電気室基礎が陥没。高圧配電盤、低圧ＭＣＣが傾く。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 自然現象 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 週2～3回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [139 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\ctknet_コピーアンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [45 empty] | ある | 100 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年未満 | その他 | 山洋 | 週7日 |  | 10～15時間程度 | 太陽光 | [52 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成23年度 | [9 empty] | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内機器 | 回路増設のためｷｭｰﾋﾞｸﾙ底板を外してあったが、そこから蛇が入ったようで、点検時に発見し事なきを得た。 |  |  |  |  | 電気工作物の損壊 |  | 作業方法不良 |  | 判別できない |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 管理技術者 | 平成22年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 断路器の接触部で一相だけ加熱を生じていた |  |  |  |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 設備不備 |  | 判別できない |  |  | 〇 | [114 empty] | できる |  | 長野吉田工業 本社工場 |  |  | 清水雄次 | 090-4679-7611 |  | apple@ctknet.ne.jp | bar: 平成15年度 to 平成17年度; 平成19年度 to 平成22年度; 平成24年度 to 平成17年度; 平成19年度 to 平成22年度; 平成24年度 to 平成17年度; 平成19年度 to 平成22年度; 平成24年度 to 平成17年度; 平成19年度 to 平成22年度; 平成24年度 to 平成17年度; 平成19年度 to 平成22年度; 平成24年度 to 平成17年度; 平成19年度 to 平成22年度; 平成24年度 to 平成17年度; 平成19年度 to 平成22年度; 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\gosho-jp_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [45 empty] | ある |  | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | クボタ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [52 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [499 empty] | 年次・月次・日常での各種点検の実施 | 特になし | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\jinsen_コピーアンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | その他 |  | 老人福祉施設 |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 河村 | [44 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [6 empty] | 係員 | [23 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | 要相談 | 社会福祉法人いずみの会 | 特別養護老人ホーム諸福苑 |  | 施設長 | 東條謙一 | 072-874-5252 | 072-874-5510 | izuminokai@jinsen.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\KA_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 | [44 empty] | ある | 6000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週3日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 2500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 週3日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [36 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [9 empty] | 〇 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [308 empty] | 火力発電 燃料電池 |  |  |  | 高圧配電線路（架空） | [5 empty] | エンジン冷却水バルブ開放忘れ | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 作業方法不良 |  | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 6ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [137 empty] | ＫＹＴイラスト教育 |  | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\m-kagaku_コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 四変テック | [44 empty] | ない | [60 empty] | 〇 | [10 empty] | 課長級 | [29 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [477 empty] | 低圧主幹盤に活線絶縁監視装置(ﾐﾄﾞﾘ安全）＋データロガーを設置し漏電発生日時・線路が判るようにしている。 同時に警報が発報され順次調査を進め漏電発生部位を特定・改修を行っている。 |  | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\minowa_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 川崎電気 | [10 empty] | 古河電工 | [33 empty] | ある | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 週1日以下 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [12 empty] | 〇 | [10 empty] | その他 | [29 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できる | 横向高原リゾート株式会社 | 横向高原リゾート株式会社 | 施設管理課 |  | 高橋勇雄 | 0242-64-3848 | 0242-64-3848 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\MTK_アンケート自家用2003.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 日新電工 | [44 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | － | － | － | [26 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成24年度 | [8 empty] | プレス矯正機 |  | 設備移動の際、電源ブレーカをOFFしたつもりがONの状態に有り感電事故に繋がる恐れが有った。 | 屋内（洞道含む） |  | 非常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 設置者社員 | [139 empty] | できる | ＭＴＫ 株式会社 | 山口工場 | 製造部 | 工場長 | 田原 忍 | 0836-71-0405 | 0836-71-0406 | s-tahara@mtk.jp | bar: 平成20年度 to 平成24年度; 平成20年度 to 平成24年度; 平成20年度 to 平成24年度; 平成20年度 to 平成24年度; 平成20年度 to 平成24年度; 平成20年度 to 平成24年度; 平成20年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\nisso-sangyo_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [500 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.12\pacificgolf_回答.xlsx | 東京電力管内 | その他 |  | ゴルフ場 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [7 empty] | 整備していない | [8 empty] | 関連付けていない | [484 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\sana2659_アンケート自家用2003z.xls | 沖縄電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  |  |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  |  |  | 常用 | [36 empty] | ある | 200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 150 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年以上、5年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） |  | 〇 | [9 empty] | その他 | [29 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | [483 empty] | できる | 比嘉國郎 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 | 施設課 | なし | 玉寄 伊織 | 988503811 | 988405800 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\sdh田窪薫_アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | ホテル・旅館 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [45 empty] | ある | 25 | その他 |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 松下 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [52 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [307 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | その他 |  |  |  | 客室のドレッサーが使用できない。外観点検を実施してみるとコードが焼損していた。 | 屋内（洞道含む） |  | その他 |  | 電気火災 |  | 自然現象 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | [137 empty] | 宿直者からの業務引き継ぎを確実にする。 |  | できる | 一般財団法人 四国電気保安協会 愛媛支部 |  | 技術課２課３係 |  | 田窪 薫 | 089-943-3751 | 089-945-1747 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\sportland-sugo_コピーアンケート自家用sugo.xls | 東北電力管内 | その他 |  | モータースポーツ事業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [15 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | [477 empty] | 老朽化の更新を4年計画で実施中 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\TDK庄内_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 保安協会様より電気の安全教育を行なっていただいている。 |  | できる | TDK庄内株式会社 | 酒田工場 | 環境管理二課 |  | 富樫 一広 | 0234-33-5111 | 0234-33-5112 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\UR都市機構 中部支社_電気工作物の保安・事故等に関するアンケート（経済産業省）20.xlsx | 中部電力管内 | その他 |  | UR都市機構中部支社・賃貸住宅 |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 | 江南汚水 | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 大日製作所 | 100kW未満 | UR星ヶ丘 | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 中立電機 | 100kW未満 | AX千種 | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 愛知電機 | 100kW未満 | 江南給水 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 中立電機 | 100kW未満 | AN千代田 | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 中立電機 | ある | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 江南汚水 | 1年以上、5年未満 | その他 | 三菱電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 240 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | UR星ヶ丘 | 10年以上、20年未満 | その他 | 日本車両製造 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | AX千種 | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | 江南給水 | 1年以上、5年未満 | その他 | 三菱電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） | AN千代田 | 20年以上、30年未満 | その他 | 日本車両製造 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） |  |  |  | 〇 | [19 empty] | 課長級 | [15 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [72 empty] | 平成22年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 300000 | VA |  | 感電死傷（公衆） |  |  |  |  | 被害者の過失 |  |  |  |  | 公衆の故意・過失 | [8 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検業務受注者 | [188 empty] | 平成23年度 | [6 empty] | 継電器類 |  |  |  | 地絡継電器の誤作動による構内停電（UR星ヶ丘）経年劣化によるものと想定。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 構内停電 | 不明 |  | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検業務受注者 | 平成24年度 | 火力発電 内燃力 | [9 empty] | 非常用発電機（低圧）の基盤が落雷により焼損。 | 屋外 |  | 非常用 |  | その他 | 非常時不動作 | 自然現象 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検業務受注者 | [102 empty] | 定期点検（月次、年次、精密点検（3年）の他、点検従事者（点検業務受注者）による週1回の目視点検。 主任技術者または代務者による自家用施設の年2回の巡視点検。 交流重畳法による引込高圧ケーブルの劣化診断。 保安規程上以外の点検業務受注者による自主的な保安教育の実施。 | なし | できる | 独立行政法人都市再生機構中部支社 |  | 住宅経営部設備技術チーム | 主査 | 林 三朗 | 052-968-3164 | 052-968-3120 | sa-hayashi@ur-net.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\yamanishi21_コピーアンケート自家用(返信用).xlsx | 東北電力管内 | 卸小売 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [479 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\つくば市クリーンセンター_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機㈱ | [44 empty] | ある | 3149 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 神鋼電気 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 部長級 |  |  |  | 〇 | [25 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [479 empty] | できる | つくば市 | つくば市クリーンセンター | 施設係 | 主査 | 岡野 学 | 029-867-1379 | 029-867-2484 | evm051@info.tsukuba.ibaraki.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\アサヒビール㈱名古屋工場_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日新電機 | [44 empty] | ある | 4790 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（ガスタービン） | [48 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | － | － | - |  |  | 工場長級 | [5 empty] | 〇 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [307 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 年次点検でキュービクル内の遮断器に引き外し機構不良により動作しない遮断器が発見された。（H25年11月更新実施済み） | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 保守不備 |  | 小さい | [5 empty] | 〇 | 保護継電器が動作するような状況にならなかった。 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 中部電気保安協会 | [136 empty] | 特に無し | 特に無し | 要相談 | アサヒビール㈱ | 名古屋工場 | エンジニアリング部 | 副課長 | 春日井 光修 | 052-793-3881 | 052-794-9645 | mitsunobu.kasugai@asahibeer.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\アンケート自家用2003_横浜市大倉山記念館.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 小川電機 | [44 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [18 empty] | その他 | [10 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [263 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 | [141 empty] | できる |  |  |  |  | 佐々木 | ０４５－５４４－１８８１ | ０４５－５４４－１０８４
保存_DBから削除済み_2013.12.12\アンケート自家用2003 H25年12月6日_三越伊勢丹.xls | 東京電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [44 empty] | ある | 1800 | その他 | 都市ガス | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 10～15時間程度 | その他 | [52 empty] | 〇 | [31 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 日常点検及び定期点検の完全実施又、周期的な用品交換の実施 |  | できる | 株式会社 三越伊勢丹 | 三越日本橋本店 | 株式会社 三越環境ビル管理 | 部長 | 小澤 潤一 | 03-3274-8638 | 03-3274-6484 | j.ozawa@mkbm.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\アンケート自家用2003（関西電子ビーム㈱）131210.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 医療機器製造業（滅菌・材料改質） | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | ㈱因幡電機製作所 | [44 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [13 empty] | 整備している | 外部委託 | [7 empty] | 関連付けている | 外部委託 | [475 empty] | 機器等の電源隔離作業時、ＮＦＢ「ＯＦＦ」操作後の電源盤等への作業表示を行い、関係者への周知によるヒューマンエラー（急な運転等）防止に努めている。 | 特にありません。 | できる | 関西電子ビーム株式会社 | 電子線照射施設 | 技術部 | 部長 | 大野 高治 | 0770-32-3371 | 0770-32-3374 | ohno.takaji@kbeam.co.jp | bar: 平成22年度 to 平成24年度; 平成22年度 to 平成24年度; 平成22年度 to 平成24年度; 平成22年度 to 平成24年度; 平成22年度 to 平成24年度; 平成22年度 to 平成24年度; 平成22年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\ウェルテクノ_アンケート自家用.xlsx | 北陸電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | [307 empty] | 平成24年度 | [9 empty] | 電気設備 |  | 地下埋設 |  | 常用 |  | その他 |  |  |  | その他 | [7 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 | [139 empty] | ①電気設備内の立入禁止及び施錠管理 ②分電盤回路表示 |  | できる |  | (株)ウェルテクノ | 総務経理部 | 総務経理部長 | 山岸 正代 | 076-441-1419 | 076-441-1447 | masayo-yamagishi@weltechno.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\エノモト_コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [501 empty] | できる | ㈱エノモト | 津軽工場 | 生産管理課 | 課長 | 川村文人 | 0173-33-0570 | 0173-34-5206 | kawamura-fumihito@enomoto.co,jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\グループホームはなぞの_電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xlsx | 北海道電力管内 | その他 |  | グループホーム |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている
保存_DBから削除済み_2013.12.12\コピーアンケート自家用2003_越前信用金庫.xls | 北陸電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | ダイニチ | [44 empty] | ある | 20 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 栄興技研 | 非常時のみ |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [52 empty] | 〇 | － | 1 | － |  |  |  | その他 | [5 empty] | 〇 | [16 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [476 empty] | 電気設備室には部外者以外の立入を禁止している。 電気設備については北陸電気保安協会による定期点検を実施している。 | 特にございません。 | 要相談 | 越前信用金庫 | 本部 | 業務部電算課 | 課長 | 小嶋 基広 | ０７７９－６６－１３１３ | ０７７９－６６－６０６４ | s1475000@facetoface.ne.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\コピーアンケート自家用2003_足立石灰工業.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 中国電機製造他 | [44 empty] | ある | 1950 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週2日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | 係長・主任級 | [29 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 特になし | 特になし | できる | 足立石灰工業株式会社 | 本社 | 生産部製造課 | 課長 | 杉野 通紀 | 0867-95-7111 | 0867-95-7719 | sugino@ashidachi.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\ゴーシュー_アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [45 empty] | ある | 400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | その他 | ﾋﾟｰｸｶｯﾄのみ | その他 | 火力（内燃力） | 380 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | その他 | ﾋﾟｰｸｶｯﾄのみ | その他 | 火力（内燃力） | [36 empty] | 〇 | [10 empty] | 課長代理級 | [29 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [72 empty] | 平成16年度 |  |  |  |  | 低圧配電線路（架空） |  |  |  |  | ｸﾚｰﾝ電源ﾄﾛﾘｰ線 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 200V |  |  |  |  | 感電死傷（作業者） |  |  | 作業方法不良 | [15 empty] | なし | 20年以上、30年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検業者 | [188 empty] | 平成21年度 |  |  |  |  | 高圧配電線路（架空） | [5 empty] | 日常点検時に引き込み鉄塔にｶﾗｽの巣ができているのを確認した。場合によっては相間短絡につながる恐れがあった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 社会的影響 |  | 保守不備 |  | 小さい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成18年度 | [6 empty] | 変圧器・計器用変成器類 |  |  |  | 定期点検時に二次側端子の温度上昇を発見し、点検したところ変圧器内部の端子ﾎﾞﾙﾄが弛んでおり接触不良により加熱していた。危うく電気火災につながるところであった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 設備不備 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検業者 | [104 empty] | 要相談 | 株式会社 ゴーシュー | 株式会社 ゴーシュー | 製造技術課 | アドバイザー | 小森 隆弘 | 0748-77-3110 | 0748-77-3901 | takahiro.komori@gohsyu.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\シマネ益田電子_コピーアンケート自家用.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 中電工 | [44 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | － | － | － | - | - | - | [24 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平成20年度 | [6 empty] | 区分開閉器（PAS） |  |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | 6.6kV |  |  |  |  | 電気工作物の損壊 | [8 empty] | 雷 | [9 empty] | あり | 10年以上、20年未満 | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 委託業者 | [360 empty] | できない | シマネ益田電子 ㈱ | シマネ益田電子 ㈱ | 技術部 技術二課
保存_DBから削除済み_2013.12.12\セメダインケミカル_アンケート自家用131211.xlsx | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できる | セメダインケミカル㈱ | セメダインケミカル㈱ 岡山工場 |  | 代表取締役 | 脇本広幸 | 0866-55-9855 | 0866-55-9857 | hiroyuki.wakimoto.ccc@cemedine.co.jp | bar: 平成20年度 to 平成24年度; 平成20年度 to 平成24年度; 平成20年度 to 平成24年度; 平成20年度 to 平成24年度; 平成20年度 to 平成24年度; 平成20年度 to 平成24年度; 平成20年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\チャンピオン佐々店_アンケート自家用.xlsx | 九州電力管内 | 娯楽場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 松下電工 | [44 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | [477 empty] | 遠方常時絶縁監視装置を取り付けて管理している。又、月１回・年１回の停電作業(定期点検)を実施している。 |  | できる | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\テルモ_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 業務用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | 日新電機 | [44 empty] | ある | 2730 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 1年以上、5年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 5時間程度未満 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [27 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | [7 empty] | 関連付けている | 関連付けている | [311 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（変圧器・計器用変成器類） |  |  |  | 設置後4年のPTがパンクした。ヒューズ保護が適正に動作したので大きなトラブルには至らなかった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 電気工作物の破損等による死傷・他物損 |  | 電気工作物不良 |  | 中程度 |  | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 委託業者 | [136 empty] | サーモカメラによる設備点検 |  | できる | テルモ株式会社 | 甲府工場 | 保全課 | 技術員 | 山本 正彦 | 055-275-7295 | 電話と同じ | masahiko_yamamoto@terumo.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\デクセリアルズ_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | ㈱高岳製作所 | [44 empty] | ある | 190 | その他 | ディーゼルエンジン | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ | 1回/2週間暖気運転 | 非常時のみのため不定 | その他 | 100 | その他 | ディーゼルエンジン | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ | 1回/２週間暖気運転 | 非常時のみのため不定 | その他 | 100 | その他 | ディーデルエンジン | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ | 1回/２週間暖気運転 | 非常時のみのため不定 | その他 | [25 empty] | 〇 |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係員 | [29 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 事故を防ぐ為には点検通路の確保、又は危険と思われる点検方法の改善、又、定期点検の確実な実施と定期点検から見つかった微細な不具合を必ず計画的に補修する事、更に、日頃から、電気設備ばかりではなく、様々な作業の危険予知を行う事で、メンバーや作業者の危険（怪我）への認識を高くして行き、今まで大きな事故、ヒヤリハットはありません。 |  | できる | 一之瀬 隆 | デクセリアルズ㈱ 鹿沼事業所 第１工場 | 総務部 施設課 鹿沼施設１係 |  | 廣田 達彦 | ０２８９－７６－０２１２ | ０２８９－７６－０２８６ | Tatsuhiko.Hirota@dexerials.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\トヨタ自動車北海道㈱_電気工作物の保安・事故等に関するアンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 7,000Vを超え、10,000V未満 |  | その他 | GIS,閉鎖形ｽｲｯﾁｷﾞﾔ | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 日立製作所 | [44 empty] | ある | 7800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | コジェネ | 1年以上、5年未満 | 川崎重工 |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 5750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | コジェネ | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 5750 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） | コジェネ | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 2900 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [12 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係員 | [7 empty] | 〇 | [21 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | [72 empty] | 平成16年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 | 高圧負荷開閉器 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ |  | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 6800 | VA |  | 感電死傷（作業者） |  |  | 被害者の過失 | 製造メーカーの技術者 | [14 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | 6ヶ月に1回程度 | 停止しない定期点検 | その他 | ４年に１度 定期整備 | その他 | 専門業者 | [358 empty] | ・活線作業厳禁、活線近接作業は原則禁止だが条件付き（安全対策3つ以上）で許可 ・高圧以上の電気工事に関しては、電気主任技術者が、作業内容を（リスクアセスメント）審査 ・高圧以上の電気工事に従事る際は、国家資格を取得しているか確認 ・低圧に関しては、低圧電路地絡保護指針に基づき設備設計と運用 |  | できる |  | トヨタ自動車北海道株式会社 | 技術部 設備技術課 |  | 北村 努 | 0144-52-3454 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\トヨテツ東北_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 輸送用機械器具製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [306 empty] | 平成24年度 | [8 empty] | 工作機械 |  | ケーブルの被覆破れ | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気火災 |  | 故意・過失 |  | 判別できない |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | 設置者社員 | [137 empty] | 光学センサー ロックアウト |  | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\フジコピアン_電気工作物の保安に関するｱﾝｹｰﾄ.xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 印刷・同関連業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 日満電気 | [44 empty] | ある | 2160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | 週7日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [10 empty] | 課長級 | [29 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [307 empty] | 平成22年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 定期点検でＶＣＢを作動したところ、再投入などの動作不良が発生した。 | 屋外 |  | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 保守不備 |  | 小さい |  |  |  | 〇 |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 点検・保守業者 | [138 empty] | 要相談 | フジコピアン株式会社 | 岡山工場 | 保全チーム |  | 中島 尚哉 | 0868-38-5189 内線757 | 0868-38-216 | naoya-nakashima@fujicopian.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\ポリプラスチックス_アンケート自家用(回答).xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [44 empty] | ある | 63000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 16000 | 火力（汽力） |  | その他 | 予備 | 30年以上、40年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | その他 | 火力（汽力） | 5820 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | 5820 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 5820 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週5日 |  | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  |  | 〇 | [24 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [307 empty] | 平成21年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 定期点検で高圧真空遮断器の入-切機構の内部部品に部品劣化が見られ、入-切動作が出来ない場合が発生することが判明した。（定期点検中にﾒｰｶｰに遮断器を送り修理を行った） | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 負荷設備停電 | その他 | 設計不良 | その他 | 無し |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | その他 | 1回/2年 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成23年度 | [6 empty] | その他 | 配電室への雨漏れ |  |  | 局所豪雨により雨水が排水し切れずに配電室天井より雨漏れとなって落下した。配電室の屋内設置の高圧盤等は以前より雨漏れ対策で標準として屋根付等にしていたため問題は出なかった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 負荷設備停電 | 自然現象 |  | その他 | 無し |  |  |  |  | 〇 | 対策済の効果 | 月1回程度 |  | その他 | 1回/2年 | その他 | 該当なし | 平成22年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 高圧盤保護ﾘﾚｰが誤動作し高圧遮断器がﾄﾘｯﾌﾟした。早朝に発生したため運転中の負荷は無く特に影響はなかった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 負荷設備停止 | 不明 | 保護継電器誤動作 | その他 | 無し | 〇 | [5 empty] | 月1回程度 |  | その他 | 1回/2年 | 製造メーカーの技術者 | [71 empty] | できる | ﾎﾟﾘﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ(株) | ﾎﾟﾘﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ(株)富士工場 | 生産部電装ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 課長 | 鈴木泰夫 | 0545-61-9658 | 0545-61-5078 | yasuo.suzuki@polyplastics.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\ミツミ電機_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 整備している |  |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 関連付けている | [477 empty] | 事業所の停電、漏電発生時には、電気管理技術者の携帯電話、パソコンに自動的に発報する監視装置を取り付け24時間監視している。 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\ユーティーエス_コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | その他 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [45 empty] | ない | [60 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | － | － |  |  |  | 係長・主任級 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\三菱製紙八戸_コピーアンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | 三菱電機 | [44 empty] | ある | 57500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 36700 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 18800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 11000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 10800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [5 empty] | 〇 | [23 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 1 | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成18年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 該当せず |  | 365 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 | [7 empty] | 保守不完全 | [10 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成23年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 該当せず |  | 57500000 | W |  | 電気工作物の損壊 | [8 empty] | 津波 | [9 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成21年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 該当せず |  | 365 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 | [7 empty] | 保守不完全 | [10 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成23年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 該当せず |  | 80.5 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 | [7 empty] | 保守不完全 | [10 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [220 empty] | できる | 三菱製紙株式会社 | 八戸工場 | 原質部 動力課 | 主任 | 齋藤 正幸 | 0178-29-2461 | 0178-29-2750 | saito_masayuki@mpm.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.12\中島剛_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 明電舎 | [44 empty] | ある | 4950 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 課長補佐級 | [5 empty] | 〇 | [20 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 遮断器・断路器の操作は指差し呼称で行う。一人作業は行わない。 |  |  | 高槻市長 | 高槻クリーンセンター | 高槻市産業環境部高槻クリーンセンター保全チーム | 副主幹 | 中島 剛 | 072-669-2294 | 06-669-1961 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\中濃地域広域行政事務組合_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [44 empty] | ある | 1980 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 700 | その他 | ディーｾﾞル | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | デンヨー | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [36 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 課員 |  |  | 〇 | [14 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [479 empty] | できる | 中濃地域広域行政事務組合 | クリーンプラザ中濃 | クリーンプラザ中濃 | 技師 | 加藤圭一 | 0575-23-1173 | 0575-23-1094 | chunou_kato@jupiter.ocn.ne.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\丸和油脂_コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 事務所・ビル | [5 empty] | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [489 empty] | 丸和油脂株式会社 |  | 総務部 | 次長 | 長田慎一 | 03-3491-1124 | 03-3491-1196 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\仙台中央アスコン共同企業体_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | その他 | アスファルト合材製造工場 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [14 empty] | 電気設備点検報告書による | [484 empty] | 1回 /月 電気保安協会に点検依頼実施を行い。異常箇所があれば電気工事店等に修理依頼を行う。 | 特になし | できる | 仙台中央アスコン共同企業体 |  | 工場 |  | 遊佐 信博 | 022-258-1171 | 022-259-2546 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\仙台市医療センター_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | 株式会社 かわでん | [44 empty] | ある | 640 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 三菱重工、株式会社明電舎 | 非常時のみ | 週1回10分間試運転実施 | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [52 empty] | 〇 | － | － | － | [26 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [476 empty] | 1．キュービクル28面、表裏ドア全てに常時施錠している。 ２．電気室、機械室は常時施錠して、関係者以外立入出来ない。 |  | できる | （公財）仙台市医療センター | 仙台オープン病院 | 総務課総務係 | 主任 | 内海 和美 | 022-252-1111 | 022-252-0454 | shomukakari@openhp.or.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\優工社_コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | － | － | － | [26 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\入間東部地区消防組合消防本部_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 三菱電機㈱ | [44 empty] | ある | 200 | その他 | 発電機 | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [52 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [478 empty] | できる | 入間東部地区消防組合消防本部 |  | 総務課管理係 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\北九州市環境局日明環境センター_アンケート自家用・日明工場.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 安川電機 | [44 empty] | ある | 6000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | ST:三菱重工業,Ｇ：安川電機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | － | － | [15 empty] | その他 | 係長 | [6 empty] | 職員 | [9 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成19年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 該当せず |  | 28.83 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 | [11 empty] | 化学腐しょく | [6 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成19年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 該当せず |  | 28.83 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 | [11 empty] | 化学腐しょく | [6 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成19年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 該当せず |  | 28.83 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 | [11 empty] | 化学腐しょく | [6 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 3ヶ月に1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [95 empty] | 平成24年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 有害除去装置動力盤の異常警報が発報し、各機器が停止した。調査の結果、盤の上位の電源用ＭＣＢの接点が溶着しており、電圧不平衡となり関連機器が全て停止したもの。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | 週１回程度 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 委託業者 | [138 empty] | できる | 北九州市 | 日明工場 | 北九州市環境局日明環境センター日明工場 | 職員 | 浦村 誠志 | ０９３－５８１－７９７７ | ０９３－５８２－４２７１ | sasoshi_uramura01@city.kitakyushu.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.12\北見市市民環境部クリーンライフセンター_アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | バブコック日立㈱ | [44 empty] | ある | 1900 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | バブコック日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [50 empty] | 〇 |  |  | 1 | [17 empty] | 課員 | [6 empty] | 〇 | [10 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [480 empty] | 北見市 | 北見市廃棄物処理場 | 市民環境部クリーンライフセンター | 主事 | 長谷川諭 | 0157-67-7070 | 0157-67-7676 | satoshi.hasegawa@city.kitami.lg.jp | bar: 平成16年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\医療法人沖縄徳洲会 出雲徳洲会病院_アンケート自家用.xlsx | ７．中国電力管内 | １０．病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [45 empty] | ある | 360 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [52 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 日常点検・年次点検を行う事。 |  | 要相談 |  | 出雲徳洲会病院 | 総務課 |  | 石川 貴章 | 0853-73-7000（代表） | 0853-73-7077 | izumo-soumu@tokushukai.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\十四山土地改良区_アンケート自家用(回答).xlsx | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [44 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  |  |  | 関連付けている | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\国立大学法人香川大学_アンケート自家用2003香川大学医学部.xls | 四国電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | その他 | C-GIS | 常用+予備 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機 | [44 empty] | ある | 1400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | ヤンマー |  | その他 | 夏期のみ | 10～15時間程度 | 火力（内燃力） | [52 empty] | 〇 | － | － | － | [26 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\坂田電気管理事務所_コピーアンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [307 empty] | 平成21年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（継電器類） |  |  |  | 保護継電器（地絡継電器）の特性試験での動作不良。 | 屋外 |  | 常用 |  | 社会的影響 |  | 電気工作物不良 |  | 大きい |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  |  | 外部委託の主任技術者 | 平成24年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | キュービクル上部吊りボルト部の防水機能劣化によりキュービクル内へ雨水が浸入し、開閉器（LBS）上に雨水が垂れており、地絡が発生する恐れがあった。 | 屋外 |  | 常用 |  | 社会的影響 |  | 腐しょく |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 月1回程度 |  | 1年に１回程度 |  |  | 外部委託の主任技術者 | [102 empty] | 保安規制に則った管理体制の構築が事故防止に最も効果的であると考え実施しています。 | 保安規制によって安心で安全な社会が成り立っていると思います。 | 要相談 | 旭東建材株式会社 | 第三旭東ビル | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\多摩川衛生組合_アンケート自家用（多摩川衛生組合）.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | Toshiba | [44 empty] | ある | 6000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | － | － | [15 empty] | 課員 |  |  |  | 〇 | [11 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | ↓↓↓主要なものを1つ選択↓↓↓ | [28 empty] | a. 平成15年度 | f. 平成20年度 | a. 水力発電 | d. 火力発電 内燃力 | [43 empty] | b. 平成16年度 | g. 平成21年度 | b. 火力発電 汽力 | [44 empty] | c. 平成17年度 | h. 平成22年度 |  | e. 火力発電 地熱 | [43 empty] | d. 平成18年度 | i. 平成23年度 | c. 火力発電 ガスタービン | [44 empty] | e. 平成19年度 | j. 平成24年度 |  |  | 平成19年度 |  |  | 変電設備 | [7 empty] | 計画していた電線の停止操作前の系統状態を確認したところ、受電経路が予定と違うことを発見。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 作業準備不良 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [137 empty] | 運転員への連絡の際には、具体的な詳細マニュアル（写真等にて図示）を添付している。（特別高圧受電回線切り替え等） |  | できる | 管理者 髙橋 勝浩 | 多摩川衛生組合（クリーンセンター多摩川） | 施設課 庶務係 | 主任 | 榎本 幸次郎 | 042-377-3601 | 042-378-5666 | tama-riv@triton.ocn.ne.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.12\大和ハウス工業㈱新潟工場_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 住宅（鉄・木製品）製造 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [34 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | － | － | － | [15 empty] | その他 | （社）東北電気管理者技術者協会会員 | [9 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 電気工作物の低圧負荷先での感電防止対策として分電盤の施錠による第三者（電気無知識）の災害防止と、工場100Ｖコンセントの未使用箇所のトラッキング防止策として、絶縁キャップの設置を実施しております。 | 特にありません。 | できる | 大和ハウス工業㈱ | 新潟工場 | ものづくり課 | 課長 | 川瀬 賢一 | 025（536）4111 | 025（536）4115 | kawase@daiwahouse.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\大和市環境管理センター_電気工作物の保安・事故等に関するアンケート.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 一般廃棄物焼却施設 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機（株） | [44 empty] | ある | 3100 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 |  | その他 | 月１回 | その他 | 火力（内燃力） | [36 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | － | － | [15 empty] | 課長補佐級 | [5 empty] | 〇 | [11 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\大成工業_コピーアンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 日本電気産業 | [44 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [16 empty] | 関連付けている | 関連付けている
保存_DBから削除済み_2013.12.12\屋島総合病院_アンケート自家用.xlsx | 四国電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [45 empty] | ある | 600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [52 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\山伏パコム_アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 窯業・土石製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ない | [71 empty] | 課長級 | [22 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [491 empty] | できる | （株）山伏パコム | 富良野アスコン共同企業体 | 管理課 | 課長 | 山谷 敏幸 | 0167-23-4506 | 0167-23-5947 | yamaya@yamabushi.co.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.12\山口県漁業協同組合_アンケート自家用.xlsx | 中国電力管内 | その他 |  | 製氷業 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ある | 40 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週2日 |  | 15～20時間程度 | 火力（内燃力） | [52 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [407 empty] | できる | 山口県漁業協同組合 | 萩製氷冷凍冷蔵工場 |  |  | 西嶋輝昭 | 0838-22-0227 | 0838-22-8221 | t.nishijima@jf-ymg.or.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.12\山崎歯車製作所_コピーアンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年以上、5年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | － | － | － | [26 empty] | 〇 | [502 empty] | 株式会社 山崎歯車製作所 伊勢原工場 |  | 総務 | 専務取締役 | 菊池 利男 | ０４６３－９８－１４１１ | ０４６３－９８－１１９６ | kikuchi@yamatech.co.jp | bar: 平成21年度 to 平成24年度; 平成21年度 to 平成24年度; 平成21年度 to 平成24年度; 平成21年度 to 平成24年度; 平成21年度 to 平成24年度; 平成21年度 to 平成24年度; 平成21年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\山形熱供給_アンケート自家用 山形熱供給（株）.xlsx | 東北電力管内 | その他 |  | 熱供給 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 700kVA以上、1,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 川﨑電気 | [44 empty] | ある | 1800 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） |  |  |  | 自家用（非常用） | [45 empty] | ○ | [9 empty] | 課長級 | [27 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 電気担当者以外のプラント運転員へも、受電設備、発電設備の説明プログラムや事故対応訓練、マニュアルの整備等を実施しています。 |  | できる | 山形熱供給株式会社 | 同上 | 業務部 | 技術・運転グループ担当課長 | 森田 敬一 | 023-647-8412 | 023-646-8530 | y-dhcg@kve.biglobe.ne.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\岩手県立中央病院_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 1年以上、5年未満 | [45 empty] | ある | 2400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 1年未満 | 東芝 | 発電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [6 empty] | ヤンマー | エンジン | [44 empty] | 〇 | － | － | － | [26 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | 要相談 | 岩手県立中央病院長 | 岩手県立中央病院 | 総務課施設係 | 主事 | 高橋和哉 | 019-653-1151 | 019-653-2528 | kazuya-takahashi@pref.iwate.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\島田_nissin-ink_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 100kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [45 empty] | ある | 160 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | ダイハツ |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [52 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 電気設備点検時には必ず、ＫＹを実施している。 |  | できる | 日本新聞インキ株式会社 | 大阪支店 | 営業部 管理グループ | 管理グループ長 | 島田和人 | 06-6471-0351 | 06-6476-2122 | k.shimada@nissin-ink.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\平南ディベロップメント_131211回答 電気工作物アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱電機 | [44 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 中島電機製作所・新潟鉄工所 | 非常時のみ |  | その他 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [10 empty] | 係員 | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [488 empty] | できる | 平南ディベロップメント株式会社 | 鹿島ショッピングセンター | 総務課 | 課長 | 佐藤邦幸 | 0246-22-1333 | 0246-22-1917 | kuniyuki-sato@aria.ocn.ne.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\平塚市役所_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ある | 300 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [52 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | [488 empty] | 要相談 | 平塚市役所 | 東豊田工業団地ポンプ場 | 土木部下水道整備課 | 再任用 | 太田 憲三 | ０４６３－２１－９８５３ | ０４６３－２１－９６０５ | ohta-k3@city.hiratsuka.kanagawa.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\揖龍保健衛生施設事務組合（揖龍クリーンセンター）_アンケート自家用2003.xls | 関西電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ある | 1375 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | タクマ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 課員 | [6 empty] | 〇 | [10 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | 要相談 | 揖龍保健衛生施設事務組合 | 揖龍ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ | 環境業務課 管理係 |  |  | ０７９１－６４－８０１８ | 0791-66-2660 | ecoro@tatsuno.or.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\新日鐡住金室蘭_アンケート自家用.xlsx | 北海道電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 170,000V以上 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | 富士電機 | [44 empty] | ある | 145000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 125000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 1年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 52000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 25000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 50年以上 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 25000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 50年以上 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 課長級 |  |  |  |  | 〇 | [24 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  | 寿命評価は社内基準に準じる | [70 empty] | 平成20年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 20kV |  |  |  |  | 感電死傷（作業者） |  |  | 被害者の過失 | [15 empty] | なし | 50年以上 | 週１回程度 |  | その他 | 1回/6年 | 製造メーカーの技術者 |  | 平成24年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 20kV |  | 52000000 | W |  | 電気工作物の損壊 | [16 empty] | 〇 | 工事設計不良 | なし | 20年以上、30年未満 | 週１回程度 |  | その他 | 1回/2年 | 製造メーカーの技術者 | [312 empty] | 若手社員への教育、危険体感を目的とした研修、定期的な安全パトロールの実施 等。 | 特にございません。 | 要相談 | bar: 平成20年度; 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\新潟成型_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | プラスチック製品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | － | － | － | [12 empty] | ○ | [14 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [478 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\朝霞市商工会_アンケート自家用回答済.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 山形電機 | [44 empty] | ある | 20 | その他 | ディーゼル | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | その他 | [52 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | 法令に基づいた機械の定期点検を実施 |  |  |  | 朝霞市産業文化センター | 朝霞市商工会 |  | 稲垣良一 | 048-470-5959 | 048-470-5960
保存_DBから削除済み_2013.12.12\木材開発_Xl0000041.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 木材・木製品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 | [45 empty] | ある | 130 | 太陽光 |  | 売電用 |  | 1年以上、5年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 太陽光 | [52 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | [479 empty] | できない | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\本岡健一_アンケート自家用.xlsx | 関西電力管内 | デパート・スーパー |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [45 empty] | ない | [60 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | [5 empty] | その他 | [27 empty] | 〇 |  | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\村田佳隆_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 工場 |  |  | 生産用機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 300kVA以上、500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 |  | 100kW以上、500kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 5年以上、10年未満 |  | 100kW未満 |  | 64kVA以上、100kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 |  | ある | 4200 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | ヤンマー |  | その他 | ﾋﾟｰｸｶｯﾄ用 | その他 | 火力（内燃力） | [49 empty] | 〇 | [9 empty] | 係長・主任級 | [29 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [479 empty] | 要相談 | 村田機械株式会社 | 犬山事業所 | 生産技術課 | 主任 | 村田 佳隆 | 0568-61-7915 | 0568-61-3104 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\東ソー_アンケート自家用2003(東ソー).xls | 中国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 100,000V以上、170,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 50年以上 | [45 empty] | ある | 220000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用+非常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 149000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用+非常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 145000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用+非常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 116000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用+非常用）+売電用 |  | 30年以上、40年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 84000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用+非常用）+売電用 |  | 40年以上、50年未満 | 東芝 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 係長・主任級 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [81 empty] | 平成15年度 | [6 empty] | 構内電線路 |  |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | 60kV |  | 30000000 | VA |  | 電気工作物の損壊 | [7 empty] | 保守不完全 | [10 empty] | なし | 20年以上、30年未満 | 月1回程度 |  | ほとんどしない |  | 製造メーカーの技術者 | [361 empty] | できる | 東ソー株式会社 | 南陽事業所 | 設備管理部 電計課 | 主任 | 若澤 雅文 | 0834-63-9952 | 0834-63-9962 | masafumi-wakazawa-cp@tosoh.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\東レ_電気工作物の保安・事故に関するアンケート.xls | 四国電力管内 | 工場 |  |  | 化学工業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 |  | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 5年以上、10年未満 | [34 empty] | ある | 22000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 40年以上、50年未満 | 東芝 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 25000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 5年以上、10年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [36 empty] | 〇 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 係長・主任級 | [6 empty] | 〇 | [22 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | [72 empty] | 平成24年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 60kV |  | 22000000 | W |  | 電気工作物の損壊 | [16 empty] | 〇 | 経年劣化 | なし | 40年以上、50年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 外観目視点検 （保温有の状態） | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\東北三和鋼器_アンケート自家用2003.xls | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 鉄鋼業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 40年以上、50年未満 | [6 empty] | 開放式（屋内） | [10 empty] | キュービクル式（屋内） | [27 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | [479 empty] | できる | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\栃木地区広域行政事務組合_コピーアンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ある | 2500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 800 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [40 empty] | 〇 | 1 | [23 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 経年機器の早期交換による予防保全 |  | できる | 栃木地区広域行政事務組合 | とちぎクリーンプラザ | とちぎクリーンプラザ | 係長 | 野口芳美 | 0282-31-2446 | 0282-30-3377 | plaza02@kouiki.tochigi.tochigi.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\森本忍_コピーアンケート自家用131212共進牧場.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  | 食料品製造業 |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [478 empty] | できない
保存_DBから削除済み_2013.12.12\横河電機_アンケート自家用2013-12（横河電機）.xlsx | 東京電力管内 | 工場 |  |  | 電気機械器具製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 明電舎 | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 中立電機 | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | ＫＡＷＡＤＥＮ | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 大崎電気 | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 大崎電気 | ある | 585×2 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用+非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 神戸製鋼 |  | 週5日 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | 1000 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 日立 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 300 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 270 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 5年以上、10年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | 250 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） |  | 〇 |  |  | 〇 |  | － |  |  |  |  | 係員 | [23 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない |  |  | 関連付けている | [479 empty] | できない | 横河電機株式会社 | 横河電機本社工場 | 総務部施設課 | 一般 | 高野 良紀 | 0422-52-2036 | 0422-52-2047 | Yoshinori.Takano@jp.yokogawa.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\横浜市_電気工作物保安・事故等に関するアンケート(回答）.xlsx | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある |  | 5000kW | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  |  | GIS | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機株式会社 | [44 empty] | ある | 2400 | 火力（内燃力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 20年以上、30年未満 | ＮＫＫ |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（内燃力） | [51 empty] | 〇 | [19 empty] | 課長級 | [10 empty] | 〇 | [15 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成20年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 | GIS接地断路器 |  |  | 全館停電作業中に該当の断路器を機側ハンドルにて閉操作したが、復電時に過トルクでサーマルが動作し、開操作ができなかった。開操作時にハンドル取付の誤りで過トルクとなった。装置内部のサーマルを復帰して対応した。 | 屋内（洞道含む） |  | その他 | 停電作業時 | その他 | 復電に大きな時間が必要となる。 | 作業方法不良 |  | 中程度 | [5 empty] | 〇 | 停電操作時のみの使用機器であった | 1年に１回程度 |  | ほとんどしない |  | 製造メーカーの技術者 |  | 平成21年度 | [6 empty] | キュービクル内の機器（開閉器・遮断器類） |  |  |  | 全館停電作業中に該当の遮断器を解放しようとキュービクル前面の操作スイッチで操作したが、動作しなかった。そのためキュービクル内の強制解放操作で対応した。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 電気工作物不良 |  | 小さい | [5 empty] | 〇 | 常時閉の遮断機であった。 | 1年に１回程度 |  | ほとんどしない |  | 製造メーカーの技術者 | [103 empty] | 電気安全講習会を毎年実施（電気安全協会） |  | できる | 横浜市環境創造局 | 横浜市環境創造局南部下水道センター（南部汚泥資源化センター） | 横浜市環境創造局南部下水道センター資源化担当 | 資源化担当係長 | 小川 晋 | 045-774-0848 | 045-771-1825 | ks-nambugesuido@city.yokohama.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\海部地区環境事務組合_八穂クリーンセンター_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 富士電機 | [44 empty] | ある | 5000 | その他 | 廃棄物発電 | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | その他 | 1000 | 火力（汽力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 三菱重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（汽力） | [36 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | － | － | [15 empty] | 課長補佐級 | [5 empty] | 〇 | [9 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成24年度 | [8 empty] | 低圧配線 |  | 使用していない計器を取り外した後のケーブルが養生無しで残っていた状態だった。念のため電圧を測定してみたところ、100Vの電圧がかかっていた。短絡または誤って触れた場合は感電するところであった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 | 休止中設備 | 感電死傷（作業者） |  | 作業方法不良 |  | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | ほとんどしない | 未使用のため | ほとんどしない | 未使用のため | 製造メーカーの技術者 | [137 empty] | 自主日常点検および定期点検、メーカーによる定期点検、ヒヤリハット |  | できる | 海部地区環境事務組合 | 八穂クリーンセンター | 八穂クリーンセンター | 技師 | 内山佳宣 | 0567-68-6500 | 0567-68-6700 | ekumiai@atkankyo.or.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\消防本部_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ない（自家用発電設備のみ） | [55 empty] | ある | 16 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 日本車輌 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [52 empty] | 〇 | － | － | － | [26 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できる | 豊田市消防本部 | 豊田市中消防署 逢妻分署 | 豊田市消防本部 総務課 | 消防司令補 | 本田 修吾 | 0656-35-9717 | 0565-35-9709 | shoubou-soumu@city.toyota.aichi.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\玄界環境組合古賀清掃工場_電気工作物調査.xlsx | 九州電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ある | 4500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三井造船 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） |  |  |  | 売電用 | [44 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | その他 | 常勤嘱託職員 | [6 empty] | 常勤嘱託職員 | [9 empty] | 整備している |  |  | 整備している | [6 empty] | 関連付けている | 関連付けている |  |  |  | 関連付けている | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\王子製紙_アンケート自家用2003.xls | 九州電力管内 | 工場 |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | 開放式（屋外） |  | 常用 |  | 50年以上 | 明電舎他 | [44 empty] | ある | 19600 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 18000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 5年以上、10年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 9500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 明電舎 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 6700 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 三菱電機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 4500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 三菱電機 | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | 〇 |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 係長・主任級 |  |  |  |  | 〇 | [24 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | [477 empty] | ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨｰｶﾒﾗを活用しての発熱個所確認 |  | できる | 王子製紙株式会社 | 日南工場 | 施設部 電気計装課 | 操業長(電気主任技術者) | 島山 成泰 | 0987-55-1058 | 0987-23-9922 | shimayama69smrs@oji-gr.com | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\白鷹町立病院_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 病院 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ある | 200 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（ガスタービン） | [52 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | [5 empty] | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [483 empty] | 白鷹町病院事業管理者 | 白鷹町立病院 | 事務局 | 事務局長 | 中村裕之 | 0238-85-2155 | 0238-85-2274 | info@hospital.shirataka.yamagata.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\盛岡南消防署_コピーアンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ない | [60 empty] | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | [23 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | なし | なし | できる | 盛岡地区広域消防組合 | 盛岡南消防署 | 総務係 | 経理主任 | 菊 地 伸 一 | 019-637-0119 | 019-638-9926 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\知多市清掃センター_アンケート自家用.xlsx | 中部電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 清掃工場 | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [44 empty] | ある | 1500 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 10年以上、20年未満 | 石川島播磨（IHI） |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 課長級 | [6 empty] | 〇 | [9 empty] | 年次のみ法人 | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [407 empty] | 要相談 | 知多市 | 知多市清掃センター | 生活環境部清掃業務課清掃センター | 副統括監 | 棚橋 浩 | 0562-32-5300 | 0562-32-6235 | seisou@city.chita.lg.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.12\石岡地方斎場_アンケート自家用2003.xls | 東京電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 100kW未満 |  | 100kVA以上、300kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [45 empty] | ある | 18kW | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 30年以上、40年未満 | その他 | 西芝電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [52 empty] | 〇 | [29 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備している | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [479 empty] | できる | 関東電気保安協会 | 水戸事業所 | 電気保安２課 | 副長 | 大越 甚一 | 029-226-3221
保存_DBから削除済み_2013.12.12\石巻地方広域水道企業団_アンケート自家用(回答用）.xlsx | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,000kVA以上、1,500kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 富士電機 | [44 empty] | ある | 127.5 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 明電舎 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [52 empty] | 〇 | － | － | － | [15 empty] | その他 | 外部委託の為該当なし | [9 empty] | 〇 | [6 empty] | 整備していない | 整備していない | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [307 empty] | 平成20年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | VCB・VCSの取替工事を年次計画で実施していたところ、計画外である3KV設備の高圧モーター用VCBが耐圧試験閃絡によって不良判定を受け、いつ放電（短絡）が発生してもおかしくない状態であった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | その他 | 経年劣化 | 中程度 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 隔月に1回程度 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [137 empty] | 保安規定に基づく保安教育（第１０条）及び電気事故想定演習訓練（第１１条）において、事故事例の周知による注意喚起を実施。 | 特に御座いません。 | できる | 石巻地方広域水道企業団 | 須江山浄水場 | 浄水課 | 主任技師 | 石母田 学 | 0225-95-6714 | 0225-93-2749 | jyousui@ishikousui.or.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\糸魚川市 市民部 環境生活課 清掃センター_アンケート自家用（糸魚川市）.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | その他 | 一般廃棄物処理業（自治体） | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ある | 500 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | その他 | 東京電機 | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [52 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備していない |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [479 empty] | 要相談 | 糸魚川市 | 糸魚川市清掃センター | 市民部環境生活課清掃センター衛生施設係 | 主査 | 橋場智行 | 025-552-1324 | 025-552-0824 | seiso@city.itoigawa.niigata.jp
保存_DBから削除済み_2013.12.12\能美_アンケート自家用2003.xls | [6 empty] | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 30年以上、40年未満 | [6 empty] | 開放式（屋内） | [38 empty] | ある | 1020kw 発電可能510kw | 火力（内燃力） |  | その他 |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | その他 |  | 5～10時間程度 | 火力（内燃力） | [48 empty] | 〇 | [10 empty] | 係員 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\興和不動産ファシリティーズ_アンケート自家用.xlsx | 東京電力管内 | 事務所・ビル |  |  |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ある | 2000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | 2000 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | 1600 | 火力（ガスタービン） |  | 自家用（非常用） |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 非常時のみ |  | 5～10時間程度 | 火力（ガスタービン） | [24 empty] | 〇 |  |  |  |  | － | － | － | [33 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [477 empty] | 作業前の安全ミーティング。 どんな些細なことでも、報告・連絡・相談の徹底。 | 特段なし。 | できる | 品川インターシティマネジメント株式会社 | 品川インターシティ | 中央監視室 | 所長 | 名嘉地 貴之 | 03-5479-0768 | 03-5479-0769 | sic.shochou@star.ocn.ne.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\衣浦ユーティリティー_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 電気事業 | その他 | 熱供給業 |  |  | ある | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 | 2,000kW以上 |  | 10,000kVA以上 | 10,000V以上、100,000V未満 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用+予備 |  | 10年以上、20年未満 | 日立 | [33 empty] | ある | 15000 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 30年以上、40年未満 | 日立 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 係長・主任級 | [6 empty] | 〇 | [20 empty] | 〇 |  | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けている | [307 empty] | 平成23年度 | [8 empty] | 電磁接触器 |  | ﾓｰﾀｰ（440V)電磁接触器の検電作業時に相間短絡し、検電器及び電磁接触器を破損させた。人為被害なし。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 感電死傷（作業者） |  | 故意・過失 |  | 中程度 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 保護具着用 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 |  | 平成24年度 | [6 empty] | 開閉器・遮断器類 |  |  |  | 遮断器の停止操作の際、ｷｭｰﾋﾞｸﾙ盤内の扉を開ける際、勘違いでSWﾉﾌﾞを切操作して停電に至った。（同遮断器負荷は休止中で被害なし） | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | その他 | 電気設備の停止 | 故意・過失 |  | 大きい |  |  |  | 〇 |  |  |  | ほぼ毎日 |  | 月1回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [103 empty] | 電気保安教育（年1回） 緊急時重要作業教育（月1回） 社外講習（必要都度） | なし | 要相談 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\西尾市クリーンセンター_アンケート自家用2003.xls | 中部電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | [45 empty] | ある | 1800 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | その他 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 課員 | [6 empty] | 〇 | [10 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [72 empty] | 平成16年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 1800000 | W |  | 電気工作物の損壊 | [6 empty] | 製作不完全 | [11 empty] | なし | 1年以上、5年未満 | ほぼ毎日 |  | その他 | 2年に１回 | 設置者社員 |  | 平成19年度 | [9 empty] | 発電ボイラー | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 該当せず |  | 8.45 | トン/h |  | 電気工作物の損壊 | [7 empty] | 保守不完全 | [10 empty] | なし | 5年以上、10年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 設置者社員 | [312 empty] | 水トリー劣化診断（高圧ケーブル：1年に１回） 放射線透過画像検査（蒸気配管：2年に１回） | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\豊島岡女子学園_回答.xls | 東京電力管内 | 学校 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 1,500kVA以上、2,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 川﨑電気㈱電気室 | [5 empty] | キュービクル式（屋内） | [38 empty] | ある | 64 | 火力（内燃力） |  | 自家用（非常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 東京電気製造㈱ | 非常時のみ |  | 非常時のみのため不定 | 火力（内燃力） | [52 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [478 empty] | できる | 学校法人 豊島岡女子学園 | 学校法人 豊島岡女子学園 | 用務員室 |  | 飯塚 滋 | 03-3983-8261 | 03-3983-5628 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\赤松電気設備管理事務所_アンケート自家用回答.xlsx | 関西電力管内 | 工場 |  |  |  |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 1年未満 | 日本電機産業 (株) | [44 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [317 empty] | 発生なし | [159 empty] | 停電による年次点検による早期発見、早期対応の実施 停電による定期精密点検による機器内部点検の実施 緊急時に於ける対応体制マニュアルの制度化 | 外部委託による電気管理技術者ですが月次点検の月１回で現場を生で見て実態を把握する体制が最も重要であると考えます。監視装置等による月次管理を省力化する傾向があるが、現場を生で見る管理が重要であり事故を未然に防ぐ事が出来る。 | できない |  | 北辰精工株式会社本社橋本工場 | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\郡山市生活環境部_アンケート自家用2003（回答用）.xls | 東北電力管内 | 上記以外の官公庁関連施設 |  |  |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 5,000kVA以上、10,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 10年以上、20年未満 | 東芝 | [44 empty] | ある | 1950 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用）+売電用 |  | 10年以上、20年未満 | 川崎重工 |  | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 課員 | [6 empty] | 〇 | [10 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備していない | 整備していない | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | 関連付けていない | [72 empty] | 平成21年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 6.6kV |  | 1950 | その他 | ｋｗ | 電気工作物の損壊 | [7 empty] | 自然劣化 | [10 empty] | なし | 10年以上、20年未満 | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [189 empty] | 平成18年度 | 火力発電 汽力 | [9 empty] | 定期整備中であった発電用ボイラと運転中の発電用ボイラの主蒸気止弁を運転員の勘違いにより閉止してしまい途中で全開にしたが、圧力の低下を発生させてしまい蒸気タービン発電機が自動停止した。ボイラ水管での事故を起こすところであった。 | 屋内（洞道含む） |  | 常用 |  | 電気工作物の損壊 |  | 作業方法不良 |  | 小さい |  | 〇 | [5 empty] | ほぼ毎日 |  | 1年に１回程度 |  | 製造メーカーの技術者 | [137 empty] | 電気主任技術者会議資料やＢ・Ｔ主任技術者会議資料等を運転員などにコピーを渡し、事故事例等について周知している。 | なし | できる | 郡山市 | 富久山クリーンセンター | 富久山クリーンセンター | 主任 | 相楽 典夫 | 024-932-3152 | 024-932-0741 | fukuyamacleanctr@city.koriyama.fukushima.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\金子政憲_アンケンート（回答）.xlsx | 東京電力管内 | 工場 | その他 | ごみ焼却場 |  |  | ある | 500kW以上、2,000kW未満 |  | 2,000kVA以上、5,000kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋内） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | 三菱電機 | [44 empty] | ある | 1200 | 火力（汽力） |  | 自家用（常用） |  | 20年以上、30年未満 | その他 | 神鋼電機㈱ | 週7日 |  | 24時間 | 火力（汽力） | [48 empty] | 〇 |  |  |  |  | 2 |  |  | - | [14 empty] | 課員 | [6 empty] | 〇 | [12 empty] | 整備している | [8 empty] | 関連付けている | [76 empty] | 平成19年度 | [6 empty] | 区分開閉器（PAS） |  |  |  | 屋外 |  | 常用 |  | 6.6kV |  |  |  |  | 電気工作物の損壊 | [8 empty] | 雷 | [9 empty] | なし | 5年以上、10年未満 |  |  | 1年に１回程度 |  | その他 | 関東電気保安協会 | [358 empty] | 日常点検及び定期点検不備があれば即対応 |  | 要相談 | 厚木市役所 | 厚木市環境センター | 環境農政部 環境事業課 | 主査 | 金子 政憲 | 046-225-2790 | 046-224-0920 | bar: 平成19年度
保存_DBから削除済み_2013.12.12\金山ケミテック_アンケート自家用.xlsx | 東北電力管内 | 工場 |  |  | 金属製品製造業 |  | ある | 100kW以上、500kW未満 |  | 500kVA以上、700kVA未満 | 600Vを超え、7,000V以下 |  | キュービクル式（屋外） |  | 常用 |  | 20年以上、30年未満 | [45 empty] | ない | [64 empty] | 〇 | [30 empty] | 〇 | [5 empty] | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している | 整備している |  |  | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | 関連付けている | [480 empty] | 金山ケミテック㈱ |  | 総務 | 常務取締役 | 外山春吉 | 0233-52-2101 | 0233-52-2603 | h_toyama@kmco.co.jp | bar: 平成15年度 to 平成24年度

## 表7-1
（７）洗浄剤・化粧品等に係る需要分野別・対象化学物質別の届出外排出量推計結果
表7-1-0 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；全国)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 32914.4881 |  | 899561.8905 | 3907216.2623 | 799.9821 | 176588.492 | 68199.58 | 29856.3971 | 5115137.092 | 29395334.3226
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 9569.5435 | 541.2485 | 502764.5448 | 164150.7113 | 34979.3117 | 55606.7929 | 11.2 | 11314.3192 | 778937.6719 | 4657992.6527
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 180917.8414 | 187342.2684 | 206568.2544 | 15571.3845 | 585.6329 | 95023.8214 | 30345.93 | 5598.8675 | 721954.0004 | 3973467.0078
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 6511.1906 | 2735.8466 |  | 27306.4264 | 802.5339 | 22400.2409 | 928.2 | 12326.9087 | 73011.3471 | 430184.3147
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 69686.2781 | 106940.6487 | 15442.307 | 11523523.6239 | 8104.4017 | 1484005.0816 | 573290.8778 | 113236.3127 | 13894229.5315 | 79051827.6431
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 3687.3179 |  | 822.476 | 4509.794 | 27910.5688
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 459414.6296 | 795700.2962 | 198116.7772 | 707706.5496 | 12400.0853 | 278313.1384 |  | 13022.0085 | 2464673.4849 | 14151582.1306
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 468.1664 |  |  |  |  | 6218.4499 | 44910.0618 | 28144.477 | 79741.155 | 219737.9518
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 435168.7183 | 271439.225 | 133.855 | 226622.6027 | 8404.278 | 23874.9422 | 1452.1 | 17339.7877 | 984435.5089 | 5570377.6696
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 2403.3513 |  |  |  | 112.2782 | 3494.1229 | 23800 | 81075.392 | 110885.1443 | 537505.8958
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 4332.097 |  |  |  | 918.7999 | 2037.661 | 50060.3355 | 32887.8193 | 90236.7126 | 246026.7372
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 25146.5625 | 5707.7272 | 133.855 | 54498.1391 | 44.039 | 11398.0275 | 92413.8303 | 21632.7249 | 210974.9055 | 694418.4896
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 1911.9535 |  |  |  |  | 5197.7952 | 6175.1008 | 3165.0802 | 16449.9297 | 62433.3478
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 9057.4522 |  |  | 278516.1798 | 178813.7186 | 70159.8847 | 62085.3685 | 28250.2194 | 626882.8231 | 3384550.6792
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 17896.6477 |  |  | 803.1302 | 2478.4843 | 17676.6839 | 4151.1191 | 7444.1125 | 50450.1776 | 275411.5792
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 36116.8356 |  |  |  |  | 36116.8356 | 209850.4036
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 6992.6222 | 291.5538 | 535.4201 | 11580.5216 | 17769.3 | 42784.3712 | 158760 | 12152.8386 | 250866.6275 | 561044.8018
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 47661.2722 | 11051.1611 |  | 9235.9972 |  | 8119.3548 | 3995.12 | 1138.2827 | 81201.188 | 438814.142
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 65061.0699 | 1270.7297 |  | 535.4201 | 1325.4046 | 1235.9293 |  | 1690.9187 | 71119.4723 | 399830.52
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 2061.2692 |  |  | 20645.7423 | 77.4427 | 4090.6211 |  | 1404.1563 | 28279.2315 | 165954.4992
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 226.4107 | 276.279 | 2810.9557 | 31589.7874 | 102646.5107 | 17060.4163 | 26850 | 14386.4729 | 195846.8327 | 1032574.232
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 42959.1019 | 3967.0157 |  |  |  | 46926.1176 | 274157.5458
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 5473.3224 | 761.3104 |  | 401.5651 | 4493.6795 | 8982.3333 | 619.5 | 12360.7382 | 33092.4489 | 197048.5088
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 150195.4019 |  |  | 133.855 |  | 36220.2593 | 416.62 | 11670.6 | 198636.7362 | 1135873.4316
合 計 |  | 1533070.2885 | 1384058.2947 | 1826067.8597 | 17059113.8361 | 378722.8988 | 2374175.7377 | 1148464.9436 | 460920.91 | 26164594.7691 | 147093909.0753
表7-1-1 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；北海道)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 732.5287 |  | 23416.9531 | 101710.734 | 18.224 | 4022.7815 | 11780.4093 | 680.1449 | 142361.7756 | 1547389.1948
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 214.5881 | 12.137 | 13189.1511 | 4306.2077 | 802.7249 | 1276.0959 | 1.9346 | 259.6474 | 20062.4867 | 240860.4894
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 4026.4187 | 4169.3976 | 5377.2833 | 405.3466 | 13.341 | 2164.6941 | 5241.7841 | 127.5452 | 21525.8109 | 192965.7174
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 144.9099 | 60.8877 |  | 710.8275 | 18.2822 | 510.2896 | 160.332 | 280.8137 | 1886.3425 | 20453.2238
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1558.6804 | 2391.9528 | 404.049 | 301513.7889 | 185.5242 | 33971.5296 | 99027.0199 | 2592.1817 | 441644.7266 | 4095648.7685
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 83.9991 |  | 18.7365 | 102.7356 | 1217.4163
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 10224.5067 | 17708.7155 | 5157.2786 | 18422.6692 | 282.4807 | 6340.1241 |  | 296.6484 | 58432.4232 | 692424.2167
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 10.4982 |  |  |  |  | 142.7045 | 7757.5098 | 645.8753 | 8556.5877 | 9594.2677
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 9684.9016 | 6041.0183 | 3.4844 | 5899.3282 | 191.454 | 543.8841 | 250.8275 | 395.0098 | 23009.9079 | 269695.1036
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 53.4878 |  |  |  | 2.5578 | 79.598 | 4111.0772 | 1846.9414 | 6093.6622 | 23493.6317
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 96.413 |  |  |  | 20.9308 | 46.419 | 8647.1389 | 749.2023 | 9560.104 | 10818.6371
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 559.6496 | 127.0284 | 3.4844 | 1418.6688 | 1.0032 | 259.6532 | 15963.0417 | 492.8052 | 18825.3346 | 33918.1702
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 42.5515 |  |  |  |  | 118.4086 | 1066.6519 | 72.1022 | 1299.7143 | 2761.7887
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 201.5782 |  |  | 7250.1963 | 4073.4734 | 1598.2802 | 10724.275 | 643.5553 | 24491.3585 | 163139.9397
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 398.299 |  |  | 20.9067 | 56.4612 | 402.6844 | 717.0408 | 169.5809 | 1764.9731 | 12417.9975
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 940.1757 |  |  |  |  | 940.1757 | 11141.0823
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 155.6244 | 6.4887 | 13.9378 | 301.4584 | 404.7943 | 974.6512 | 27423.3034 | 276.8482 | 29557.1064 | 25285.5654
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1060.7259 | 245.9492 |  | 240.4269 |  | 184.9633 | 690.0944 | 25.9307 | 2448.0905 | 20832.2534
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1447.9673 | 28.2807 |  | 13.9378 | 30.1934 | 28.1551 |  | 38.52 | 1587.0544 | 18806.5948
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 45.8746 |  |  | 537.4398 | 1.7642 | 93.1866 |  | 31.9874 | 710.2526 | 8416.4934
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 5.0389 | 6.1487 | 73.1734 | 822.3298 | 2338.3431 | 388.6455 | 4637.917 | 327.7316 | 8599.3281 | 46942.7226
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 1118.2902 | 90.3708 |  |  |  | 1208.661 | 14322.6329
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 121.8116 | 16.9434 |  | 10.4533 | 102.3685 | 204.6224 | 107.0089 | 281.5843 | 844.7924 | 8742.7341
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 3342.6752 |  |  | 3.4844 |  | 825.1171 | 71.9646 | 265.8626 | 4509.104 | 52580.1018
合 計 |  | 34128.7292 | 30814.948 | 47638.7953 | 445646.6704 | 8634.2917 | 54260.4875 | 198379.3311 | 10519.2551 | 830022.5082 | 7523868.7437
表7-1-2 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；青森県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 830.5249 |  | 23698.8988 | 102935.3551 | 19.6685 | 4341.6411 | 2130.5667 | 734.0555 | 134690.7107 | 196560.4668
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 244.3034 | 13.8177 | 13403.2612 | 4376.1138 | 869.9415 | 1382.9505 | 0.34989 | 281.3891 | 20572.1271 | 30779.6371
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 4565.065 | 4727.1714 | 5442.0271 | 410.2271 | 14.3985 | 2336.2753 | 948.0121 | 137.6549 | 18580.8314 | 26145.9823
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 164.2956 | 69.0331 |  | 719.386 | 19.7313 | 550.7369 | 28.9971 | 303.0719 | 1855.252 | 2707.9746
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1772.0579 | 2719.4023 | 410.0385 | 305983.3321 | 200.7802 | 36765.0687 | 17909.7067 | 2805.3414 | 368565.7278 | 523077.7489
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 90.6572 |  | 20.2216 | 110.8787 | 164.4112
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 11592.3208 | 20077.7523 | 5219.3734 | 18644.4824 | 304.8711 | 6842.6642 |  | 320.1618 | 63001.6261 | 93418.9468
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 11.9519 |  |  |  |  | 154.6539 | 1402.9981 | 699.958 | 2269.562 | 1296.5589
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 10980.5284 | 6849.1737 | 3.5264 | 5970.3575 | 206.6293 | 586.9943 | 45.3639 | 426.3196 | 25068.8931 | 37104.943
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 60.6433 |  |  |  | 2.7605 | 85.9072 | 743.5161 | 1993.3363 | 2886.1635 | 3177.1221
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 109.311 |  |  |  | 22.5898 | 50.0984 | 1563.8936 | 808.5867 | 2554.4794 | 1468.8428
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 634.5184 | 144.022 | 3.5264 | 1435.7499 | 1.0828 | 280.2343 | 2887.0241 | 531.8666 | 5918.0244 | 4494.3737
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 48.244 |  |  |  |  | 127.7941 | 192.9112 | 77.8173 | 446.7666 | 376.4172
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 228.5449 |  |  | 7337.4904 | 4396.3509 | 1724.9654 | 1939.5577 | 694.5657 | 16321.4751 | 21325.5381
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 451.5827 |  |  | 21.1584 | 60.9365 | 434.6026 | 129.6817 | 183.0225 | 1280.9844 | 1707.1541
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 951.4957 |  |  |  |  | 951.4957 | 1410.8798
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 176.4435 | 7.3567 | 14.1056 | 305.0881 | 436.8797 | 1051.9054 | 4959.69 | 298.7922 | 7250.2611 | 3396.4638
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1202.6277 | 278.8518 |  | 243.3217 |  | 199.6241 | 124.8082 | 27.9861 | 2077.2197 | 2895.0399
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1641.6734 | 32.0641 |  | 14.1056 | 32.5867 | 30.3868 |  | 41.5733 | 1792.3899 | 2657.7596
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 52.0116 |  |  | 543.9107 | 1.904 | 100.5729 |  | 34.5229 | 732.9221 | 1086.7784
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 5.713 | 6.9713 | 74.0544 | 832.2309 | 2523.6883 | 419.4509 | 838.7987 | 353.7088 | 5054.6162 | 6251.2234
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 1131.7547 | 97.5339 |  |  |  | 1229.2886 | 1822.7917
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 138.1073 | 19.21 |  | 10.5792 | 110.4825 | 220.8415 | 19.3533 | 303.9037 | 822.4775 | 1190.8743
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 3789.8516 |  |  | 3.5264 |  | 890.5188 | 13.0153 | 286.9358 | 4983.8479 | 7370.7613
合 計 |  | 38700.3205 | 34944.8263 | 48268.8118 | 451869.6658 | 9322.816 | 58668.5443 | 35878.2445 | 11364.7915 | 689018.0207 | 971888.6898
表7-1-3 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；岩手県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 673.1707 |  | 17794.0889 | 77288.0156 | 15.9717 | 3525.5985 | 1652.929 | 596.0845 | 101545.8588 | 187718.1201
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 197.0377 | 11.1444 | 10013.95 | 3269.5166 | 702.9369 | 1117.4624 | 0.27145 | 227.3702 | 15539.6896 | 29611.9717
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 3700.1513 | 3831.5443 | 4086.0934 | 308.015 | 11.6922 | 1897.1556 | 735.4835 | 111.7817 | 14681.917 | 26208.0437
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 133.1676 | 55.9538 |  | 540.144 | 16.0226 | 447.222 | 22.4965 | 246.1074 | 1461.1139 | 2703.4401
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1431.5971 | 2196.9307 | 306.8617 | 228989.6007 | 162.5063 | 29756.6964 | 13894.6477 | 2270.5708 | 279009.4114 | 502847.964
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 73.6175 |  | 16.4208 | 90.0383 | 169.1993
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 9395.9977 | 16273.7485 | 3918.9161 | 13999.0293 | 247.5684 | 5556.5363 |  | 259.9851 | 49651.7813 | 93305.2927
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 9.6396 |  |  |  |  | 124.9647 | 1088.4692 | 565.5855 | 1788.659 | 1334.2841
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 8900.1177 | 5551.5044 | 2.6478 | 4482.7852 | 167.7918 | 476.6645 | 35.194 | 346.1898 | 19962.8952 | 37448.0016
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 49.1536 |  |  |  | 2.2416 | 69.7603 | 576.8322 | 1618.6744 | 2316.6622 | 3269.4768
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 88.6005 |  |  |  | 18.3439 | 40.682 | 1213.2946 | 656.607 | 2017.528 | 1511.3101
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 514.3002 | 116.7351 | 2.6478 | 1078.0189 | 0.87924 | 227.5622 | 2239.8012 | 431.8985 | 4611.8431 | 4457.5251
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 39.1035 |  |  |  |  | 103.7743 | 149.6637 | 63.191 | 355.7325 | 387.243
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 185.244 |  |  | 5509.2837 | 3570.0252 | 1400.7458 | 1504.7411 | 564.0171 | 12734.0568 | 21102.0545
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 366.0242 |  |  | 15.8866 | 49.4831 | 352.9159 | 100.6092 | 148.6221 | 1033.541 | 1753.1592
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 714.4213 |  |  |  |  | 714.4213 | 1342.5357
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 143.0139 | 5.9629 | 10.5911 | 229.0724 | 354.765 | 854.1922 | 3847.8098 | 242.6321 | 5688.0393 | 3458.1469
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 974.7735 | 226.0195 |  | 182.6958 |  | 162.1033 | 96.8283 | 22.7259 | 1665.1463 | 2947.1727
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1330.636 | 25.9891 |  | 10.5911 | 26.4618 | 24.6754 |  | 33.7593 | 1452.1126 | 2728.8003
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 42.1573 |  |  | 408.3901 | 1.5461 | 81.6695 |  | 28.0341 | 561.7971 | 1055.7253
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 4.6306 | 5.6505 | 55.6031 | 624.8725 | 2049.3429 | 340.6121 | 650.7539 | 287.2267 | 4018.6923 | 6329.007
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 849.7671 | 79.2017 |  |  |  | 928.9688 | 1745.7118
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 111.941 | 15.5704 |  | 7.9433 | 89.7165 | 179.3328 | 15.0146 | 246.7828 | 666.3014 | 1223.8937
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 3071.8126 |  |  | 2.6478 |  | 723.1394 | 10.0975 | 233.0041 | 4040.7013 | 7574.2836
合 計 |  | 31362.2702 | 28316.7536 | 36191.3996 | 338510.6969 | 7566.4971 | 47537.0829 | 27834.9375 | 9217.2707 | 526536.9085 | 942232.363
表7-1-4 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；宮城県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 589.7226 |  | 15921.5647 | 69154.771 | 16.0805 | 3549.6214 | 2068.0344 | 600.1462 | 91899.9408 | 517512.7794
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 172.3371 | 9.7473 | 8945.861 | 2920.7896 | 706.5978 | 1123.2821 | 0.33962 | 228.5543 | 14107.5089 | 82543.8511
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 3241.4707 | 3356.5759 | 3656.1018 | 275.6017 | 11.7719 | 1910.0825 | 920.1879 | 112.5433 | 13484.3356 | 72380.8197
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 116.6598 | 49.0176 |  | 483.3031 | 16.1318 | 450.2693 | 28.1461 | 247.7843 | 1391.312 | 7853.0647
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1252.8052 | 1922.5564 | 274.2791 | 204675.4975 | 163.4405 | 29927.7455 | 17384.0549 | 2283.6226 | 257884.0017 | 1399898.9248
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 74.1191 |  | 16.5327 | 90.6518 | 522.236
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 8231.2448 | 14256.4113 | 3506.517 | 12525.8704 | 249.2552 | 5594.3978 |  | 261.7566 | 44625.4531 | 257082.847
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 8.4312 |  |  |  |  | 125.6155 | 1361.82 | 568.531 | 2064.3977 | 4110.9217
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 7796.8354 | 4863.3251 | 2.3691 | 4011.0486 | 168.9352 | 479.9124 | 44.0324 | 348.5487 | 17715.0068 | 101800.7459
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 43.0604 |  |  |  | 2.2569 | 70.2357 | 721.6939 | 1629.7038 | 2466.9507 | 10054.253
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 77.6174 |  |  |  | 18.4689 | 40.9592 | 1517.9931 | 661.0811 | 2316.1196 | 4597.9283
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 450.5462 | 102.2643 | 2.3691 | 964.5758 | 0.88523 | 229.1128 | 2802.2897 | 434.8414 | 4986.8845 | 12585.2359
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 34.2561 |  |  |  |  | 104.4814 | 187.2493 | 63.6216 | 389.6083 | 1165.7705
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 162.2807 |  |  | 4929.5256 | 3594.3509 | 1410.2902 | 1882.6315 | 567.8602 | 12546.9391 | 61436.0275
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 320.6508 |  |  | 14.2148 | 49.8202 | 355.3206 | 125.8755 | 149.6348 | 1015.5168 | 5125.136
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 639.2407 |  |  |  |  | 639.2407 | 3682.6026
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 125.2855 | 5.2237 | 9.4765 | 204.9665 | 357.1823 | 860.0125 | 4814.1226 | 244.2853 | 6620.555 | 10406.6793
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 853.938 | 198.0016 |  | 163.4702 |  | 163.2079 | 121.1451 | 22.8807 | 1522.6434 | 8073.8939
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1165.6868 | 22.7674 |  | 9.4765 | 26.6421 | 24.8435 |  | 33.9893 | 1283.4057 | 7393.5742
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 36.9314 |  |  | 365.414 | 1.5567 | 82.2259 |  | 28.2251 | 514.3531 | 2963.1376
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 4.0566 | 4.95 | 49.7518 | 559.1153 | 2063.3069 | 342.933 | 814.1798 | 289.1838 | 4127.4772 | 19087.5804
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 760.3436 | 79.7413 |  |  |  | 840.0849 | 4839.6467
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 98.0645 | 13.6403 |  | 7.1074 | 90.3279 | 180.5547 | 18.7853 | 248.4643 | 656.9443 | 3676.3714
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 2691.0225 |  |  | 2.3691 |  | 728.0667 | 12.6333 | 234.5918 | 3668.6835 | 21062.1456
合 計 |  | 27472.9035 | 24804.4809 | 32368.2903 | 302666.7014 | 7616.7521 | 47827.2898 | 34825.2143 | 9276.3829 | 486858.0151 | 2619856.1731
表7-1-5 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；秋田県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 558.2453 |  | 14855.6791 | 64525.1332 | 13.2849 | 2932.5162 | 2624.1017 | 495.8102 | 86004.7704 | 151109.469
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 163.8946 | 9.2698 | 8385.6635 | 2737.8872 | 586.461 | 932.3002 | 0.43094 | 189.6952 | 13005.6024 | 23828.0364
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 3068.452 | 3177.4133 | 3411.3403 | 257.1513 | 9.7253 | 1578.0128 | 1167.6143 | 92.9776 | 12762.6868 | 21013.5666
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 110.4329 | 46.4012 |  | 450.9479 | 13.3273 | 371.9895 | 35.7142 | 204.7068 | 1233.5197 | 2170.7641
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1189.5806 | 1825.5318 | 256.704 | 191560.3883 | 135.4413 | 24800.7879 | 22058.3991 | 1892.4125 | 243719.2454 | 404644.3062
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 61.2334 |  | 13.6584 | 74.8919 | 135.7254
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 7791.8889 | 13495.4526 | 3271.7696 | 11687.313 | 205.922 | 4621.8062 |  | 216.2499 | 41290.4022 | 74829.9437
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 8.0181 |  |  |  |  | 104.2582 | 1727.9955 | 471.8686 | 2312.1404 | 1070.2686
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 7380.6668 | 4603.7374 | 2.2105 | 3742.5248 | 139.5656 | 396.4791 | 55.8722 | 287.9531 | 16609.0095 | 29998.9894
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 40.762 |  |  |  | 1.8645 | 58.0251 | 915.7479 | 1346.3782 | 2362.7777 | 2622.4294
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 73.4744 |  |  |  | 15.258 | 33.8384 | 1926.1616 | 546.1515 | 2594.8839 | 1211.9149
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 426.4976 | 96.8057 | 2.2105 | 900.0013 | 0.73133 | 189.2813 | 3555.7886 | 359.2438 | 5530.5601 | 3578.8473
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 32.4276 |  |  |  |  | 86.3172 | 237.5981 | 52.5609 | 408.9038 | 310.4546
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 153.6187 |  |  | 4599.5134 | 2969.4694 | 1165.1099 | 2388.8464 | 469.1372 | 11745.6949 | 16957.2688
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 303.5356 |  |  | 13.2632 | 41.1589 | 293.5478 | 159.7218 | 123.6206 | 934.8479 | 1404.7488
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 596.446 |  |  |  |  | 596.446 | 1080.9297
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 118.5982 | 4.9449 | 8.8421 | 191.2448 | 295.0858 | 710.4985 | 6108.577 | 201.8161 | 7639.6073 | 2774.6621
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 808.3577 | 187.4329 |  | 152.5265 |  | 134.834 | 153.7194 | 18.9029 | 1455.7734 | 2359.6919
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1103.4665 | 21.5522 |  | 8.8421 | 22.0103 | 20.5245 |  | 28.0802 | 1204.4758 | 2182.8524
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 34.9601 |  |  | 340.951 | 1.2861 | 67.9309 |  | 23.3181 | 468.4461 | 848.9576
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 3.84 | 4.6858 | 46.4211 | 521.6848 | 1704.5989 | 283.3137 | 1033.1021 | 238.9089 | 3836.5554 | 5080.6541
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 709.4416 | 65.8782 |  |  |  | 775.3198 | 1405.0999
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 92.8301 | 12.9122 |  | 6.6316 | 74.6243 | 149.1651 | 23.8364 | 205.2686 | 565.2682 | 981.2283
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 2547.3849 |  |  | 2.2105 |  | 601.4916 | 16.0302 | 193.8078 | 3360.925 | 6061.9
合 計 |  | 26010.9325 | 23486.1398 | 30240.8407 | 283004.1023 | 6295.6933 | 39593.2614 | 44189.2573 | 7672.527 | 460492.7542 | 757662.7092
表7-1-6 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；山形県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 392.2048 |  | 9337.8014 | 40558.4208 | 9.3612 | 2066.4057 | 2198.5743 | 349.374 | 54912.1422 | 189352.9584
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 114.9341 | 6.5006 | 5261.2153 | 1717.7668 | 412.4876 | 655.7336 | 0.36106 | 133.4222 | 8302.4212 | 30205.422
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 2155.7937 | 2232.3463 | 2144.2586 | 161.637 | 6.853 | 1111.9511 | 978.2726 | 65.5169 | 8856.6292 | 28299.9271
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 77.5865 | 32.6 |  | 283.4513 | 9.3911 | 262.1234 | 29.9227 | 144.2472 | 839.3223 | 2907.4526
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 834.7342 | 1280.9841 | 161.1577 | 120260.859 | 95.3219 | 17454.4879 | 18481.3833 | 1331.8565 | 159900.7846 | 512330.6663
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 43.1483 |  | 9.6245 | 52.7728 | 189.5656
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 5474.3255 | 9481.4622 | 2056.529 | 7346.2686 | 145.1035 | 3256.7685 |  | 152.3811 | 27912.8384 | 100265.9988
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 5.6229 |  |  |  |  | 73.33 | 1447.7817 | 331.8889 | 1858.6236 | 1494.7676
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 5185.4144 | 3234.4348 | 1.3895 | 2352.4305 | 98.3453 | 279.3801 | 46.8119 | 202.907 | 11401.1135 | 40785.9055
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 28.638 |  |  |  | 1.3139 | 40.8876 | 767.2491 | 948.7291 | 1786.8177 | 3662.403
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 51.6207 |  |  |  | 10.7516 | 23.8443 | 1613.813 | 384.8471 | 2084.8768 | 1692.1132
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 299.6432 | 68.0125 | 1.3895 | 565.7118 | 0.51534 | 133.3776 | 2979.1777 | 253.1421 | 4300.9698 | 4748.0232
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 22.7826 |  |  |  |  | 60.8236 | 199.0689 | 37.0372 | 319.7123 | 433.3644
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 107.9274 |  |  | 2891.106 | 2092.4448 | 820.9979 | 2001.4683 | 330.5788 | 8244.5233 | 22425.7432
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 213.2541 |  |  | 8.3368 | 29.0028 | 206.8493 | 133.8211 | 87.1096 | 678.3737 | 1956.0931
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 374.9068 |  |  |  |  | 374.9068 | 1346.7065
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 83.3232 | 3.4741 | 5.5579 | 120.2103 | 207.933 | 500.6547 | 5118.003 | 142.2103 | 6181.3665 | 3819.7192
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 567.9256 | 131.6842 |  | 95.8732 |  | 95.0112 | 128.7921 | 13.32 | 1032.6063 | 3246.6003
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 775.2593 | 15.1419 |  | 5.5579 | 15.5096 | 14.4626 |  | 19.7868 | 845.7181 | 3037.9129
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 24.5618 |  |  | 214.3108 | 0.90622 | 47.8677 |  | 16.4312 | 304.0777 | 1092.2807
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 2.6979 | 3.2921 | 29.1788 | 327.9143 | 1201.1504 | 199.6378 | 865.5731 | 168.3478 | 2797.7921 | 6940.7443
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 445.9321 | 46.4213 |  |  |  | 492.3534 | 1768.5879
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 65.2194 | 9.0717 |  | 4.1684 | 52.5842 | 105.1096 | 19.971 | 144.6431 | 400.7674 | 1367.8625
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 1789.7091 |  |  | 1.3895 |  | 423.8427 | 13.4307 | 136.5672 | 2364.9392 | 8446.8781
合 計 |  | 18273.1784 | 16499.0046 | 18998.4778 | 177736.2518 | 4435.3967 | 27876.6953 | 37023.4755 | 5403.9686 | 306246.4487 | 971817.6962
表7-1-7 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；福島県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 954.1591 |  | 24603.1766 | 106863.0551 | 22.264 | 4914.5665 | 1996.857 | 830.9219 | 140185.0003 | 241941.4831
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 275.7843 | 15.5982 | 13672.4176 | 4463.9923 | 967.594 | 1538.1892 | 0.32793 | 312.9755 | 21246.8791 | 38200.1141
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 5244.6326 | 5430.8705 | 5649.6783 | 425.8801 | 16.2985 | 2644.5715 | 888.5169 | 155.8199 | 20456.2684 | 34259.4574
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 188.7531 | 79.3095 |  | 746.8356 | 22.335 | 623.4125 | 27.1773 | 343.0655 | 2030.8885 | 3508.122
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 2012.291 | 3088.0643 | 420.7581 | 313982.5925 | 224.6451 | 41134.9967 | 16785.7324 | 3138.7867 | 380787.8669 | 648635.0945
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 102.6203 |  | 22.89 | 125.5103 | 219.745
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 13317.9842 | 23066.5792 | 5418.5289 | 19355.8992 | 345.102 | 7745.6261 |  | 362.4105 | 69612.1301 | 121877.7646
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 13.4921 |  |  |  |  | 172.0141 | 1314.949 | 778.5295 | 2278.9847 | 1733.2825
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 12615.1188 | 7868.7597 | 3.661 | 6198.1682 | 233.8962 | 664.4544 | 42.5169 | 482.577 | 28109.1521 | 49139.4064
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 69.6708 |  |  |  | 3.1248 | 97.2436 | 696.8547 | 2256.3781 | 3123.272 | 4248.2009
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 125.5833 |  |  |  | 25.5708 | 56.7094 | 1465.747 | 915.2883 | 2588.8987 | 1966.4276
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 728.9744 | 165.4615 | 3.661 | 1490.5337 | 1.2256 | 317.2141 | 2705.8408 | 602.0521 | 6014.9632 | 5793.6518
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 55.4257 |  |  |  |  | 144.6578 | 180.8045 | 88.0861 | 468.9742 | 504.5309
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 262.5667 |  |  | 7617.4667 | 4976.496 | 1952.5928 | 1817.8353 | 786.221 | 17413.1785 | 27304.5168
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 518.8064 |  |  | 21.9658 | 68.9777 | 491.953 | 121.5431 | 207.1742 | 1430.4203 | 2291.5981
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 987.8018 |  |  |  |  | 987.8018 | 1729.4555
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 202.7093 | 8.4519 | 14.6438 | 316.7293 | 494.5306 | 1190.7154 | 4648.4306 | 338.221 | 7214.4319 | 4492.5863
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1381.654 | 320.3624 |  | 252.6062 |  | 225.9666 | 116.9755 | 31.6791 | 2329.2439 | 3873.2664
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1886.0573 | 36.8372 |  | 14.6438 | 36.8868 | 34.3967 |  | 47.0593 | 2055.8811 | 3599.4617
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 59.7542 |  |  | 564.6647 | 2.1553 | 113.8445 |  | 39.0785 | 779.4972 | 1364.7532
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 6.5634 | 8.0091 | 76.8801 | 863.9863 | 2856.7156 | 474.8019 | 786.1575 | 400.3844 | 5473.4983 | 8206.6534
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 1174.939 | 110.4045 |  |  |  | 1285.3435 | 2250.3951
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 158.6663 | 22.0696 |  | 10.9829 | 125.0619 | 249.9839 | 18.1387 | 344.007 | 928.9102 | 1594.5899
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 4354.0189 |  |  | 3.661 |  | 1008.0321 | 12.1985 | 324.8 | 5702.7105 | 9963.0177
合 計 |  | 44432.6659 | 40110.3732 | 49863.4053 | 465356.4043 | 10533.2845 | 65898.5633 | 33626.6038 | 12808.4057 | 722629.706 | 1218697.5749
表7-1-8 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；茨城県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 1345.9661 |  | 35782.428 | 155419.7507 | 29.4679 | 6504.7639 | 3045.1145 | 1099.7818 | 203227.2729 | 478957.9662
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 391.1439 | 22.1229 | 19992.9892 | 6527.6349 | 1287.6365 | 2046.9625 | 0.50008 | 416.4956 | 30685.4856 | 74986.1094
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 7398.2399 | 7660.9528 | 8216.7928 | 619.3926 | 21.5722 | 3500.2707 | 1354.9472 | 206.2383 | 28978.4064 | 66092.183
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 266.2609 | 111.8765 |  | 1086.1846 | 29.5619 | 825.129 | 41.4442 | 454.0705 | 2814.5275 | 6634.9088
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 2848.7924 | 4371.7603 | 614.1405 | 458290.5085 | 298.4008 | 54640.4733 | 25597.4647 | 4169.3157 | 550830.8563 | 1274455.4161
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 135.825 |  | 30.2965 | 166.1215 | 397.4641
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 18786.7576 | 32538.4252 | 7880.6132 | 28150.8798 | 456.766 | 10251.8642 |  | 479.675 | 98544.9811 | 235779.7723
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 19.1358 |  |  |  |  | 228.9097 | 2005.2364 | 1036.0369 | 3289.3187 | 3137.9626
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 17795.274 | 11099.9141 | 5.3244 | 9014.507 | 309.5776 | 879.4506 | 64.8363 | 638.7235 | 39807.6076 | 95088.9783
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 98.2798 |  |  |  | 4.1358 | 128.7085 | 1062.6711 | 2986.4703 | 4280.2656 | 7698.4507
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 177.1516 |  |  |  | 33.8447 | 75.0587 | 2235.1963 | 1211.4464 | 3732.6978 | 3582.9379
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 1028.3137 | 233.405 | 5.3244 | 2167.8061 | 1.6222 | 419.8545 | 4126.2819 | 796.8569 | 8779.4648 | 11133.2552
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 78.1852 |  |  |  |  | 191.4645 | 275.7185 | 116.588 | 661.9562 | 924.1164
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 370.3847 |  |  | 11078.7098 | 6586.7317 | 2584.3897 | 2772.1146 | 1040.6171 | 24432.9477 | 51825.94
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 731.8443 |  |  | 31.9466 | 91.2967 | 651.1333 | 185.3477 | 274.2092 | 1965.7779 | 4259.8763
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 1436.6416 |  |  |  |  | 1436.6416 | 3437.3241
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 285.948 | 11.9225 | 21.2977 | 460.6455 | 654.5449 | 1575.993 | 7088.6415 | 447.6585 | 10546.6517 | 8273.6721
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1949.0036 | 451.9131 |  | 367.386 |  | 299.0823 | 178.3823 | 41.9295 | 3287.6967 | 7439.3787
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 2660.5303 | 51.9637 |  | 21.2977 | 48.8222 | 45.5263 |  | 62.2862 | 2890.4265 | 6915.6654
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 84.2911 |  |  | 821.2384 | 2.8527 | 150.681 |  | 51.7231 | 1110.7862 | 2657.679
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 9.2586 | 11.2978 | 111.8131 | 1256.5665 | 3781.0579 | 628.4327 | 1198.8538 | 529.9361 | 7527.2164 | 15141.3078
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 1708.8107 | 146.1279 |  |  |  | 1854.9386 | 4438.1458
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 223.8196 | 31.1321 |  | 15.9733 | 165.5279 | 330.8707 | 27.6607 | 455.3167 | 1250.301 | 2925.3021
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 6141.9128 |  |  | 5.3244 |  | 1334.1992 | 18.6021 | 429.8949 | 7929.9335 | 18928.7359
合 計 |  | 62690.4938 | 56596.686 | 72630.7235 | 678481.2048 | 13949.5477 | 87429.0433 | 51279.0139 | 16975.5668 | 1040032.2799 | 2385112.5482
表7-1-9 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；栃木県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 750.1437 |  | 19692.2299 | 85532.5261 | 17.6257 | 3890.7094 | 2076.9195 | 657.815 | 112617.9694 | 344692.6673
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 217.3871 | 12.2953 | 10972.0967 | 3582.3478 | 768.0285 | 1220.9389 | 0.34108 | 248.4246 | 17021.86 | 54362.927
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 4123.2414 | 4269.6585 | 4521.9674 | 340.8718 | 12.903 | 2093.6249 | 924.1414 | 123.3578 | 16409.7662 | 48287.7748
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 148.3945 | 62.3518 |  | 597.7626 | 17.6819 | 493.5363 | 28.267 | 271.5942 | 1619.5883 | 4962.1095
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1584.7781 | 2432.0024 | 337.3573 | 251746.3931 | 178.1536 | 32621.8819 | 17458.7443 | 2489.1974 | 308848.5081 | 923178.6101
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 81.2413 |  | 18.1213 | 99.3626 | 309.8358
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 10470.3737 | 18134.5541 | 4336.9569 | 15492.3416 | 273.2065 | 6131.9711 |  | 286.9091 | 55126.3131 | 171896.6475
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 10.6351 |  |  |  |  | 136.5363 | 1367.671 | 617.9584 | 2132.8009 | 2443.6539
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 9917.7928 | 6186.2856 | 2.9302 | 4960.9754 | 185.1684 | 526.0278 | 44.2216 | 382.0412 | 22205.443 | 69103.8354
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 54.774 |  |  |  | 2.4738 | 76.9847 | 724.7946 | 1786.3043 | 2645.3314 | 5988.68
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 98.7315 |  |  |  | 20.2436 | 44.895 | 1524.5151 | 724.6052 | 2412.9904 | 2770.4724
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 573.1074 | 130.083 | 2.9302 | 1193.014 | 0.97029 | 251.1286 | 2814.3295 | 476.6259 | 5442.1888 | 8194.2755
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 43.5747 |  |  |  |  | 114.5211 | 188.0538 | 69.735 | 415.8847 | 710.4296
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 206.4255 |  |  | 6096.9731 | 3939.737 | 1545.807 | 1890.7201 | 622.4267 | 14302.0893 | 38701.532
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 407.8768 |  |  | 17.5813 | 54.6075 | 389.4639 | 126.4163 | 164.0134 | 1159.9592 | 3222.8268
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 790.6305 |  |  |  |  | 790.6305 | 2465.3694
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 159.3666 | 6.6447 | 11.7208 | 253.5082 | 391.5045 | 942.6523 | 4834.8061 | 267.759 | 6867.9623 | 6339.8532
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1086.233 | 251.8635 |  | 202.1844 |  | 178.8908 | 121.6656 | 25.0794 | 1865.9166 | 5438.9799
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1482.7863 | 28.9608 |  | 11.7208 | 29.2022 | 27.2308 |  | 37.2554 | 1617.1562 | 5042.6688
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 46.9777 |  |  | 451.9541 | 1.7063 | 90.1272 |  | 30.9373 | 621.7025 | 1938.6129
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 5.1601 | 6.2966 | 61.5344 | 691.5292 | 2261.5729 | 375.8859 | 817.6779 | 316.9719 | 4536.6288 | 11596.5526
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 940.4139 | 87.4038 |  |  |  | 1027.8177 | 3204.9743
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 124.7408 | 17.3508 |  | 8.7906 | 99.0076 | 197.9044 | 18.866 | 272.3396 | 738.9998 | 2245.5445
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 3423.056 |  |  | 2.9302 |  | 798.0277 | 12.6876 | 257.134 | 4493.8354 | 13973.2599
合 計 |  | 34935.5568 | 31538.3472 | 39939.7239 | 372914.4487 | 8341.197 | 52229.9873 | 34974.8384 | 10146.6062 | 585020.7054 | 1731072.0931
表7-1-10 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；群馬県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 1065.4924 |  | 28348.8225 | 123132.1398 | 25.2055 | 5563.879 | 1195.4871 | 940.7033 | 160271.7297 | 276043.9794
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 309.3223 | 17.4951 | 15823.4559 | 5166.2981 | 1100.2663 | 1749.0991 | 0.19633 | 355.8893 | 24522.0225 | 43506.1086
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 5856.5876 | 6064.5562 | 6509.7987 | 490.7171 | 18.4519 | 2993.9723 | 531.9412 | 176.4069 | 22642.4318 | 38368.192
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 210.7772 | 88.5635 |  | 860.5356 | 25.2859 | 705.7778 | 16.2706 | 388.3913 | 2295.602 | 3955.3089
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 2253.6412 | 3458.4405 | 486.2288 | 362838.8716 | 255.0668 | 46705.5318 | 10049.3556 | 3563.8437 | 429610.9801 | 738858.4979
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 116.1785 |  | 25.9142 | 142.0928 | 246.5727
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 14871.9553 | 25758.0374 | 6243.4585 | 22302.6871 | 390.6969 | 8768.9782 |  | 410.2922 | 78746.1056 | 136647.6099
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 15.1328 |  |  |  |  | 195.5999 | 787.2394 | 885.2781 | 1883.2503 | 1944.5195
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 14087.078 | 8786.9035 | 4.2183 | 7141.792 | 264.7986 | 752.2421 | 25.4542 | 546.335 | 31608.8217 | 54806.4143
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 77.8002 |  |  |  | 3.5376 | 110.0914 | 417.196 | 2554.4908 | 3163.116 | 4764.9772
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 140.2366 |  |  |  | 28.9492 | 64.2018 | 877.5198 | 1036.2162 | 2147.1236 | 2203.1352
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 814.0327 | 184.7679 | 4.2183 | 1717.4561 | 1.3876 | 359.1245 | 1619.9446 | 681.5952 | 5382.5268 | 6529.1847
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 61.8929 |  |  |  |  | 163.77 | 108.2448 | 99.7241 | 433.6318 | 564.6419
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 293.2036 |  |  | 8777.1679 | 5633.9906 | 2210.5694 | 1088.3096 | 890.0965 | 18893.3375 | 30896.9503
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 579.3419 |  |  | 25.3099 | 78.0911 | 556.9498 | 72.766 | 234.5461 | 1547.0048 | 2558.2371
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 1138.1871 |  |  |  |  | 1138.1871 | 1975.0888
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 226.3619 | 9.438 | 16.8732 | 364.9489 | 559.8679 | 1348.0327 | 2782.9428 | 382.9067 | 5691.3723 | 5046.979
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1542.8684 | 357.743 |  | 291.0635 |  | 255.8214 | 70.0314 | 35.8646 | 2553.3923 | 4309.36
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 2106.1265 | 41.1355 |  | 16.8732 | 41.7603 | 38.9412 |  | 53.2768 | 2298.1135 | 3987.9015
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 66.7264 |  |  | 650.6306 | 2.44 | 128.8856 |  | 44.2416 | 892.9243 | 1549.4858
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 7.3293 | 8.9436 | 88.5845 | 995.5216 | 3234.1449 | 537.5327 | 470.6602 | 453.2832 | 5796 | 9241.0278
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 1353.8145 | 124.9911 |  |  |  | 1478.8057 | 2566.1619
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 177.1798 | 24.6448 |  | 12.6549 | 141.585 | 283.0117 | 10.8594 | 389.4572 | 1039.3929 | 1784.8075
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 4862.0552 |  |  | 4.2183 |  | 1141.2133 | 7.303 | 367.7126 | 6382.5025 | 11062.8425
合 計 |  | 49625.1422 | 44800.669 | 57525.6588 | 537280.8882 | 11930.5172 | 74749.4042 | 20131.7221 | 14516.4655 | 810560.4673 | 1383417.9844
表7-1-11 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；埼玉県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 1568.9258 |  | 43274.8395 | 187962.7834 | 32.2634 | 7121.8346 | 1369.9245 | 1204.112 | 242534.6832 | 1728797.643
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 453.9749 | 25.6766 | 24075.2211 | 7860.4681 | 1403.7201 | 2231.5012 | 0.22497 | 454.0437 | 36504.8306 | 268431.7914
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 8623.7609 | 8929.9923 | 9937.2908 | 749.0859 | 23.6186 | 3832.3219 | 609.5585 | 225.803 | 32931.4319 | 231700.4315
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 310.3671 | 130.4088 |  | 1313.6186 | 32.3663 | 903.4043 | 18.6447 | 497.1457 | 3205.9556 | 22848.3446
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 3311.2357 | 5081.4265 | 740.6182 | 552672.0738 | 325.7777 | 59653.4819 | 11515.6899 | 4551.831 | 637852.1347 | 4566435.0726
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 148.71 |  | 33.1706 | 181.8805 | 1303.8166
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 21898.7907 | 37928.427 | 9530.7192 | 34045.3366 | 500.0969 | 11224.4015 |  | 525.1791 | 115652.9509 | 829062.0492
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 22.2096 |  |  |  |  | 249.5465 | 902.1081 | 1129.4381 | 2303.3023 | 10303.4963
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 20743.0675 | 12938.6188 | 6.4393 | 10902.0367 | 338.9455 | 962.8792 | 29.1683 | 699.3157 | 46620.4711 | 333991.313
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 114.5599 |  |  |  | 4.5282 | 140.9184 | 478.0704 | 3269.7801 | 4007.857 | 25303.3928
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 206.4969 |  |  |  | 37.0553 | 82.1791 | 1005.5616 | 1326.3696 | 2657.6625 | 11843.1405
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 1198.6543 | 272.0687 | 6.4393 | 2621.7187 | 1.7761 | 459.6838 | 1856.316 | 872.4503 | 7289.1071 | 38945.1451
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 91.1366 |  |  |  |  | 209.6277 | 124.0392 | 127.6481 | 552.4515 | 3071.088
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 431.7391 |  |  | 13398.4589 | 7211.5782 | 2829.5564 | 1247.1084 | 1139.3347 | 26257.7756 | 179289.8048
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 853.0746 |  |  | 38.6358 | 99.9576 | 712.9027 | 83.3835 | 300.2219 | 2088.1761 | 14371.4232
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 1737.4572 |  |  |  |  | 1737.4572 | 12455.0199
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 333.3154 | 13.8974 | 25.7572 | 557.0992 | 716.638 | 1725.4987 | 3189.011 | 490.1254 | 7051.3423 | 27687.2512
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 2271.8567 | 526.7727 |  | 444.3122 |  | 327.4545 | 80.2499 | 45.9071 | 3696.5531 | 25923.5903
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 3101.2481 | 60.5715 |  | 25.7572 | 53.4537 | 49.8452 |  | 68.1949 | 3359.0707 | 24079.6108
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 98.2539 |  |  | 993.1959 | 3.1233 | 164.9752 |  | 56.6298 | 1316.1781 | 9435.0671
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 10.7923 | 13.1693 | 135.2254 | 1519.6764 | 4139.7458 | 688.0486 | 539.3358 | 580.2081 | 7626.2017 | 50802.4358
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 2066.6152 | 159.9902 |  |  |  | 2226.6054 | 15961.4951
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 260.8954 | 36.2892 |  | 19.3179 | 181.2306 | 362.2586 | 12.4439 | 498.51 | 1370.9455 | 9738.4645
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 7159.3229 |  |  | 6.4393 |  | 1460.7673 | 8.3686 | 470.6767 | 9105.5748 | 65213.6267
合 計 |  | 73063.6782 | 65957.3188 | 87732.55 | 818934.087 | 15265.8655 | 95541.7971 | 23069.2073 | 18566.0956 | 1198130.5996 | 8506994.514
表7-1-12 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；千葉県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 1687.3434 |  | 47447.1294 | 206084.9816 | 34.476 | 7610.2509 | 2188.4644 | 1286.6901 | 266339.3359 | 1390323.4261
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 487.1862 | 27.555 | 26339.4601 | 8599.7335 | 1496.7516 | 2379.3938 | 0.3594 | 484.1355 | 39814.5751 | 215424.8602
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 9274.6552 | 9603.9999 | 10895.3823 | 821.3081 | 25.2384 | 4095.143 | 973.7741 | 241.2886 | 35930.7896 | 183991.6608
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 333.7927 | 140.2517 |  | 1440.2695 | 34.586 | 965.3599 | 29.7851 | 531.24 | 3475.2848 | 18134.9353
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 3556.0795 | 5457.164 | 810.8662 | 605093.227 | 347.6232 | 63653.6312 | 18396.3989 | 4857.0605 | 702172.0504 | 3665526.9503
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 158.9085 |  | 35.4454 | 194.3539 | 1022.9563
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 23551.6422 | 40791.1448 | 10449.6116 | 37327.7755 | 534.3936 | 11994.1723 |  | 561.196 | 125209.936 | 659026.0566
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 23.8344 |  |  |  |  | 266.0851 | 1441.1243 | 1204.2916 | 2935.3354 | 8084.8062
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 22308.6887 | 13915.1849 | 7.0601 | 11953.1431 | 362.1904 | 1028.9136 | 46.5966 | 747.2748 | 50369.0522 | 264865.6374
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 123.2065 |  |  |  | 4.8387 | 150.5826 | 763.721 | 3494.022 | 4536.3708 | 19856.8468
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 222.0826 |  |  |  | 39.5966 | 87.815 | 1606.392 | 1417.3322 | 3373.2184 | 9299.4584
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 1289.1249 | 292.6035 | 7.0601 | 2874.4884 | 1.8979 | 491.209 | 2965.4783 | 932.2831 | 8854.1453 | 30994.2254
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 98.0153 |  |  |  |  | 224.004 | 198.1535 | 136.4022 | 656.575 | 2412.8409
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 464.3254 |  |  | 14690.2546 | 7706.1491 | 3023.6077 | 1992.2647 | 1217.4704 | 29094.0719 | 142646.8035
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 917.462 |  |  | 42.3609 | 106.8127 | 761.7937 | 133.2058 | 320.8112 | 2282.4461 | 11312.2444
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 1904.972 |  |  |  |  | 1904.972 | 10026.5698
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 358.473 | 14.9464 | 28.2406 | 610.8112 | 765.7851 | 1843.8336 | 5094.4684 | 523.7383 | 9240.2965 | 21821.0218
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 2443.3293 | 566.5318 |  | 487.15 |  | 349.9114 | 128.1999 | 49.0554 | 4024.1777 | 20505.9679
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 3335.3205 | 65.1433 |  | 28.2406 | 57.1196 | 53.2636 |  | 72.8718 | 3611.9593 | 19011.0734
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 105.6698 |  |  | 1088.9537 | 3.3375 | 176.2892 |  | 60.5135 | 1434.7637 | 7551.6902
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 11.6068 | 14.1633 | 148.263 | 1666.1941 | 4423.6501 | 735.235 | 861.5928 | 619.9989 | 8480.7041 | 40102.1917
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 2265.8653 | 170.9624 |  |  |  | 2436.8277 | 12825.9224
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 280.5869 | 39.0282 |  | 21.1804 | 193.6594 | 387.1023 | 19.8792 | 532.6979 | 1474.1343 | 7654.2809
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 7699.6859 |  |  | 7.0601 |  | 1560.9469 | 13.369 | 502.9557 | 9784.0177 | 51426.5266
合 計 |  | 78572.1112 | 70927.7167 | 96133.0735 | 897007.9697 | 16309.0682 | 101997.4521 | 36853.2276 | 19828.7748 | 1317629.3938 | 6813848.9532
表7-1-13 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；東京都)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 60.6516 |  | 1910.976 | 8300.2586 | 2.4226 | 534.7657 | 134.0459 | 90.4146 | 11033.535 | 4750437.4045
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 17.5606 | 0.99322 | 1063.7929 | 347.3243 | 105.4676 | 167.6625 | 0.022014 | 34.1143 | 1736.9374 | 776059.5627
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 333.3776 | 345.2159 | 438.8214 | 33.0789 | 1.7735 | 287.7621 | 59.6448 | 16.9551 | 1516.6293 | 635012.7
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 11.9982 | 5.0413 |  | 58.0082 | 2.4303 | 67.835 | 1.8244 | 37.3298 | 184.4672 | 79603.0991
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 128.0579 | 196.5178 | 32.7183 | 24415.3979 | 24.472 | 4481.0933 | 1126.8004 | 341.9277 | 30746.9854 | 13124355.4673
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 11.1664 |  | 2.4907 | 13.6571 | 5952.3068
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 846.5641 | 1466.2383 | 420.8675 | 1503.4098 | 37.5514 | 842.82 |  | 39.4348 | 5156.886 | 2247579.12
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 0.85911 |  |  |  |  | 18.7495 | 88.2705 | 84.8596 | 192.7388 | 46676.7653
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 801.8861 | 500.1815 | 0.28435 | 481.4236 | 25.4508 | 72.3009 | 2.8541 | 52.5104 | 1936.8918 | 842931.7022
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 4.4287 |  |  |  | 0.34001 | 10.5813 | 46.7788 | 245.5219 | 307.6506 | 113698.4904
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 7.9828 |  |  |  | 2.7824 | 6.1707 | 98.3933 | 99.5947 | 214.9239 | 50788.7224
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 46.3376 | 10.5176 | 0.28435 | 115.7726 | 0.13336 | 34.5168 | 181.6389 | 65.5107 | 454.7121 | 119016.2964
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 3.5232 |  |  |  |  | 15.7406 | 12.1371 | 9.5849 | 40.9857 | 12573.379
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 16.6902 |  |  | 591.6633 | 541.5044 | 212.4663 | 122.0285 | 85.5506 | 1569.9032 | 631042.2521
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 32.9782 |  |  | 1.7061 | 7.5056 | 53.5306 | 8.159 | 22.5431 | 126.4226 | 51544.0694
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 76.7245 |  |  |  |  | 76.7245 | 33439.6195
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 12.8853 | 0.53725 | 1.1374 | 24.601 | 53.8111 | 129.5646 | 312.042 | 36.8026 | 571.3812 | 113030.5015
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 87.8255 | 20.364 |  | 19.6204 |  | 24.588 | 7.8524 | 3.4471 | 163.6973 | 67923.5239
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 119.8881 | 2.3416 |  | 1.1374 | 4.0137 | 3.7428 |  | 5.1206 | 136.2443 | 59380.7664
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 3.7983 |  |  | 43.8586 | 0.23452 | 12.3877 |  | 4.2522 | 64.5313 | 28125.3621
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 0.41721 | 0.5091 | 5.9714 | 67.1075 | 310.846 | 51.6643 | 52.7735 | 43.5668 | 532.8559 | 209239.2734
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 91.2598 | 12.0134 |  |  |  | 103.2731 | 45010.6065
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 10.0857 | 1.4029 |  | 0.85306 | 13.6083 | 27.2013 | 1.2176 | 37.4322 | 91.8011 | 39479.9328
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 276.7653 |  |  | 0.28435 |  | 109.6864 | 0.81886 | 35.3423 | 422.8972 | 183958.7729
合 計 |  | 2824.5613 | 2549.8605 | 3874.8536 | 36173.4899 | 1146.3611 | 7175.9967 | 2257.3021 | 1394.3067 | 57396.732 | 24266859.6966
表7-1-14 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；神奈川県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 491.0562 |  | 14085.0959 | 61178.1317 | 10.6662 | 2354.4535 | 386.2166 | 398.0752 | 78903.6953 | 2695594.2099
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 143.714 | 8.1284 | 7925.6186 | 2587.6843 | 469.3721 | 746.1633 | 0.063426 | 151.8219 | 12032.5661 | 418949.3938
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 2699.1405 | 2794.9875 | 3234.3897 | 243.8125 | 7.8082 | 1266.9521 | 171.85 | 74.6497 | 10493.5902 | 354357.062
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 97.1414 | 40.8165 |  | 427.5566 | 10.7002 | 298.6623 | 5.2564 | 164.3546 | 1044.4881 | 35678.0027
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1044.2139 | 1602.4519 | 242.8786 | 181243.5053 | 108.5151 | 19870.3091 | 3246.5658 | 1516.1946 | 208874.6345 | 7125892.4524
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 49.163 |  | 10.9661 | 60.1291 | 2064.299
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 6854.0759 | 11871.1724 | 3102.0587 | 11081.0771 | 165.3303 | 3710.7477 |  | 173.6224 | 36958.0845 | 1268813.0097
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 7.0309 |  |  |  |  | 83.4427 | 254.3272 | 377.6585 | 722.4592 | 16299.4865
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 6492.3475 | 4049.6426 | 2.0959 | 3548.3952 | 112.0542 | 318.3245 | 8.2233 | 231.1913 | 14762.2745 | 506523.333
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 35.856 |  |  |  | 1.497 | 46.5871 | 134.7802 | 1080.9778 | 1299.6981 | 39992.9542
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 64.6312 |  |  |  | 12.2504 | 27.1681 | 283.4934 | 438.4931 | 826.0362 | 18626.1111
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 375.1653 | 85.1544 | 2.0959 | 853.3171 | 0.58717 | 151.9698 | 523.3427 | 288.429 | 2280.0614 | 60310.1498
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 28.5247 |  |  |  |  | 69.3022 | 34.9698 | 42.2 | 174.9967 | 4807.2825
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 135.1295 |  |  | 4360.9307 | 2384.1224 | 935.4414 | 351.5916 | 376.66 | 8543.8757 | 281250.417
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 267.0028 |  |  | 12.5752 | 33.0456 | 235.6831 | 23.5079 | 99.2523 | 671.067 | 22231.4375
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 565.5076 |  |  |  |  | 565.5076 | 19414.5184
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 104.324 | 4.3497 | 8.3835 | 181.3247 | 236.918 | 570.4438 | 899.0633 | 162.0337 | 2166.8407 | 43524.2373
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 711.0657 | 164.8739 |  | 144.6147 |  | 108.2553 | 22.6245 | 15.1767 | 1166.6109 | 39274.352
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 970.6559 | 18.9582 |  | 8.3835 | 17.6716 | 16.4786 |  | 22.545 | 1054.6928 | 36208.8022
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 30.7524 |  |  | 323.2654 | 1.0325 | 54.5402 |  | 18.7216 | 428.3122 | 14704.4441
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 3.3779 | 4.1218 | 44.0132 | 494.6243 | 1368.5854 | 227.4664 | 152.0525 | 191.8148 | 2486.0563 | 80129.0027
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 672.642 | 52.8922 |  |  |  | 725.5342 | 24908.4116
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 81.6573 | 11.3581 |  | 6.2876 | 59.9142 | 119.7614 | 3.5082 | 164.8057 | 447.2925 | 15235.6189
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 2240.7878 |  |  | 2.0959 |  | 482.9245 | 2.3593 | 155.6041 | 2883.7716 | 98922.1545
合 計 |  | 22877.6507 | 20656.0156 | 28646.6299 | 267935.7314 | 5052.9629 | 31744.2405 | 6503.7962 | 6155.2481 | 389572.2753 | 13223711.1426
表7-1-15 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；新潟県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 989.2745 |  | 24611.5071 | 106899.2383 | 25.3673 | 5599.5837 | 3319.9062 | 946.74 | 142391.6172 | 401837.2222
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 291.4906 | 16.4866 | 13942.8435 | 4552.2854 | 1123.8872 | 1786.6493 | 0.54521 | 363.5297 | 22077.7174 | 64258.7769
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 5437.6483 | 5630.7402 | 5651.5912 | 426.0243 | 18.5703 | 3013.1853 | 1477.2179 | 177.5389 | 21832.5164 | 58815.1001
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 195.6997 | 82.2283 |  | 747.0885 | 25.4482 | 710.3069 | 45.1841 | 390.8837 | 2196.8393 | 6217.0455
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 2113.1384 | 3242.8248 | 426.3052 | 318122.0015 | 259.244 | 47470.4228 | 27907.3853 | 3622.2084 | 403163.5304 | 1089569.714
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 116.9241 |  | 26.0805 | 143.0046 | 413.201
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 13808.1195 | 23915.4874 | 5420.3635 | 19362.453 | 393.2041 | 8825.2507 |  | 412.9251 | 72137.8033 | 208436.7431
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 14.2605 |  |  |  |  | 199.7991 | 2186.1893 | 904.2836 | 3304.5325 | 3255.0982
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 13079.3868 | 8158.3498 | 3.6622 | 6200.2669 | 266.4979 | 757.0694 | 70.6872 | 549.841 | 29085.7612 | 83836.8684
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 72.2349 |  |  |  | 3.5603 | 110.7979 | 1158.5668 | 2570.8835 | 3916.0434 | 7967.5208
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 130.2051 |  |  |  | 29.1349 | 64.6138 | 2436.9009 | 1042.8658 | 3703.7205 | 3660.3797
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 755.8025 | 171.5509 | 3.6622 | 1491.0384 | 1.3965 | 361.429 | 4498.6384 | 685.9691 | 7969.4871 | 10028.7555
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 57.4655 |  |  |  |  | 164.821 | 300.5994 | 100.364 | 623.2499 | 932.2743
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 272.2299 |  |  | 7620.046 | 5670.1452 | 2224.7551 | 3022.2708 | 895.8085 | 19705.2554 | 48204.2259
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 537.8998 |  |  | 21.9732 | 78.5922 | 560.5239 | 202.0735 | 236.0512 | 1637.1138 | 4146.4409
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 988.1363 |  |  |  |  | 988.1363 | 2855.1453
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 210.1695 | 8.7629 | 14.6488 | 316.8366 | 563.4607 | 1356.6834 | 7728.322 | 385.3639 | 10584.2478 | 8251.9824
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1432.5024 | 332.1526 |  | 252.6917 |  | 257.463 | 194.4796 | 36.0947 | 2505.3839 | 6677.1839
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1955.4689 | 38.1929 |  | 14.6488 | 42.0283 | 39.1911 |  | 53.6187 | 2143.1487 | 6192.4665
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 61.9533 |  |  | 564.8559 | 2.4557 | 129.7127 |  | 44.5255 | 803.5031 | 2321.6616
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 6.805 | 8.3038 | 76.9062 | 864.2788 | 3254.8991 | 540.9822 | 1307.0386 | 456.192 | 6515.4057 | 15049.184
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 1175.3369 | 125.7932 |  |  |  | 1301.1301 | 3759.5173
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 164.5056 | 22.8819 |  | 10.9866 | 142.4936 | 284.8279 | 30.1568 | 391.9564 | 1047.8088 | 2940.4287
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 4514.2578 |  |  | 3.6622 |  | 1148.5368 | 20.2808 | 370.0723 | 6056.8097 | 17442.0953
合 計 |  | 46100.5184 | 41627.9621 | 50151.4899 | 469633.8491 | 12026.1787 | 75723.529 | 55906.4429 | 14663.7966 | 765833.7666 | 2057069.0314
表7-1-16 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；富山県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 310.8091 |  | 7665.75 | 33295.9227 | 7.6725 | 1693.6416 | 1165.9499 | 286.3496 | 44426.0954 | 220712.0616
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 91.811 | 5.1928 | 4353.7253 | 1421.4747 | 340.786 | 541.7492 | 0.19148 | 110.2298 | 6865.1602 | 35193.388
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 1708.3937 | 1769.0591 | 1760.302 | 132.6939 | 5.6167 | 911.3635 | 518.7984 | 53.6981 | 6859.9255 | 32352.2543
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 61.4847 | 25.8344 |  | 232.6958 | 7.697 | 214.8384 | 15.8686 | 118.2261 | 676.6449 | 3371.2623
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 665.0161 | 1020.5345 | 133.0039 | 99251.5946 | 78.542 | 14381.8987 | 9801.0639 | 1097.404 | 126429.0577 | 596938.2363
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 35.3647 |  | 7.8883 | 43.253 | 220.6754
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 4338.2182 | 7513.7387 | 1688.2815 | 6030.8263 | 118.9279 | 2669.272 |  | 124.8927 | 22484.1574 | 114713.5467
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 4.4916 |  |  |  |  | 60.5833 | 767.7889 | 274.1976 | 1107.0614 | 1739.2866
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 4109.2659 | 2563.1804 | 1.1407 | 1931.1981 | 80.6045 | 228.9821 | 24.8253 | 166.3041 | 9105.501 | 46329.3555
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 22.6947 |  |  |  | 1.0768 | 33.5118 | 406.8882 | 777.5856 | 1241.7571 | 4259.4776
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 40.9077 |  |  |  | 8.8121 | 19.543 | 855.8387 | 315.4236 | 1240.5251 | 1962.6593
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 237.4571 | 53.8976 | 1.1407 | 464.414 | 0.42237 | 109.3173 | 1579.9202 | 207.4772 | 2654.0465 | 5480.1623
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 18.0544 |  |  |  |  | 49.8515 | 105.5704 | 30.356 | 203.8323 | 501.3295
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 85.5288 |  |  | 2373.4169 | 1714.9836 | 672.8961 | 1061.4205 | 270.9449 | 6179.1907 | 26110.7219
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 168.9967 |  |  | 6.844 | 23.7709 | 169.5352 | 70.9681 | 71.3957 | 511.5106 | 2247.6356
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 307.775 |  |  |  |  | 307.775 | 1570.2594
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 66.0308 | 2.7531 | 4.5627 | 98.6851 | 170.4235 | 410.3404 | 2714.184 | 116.5566 | 3583.5362 | 4435.4108
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 450.0619 | 104.3553 |  | 78.7059 |  | 77.8719 | 68.3012 | 10.9171 | 790.2132 | 3683.1754
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 614.3668 | 11.9994 |  | 4.5627 | 12.7118 | 11.8537 |  | 16.2174 | 671.7118 | 3427.0551
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 19.4644 |  |  | 175.9358 | 0.74274 | 39.2327 |  | 13.4671 | 248.8427 | 1269.5888
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 2.138 | 2.6089 | 23.954 | 269.1971 | 984.4719 | 163.6247 | 459.0315 | 137.9791 | 2043.0051 | 8081.3893
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 366.0824 | 38.0472 |  |  |  | 404.1296 | 2061.8579
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 51.6842 | 7.189 |  | 3.422 | 43.0984 | 86.1486 | 10.5911 | 118.5505 | 320.6838 | 1582.0845
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 1418.284 |  |  | 1.1407 |  | 347.3847 | 7.1226 | 111.9315 | 1885.8635 | 9585.2838
合 計 |  | 14485.1597 | 13080.3433 | 15631.8607 | 146446.5875 | 3638.4081 | 22928.8049 | 19634.323 | 4437.9926 | 240283.4798 | 1127828.1579
表7-1-17 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；石川県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 335.5215 |  | 8768.4391 | 38085.4148 | 9.5727 | 2113.0917 | 764.7486 | 357.2674 | 50434.0558 | 249249.8251
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 98.6873 | 5.5817 | 4958.7087 | 1618.9995 | 423.3684 | 673.031 | 0.12559 | 136.9417 | 7915.4439 | 40082.9454
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 1844.2282 | 1909.7171 | 2013.5148 | 151.7814 | 7.0078 | 1137.0732 | 340.2808 | 66.9971 | 7470.6003 | 35781.2698
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 66.3733 | 27.8885 |  | 266.1682 | 9.6033 | 268.0456 | 10.4083 | 147.5061 | 795.9932 | 3942.2116
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 715.8494 | 1098.5434 | 151.7032 | 113205.6127 | 97.715 | 17892.6994 | 6428.5354 | 1365.294 | 140955.9526 | 679177.4145
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 44.1232 |  | 9.8419 | 53.9651 | 270.8067
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 4683.15 | 8111.1563 | 1931.1344 | 6898.3378 | 148.3818 | 3330.3482 |  | 155.8238 | 25258.3324 | 126751.0115
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 4.828 |  |  |  |  | 75.2644 | 503.5941 | 340.6437 | 924.3302 | 2130.5956
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 4435.9937 | 2766.979 | 1.3047 | 2208.9936 | 100.5672 | 285.6921 | 16.283 | 207.4912 | 10023.3045 | 50217.0962
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 24.4991 |  |  |  | 1.3435 | 41.8113 | 266.8787 | 970.1636 | 1304.6964 | 5207.962
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 44.1602 |  |  |  | 10.9945 | 24.383 | 561.3462 | 393.5419 | 1034.4259 | 2374.0022
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 256.3373 | 58.183 | 1.3047 | 531.2182 | 0.52698 | 136.391 | 1036.2725 | 258.8613 | 2279.0951 | 6236.7149
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 19.4899 |  |  |  |  | 62.1978 | 69.2438 | 37.874 | 188.8055 | 599.9829
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 92.3292 |  |  | 2714.8239 | 2139.7191 | 839.5466 | 696.1876 | 338.0475 | 6820.654 | 30733.7122
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 182.4336 |  |  | 7.8285 | 29.658 | 211.5226 | 46.5481 | 89.0777 | 567.0685 | 2612.0682
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 352.0472 |  |  |  |  | 352.0472 | 1766.6385
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 71.2809 | 2.972 | 5.219 | 112.8806 | 212.6308 | 511.966 | 1780.2381 | 145.4232 | 2842.6107 | 5331.1831
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 485.8463 | 112.6526 |  | 90.0275 |  | 97.1578 | 44.7988 | 13.6209 | 844.1038 | 4011.0612
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 663.2152 | 12.9535 |  | 5.219 | 15.86 | 14.7894 |  | 20.2339 | 732.2709 | 3674.6716
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 21.012 |  |  | 201.2434 | 0.92669 | 48.9492 |  | 16.8024 | 288.9337 | 1449.9232
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 2.308 | 2.8163 | 27.3997 | 307.92 | 1228.2878 | 204.1482 | 301.0796 | 172.1513 | 2246.1108 | 9760.5287
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 418.7419 | 47.4701 |  |  |  | 466.212 | 2339.5385
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 55.7936 | 7.7606 |  | 3.9142 | 53.7722 | 107.4843 | 6.9467 | 147.911 | 383.5826 | 1890.0291
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 1531.0518 |  |  | 1.3047 |  | 433.4185 | 4.6717 | 139.6526 | 2110.0995 | 10565.4281
合 計 |  | 15634.3888 | 14117.2039 | 17858.7283 | 167182.4772 | 4537.4061 | 28553.1343 | 12878.1878 | 5531.1683 | 266292.6947 | 1276156.6208
表7-1-18 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；福井県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 290.3884 |  | 6793.1564 | 29505.8421 | 7.5796 | 1673.133 | 924.1053 | 282.8821 | 39477.0869 | 145462.6684
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 85.7328 | 4.849 | 3856.0706 | 1258.9924 | 336.4788 | 534.902 | 0.15176 | 108.8366 | 6186.0139 | 23464.4967
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 1596.1492 | 1652.8288 | 1559.9265 | 117.5893 | 5.5487 | 900.3276 | 411.1878 | 53.0479 | 6296.6058 | 22206.0285
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 57.445 | 24.137 |  | 206.208 | 7.6038 | 212.2368 | 12.5771 | 116.7945 | 637.0023 | 2355.9928
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 621.1015 | 953.1431 | 117.822 | 87922.3679 | 77.5632 | 14202.6733 | 7768.0996 | 1083.7283 | 112746.499 | 397499.9733
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 34.9364 |  | 7.7928 | 42.7292 | 161.2198
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 4053.1895 | 7020.0726 | 1496.1041 | 5344.3363 | 117.4878 | 2636.9493 |  | 123.3804 | 20791.52 | 78447.6285
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 4.1943 |  |  |  |  | 59.8175 | 608.532 | 270.732 | 943.2758 | 1269.7656
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 3839.2797 | 2394.7749 | 1.0108 | 1711.3695 | 79.6285 | 226.2093 | 19.676 | 164.2903 | 8436.2389 | 31756.1873
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 21.2036 |  |  |  | 1.0638 | 33.106 | 322.4903 | 768.1696 | 1146.0333 | 3107.2762
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 38.22 |  |  |  | 8.7054 | 19.3063 | 678.3183 | 311.6041 | 1056.1541 | 1425.5967
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 221.8558 | 50.3565 | 1.0108 | 411.5497 | 0.41726 | 107.9935 | 1252.2087 | 204.9648 | 2250.357 | 3766.0723
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 16.8682 |  |  |  |  | 49.2478 | 83.6727 | 29.9884 | 179.7771 | 362.6077
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 79.9094 |  |  | 2103.2505 | 1694.2165 | 664.7478 | 841.2576 | 267.664 | 5651.0459 | 18147.614
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 157.8933 |  |  | 6.0649 | 23.483 | 167.4823 | 56.2477 | 70.5312 | 481.7025 | 1605.2658
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 272.7409 |  |  |  |  | 272.7409 | 1029.0674
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 61.6925 | 2.5722 | 4.0433 | 87.4518 | 168.3598 | 405.3715 | 2151.2003 | 115.1452 | 2995.8366 | 3186.8624
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 420.492 | 97.499 |  | 69.7468 |  | 76.9289 | 54.1339 | 10.785 | 729.5856 | 2548.5187
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 574.0018 | 11.211 |  | 4.0433 | 12.5579 | 11.7101 |  | 16.021 | 629.5452 | 2375.3112
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 18.1856 |  |  | 155.909 | 0.73375 | 38.7576 |  | 13.304 | 226.89 | 856.0691
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 1.9975 | 2.4375 | 21.2273 | 238.5543 | 972.5507 | 161.6433 | 363.8179 | 136.3083 | 1898.5368 | 5790.5849
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 324.4111 | 37.5865 |  |  |  | 361.9976 | 1365.8384
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 48.2884 | 6.7167 |  | 3.0325 | 42.5765 | 85.1054 | 8.3942 | 117.115 | 311.2287 | 1142.6124
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 1325.1002 |  |  | 1.0108 |  | 343.1782 | 5.6452 | 110.5761 | 1785.5105 | 6715.5364
合 計 |  | 13533.1887 | 12220.5983 | 13850.3718 | 129744.471 | 3594.1416 | 22645.7643 | 15561.7164 | 4383.6614 | 215533.9135 | 756048.7946
表7-1-19 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；山梨県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 357.6637 |  | 9619.9415 | 41783.8864 | 8.8853 | 1961.3494 | 443.1296 | 331.6118 | 54506.4677 | 143881.3887
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 104.0362 | 5.8842 | 5380.0655 | 1756.5709 | 388.6189 | 617.7895 | 0.072772 | 125.7017 | 8378.7398 | 22753.7168
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 1965.9351 | 2035.7458 | 2209.047 | 166.5208 | 6.5046 | 1055.4194 | 197.174 | 62.186 | 7698.5326 | 19963.7303
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 70.7535 | 29.7289 |  | 292.0157 | 8.9137 | 248.7971 | 6.031 | 136.9136 | 793.1536 | 2094.8076
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 757.48 | 1162.4297 | 165.2114 | 123285.8075 | 90.0312 | 16485.7031 | 3724.9816 | 1257.9339 | 146929.5783 | 386268.6044
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 40.9546 |  | 9.1352 | 50.0898 | 133.3064
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 4992.2071 | 8646.4392 | 2118.6667 | 7568.2348 | 137.7264 | 3091.1941 |  | 144.634 | 26699.1022 | 71055.6181
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 5.0897 |  |  |  |  | 69.0868 | 291.805 | 312.6841 | 678.6656 | 1050.5868
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 4728.74 | 2949.5813 | 1.4314 | 2423.5088 | 93.3454 | 265.1764 | 9.4351 | 192.5912 | 10663.8097 | 28355.0049
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 26.1159 |  |  |  | 1.2471 | 38.8088 | 154.6415 | 900.4956 | 1121.309 | 2572.6391
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 47.0745 |  |  |  | 10.205 | 22.6321 | 325.2691 | 365.2815 | 770.4622 | 1184.814
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 273.2539 | 62.0227 | 1.4314 | 582.8047 | 0.48914 | 126.5967 | 600.4628 | 240.2723 | 1887.3337 | 3424.8122
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 20.7762 |  |  |  |  | 57.7314 | 40.123 | 35.1542 | 153.7847 | 302.4934
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 98.4224 |  |  | 2978.4603 | 1986.0647 | 779.2583 | 403.4023 | 313.7721 | 6559.3801 | 16383.2028
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 194.4731 |  |  | 8.5887 | 27.5283 | 196.333 | 26.9721 | 82.681 | 536.5761 | 1356.2339
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 386.2345 |  |  |  |  | 386.2345 | 1027.9047
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 75.985 | 3.1682 | 5.7258 | 123.8424 | 197.3617 | 475.2014 | 1031.5498 | 134.9803 | 2047.8145 | 2704.6348
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 517.9089 | 120.0869 |  | 98.77 |  | 90.1808 | 25.9585 | 12.6428 | 865.5479 | 2234.4402
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 706.983 | 13.8083 |  | 5.7258 | 14.7211 | 13.7273 |  | 18.7809 | 773.7464 | 2059.209
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 22.3987 |  |  | 220.7862 | 0.86015 | 45.4341 |  | 15.5958 | 305.0749 | 811.9107
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 2.4603 | 3.0022 | 30.0604 | 337.8221 | 1140.0837 | 189.4882 | 174.459 | 159.789 | 2037.165 | 4957.3099
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 459.4059 | 44.0612 |  |  |  | 503.4671 | 1339.9015
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 59.4756 | 8.2727 |  | 4.2943 | 49.9108 | 99.7658 | 4.0252 | 137.2894 | 363.0339 | 955.4473
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 1632.0911 |  |  | 1.4314 |  | 402.2945 | 2.707 | 129.6241 | 2168.1482 | 5762.9939
合 計 |  | 16659.3239 | 15040.1702 | 19531.5813 | 182484.7115 | 4206.5584 | 26372.9226 | 7462.1993 | 5119.7504 | 276877.2176 | 722634.7113
表7-1-20 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；長野県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 547.028 |  | 14026.9381 | 60925.5251 | 13.1659 | 2906.2399 | 1864.7082 | 491.3675 | 80774.9726 | 449155.7284
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 160.4292 | 9.0738 | 7909.3751 | 2582.3809 | 580.5834 | 922.9564 | 0.30623 | 187.794 | 12352.899 | 71159.5287
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 3006.7951 | 3113.5669 | 3221.0348 | 242.8058 | 9.6382 | 1563.8733 | 829.7163 | 92.1445 | 12079.5748 | 64033.981
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 108.2138 | 45.4689 |  | 425.7912 | 13.2079 | 368.6564 | 25.3788 | 202.8725 | 1189.5895 | 6626.6653
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1164.8477 | 1787.5767 | 242.2109 | 180745.2317 | 134.1321 | 24561.0707 | 15674.8792 | 1874.121 | 226184.0701 | 1207819.0584
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 60.6848 |  | 13.5361 | 74.2208 | 422.4635
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 7635.3202 | 13224.2774 | 3089.2502 | 11035.3229 | 204.0768 | 4580.3933 |  | 214.3123 | 39982.9532 | 227582.2112
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 7.8486 |  |  |  |  | 103.2133 | 1227.9278 | 467.1394 | 1806.129 | 3330.8416
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 7232.3611 | 4511.2307 | 2.0872 | 3533.7438 | 138.3151 | 392.9266 | 39.7032 | 285.373 | 16135.7406 | 91618.3395
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 39.9429 |  |  |  | 1.8478 | 57.5052 | 650.7379 | 1334.3142 | 2084.3482 | 8160.0821
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 71.998 |  |  |  | 15.1213 | 33.5352 | 1368.7462 | 541.2578 | 2030.6585 | 3767.5925
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 417.9276 | 94.8606 | 2.0872 | 849.7937 | 0.72478 | 187.5853 | 2526.7725 | 356.0248 | 4435.7765 | 10866.0143
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 31.776 |  |  |  |  | 85.5437 | 168.8392 | 52.0899 | 338.2489 | 964.2769
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 150.5319 |  |  | 4342.9243 | 2942.862 | 1154.6701 | 1697.5338 | 464.9336 | 10753.4557 | 51546.1357
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 297.4364 |  |  | 12.5233 | 40.7901 | 290.9175 | 113.4996 | 122.5129 | 877.6799 | 4349.6996
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 563.1726 |  |  |  |  | 563.1726 | 3205.5678
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 116.2151 | 4.8455 | 8.3488 | 180.576 | 292.4418 | 704.1322 | 4340.8049 | 200.0077 | 5847.372 | 8575.3516
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 792.1147 | 183.6667 |  | 144.0176 |  | 133.6259 | 109.2343 | 18.7335 | 1381.3927 | 7241.1013
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1081.2936 | 21.1191 |  | 8.3488 | 21.8131 | 20.3406 |  | 27.8286 | 1180.7438 | 6720.7716
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 34.2576 |  |  | 321.9307 | 1.2745 | 67.3222 |  | 23.1092 | 447.8942 | 2549.4052
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 3.7629 | 4.5917 | 43.8314 | 492.582 | 1689.3252 | 280.7752 | 734.1308 | 236.7682 | 3485.7674 | 15662.263
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 669.8646 | 65.2879 |  |  |  | 735.1525 | 4184.4743
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 90.9648 | 12.6527 |  | 6.2616 | 73.9556 | 147.8285 | 16.9383 | 203.4293 | 552.0309 | 3045.737
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 2496.1982 |  |  | 2.0872 |  | 596.1021 | 11.3912 | 192.0712 | 3297.8499 | 18706.4605
合 計 |  | 25487.2634 | 23012.9307 | 28545.1638 | 267084.8838 | 6238.5636 | 39219.8983 | 31401.2484 | 7601.7413 | 428591.6932 | 2271293.7509
表7-1-21 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；岐阜県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 850.5966 |  | 21390.5302 | 92909.0353 | 21.1053 | 4658.7953 | 921.1996 | 787.6778 | 121538.9401 | 357762.0264
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 248.9359 | 14.0797 | 12036.2389 | 3929.7862 | 928.7455 | 1476.4315 | 0.15128 | 300.4096 | 18934.7785 | 56958.8683
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 4675.391 | 4841.415 | 4911.9516 | 370.2693 | 15.4503 | 2506.9387 | 409.8949 | 147.7105 | 17879.0214 | 51814.8498
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 168.2662 | 70.7014 |  | 649.3149 | 21.1726 | 590.9679 | 12.5376 | 325.2111 | 1838.1718 | 5414.9797
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1808.7527 | 2775.7141 | 368.8488 | 275246.2852 | 214.7192 | 39317.4555 | 7743.6742 | 3000.1 | 330475.5497 | 966265.2018
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 97.2796 |  | 21.6987 | 118.9783 | 352.8995
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 11872.4777 | 20562.9804 | 4710.9854 | 16828.4345 | 327.1417 | 7342.5166 |  | 343.5494 | 61988.0856 | 183861.7022
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 12.1786 |  |  |  |  | 165.1078 | 606.6186 | 747.2719 | 1531.1768 | 2781.2425
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 11245.8998 | 7014.7007 | 3.1829 | 5388.8206 | 221.7235 | 629.8738 | 19.6141 | 457.462 | 24981.2774 | 74038.323
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 62.1089 |  |  |  | 2.9621 | 92.1827 | 321.4763 | 2138.9483 | 2617.6783 | 6810.7219
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 111.9527 |  |  |  | 24.24 | 53.758 | 676.1854 | 867.6535 | 1733.7896 | 3136.94
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 649.8531 | 147.5026 | 3.1829 | 1295.902 | 1.1618 | 300.7052 | 1248.2714 | 570.7192 | 4217.2982 | 8806.375
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 49.4099 |  |  |  |  | 137.1293 | 83.4096 | 83.5018 | 353.4507 | 800.9637
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 234.0683 |  |  | 6622.7892 | 4717.5017 | 1850.973 | 838.6124 | 745.3033 | 15009.2479 | 42031.2572
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 462.4963 |  |  | 19.0975 | 65.3879 | 466.35 | 56.0709 | 196.3922 | 1265.7947 | 3588.1394
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 858.8161 |  |  |  |  | 858.8161 | 2547.3185
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 180.7077 | 7.5345 | 12.7317 | 275.3713 | 468.7935 | 1128.7464 | 2144.4362 | 320.6188 | 4538.94 | 7102.2929
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1231.6921 | 285.591 |  | 219.6212 |  | 214.2066 | 53.9637 | 30.0304 | 2035.105 | 5876.2261
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1681.3485 | 32.839 |  | 12.7317 | 34.9671 | 32.6066 |  | 44.6102 | 1839.103 | 5454.929
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 53.2686 |  |  | 490.9316 | 2.0431 | 107.9196 |  | 37.0448 | 691.2077 | 2050.1783
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 5.851 | 7.1398 | 66.8412 | 751.1682 | 2708.0421 | 450.0915 | 362.6739 | 379.547 | 4731.3549 | 12957.8629
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 1021.5172 | 104.6587 |  |  |  | 1126.1759 | 3340.3292
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 141.445 | 19.6743 |  | 9.5487 | 118.5532 | 236.9738 | 8.3678 | 326.1036 | 860.6665 | 2527.9872
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 3881.4427 |  |  | 3.1829 |  | 955.5706 | 5.6275 | 307.8963 | 5153.7199 | 15269.6609
合 計 |  | 39628.1432 | 35779.8725 | 43504.4936 | 406902.6238 | 9998.3693 | 62812.5801 | 15512.7853 | 12179.4604 | 626318.3282 | 1821551.2754
表7-1-22 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；静岡県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 1512.5532 |  | 39967.5514 | 173597.6908 | 37.5083 | 8279.5982 | 1167.1746 | 1399.8589 | 225961.9354 | 615448.2138
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 437.5654 | 24.7485 | 22230.2993 | 7258.1081 | 1631.5518 | 2593.6863 | 0.19168 | 527.7376 | 34703.8886 | 97484.1692
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 8313.9031 | 8609.1314 | 9177.8314 | 691.8369 | 27.4582 | 4455.3246 | 519.3434 | 262.5107 | 32057.3397 | 86345.4445
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 299.2154 | 125.7232 |  | 1213.225 | 37.6279 | 1050.2666 | 15.8853 | 577.9643 | 3319.9078 | 9045.8279
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 3191.7892 | 4898.1237 | 683.9153 | 510358.6151 | 378.6819 | 69340.829 | 9811.3589 | 5291.0195 | 603954.3326 | 1654625.564
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 172.8851 |  | 38.5629 | 211.448 | 578.9071
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 21111.9517 | 36565.6318 | 8802.3321 | 31443.4151 | 581.3953 | 13049.1003 |  | 610.5551 | 112164.3814 | 307086.197
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 21.4068 |  |  |  |  | 290.0492 | 768.5954 | 1312.7523 | 2392.8037 | 4562.4707
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 19997.7545 | 12473.7251 | 5.9472 | 10068.8464 | 394.0463 | 1119.41 | 24.8514 | 813.0002 | 44897.5811 | 122853.5809
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 110.4437 |  |  |  | 5.2643 | 163.8268 | 407.3156 | 3801.333 | 4488.1835 | 11172.6929
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 199.0773 |  |  |  | 43.0792 | 95.5386 | 856.7377 | 1541.9914 | 2736.4242 | 5146.2484
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 1155.5858 | 262.293 | 5.9472 | 2421.3533 | 2.0648 | 534.4124 | 1581.5798 | 1014.2805 | 6977.5169 | 14773.1195
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 87.862 |  |  |  |  | 243.7059 | 105.6813 | 148.3992 | 585.6484 | 1314.0647
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 416.2264 |  |  | 12374.479 | 8383.931 | 3289.5442 | 1062.5354 | 1324.551 | 26851.267 | 70604.9767
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 822.423 |  |  | 35.6831 | 116.2072 | 828.796 | 71.0427 | 349.0276 | 2223.1796 | 5892.1695
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 1604.6717 |  |  |  |  | 1604.6717 | 4393.3066
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 321.3391 | 13.3981 | 23.7887 | 514.5228 | 833.1385 | 2006.005 | 2717.0349 | 569.8028 | 6999.0299 | 11723.3435
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 2190.2273 | 507.8453 |  | 410.3555 |  | 380.6873 | 68.3729 | 53.37 | 3610.8584 | 9698.6974
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 2989.8181 | 58.3951 |  | 23.7887 | 62.1434 | 57.9483 |  | 79.2811 | 3271.3748 | 8956.4443
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 94.7236 |  |  | 917.2907 | 3.631 | 191.7945 |  | 65.8358 | 1273.2757 | 3486.0031
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 10.4045 | 12.6961 | 124.8908 | 1403.5348 | 4812.7251 | 799.9015 | 459.5137 | 674.5299 | 8298.1963 | 21460.9239
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 1908.6737 | 185.9991 |  |  |  | 2094.6728 | 5734.8428
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 251.5212 | 34.9853 |  | 17.8415 | 210.6924 | 421.1492 | 10.6022 | 579.5505 | 1526.3424 | 4149.828
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 6902.0834 |  |  | 5.9472 |  | 1698.2375 | 7.1301 | 547.1924 | 9160.5905 | 25060.5522
合 計 |  | 70437.8747 | 63586.6967 | 81022.5033 | 756269.8795 | 17747.1459 | 111062.6966 | 19654.9469 | 21583.1067 | 1141364.8502 | 3101597.5885
表7-1-23 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；愛知県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 2181.7105 |  | 58348.3862 | 253434.217 | 61.5088 | 13577.4844 | 1480.9891 | 2295.5899 | 331379.8859 | 1632184.6674
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 635.1788 | 35.9254 | 32661.2752 | 10663.7821 | 2692.6347 | 4280.4953 | 0.24321 | 870.9528 | 51840.4874 | 261482.1031
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 11991.9941 | 12417.8321 | 13398.6604 | 1010.0085 | 45.028 | 7306.1638 | 658.9775 | 430.4841 | 47259.1486 | 230555.7412
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 431.5891 | 181.3434 |  | 1771.1799 | 61.705 | 1722.3032 | 20.1563 | 947.7878 | 5136.0646 | 25311.1092
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 4623.2898 | 7094.9063 | 1002.661 | 748216.3992 | 623.6129 | 114190.3879 | 12449.3072 | 8713.2441 | 896913.8084 | 4432429.1764
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 283.5094 |  | 63.2383 | 346.7477 | 1715.5447
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 30451.9306 | 52742.3565 | 12850.4713 | 45904.0512 | 953.4141 | 21398.8593 |  | 1001.2324 | 165302.3153 | 817838.1533
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 31.0746 |  |  |  |  | 478.6833 | 975.2452 | 2166.5033 | 3651.5063 | 13499.0569
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 28844.8098 | 17992.1315 | 8.6823 | 14699.4479 | 646.1857 | 1835.6896 | 31.5331 | 1333.2165 | 65391.6963 | 323371.3639
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 159.3042 |  |  |  | 8.6328 | 268.6551 | 516.8293 | 6233.7011 | 7187.1225 | 33001.4752
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 287.1496 |  |  |  | 70.6444 | 156.6711 | 1087.086 | 2528.669 | 4130.2201 | 15055.9972
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 1666.8197 | 378.3321 | 8.6823 | 3534.9191 | 3.3861 | 876.3682 | 2006.814 | 1663.2906 | 10138.6121 | 40232.3144
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 126.7323 |  |  |  |  | 399.6466 | 134.0955 | 243.3558 | 903.8301 | 3808.2851
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 600.366 |  |  | 18065.4269 | 13748.577 | 5394.4327 | 1348.2158 | 2172.0946 | 41329.113 | 197806.6859
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 1186.2649 |  |  | 52.0935 | 190.565 | 1359.1197 | 90.1437 | 572.3607 | 3450.5476 | 16625.6989
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 2342.6505 |  |  |  |  | 2342.6505 | 11590.3333
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 463.5004 | 19.3254 | 34.729 | 751.1487 | 1366.2408 | 3289.5922 | 3447.5553 | 934.4039 | 10306.4957 | 33934.8128
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 3159.1892 | 732.5174 |  | 599.0755 |  | 624.2786 | 86.7561 | 87.5199 | 5289.3368 | 25739.9236
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 4312.5209 | 84.2293 |  | 34.729 | 101.9073 | 95.0278 |  | 130.0109 | 4758.4252 | 23542.4509
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 136.6296 |  |  | 1339.1472 | 5.9544 | 314.5185 |  | 107.9624 | 1904.212 | 9421.1457
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 15.0074 | 18.3129 | 182.3273 | 2049.012 | 7892.2549 | 1311.7363 | 583.0616 | 1106.1429 | 13157.8555 | 62214.1693
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 2786.4612 | 305.0147 |  |  |  | 3091.4759 | 15295.1696
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 362.7948 | 50.4628 |  | 26.0468 | 345.5087 | 690.631 | 13.4528 | 950.3888 | 2439.2857 | 12001.8812
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 9955.5818 |  |  | 8.6823 |  | 2784.8927 | 9.0471 | 897.3257 | 13655.5296 | 67516.3807
合 計 |  | 101623.438 | 91747.6751 | 118495.8749 | 1107288.4784 | 29122.7753 | 182639.1467 | 24939.5087 | 35449.4755 | 1691306.3727 | 8306173.64
表7-1-24 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；三重県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 814.3523 |  | 21952.0019 | 95347.7686 | 18.888 | 4169.3476 | 1176.0117 | 704.9253 | 124183.2954 | 271167.5794
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 234.8142 | 13.281 | 12170.0294 | 3973.4683 | 818.9161 | 1301.8352 | 0.19313 | 264.8845 | 18777.4219 | 42610.019
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 4476.1704 | 4635.1201 | 5040.8835 | 379.9884 | 13.8271 | 2243.5626 | 523.2755 | 132.1922 | 17445.0198 | 37303.7133
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 161.0963 | 67.6888 |  | 666.3585 | 18.9482 | 528.8815 | 16.0056 | 291.0448 | 1750.0238 | 3822.6154
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1714.7376 | 2631.4384 | 374.8269 | 279707.3334 | 190.2809 | 34842.5303 | 9885.6446 | 2658.643 | 332005.435 | 723878.9786
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 87.0595 |  | 19.4191 | 106.4786 | 234.7304
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 11366.5858 | 19686.7821 | 4834.6422 | 17270.1575 | 292.7726 | 6571.1202 |  | 307.4565 | 60329.5169 | 132995.4501
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 11.4877 |  |  |  |  | 145.5829 | 774.4147 | 658.9028 | 1590.3881 | 1851.6386
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 10766.7067 | 6715.801 | 3.2665 | 5530.2696 | 198.4294 | 563.7 | 25.0395 | 409.4015 | 24212.6144 | 53321.1199
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 59.4624 |  |  |  | 2.6509 | 82.4981 | 410.3996 | 1914.2328 | 2469.2439 | 4538.6891
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 107.1824 |  |  |  | 21.6934 | 48.1103 | 863.2244 | 776.4988 | 1816.7092 | 2101.9418
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 622.1625 | 141.2175 | 3.2665 | 1329.9177 | 1.0398 | 269.1135 | 1593.5545 | 510.7601 | 4471.0319 | 6343.3527
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 47.3045 |  |  |  |  | 122.7227 | 106.4815 | 74.7292 | 351.2379 | 539.5616
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 224.0945 |  |  | 6796.6282 | 4221.8864 | 1656.5119 | 1070.5802 | 667.0026 | 14636.7039 | 29906.3015
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 442.7891 |  |  | 19.5988 | 58.5183 | 417.3558 | 71.5806 | 175.7594 | 1185.602 | 2455.8424
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 881.3589 |  |  |  |  | 881.3589 | 1942.9414
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 173.0076 | 7.2135 | 13.0659 | 282.5994 | 419.5426 | 1010.1616 | 2737.6067 | 286.9349 | 4930.1321 | 4833.3871
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1179.2092 | 273.4218 |  | 225.386 |  | 191.7023 | 68.8906 | 26.8755 | 1965.4852 | 4181.0124
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1609.7055 | 31.4397 |  | 13.0659 | 31.2935 | 29.1809 |  | 39.9235 | 1754.6089 | 3868.0072
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 50.9988 |  |  | 503.8179 | 1.8285 | 96.5817 |  | 33.1529 | 686.3797 | 1513.1131
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 5.6017 | 6.8355 | 68.5957 | 770.8853 | 2423.5384 | 402.8054 | 462.9928 | 339.6722 | 4480.9272 | 8857.4717
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 1048.3306 | 93.6633 |  |  |  | 1141.994 | 2517.5074
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 135.418 | 18.8359 |  | 9.7994 | 106.0981 | 212.0776 | 10.6825 | 291.8436 | 784.7551 | 1706.4306
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 3716.0526 |  |  | 3.2665 |  | 855.1795 | 7.1841 | 275.549 | 4857.2316 | 10691.8518
合 計 |  | 37918.9398 | 34229.0753 | 44460.5785 | 414759.9988 | 8933.8156 | 55847.6212 | 19803.7622 | 10859.8043 | 626813.5956 | 1353183.2565
表7-1-25 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；滋賀県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 273.3957 |  | 6936.5578 | 30128.7012 | 6.1257 | 1352.1796 | 1166.166 | 228.6175 | 40091.7434 | 335894.0004
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 80.6042 | 4.5589 | 3932.0179 | 1283.7889 | 271.5562 | 431.6943 | 0.19151 | 87.8369 | 6092.2487 | 52923.7332
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 1502.7472 | 1556.1101 | 1592.8561 | 120.0716 | 4.4843 | 727.6198 | 518.8946 | 42.8718 | 6065.6554 | 47863.7394
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 54.0835 | 22.7246 |  | 210.5609 | 6.1452 | 171.5239 | 15.8716 | 94.39 | 575.2998 | 4827.3807
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 584.2175 | 896.5409 | 120.1983 | 89695.6378 | 62.6266 | 11467.6273 | 9802.8806 | 875.0319 | 113504.761 | 898871.9803
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 28.2347 |  | 6.2979 | 34.5326 | 297.986
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 3816.0087 | 6609.2785 | 1527.6864 | 5457.1536 | 94.9504 | 2131.1092 |  | 99.7126 | 19735.8993 | 170303.7082
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 3.9434 |  |  |  |  | 48.2759 | 767.9312 | 218.4951 | 1038.6456 | 2351.7858
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 3614.6163 | 2254.6396 | 1.0322 | 1747.496 | 64.3535 | 182.8161 | 24.8299 | 132.7748 | 8022.5584 | 69013.4662
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 19.9628 |  |  |  | 0.85974 | 26.7553 | 406.9637 | 620.8134 | 1075.3549 | 5767.6372
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 35.9834 |  |  |  | 7.0355 | 15.6028 | 855.9974 | 251.8298 | 1166.4489 | 2678.9277
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 208.8734 | 47.4098 | 1.0322 | 420.2373 | 0.33722 | 87.2774 | 1580.2131 | 165.6469 | 2511.0272 | 8032.1193
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 15.8811 |  |  |  |  | 39.8007 | 105.59 | 24.2358 | 185.5076 | 689.6201
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 75.2334 |  |  | 2147.6494 | 1369.2187 | 537.2308 | 1061.6172 | 216.3186 | 5407.2681 | 37499.2011
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 148.6539 |  |  | 6.193 | 18.9783 | 135.3545 | 70.9813 | 57.0013 | 437.1623 | 3159.8249
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 278.4984 |  |  |  |  | 278.4984 | 2403.1996
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 58.0824 | 2.4217 | 4.1286 | 89.2979 | 136.0637 | 327.61 | 2714.6871 | 93.0571 | 3425.3486 | 6132.3928
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 395.886 | 91.7936 |  | 71.2191 |  | 62.1718 | 68.3138 | 8.7161 | 698.1005 | 5434.5133
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 540.4129 | 10.555 |  | 4.1286 | 10.1489 | 9.4638 |  | 12.9478 | 587.6571 | 5070.9712
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 17.1214 |  |  | 159.2001 | 0.593 | 31.3228 |  | 10.752 | 218.9893 | 1889.6883
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 1.8806 | 2.2948 | 21.6754 | 243.5901 | 785.9885 | 130.6356 | 459.1166 | 110.1606 | 1755.3423 | 11185.3045
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 331.2594 | 30.3764 |  |  |  | 361.6357 | 3120.603
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 45.4627 | 6.3236 |  | 3.0965 | 34.4092 | 68.7798 | 10.593 | 94.6491 | 263.314 | 2180.7626
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 1247.5592 |  |  | 1.0322 |  | 277.3471 | 7.1239 | 89.3645 | 1622.4269 | 13938.6648
合 計 |  | 12740.6099 | 11504.6512 | 14137.1848 | 132398.8119 | 2904.2511 | 18290.4333 | 19637.9625 | 3541.5214 | 215155.426 | 1691531.2106
表7-1-26 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；京都府)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 289.2286 |  | 8455.7469 | 36727.2472 | 8.2235 | 1815.2644 | 542.2593 | 306.9127 | 48144.8826 | 721024.9595
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 85.1337 | 4.8151 | 4785.397 | 1562.4139 | 363.9651 | 578.5972 | 0.089052 | 117.7272 | 7498.1383 | 114522.9415
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 1589.7742 | 1646.2274 | 1941.7106 | 146.3687 | 6.0201 | 976.8098 | 241.2825 | 57.5543 | 6605.7476 | 96400.9518
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 57.2156 | 24.0406 |  | 256.6763 | 8.2498 | 230.2662 | 7.3802 | 126.7161 | 710.5447 | 10650.6567
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 617.3834 | 947.4374 | 146.3649 | 109222.0076 | 83.9838 | 15378.357 | 4558.2729 | 1173.4383 | 132127.2453 | 1943021.6169
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 37.9043 |  | 8.4547 | 46.359 | 702.1883
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 4037.0012 | 6992.0347 | 1862.268 | 6652.3355 | 127.4683 | 2860.9562 |  | 133.8614 | 22665.9254 | 343315.0689
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 4.165 |  |  |  |  | 64.7039 | 357.0828 | 292.8476 | 718.7993 | 5524.7481
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 3823.9458 | 2385.2102 | 1.2582 | 2130.2185 | 86.3929 | 245.4256 | 11.5457 | 178.2466 | 8862.2435 | 134059.2928
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 21.1189 |  |  |  | 1.1542 | 35.9183 | 189.2353 | 833.4251 | 1080.8518 | 13505.0898
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 38.0673 |  |  |  | 9.4449 | 20.9464 | 398.033 | 338.0746 | 804.5662 | 6157.6571
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 220.9697 | 50.1554 | 1.2582 | 512.2743 | 0.4527 | 117.1675 | 734.7883 | 222.3764 | 1859.4426 | 17034.8544
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 16.8009 |  |  |  |  | 53.4314 | 49.0986 | 32.5359 | 151.8667 | 1556.6029
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 79.5903 |  |  | 2618.0103 | 1838.1389 | 721.2177 | 493.6448 | 290.4018 | 6041.0039 | 84024.4522
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 157.2627 |  |  | 7.5493 | 25.4779 | 181.7098 | 33.0058 | 76.5227 | 481.5282 | 6793.6562
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 339.4928 |  |  |  |  | 339.4928 | 5142.2127
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 61.4461 | 2.562 | 5.0329 | 108.8552 | 182.6618 | 439.8075 | 1262.311 | 124.9267 | 2187.6032 | 14015.1669
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 418.8126 | 97.1096 |  | 86.817 |  | 83.464 | 31.7655 | 11.7011 | 729.6696 | 10570.9792
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 571.7093 | 11.1662 |  | 5.0329 | 13.6247 | 12.7049 |  | 17.382 | 631.62 | 9566.9893
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 18.1129 |  |  | 194.0669 | 0.79608 | 42.0501 |  | 14.4342 | 269.4602 | 4081.4455
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 1.9895 | 2.4277 | 26.4226 | 296.9393 | 1055.1682 | 175.3748 | 213.4861 | 147.8876 | 1919.6958 | 25843.5289
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 403.8091 | 40.7795 |  |  |  | 444.5886 | 6734.0713
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 48.0956 | 6.6898 |  | 3.7747 | 46.1934 | 92.3351 | 4.9257 | 127.0638 | 329.078 | 4909.8536
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 1319.8078 |  |  | 1.2582 |  | 372.3309 | 3.3126 | 119.9695 | 1816.6789 | 27466.6041
合 計 |  | 13477.631 | 12169.8762 | 17225.4594 | 161275.1477 | 3898.1957 | 24536.7428 | 9131.5191 | 4752.4604 | 246467.0323 | 3606625.5884
表7-1-27 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；大阪府)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 696.4116 |  | 20752.5023 | 90137.783 | 21.7867 | 4809.2153 | 224.5305 | 813.1099 | 117455.3393 | 2662717.218
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 204.5816 | 11.571 | 11721.3168 | 3826.9654 | 962.3521 | 1529.8561 | 0.036873 | 311.28 | 18567.9597 | 426119.5538
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 3827.8972 | 3963.8266 | 4765.44 | 359.2251 | 15.9491 | 2587.8811 | 99.9066 | 152.4797 | 15772.6054 | 355981.2074
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 137.7651 | 57.8856 |  | 629.9474 | 21.8562 | 610.0487 | 3.0559 | 335.7113 | 1796.2703 | 40730.1027
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1484.5957 | 2278.2624 | 358.7434 | 267705.3564 | 222.2073 | 40688.5932 | 1887.4209 | 3104.724 | 317729.9033 | 7223348.7122
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 100.4205 |  | 22.3993 | 122.8198 | 2789.6635
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 9720.39 | 16835.592 | 4570.468 | 16326.4829 | 337.7042 | 7579.5869 |  | 354.6417 | 55724.8657 | 1265704.4759
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 10.0086 |  |  |  |  | 171.0822 | 147.8555 | 774.3119 | 1103.2582 | 21925.7579
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 9207.39 | 5743.1674 | 3.088 | 5228.0851 | 228.8823 | 650.2108 | 4.7807 | 472.2322 | 21537.8365 | 489090.1889
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 50.8506 |  |  |  | 3.0578 | 95.159 | 78.3557 | 2208.0092 | 2435.4324 | 53537.3646
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 91.6594 |  |  |  | 25.0226 | 55.4937 | 164.8115 | 895.6677 | 1232.6549 | 24254.418
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 532.0562 | 120.7653 | 3.088 | 1257.2484 | 1.1994 | 310.4142 | 304.2501 | 589.1462 | 3118.1676 | 63913.8017
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 40.4535 |  |  |  |  | 141.5569 | 20.33 | 86.1979 | 288.5383 | 6091.9375
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 191.6395 |  |  | 6425.2474 | 4869.8172 | 1910.736 | 204.401 | 769.3672 | 14371.2082 | 321777.2008
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 378.661 |  |  | 18.5279 | 67.4991 | 481.4072 | 13.6666 | 202.7331 | 1162.4949 | 26093.8658
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 833.1997 |  |  |  |  | 833.1997 | 18924.848
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 147.9514 | 6.1688 | 12.3519 | 267.1576 | 483.9296 | 1165.1906 | 522.6787 | 330.9707 | 2936.3992 | 54823.9426
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1008.4271 | 233.8228 |  | 213.0704 |  | 221.1227 | 13.153 | 31 | 1720.596 | 38781.9377
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1376.5756 | 26.8864 |  | 12.3519 | 36.0961 | 33.6593 |  | 46.0505 | 1531.6198 | 34788.3851
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 43.6128 |  |  | 476.2883 | 2.1091 | 111.4041 |  | 38.2408 | 671.6551 | 15255.6097
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 4.7904 | 5.8456 | 64.8475 | 728.7627 | 2795.4776 | 464.6238 | 88.3971 | 391.8016 | 4544.5463 | 101214.5634
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 991.0478 | 108.0378 |  |  |  | 1099.0856 | 24964.037
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 115.8057 | 16.108 |  | 9.2639 | 122.381 | 244.6251 | 2.0396 | 336.6326 | 846.8559 | 19188.7007
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 3177.8655 |  |  | 3.088 |  | 986.4234 | 1.3716 | 317.8374 | 4486.5859 | 101874.7328
合 計 |  | 32449.3884 | 29299.9017 | 42251.8459 | 395449.0992 | 10325.3652 | 64948.7109 | 3781.0417 | 12584.5449 | 591089.8979 | 13393892.2256
表7-1-28 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；兵庫県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 653.1012 |  | 18239.5271 | 79222.7613 | 15.3462 | 3387.5287 | 1283.9545 | 572.7406 | 103374.9597 | 1490073.7785
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 192.287 | 10.8757 | 10324.9637 | 3371.0614 | 679.3785 | 1080.0115 | 0.21086 | 219.75 | 15878.5386 | 233636.6035
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 3589.8376 | 3717.3134 | 4188.3803 | 315.7256 | 11.2343 | 1822.859 | 571.3055 | 107.4041 | 14324.0597 | 200728.9318
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 129.1974 | 54.2857 |  | 553.6654 | 15.3952 | 429.7078 | 17.4747 | 236.4693 | 1436.1955 | 20707.0019
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1394.3338 | 2139.7464 | 315.7702 | 235637.3848 | 156.7513 | 28702.8797 | 10793.0196 | 2190.1598 | 281330.0455 | 3969974.575
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 70.7345 |  | 15.7777 | 86.5122 | 1262.6925
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 9115.8721 | 15788.5745 | 4017.018 | 14349.466 | 237.8731 | 5338.9309 |  | 249.8035 | 49097.5381 | 716605.2876
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 9.4072 |  |  |  |  | 120.7766 | 845.4961 | 546.6303 | 1522.3101 | 9958.7648
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 8634.7759 | 5385.9958 | 2.714 | 4595.0025 | 161.2208 | 457.9973 | 27.3379 | 332.6323 | 19597.6763 | 285639.7405
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 47.6882 |  |  |  | 2.1539 | 67.0284 | 448.069 | 1555.2838 | 2120.2232 | 24406.0007
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 85.959 |  |  |  | 17.6255 | 39.0888 | 942.4573 | 630.8929 | 1716.0236 | 11290.6212
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 498.9672 | 113.2548 | 2.714 | 1105.0049 | 0.84481 | 218.6504 | 1739.8224 | 414.9844 | 4094.243 | 34364.0503
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 37.9377 |  |  |  |  | 99.7102 | 116.2551 | 60.7163 | 314.6193 | 2895.2337
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 179.7213 |  |  | 5647.1972 | 3430.2157 | 1345.8897 | 1168.8457 | 541.929 | 12313.7986 | 162666.6518
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 355.1118 |  |  | 16.2843 | 47.5452 | 339.095 | 78.1507 | 142.8017 | 978.9888 | 13148.2212
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 732.3054 |  |  |  |  | 732.3054 | 10688.3954
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 138.7502 | 5.7851 | 10.8562 | 234.8068 | 340.8717 | 820.7403 | 2988.8838 | 233.1301 | 4773.824 | 26052.1746
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 945.7123 | 219.2812 |  | 187.2692 |  | 155.755 | 75.2138 | 21.8359 | 1605.0674 | 22329.0451
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1290.9654 | 25.2143 |  | 10.8562 | 25.4255 | 23.7091 |  | 32.4372 | 1408.6076 | 20559.3943
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 40.9005 |  |  | 418.6133 | 1.4856 | 78.4711 |  | 26.9362 | 566.4067 | 8267.0134
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 4.4925 | 5.482 | 56.995 | 640.5149 | 1969.0864 | 327.273 | 505.4896 | 275.9783 | 3785.3118 | 47870.7895
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 871.0392 | 76.1 |  |  |  | 947.1392 | 13824.0122
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 108.6037 | 15.1062 |  | 8.1421 | 86.2031 | 172.3097 | 11.663 | 237.1183 | 639.146 | 9158.4562
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 2980.2318 |  |  | 2.714 |  | 694.8197 | 7.8435 | 223.8792 | 3909.4882 | 56946.6285
合 計 |  | 30433.8536 | 27480.9149 | 37158.9385 | 347919.8144 | 7274.7565 | 45793.9665 | 21621.493 | 8869.291 | 526553.0283 | 7393054.0642
表7-1-29 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；奈良県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 404.9396 |  | 10894.036 | 47317.8722 | 8.214 | 1813.1522 | 361.7944 | 306.5556 | 61106.5639 | 289297.1455
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 118.5611 | 6.7058 | 6132.6211 | 2002.2775 | 361.6141 | 574.8599 | 0.059415 | 116.9668 | 9313.6656 | 44966.242
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 2225.792 | 2304.8303 | 2501.62 | 188.5754 | 6.0131 | 975.6731 | 160.9832 | 57.4873 | 8420.9743 | 39338.2323
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 80.1057 | 33.6585 |  | 330.6912 | 8.2402 | 229.9983 | 4.924 | 126.5686 | 814.1865 | 3854.1149
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 861.3321 | 1321.8013 | 187.9059 | 140221.1506 | 83.5904 | 15306.3218 | 3041.2709 | 1167.9417 | 162191.3148 | 764871.7888
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 37.8602 |  | 8.4449 | 46.3051 | 220.528
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 5652.076 | 9789.3238 | 2399.2694 | 8570.595 | 127.32 | 2857.6272 |  | 133.7057 | 29529.917 | 140636.3175
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 5.8003 |  |  |  |  | 64.286 | 238.245 | 290.956 | 599.2873 | 1743.1181
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 5353.784 | 3339.4564 | 1.621 | 2744.4857 | 86.2923 | 245.14 | 7.7033 | 178.0392 | 11956.522 | 56906.2847
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 29.5679 |  |  |  | 1.1528 | 35.8765 | 126.2575 | 832.4553 | 1025.31 | 4281.7403
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 53.2968 |  |  |  | 9.4339 | 20.922 | 265.5668 | 337.6812 | 686.9009 | 2006.6046
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 309.3726 | 70.2209 | 1.621 | 659.9932 | 0.45218 | 117.0312 | 490.2494 | 222.1177 | 1871.058 | 6576.1054
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 23.5223 |  |  |  |  | 53.3692 | 32.7585 | 32.498 | 142.1481 | 520.9682
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 111.4318 |  |  | 3372.9367 | 1836.0001 | 720.3785 | 329.3589 | 290.0639 | 6660.1698 | 30150.5059
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 220.1785 |  |  | 9.7262 | 25.4483 | 181.4983 | 22.0214 | 76.4337 | 535.3064 | 2444.5212
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 437.3886 |  |  |  |  | 437.3886 | 2083.0645
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 86.0287 | 3.5869 | 6.4841 | 140.2445 | 182.4493 | 439.2958 | 842.2115 | 124.7813 | 1825.0821 | 4680.9243
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 586.366 | 135.96 |  | 111.8514 |  | 83.3668 | 21.1939 | 11.6875 | 950.4257 | 4425.4692
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 800.4319 | 15.6335 |  | 6.4841 | 13.6088 | 12.6901 |  | 17.3618 | 866.2102 | 4125.3289
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 25.3593 |  |  | 250.0278 | 0.79516 | 42.0011 |  | 14.4174 | 332.6008 | 1584.0124
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 2.7855 | 3.399 | 34.0417 | 382.5643 | 1053.9404 | 175.1707 | 142.4375 | 147.7155 | 1942.0547 | 8570.6822
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 520.251 | 40.732 |  |  |  | 560.983 | 2671.6834
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 67.3371 | 9.3662 |  | 4.8631 | 46.1396 | 92.2276 | 3.2864 | 126.916 | 350.136 | 1651.8723
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 1847.8206 |  |  | 1.621 |  | 371.8976 | 2.2101 | 119.8299 | 2343.3793 | 11149.8251
合 計 |  | 18865.8898 | 17033.9426 | 22159.2203 | 207273.5995 | 3891.4366 | 24450.6442 | 6092.5321 | 4740.625 | 304507.8901 | 1428757.0795
表7-1-30 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；和歌山県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 751.6429 |  | 21153.8478 | 91881.0135 | 17.9241 | 3956.5663 | 653.4919 | 668.9497 | 119083.4362 | 61462.1942
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 217.5263 | 12.3032 | 11770.502 | 3843.0241 | 779.97 | 1239.9223 | 0.10732 | 252.2871 | 18115.6423 | 9642.3497
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 4131.4819 | 4278.1916 | 4857.6018 | 366.1724 | 13.1214 | 2129.0631 | 290.7763 | 125.4458 | 16191.8542 | 8252.2638
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 148.6911 | 62.4764 |  | 642.1303 | 17.9812 | 501.8902 | 8.8941 | 276.1914 | 1658.2548 | 855.9772
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1586.5218 | 2434.6783 | 362.0721 | 270189.3486 | 181.0067 | 33144.3231 | 5493.3032 | 2529.062 | 315920.3158 | 163831.9251
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 82.6165 |  | 18.428 | 101.0445 | 52.4396
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 10491.2992 | 18170.7968 | 4658.8592 | 16642.2309 | 277.831 | 6235.7652 |  | 291.7656 | 56768.5478 | 29461.4638
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 10.6419 |  |  |  |  | 138.6592 | 430.3306 | 627.5666 | 1207.1983 | 413.5031
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 9937.614 | 6198.6492 | 3.1477 | 5329.1942 | 188.3027 | 534.9317 | 13.9141 | 388.5079 | 22594.2615 | 11718.6384
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 54.8835 |  |  |  | 2.5157 | 78.2878 | 228.0528 | 1816.5406 | 2180.2804 | 1013.1575
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 98.9288 |  |  |  | 20.5862 | 45.655 | 479.6808 | 736.8704 | 1381.7211 | 468.1365
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 574.2527 | 130.343 | 3.1477 | 1281.5631 | 0.98672 | 255.3793 | 885.5142 | 484.6936 | 3615.8803 | 1416.9921
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 43.6618 |  |  |  |  | 116.4596 | 59.1701 | 70.9154 | 290.207 | 119.9024
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 206.8381 |  |  | 6549.5092 | 4006.4237 | 1571.9724 | 594.9053 | 632.9623 | 13562.611 | 6729.9166
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 408.692 |  |  | 18.8862 | 55.5319 | 396.0562 | 39.7762 | 166.7896 | 1085.7321 | 542.8251
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 849.3135 |  |  |  |  | 849.3135 | 440.7726
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 159.6851 | 6.658 | 12.5908 | 272.3243 | 398.1313 | 958.6083 | 1521.2466 | 272.2913 | 3601.5359 | 1079.6184
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1088.4039 | 252.3669 |  | 217.1911 |  | 181.9188 | 38.2814 | 25.5039 | 1803.666 | 916.1907
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1485.7497 | 29.0187 |  | 12.5908 | 29.6964 | 27.6917 |  | 37.886 | 1622.6333 | 842.1063
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 47.0716 |  |  | 485.4995 | 1.7351 | 91.6527 |  | 31.4609 | 657.4199 | 341.1846
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 5.1704 | 6.3092 | 66.1017 | 742.8567 | 2299.8538 | 382.2484 | 257.2781 | 322.3372 | 4082.1554 | 1985.0161
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 1010.2143 | 88.8833 |  |  |  | 1099.0976 | 570.4043
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 124.9901 | 17.3855 |  | 9.4431 | 100.6835 | 201.2543 | 5.9361 | 276.9494 | 736.6419 | 379.2181
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 3429.8971 |  |  | 3.1477 |  | 811.5356 | 3.9921 | 261.4865 | 4510.059 | 2338.5366
合 計 |  | 35003.6437 | 31599.1766 | 42887.8707 | 400345.6537 | 8481.1648 | 53082.4578 | 11004.6512 | 10314.8913 | 592719.5099 | 304874.7328
表7-1-31 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；鳥取県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 279.7032 |  | 7231.8354 | 31411.2294 | 6.6241 | 1462.2082 | 500.7391 | 247.2203 | 41139.5598 | 101924.4159
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 82.5613 | 4.6696 | 4104.2435 | 1340.0199 | 294.0002 | 467.3736 | 0.082233 | 95.0966 | 6388.0469 | 16110.3824
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 1537.417 | 1592.011 | 1660.6613 | 125.1828 | 4.8492 | 786.8271 | 222.8077 | 46.3604 | 5976.1166 | 14429.6176
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 55.3313 | 23.2489 |  | 219.5242 | 6.6452 | 185.481 | 6.8151 | 102.0707 | 599.1164 | 1485.5244
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 598.166 | 917.9462 | 125.4134 | 93587.365 | 67.7759 | 12410.5139 | 4209.2514 | 946.9784 | 112863.4103 | 273518.1464
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 30.5322 |  | 6.8104 | 37.3425 | 93.6571
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 3904.0476 | 6761.7608 | 1592.7175 | 5689.4554 | 102.6766 | 2304.5202 |  | 107.8263 | 20463.0045 | 51322.3501
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 4.0391 |  |  |  |  | 52.2659 | 329.7414 | 236.5536 | 622.6 | 738.5865
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 3698.0089 | 2306.6563 | 1.0761 | 1821.8839 | 69.5901 | 197.692 | 10.6617 | 143.5789 | 8249.148 | 20662.5804
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 20.4234 |  |  |  | 0.9297 | 28.9324 | 174.7458 | 671.3297 | 896.3611 | 1809.851
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 36.8136 |  |  |  | 7.608 | 16.8725 | 367.5561 | 272.3215 | 701.1716 | 836.7262
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 213.6923 | 48.5035 | 1.0761 | 438.1261 | 0.36466 | 94.3792 | 678.5265 | 179.1258 | 1653.7942 | 2446.0256
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 16.2475 |  |  |  |  | 43.0394 | 45.3392 | 26.2079 | 130.834 | 214.4256
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 76.9691 |  |  | 2239.0713 | 1480.6338 | 580.9459 | 455.847 | 233.9207 | 5067.3877 | 11565.9998
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 152.0835 |  |  | 6.4566 | 20.5226 | 146.3685 | 30.4786 | 61.6396 | 417.5494 | 970.7949
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 290.3536 |  |  |  |  | 290.3536 | 728.2229
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 59.4224 | 2.4776 | 4.3044 | 93.0991 | 147.1354 | 354.268 | 1165.6574 | 100.6293 | 1926.9937 | 1909.4736
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 405.0195 | 93.9114 |  | 74.2508 |  | 67.2308 | 29.3332 | 9.4253 | 679.171 | 1629.8293
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 552.8808 | 10.7985 |  | 4.3044 | 10.9748 | 10.2339 |  | 14.0013 | 603.1937 | 1512.8431
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 17.5164 |  |  | 165.977 | 0.64125 | 33.8716 |  | 11.6269 | 229.6332 | 575.9327
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 1.924 | 2.3478 | 22.5981 | 253.9593 | 849.9454 | 141.2656 | 197.1397 | 119.1245 | 1588.3044 | 3489.1182
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 345.3605 | 32.8481 |  |  |  | 378.2086 | 948.5683
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 46.5116 | 6.4695 |  | 3.2283 | 37.2091 | 74.3765 | 4.5485 | 102.3508 | 274.6944 | 677.5407
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 1276.3416 |  |  | 1.0761 |  | 299.9151 | 3.0589 | 96.6362 | 1677.028 | 4198.4072
合 計 |  | 13035.1201 | 11770.8012 | 14743.9258 | 138109.9239 | 3140.974 | 19789.1137 | 8432.3297 | 3830.8351 | 212853.0234 | 513799.0203
表7-1-32 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；島根県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 475.8408 |  | 12451.7784 | 54083.873 | 11.3396 | 2503.1116 | 580.5615 | 423.2093 | 70529.7142 | 82911.1537
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 139.3677 | 7.8826 | 7011.9277 | 2289.3677 | 499.3903 | 793.8833 | 0.095342 | 161.5315 | 10903.4462 | 13097.1026
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 2615.5074 | 2708.3845 | 2859.3276 | 215.5398 | 8.3012 | 1346.9464 | 258.3253 | 79.363 | 10091.6953 | 11655.5528
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 94.1315 | 39.5518 |  | 377.9769 | 11.3758 | 317.5196 | 7.9015 | 174.7318 | 1023.1888 | 1203.4262
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1012.3733 | 1553.5894 | 214.8235 | 160307.8551 | 115.4253 | 21135.6444 | 4880.2447 | 1612.7454 | 190832.7011 | 222372.1225
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 52.2671 |  | 11.6585 | 63.9256 | 75.7713
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 6641.7018 | 11503.343 | 2742.3418 | 9796.1077 | 175.7691 | 3945.041 |  | 184.5847 | 34988.8891 | 41472.5418
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 6.8182 |  |  |  |  | 88.7791 | 382.3052 | 401.8112 | 879.7138 | 597.487
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 6291.1815 | 3924.1641 | 1.8528 | 3136.9208 | 119.1292 | 338.4232 | 12.3613 | 245.7885 | 14069.8215 | 16662.3926
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 34.745 |  |  |  | 1.5915 | 49.5286 | 202.6019 | 1149.2298 | 1437.6968 | 1463.9654
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 62.6286 |  |  |  | 13.0238 | 28.8835 | 426.1479 | 466.1792 | 996.863 | 676.4721
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 363.5408 | 82.5159 | 1.8528 | 754.3658 | 0.62424 | 161.5651 | 786.6898 | 306.6402 | 2457.7947 | 1980.7707
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 27.6409 |  |  |  |  | 73.6779 | 52.5667 | 44.8645 | 198.7499 | 173.2718
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 130.9425 |  |  | 3855.2342 | 2534.6538 | 994.5043 | 528.5132 | 400.442 | 8444.29 | 9382.6181
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 258.7297 |  |  | 11.117 | 35.1321 | 250.564 | 35.3372 | 105.519 | 696.3989 | 783.5604
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 499.931 |  |  |  |  | 499.931 | 592.5712
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 101.0915 | 4.215 | 7.4113 | 160.2981 | 251.8768 | 606.4611 | 1351.4739 | 172.2644 | 2655.0921 | 1545.1865
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 689.0332 | 159.7653 |  | 127.8451 |  | 115.0905 | 34.0092 | 16.135 | 1141.8783 | 1313.1639
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 940.58 | 18.3708 |  | 7.4113 | 18.7874 | 17.5191 |  | 23.9685 | 1026.6371 | 1216.8791
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 29.7995 |  |  | 285.7793 | 1.0977 | 57.9839 |  | 19.9037 | 394.5641 | 467.6792
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 3.2732 | 3.9941 | 38.9094 | 437.2673 | 1454.9967 | 241.8285 | 228.5656 | 203.9258 | 2612.7606 | 2826.0007
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 594.6419 | 56.2318 |  |  |  | 650.8737 | 771.4845
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 79.1272 | 11.0062 |  | 5.5585 | 63.6971 | 127.323 | 5.2736 | 175.2113 | 467.1969 | 547.5205
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 2171.3568 |  |  | 1.8528 |  | 513.416 | 3.5466 | 165.4288 | 2855.6009 | 3380.5572
合 計 |  | 22169.4111 | 20016.7826 | 25330.2253 | 236948.9434 | 5372.4435 | 33759.9611 | 9776.5204 | 6545.136 | 359919.4233 | 417169.2522
表7-1-33 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；岡山県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 708.6546 |  | 19311.8209 | 83880.2325 | 17.0326 | 3759.7944 | 1004.8642 | 635.6808 | 109318.08 | 345272.9131
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 205.1065 | 11.6007 | 10746.6591 | 3508.7433 | 741.2559 | 1178.3784 | 0.16502 | 239.7648 | 16631.6738 | 54369.238
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 3895.1926 | 4033.5116 | 4434.6133 | 334.2869 | 12.4689 | 2023.1784 | 447.1221 | 119.207 | 15299.5808 | 47345.5769
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 140.1871 | 58.9033 |  | 586.2152 | 17.087 | 476.9297 | 13.6763 | 262.4556 | 1555.454 | 4914.766
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1495.8864 | 2295.5892 | 330.5662 | 246678.6605 | 172.0164 | 31498.0966 | 8446.9655 | 2403.4475 | 293321.2284 | 923415.7071
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 78.5077 |  | 17.5116 | 96.0193 | 306.0832
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 9891.2768 | 17131.5656 | 4253.1767 | 15193.0648 | 264.0136 | 5925.6419 |  | 277.2552 | 52935.9947 | 168745.4754
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 10.0343 |  |  |  |  | 131.7768 | 661.7125 | 596.4171 | 1399.9408 | 2413.3053
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 9369.2581 | 5844.1337 | 2.8736 | 4865.1406 | 178.9378 | 508.328 | 21.3955 | 369.1862 | 21159.2535 | 67381.7111
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 51.7446 |  |  |  | 2.3905 | 74.3943 | 350.6733 | 1726.1986 | 2205.4013 | 5912.3657
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 93.2708 |  |  |  | 19.5624 | 43.3844 | 737.5975 | 700.2236 | 1594.0388 | 2730.1006
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 541.4099 | 122.8884 | 2.8736 | 1169.9676 | 0.93765 | 242.6786 | 1361.6411 | 460.5883 | 3902.9851 | 8101.1097
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 41.1647 |  |  |  |  | 110.6677 | 90.985 | 67.3886 | 310.206 | 698.8165
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 195.0085 |  |  | 5979.1935 | 3807.1723 | 1493.7935 | 914.7764 | 601.4832 | 12991.4274 | 38497.0608
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 385.3179 |  |  | 17.2416 | 52.7701 | 376.3592 | 61.1633 | 158.4947 | 1051.3468 | 3156.4341
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 775.3573 |  |  |  |  | 775.3573 | 2471.627
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 150.5524 | 6.2772 | 11.4944 | 248.611 | 378.3311 | 910.9339 | 2339.1969 | 258.7494 | 4304.1463 | 6263.7212
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1026.1555 | 237.9334 |  | 198.2787 |  | 172.8714 | 58.8648 | 24.2355 | 1718.3392 | 5289.9508
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1400.7761 | 27.359 |  | 11.4944 | 28.2196 | 26.3145 |  | 36.0018 | 1530.1655 | 4877.7491
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 44.3795 |  |  | 443.2234 | 1.6489 | 87.0945 |  | 29.8963 | 606.2426 | 1932.5355
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 4.8747 | 5.9483 | 60.3457 | 678.1705 | 2185.4752 | 363.238 | 395.6125 | 306.3064 | 3999.9712 | 11489.7101
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 922.2473 | 84.4628 |  |  |  | 1006.7101 | 3209.1164
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 117.8416 | 16.3911 |  | 8.6208 | 95.6762 | 191.2453 | 9.1278 | 263.1759 | 702.0788 | 2208.9381
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 3233.7331 |  |  | 2.8736 |  | 771.1755 | 6.1386 | 248.482 | 4262.4028 | 13567.8064
合 計 |  | 33001.8256 | 29792.1015 | 39154.4236 | 365501.6234 | 8059.4589 | 50444.7828 | 16921.6783 | 9802.15 | 552678.0441 | 1724571.8179
表7-1-34 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；広島県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 771.5848 |  | 21789.6495 | 94642.5965 | 20.8166 | 4595.071 | 829.9465 | 776.9038 | 123426.5687 | 620422.4895
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 223.7172 | 12.6533 | 12147.0634 | 3965.97 | 907.5428 | 1442.7254 | 0.1363 | 293.5515 | 18993.3598 | 98396.0001
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 4241.0946 | 4391.6967 | 5003.6022 | 377.1781 | 15.239 | 2472.6481 | 369.2911 | 145.6901 | 17016.4399 | 84245.9221
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 152.636 | 64.134 |  | 661.4303 | 20.883 | 582.8845 | 11.2956 | 320.7628 | 1814.0262 | 9123.0458
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1630.6372 | 2502.3779 | 373.4179 | 278655.9306 | 210.4785 | 38540.9246 | 6976.594 | 2940.8472 | 331831.2078 | 1669749.6579
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 95.949 |  | 21.4019 | 117.3509 | 593.8757
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 10769.6449 | 18652.8881 | 4798.8862 | 17142.4311 | 322.667 | 7242.0836 |  | 338.8502 | 59267.451 | 299933.7085
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 10.9448 |  |  |  |  | 161.3385 | 546.5276 | 730.2121 | 1449.023 | 4675.4537
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 10201.2698 | 6363.1062 | 3.2423 | 5489.3689 | 218.6907 | 621.2582 | 17.6712 | 451.2047 | 23365.8119 | 118157.5102
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 56.3396 |  |  |  | 2.9216 | 90.9218 | 289.6312 | 2109.6912 | 2549.5054 | 11436.5041
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 101.5535 |  |  |  | 23.9084 | 53.0227 | 609.2032 | 855.7855 | 1643.4732 | 5234.1114
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 589.4883 | 133.8011 | 3.2423 | 1320.0819 | 1.146 | 296.5921 | 1124.6189 | 562.9127 | 4031.8833 | 14712.7396
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 44.8202 |  |  |  |  | 135.2536 | 75.1471 | 82.3597 | 337.5807 | 1328.0925
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 212.3257 |  |  | 6746.3618 | 4652.9744 | 1825.6549 | 755.5404 | 735.1088 | 14927.966 | 71722.1358
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 419.5351 |  |  | 19.4538 | 64.4935 | 459.9712 | 50.5165 | 193.7059 | 1207.676 | 5856.0156
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 874.8405 |  |  |  |  | 874.8405 | 4427.2895
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 163.9218 | 6.8346 | 12.9692 | 280.5093 | 462.3812 | 1113.3071 | 1932.0106 | 316.2333 | 4288.1671 | 11923.7582
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1117.2804 | 259.0625 |  | 223.7191 |  | 211.2766 | 48.6181 | 29.6197 | 1889.5763 | 9316.5035
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1525.1683 | 29.7886 |  | 12.9692 | 34.4888 | 32.1605 |  | 44 | 1678.5754 | 8494.7361
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 48.3205 |  |  | 500.0918 | 2.0152 | 106.4435 |  | 36.538 | 693.4089 | 3509.1219
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 5.3075 | 6.4766 | 68.0884 | 765.184 | 2671.0008 | 443.9351 | 326.7478 | 374.3554 | 4661.0957 | 21934.7551
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 1040.5774 | 103.2271 |  |  |  | 1143.8045 | 5788.4306
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 128.3062 | 17.8467 |  | 9.7269 | 116.9316 | 233.7324 | 7.5389 | 321.6431 | 835.7259 | 4191.1906
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 3520.896 |  |  | 3.2423 |  | 942.5 | 5.07 | 303.6848 | 4775.3932 | 24141.0874
合 計 |  | 35934.7924 | 32440.6662 | 44200.1615 | 412731.6634 | 9851.806 | 61699.6545 | 13976.1052 | 11985.0622 | 622819.9114 | 3109314.1354
表7-1-35 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；山口県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 481.6844 |  | 14039.7331 | 60981.0999 | 11.5705 | 2554.0681 | 664.2742 | 431.8247 | 79164.2549 | 266170.7843
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 139.4033 | 7.8846 | 7812.2269 | 2550.6624 | 503.5033 | 800.4218 | 0.10909 | 162.8619 | 11977.0732 | 41649.7478
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 2647.6277 | 2741.6454 | 3223.9729 | 243.0273 | 8.4702 | 1374.3665 | 295.5739 | 80.9786 | 10615.6626 | 34992.443
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 95.2875 | 40.0375 |  | 426.1796 | 11.6074 | 323.9834 | 9.0408 | 178.2889 | 1084.4251 | 3646.3178
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1016.7261 | 1560.2691 | 240.3098 | 179326.5384 | 116.8465 | 21395.8751 | 5583.9398 | 1632.6022 | 210873.107 | 707852.052
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 53.3311 |  | 11.8958 | 65.2269 | 221.1656
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 6723.2666 | 11644.6123 | 3092.0682 | 11045.3891 | 179.3473 | 4025.3513 |  | 188.3424 | 36898.3772 | 125111.7504
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 6.82 |  |  |  |  | 89.5103 | 437.4308 | 405.1205 | 938.8816 | 1743.7891
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 6368.4418 | 3972.3556 | 2.0891 | 3536.9671 | 121.5543 | 345.3126 | 14.1437 | 250.7921 | 14611.6564 | 49495.9537
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 35.1717 |  |  |  | 1.6239 | 50.5369 | 231.8156 | 1172.625 | 1491.773 | 4272.152
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 63.3977 |  |  |  | 13.289 | 29.4715 | 487.5952 | 475.6693 | 1069.4227 | 1972.8092
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 368.0054 | 83.5293 | 2.0891 | 850.5689 | 0.63695 | 164.8541 | 900.1247 | 312.8825 | 2682.6909 | 6044.1676
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 27.9803 |  |  |  |  | 75.1777 | 60.1464 | 45.7778 | 209.0823 | 504.9985
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 132.5506 |  |  | 4346.8858 | 2586.2525 | 1014.7497 | 604.7209 | 408.5939 | 9093.7534 | 28783.8598
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 261.9071 |  |  | 12.5347 | 35.8473 | 255.6648 | 40.4325 | 107.6671 | 714.0534 | 2284.0541
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 563.6863 |  |  |  |  | 563.6863 | 1911.2977
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 102.333 | 4.2667 | 8.3565 | 180.7407 | 257.0043 | 618.807 | 1546.3464 | 175.7712 | 2893.6258 | 4568.2357
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 697.4951 | 161.7273 |  | 144.149 |  | 117.4334 | 38.9131 | 16.4634 | 1176.1813 | 3856.1484
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 952.131 | 18.5964 |  | 8.3565 | 19.1698 | 17.8757 |  | 24.4564 | 1040.5859 | 3528.3264
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 30.1655 |  |  | 322.2243 | 1.1201 | 59.1642 |  | 20.3089 | 432.983 | 1468.1204
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 3.3134 | 4.0432 | 43.8714 | 493.0313 | 1484.6165 | 246.7514 | 261.5231 | 208.0772 | 2745.2274 | 8421.5249
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 670.4756 | 57.3765 |  |  |  | 727.8521 | 2467.9365
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 80.0989 | 11.1413 |  | 6.2673 | 64.9938 | 129.915 | 6.034 | 178.7782 | 477.2286 | 1597.6848
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 2198.0226 |  |  | 2.0891 |  | 523.8677 | 4.0579 | 168.7964 | 2896.8338 | 9808.5683
合 計 |  | 22431.8296 | 20250.1088 | 28464.7169 | 265710.8733 | 5474.83 | 34266.4895 | 11186.2221 | 6658.5744 | 394443.6448 | 1312373.8881
表7-1-36 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；徳島県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 564.9529 |  | 15625.0296 | 67866.7808 | 13.1073 | 2893.313 | 509.5282 | 489.1819 | 87961.8937 | 30662.2926
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 162.1989 | 9.1739 | 8625.0562 | 2816.048 | 565.8357 | 899.5119 | 0.083677 | 183.0238 | 13260.932 | 4806.7781
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 3105.321 | 3215.5916 | 3588.0078 | 270.4687 | 9.5953 | 1556.9172 | 226.7185 | 91.7346 | 12064.3547 | 4150.4774
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 111.7598 | 46.9588 |  | 474.3017 | 13.1491 | 367.0166 | 6.9347 | 201.9702 | 1222.0908 | 426.0545
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1186.2048 | 1820.3513 | 266.0355 | 198523.84 | 131.6693 | 24110.1047 | 4283.1333 | 1839.7102 | 232161.0492 | 81679.8296
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 60.4148 |  | 13.4759 | 73.8907 | 25.9073
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 7885.5126 | 13657.6075 | 3441.209 | 12292.5792 | 203.1691 | 4560.0198 |  | 213.359 | 42253.4562 | 14814.7832
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 7.9352 |  |  |  |  | 100.5915 | 335.5291 | 455.2734 | 899.3292 | 204.3656
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 7469.3494 | 4659.0537 | 2.325 | 3936.3438 | 137.6998 | 391.1788 | 10.8488 | 284.1036 | 16890.9031 | 5918.4352
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 41.2517 |  |  |  | 1.8396 | 57.2494 | 177.813 | 1328.3792 | 1606.533 | 500.9336
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 74.3572 |  |  |  | 15.0541 | 33.386 | 374.0075 | 538.8503 | 1035.6551 | 231.985
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 431.6222 | 97.9689 | 2.325 | 946.6108 | 0.72156 | 186.7509 | 690.4362 | 354.4412 | 2710.8768 | 708.401
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 32.8173 |  |  |  |  | 85.1632 | 46.135 | 51.8582 | 215.9738 | 59.5484
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 155.4645 |  |  | 4837.7144 | 2929.7722 | 1149.5342 | 463.8481 | 462.8655 | 9999.199 | 3343.2568
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 307.1827 |  |  | 13.95 | 40.6087 | 289.6235 | 31.0136 | 121.968 | 804.3466 | 271.1438
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 627.335 |  |  |  |  | 627.335 | 219.9543
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 120.0232 | 5.0043 | 9.3 | 201.149 | 291.141 | 701.0002 | 1186.1173 | 199.1181 | 2712.8532 | 535.2997
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 818.0705 | 189.685 |  | 160.4256 |  | 133.0315 | 29.8481 | 18.6502 | 1349.7109 | 462.7664
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1116.7252 | 21.8111 |  | 9.3 | 21.7161 | 20.2501 |  | 27.7048 | 1217.5074 | 426.8789
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 35.3802 |  |  | 358.6083 | 1.2689 | 67.0228 |  | 23.0064 | 485.2864 | 170.1497
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 3.8862 | 4.7421 | 48.8252 | 548.7019 | 1681.8111 | 279.5263 | 200.6 | 235.7151 | 3003.8078 | 982.8525
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 746.1824 | 64.9975 |  |  |  | 811.1799 | 284.4135
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 93.9455 | 13.0673 |  | 6.975 | 73.6267 | 147.171 | 4.6284 | 202.5244 | 541.9383 | 188.39
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 2577.9931 |  |  | 2.325 |  | 593.4506 | 3.1126 | 191.2169 | 3368.0982 | 1179.8214
合 計 |  | 26301.954 | 23741.0156 | 31608.1133 | 294639.6398 | 6196.783 | 38682.228 | 8580.3362 | 7528.131 | 437278.201 | 152254.7186
表7-1-37 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；香川県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 481.092 |  | 13230.4984 | 57466.2166 | 12.6805 | 2799.0948 | 526.1219 | 473.2522 | 74988.9563 | 116641.8573
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 137.4606 | 7.7747 | 7268.2841 | 2373.0671 | 544.7875 | 866.0515 | 0.086402 | 176.2156 | 11373.7276 | 18507.5735
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 2644.3711 | 2738.2732 | 3038.1467 | 229.0195 | 9.2828 | 1506.2175 | 234.102 | 88.7474 | 10488.1602 | 16062.4075
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 95.1703 | 39.9883 |  | 401.6151 | 12.7209 | 355.065 | 7.1605 | 195.3932 | 1107.1133 | 1723.0144
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1006.9361 | 1545.2454 | 224.5542 | 167569.2753 | 126.9794 | 23251.3222 | 4422.6208 | 1774.1812 | 199921.1147 | 314059.1373
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 58.4475 |  | 13.037 | 71.4845 | 111.9765
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 6714.997 | 11630.2895 | 2913.8448 | 10408.745 | 196.5531 | 4411.5267 |  | 206.4112 | 36482.3673 | 57147.5839
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 6.7249 |  |  |  |  | 96.8496 | 346.4562 | 438.3379 | 888.3687 | 881.8183
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 6360.6086 | 3967.4696 | 1.9687 | 3333.1003 | 133.2158 | 378.4404 | 11.2021 | 274.8521 | 14460.8576 | 22634.5755
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 35.1284 |  |  |  | 1.7797 | 55.3852 | 183.6038 | 1285.1217 | 1561.0188 | 2157.6434
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 63.3197 |  |  |  | 14.5638 | 32.2989 | 386.1877 | 521.3031 | 1017.6732 | 989.1867
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 367.5527 | 83.4265 | 1.9687 | 801.543 | 0.69806 | 180.6695 | 712.9214 | 342.8992 | 2491.6791 | 2786.3243
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 27.9459 |  |  |  |  | 82.39 | 47.6375 | 50.1695 | 208.1429 | 251.4227
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 132.3875 |  |  | 4096.3361 | 2834.3667 | 1112.1006 | 478.9541 | 447.7927 | 9101.9378 | 13507.4207
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 261.5849 |  |  | 11.8122 | 39.2863 | 280.1922 | 32.0236 | 117.9962 | 742.8954 | 1113.5409
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 531.1961 |  |  |  |  | 531.1961 | 832.0889
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 102.2071 | 4.2615 | 7.8748 | 170.323 | 281.6602 | 678.1728 | 1224.7453 | 192.634 | 2661.8786 | 2251.1889
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 696.6372 | 161.5284 |  | 135.8404 |  | 128.6995 | 30.8201 | 18.0429 | 1171.5684 | 1786.9183
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 950.9599 | 18.5735 |  | 7.8748 | 21.0089 | 19.5906 |  | 26.8027 | 1044.8105 | 1636.637
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 30.1284 |  |  | 303.6517 | 1.2275 | 64.8402 |  | 22.2572 | 422.105 | 661.2038
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 3.3093 | 4.0382 | 41.3427 | 464.6135 | 1627.0444 | 270.4238 | 207.1328 | 228.0392 | 2845.944 | 4133.5498
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 631.8302 | 62.881 |  |  |  | 694.7111 | 1088.226
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 80.0004 | 11.1276 |  | 5.9061 | 71.2291 | 142.3785 | 4.7791 | 195.9294 | 511.3502 | 793.5152
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 2195.319 |  |  | 1.9687 |  | 574.1254 | 3.214 | 184.9901 | 2959.6172 | 4631.0399
合 計 |  | 22393.8411 | 20211.9965 | 26728.4831 | 248943.9346 | 5991.9657 | 37344.2824 | 8859.7694 | 7274.4055 | 377748.6784 | 586389.8507
表7-1-38 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；愛媛県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 644.7244 |  | 18718.2584 | 81302.1143 | 15.6059 | 3444.8659 | 875.501 | 582.4348 | 105583.5048 | 212382.4265
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 186.25 | 10.5342 | 10396.6411 | 3394.4638 | 677.8815 | 1077.6317 | 0.14378 | 219.2658 | 15962.8119 | 33266.5188
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 3543.7937 | 3669.6345 | 4298.3123 | 324.0124 | 11.4245 | 1853.7126 | 389.5609 | 109.222 | 14199.673 | 28011.4699
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 127.5403 | 53.5894 |  | 568.1974 | 15.6557 | 436.9811 | 11.9156 | 240.4718 | 1454.3513 | 2925.7361
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1359.2349 | 2085.8835 | 320.0052 | 238797.7175 | 157.4108 | 28823.6456 | 7359.5285 | 2199.3748 | 281102.8007 | 565312.7252
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 71.9317 |  | 16.0448 | 87.9765 | 178.4454
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 8998.9504 | 15586.0676 | 4122.4524 | 14726.0952 | 241.8993 | 5429.2973 |  | 254.0317 | 49358.7939 | 100115.9418
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 9.1118 |  |  |  |  | 120.5104 | 576.5256 | 545.4258 | 1251.5737 | 1406.8136
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 8524.0248 | 5316.9141 | 2.7853 | 4715.6071 | 163.9496 | 465.7493 | 18.6411 | 338.2624 | 19545.9337 | 39607.801
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 47.0765 |  |  |  | 2.1903 | 68.1629 | 305.5286 | 1581.6084 | 2004.5668 | 3446.2108
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 84.8565 |  |  |  | 17.9238 | 39.7504 | 642.6414 | 641.5714 | 1426.7436 | 1590.4183
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 492.5674 | 111.8022 | 2.7853 | 1134.0079 | 0.85911 | 222.3513 | 1186.3475 | 422.0084 | 3572.7291 | 4840.3702
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 37.4511 |  |  |  |  | 101.3979 | 79.2719 | 61.744 | 279.8648 | 406.8689
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 177.4161 |  |  | 5795.4187 | 3488.2753 | 1368.6701 | 797.0108 | 551.1017 | 12177.8928 | 23084.1888
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 350.5571 |  |  | 16.7117 | 48.35 | 344.8345 | 53.2893 | 145.2188 | 958.9613 | 1837.0021
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 751.5261 |  |  |  |  | 751.5261 | 1524.3433
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 136.9705 | 5.7109 | 11.1411 | 240.9697 | 346.6412 | 834.6321 | 2038.0557 | 237.076 | 3851.1974 | 3677.6503
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 933.5824 | 216.4686 |  | 192.1844 |  | 158.3913 | 51.2867 | 22.2055 | 1574.119 | 3088.807
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1274.4073 | 24.8909 |  | 11.1411 | 25.8558 | 24.1104 |  | 32.9862 | 1393.3917 | 2826.2587
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 40.3759 |  |  | 429.6006 | 1.5107 | 79.7993 |  | 27.3921 | 578.6786 | 1173.7515
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 4.4349 | 5.4117 | 58.4909 | 657.3264 | 2002.4151 | 332.8124 | 344.6825 | 280.6495 | 3686.2235 | 6777.7491
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 893.9013 | 77.388 |  |  |  | 971.2894 | 1970.0957
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 107.2107 | 14.9124 |  | 8.3558 | 87.6621 | 175.2262 | 7.9527 | 241.1317 | 642.4518 | 1286.9737
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 2942.0068 |  |  | 2.7853 |  | 706.5802 | 5.3483 | 227.6686 | 3884.3892 | 7867.9765
合 計 |  | 30022.5435 | 27101.82 | 37930.872 | 353962.1369 | 7382.8988 | 46181.0448 | 14743.2321 | 8976.8962 | 526301.4443 | 1048606.5429
表7-1-39 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；高知県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 429.7866 |  | 12870.7965 | 55903.8638 | 10.9498 | 2417.0738 | 437.9666 | 408.6626 | 72479.0998 | 75255.8543
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 123.7615 | 6.9999 | 7125.9602 | 2326.5989 | 474.1128 | 753.6996 | 0.071925 | 153.3553 | 10964.5602 | 11805.95
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 2362.3659 | 2446.2539 | 2955.5476 | 222.793 | 8.0159 | 1300.6487 | 194.8766 | 76.6351 | 9567.1367 | 9790.4823
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 85.021 | 35.7238 |  | 390.6963 | 10.9848 | 306.6057 | 5.9607 | 168.7259 | 1003.7181 | 1042.2807
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 904.1817 | 1387.5583 | 219.5733 | 163852.3323 | 110.2134 | 20181.2922 | 3681.581 | 1539.9241 | 191876.6563 | 200582.0879
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 50.4706 |  | 11.2577 | 61.7283 | 64.4828
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 5998.8857 | 10389.9937 | 2834.6251 | 10125.7591 | 169.7275 | 3809.4407 |  | 178.2401 | 33506.6719 | 35001.8539
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 6.0547 |  |  |  |  | 84.2854 | 288.4051 | 381.4728 | 760.2181 | 508.022
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 5682.2905 | 3544.3644 | 1.9152 | 3242.4822 | 115.0344 | 326.7908 | 9.3252 | 237.3402 | 13159.5429 | 13737.0254
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 31.3822 |  |  |  | 1.5368 | 47.8262 | 152.8397 | 1109.7281 | 1343.313 | 1243.5962
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 56.5671 |  |  |  | 12.5762 | 27.8907 | 321.4794 | 450.1555 | 868.6689 | 571.607
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 328.3556 | 74.5296 | 1.9152 | 779.7512 | 0.60279 | 156.0117 | 593.4666 | 296.1002 | 2230.7329 | 1710.3267
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 24.9657 |  |  |  |  | 71.1454 | 39.6555 | 43.3224 | 179.0889 | 145.6554
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 118.2692 |  |  | 3984.9677 | 2447.5318 | 960.3209 | 398.7022 | 386.6779 | 8296.4697 | 8250.1928
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 233.6886 |  |  | 11.4911 | 33.9245 | 241.9515 | 26.6578 | 101.8921 | 649.6055 | 650.7458
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 516.7543 |  |  |  |  | 516.7543 | 539.8136
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 91.3074 | 3.807 | 7.6607 | 165.6924 | 243.2192 | 585.6156 | 1019.531 | 166.3433 | 2283.1765 | 1320.0337
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 622.3453 | 144.3024 |  | 132.1473 |  | 111.1345 | 25.656 | 15.5804 | 1051.1659 | 1071.2716
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 849.5461 | 16.5928 |  | 7.6607 | 18.1416 | 16.9169 |  | 23.1446 | 932.0028 | 973.5919
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 26.9154 |  |  | 295.3962 | 1.06 | 55.9908 |  | 19.2195 | 398.5819 | 416.368
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 2.9564 | 3.6076 | 40.2187 | 451.9819 | 1404.985 | 233.5163 | 172.4263 | 196.9164 | 2506.6086 | 2438.3415
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 614.6524 | 54.2989 |  |  |  | 668.9513 | 698.8022
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 71.4688 | 9.9409 |  | 5.7455 | 61.5077 | 122.9466 | 3.9783 | 169.1889 | 444.7769 | 460.4685
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 1961.2023 |  |  | 1.9152 |  | 495.7687 | 2.6755 | 159.7426 | 2621.3042 | 2735.4809
合 計 |  | 20011.3175 | 18063.6744 | 26058.2125 | 243032.6813 | 5178.4233 | 32357.3433 | 7375.2556 | 6293.6257 | 358370.5336 | 371014.3353
表7-1-40 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；福岡県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 1023.3535 |  | 29612.0327 | 128618.8499 | 27.72 | 6118.9377 | 1986.579 | 1034.5489 | 168422.0217 | 1276131.6475
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 295.8465 | 16.7329 | 16459.4153 | 5373.9365 | 1204.9695 | 1915.5462 | 0.32624 | 389.7564 | 25656.5294 | 201969.903
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 5624.9668 | 5824.7105 | 6799.8722 | 512.5832 | 20.2927 | 3292.6542 | 883.9437 | 194.0054 | 23153.0287 | 170746.5894
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 202.4412 | 85.061 |  | 898.8807 | 27.8085 | 776.1869 | 27.0374 | 427.1376 | 2444.5533 | 18536.127
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 2158.5222 | 3312.4708 | 506.4894 | 377957.9037 | 279.7362 | 51222.7751 | 16699.3349 | 3908.5299 | 456045.7621 | 3428095.3498
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 127.7686 |  | 28.4995 | 156.2681 | 1198.1743
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 14283.7878 | 24739.3388 | 6521.6641 | 23296.4843 | 429.6732 | 9643.781 |  | 451.2234 | 79365.9528 | 608532.6684
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 14.4736 |  |  |  |  | 214.2135 | 1308.1809 | 969.5227 | 2506.3906 | 9432.5068
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 13529.9515 | 8439.3923 | 4.4063 | 7460.0269 | 291.2152 | 827.2865 | 42.2981 | 600.838 | 31195.4148 | 238864.256
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 74.7233 |  |  |  | 3.8905 | 121.0743 | 693.2679 | 2809.3296 | 3702.2855 | 23071.4236
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 134.6904 |  |  |  | 31.8372 | 70.6066 | 1458.2027 | 1139.5902 | 2834.9272 | 10555.9346
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 781.8388 | 177.4605 | 4.4063 | 1793.9852 | 1.526 | 394.9511 | 2691.9136 | 749.5919 | 6595.6733 | 29931.7932
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 59.4451 |  |  |  |  | 180.1079 | 179.8739 | 109.6727 | 529.0996 | 2677.6622
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 281.6078 |  |  | 9168.2744 | 6196.0436 | 2431.0982 | 1808.4787 | 978.8935 | 20864.3962 | 146109.8608
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 556.4296 |  |  | 26.4377 | 85.8815 | 612.5118 | 120.9175 | 257.9447 | 1660.1228 | 11801.7444
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 1188.9042 |  |  |  |  | 1188.9042 | 9115.8365
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 217.4096 | 9.0648 | 17.6251 | 381.2109 | 615.721 | 1482.5139 | 4624.5048 | 421.1059 | 7769.156 | 24111.3842
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1481.8498 | 343.5947 |  | 304.0332 |  | 281.3424 | 116.3735 | 39.4424 | 2566.636 | 18787.2098
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 2022.8318 | 39.5086 |  | 17.6251 | 45.9264 | 42.826 |  | 58.5917 | 2227.3096 | 17077.7342
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 64.0875 |  |  | 679.6224 | 2.6835 | 141.7434 |  | 48.6552 | 936.7919 | 7182.7839
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 7.0394 | 8.5899 | 92.5318 | 1039.8816 | 3556.7867 | 591.1576 | 782.1111 | 498.5032 | 6576.6012 | 44428.8317
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 1414.1399 | 137.4604 |  |  |  | 1551.6002 | 11896.782
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 170.1726 | 23.6701 |  | 13.2188 | 155.7097 | 311.2453 | 18.0454 | 428.3098 | 1120.3717 | 8452.0073
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 4669.7669 |  |  | 4.4063 |  | 1255.062 | 12.1357 | 404.396 | 6345.7669 | 48562.6565
合 計 |  | 47655.2356 | 43019.595 | 60018.4431 | 560150.4047 | 13114.8818 | 82055.3903 | 33453.5251 | 15948.0885 | 855415.5641 | 6367270.8675
表7-1-41 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；佐賀県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 423.4934 |  | 10604.3515 | 46059.6375 | 10.1895 | 2249.2326 | 1485.8159 | 380.2851 | 61213.0054 | 122497.7185
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 123.5075 | 6.9855 | 5946.1544 | 1941.3968 | 446.8279 | 710.3246 | 0.24401 | 144.5298 | 9319.9705 | 19453.5026
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 2327.7746 | 2410.4344 | 2435.0991 | 183.5609 | 7.4593 | 1210.3318 | 661.1253 | 71.3136 | 9307.099 | 17732.4945
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 83.7761 | 35.2007 |  | 321.8977 | 10.222 | 285.315 | 20.222 | 157.0096 | 913.6431 | 1832.3656
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 898.4545 | 1378.7694 | 182.4336 | 136137.5504 | 103.425 | 18938.2587 | 12489.8817 | 1445.075 | 171573.8482 | 330110.8928
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 46.9659 |  | 10.476 | 57.4419 | 117.8107
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 5911.0462 | 10237.8569 | 2335.4701 | 8342.6933 | 157.9416 | 3544.9138 |  | 165.8632 | 30695.7851 | 62955.6434
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 6.0423 |  |  |  |  | 79.4349 | 978.4237 | 359.5193 | 1423.4201 | 928.862
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 5599.0868 | 3492.4656 | 1.5779 | 2671.5068 | 107.0465 | 304.0985 | 31.6359 | 220.8593 | 12428.2774 | 25424.9416
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 30.9227 |  |  |  | 1.4301 | 44.5051 | 518.5137 | 1032.6687 | 1628.0403 | 2275.5881
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 55.7388 |  |  |  | 11.7029 | 25.954 | 1090.629 | 418.8968 | 1602.9215 | 1050.6883
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 323.5476 | 73.4383 | 1.5779 | 642.4432 | 0.56093 | 145.1783 | 2013.3546 | 275.5391 | 3475.6399 | 2999.0799
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 24.6001 |  |  |  |  | 66.2051 | 134.5325 | 40.3141 | 265.6518 | 268.9195
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 116.5375 |  |  | 3283.2465 | 2277.5756 | 893.6364 | 1352.6099 | 359.827 | 8283.4329 | 14214.7992
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 230.2667 |  |  | 9.4676 | 31.5688 | 225.1504 | 90.4375 | 94.8167 | 681.7078 | 1212.6681
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 425.7579 |  |  |  |  | 425.7579 | 873.21
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 89.9704 | 3.7513 | 6.3117 | 136.5153 | 226.3301 | 544.9506 | 3458.7915 | 154.7924 | 4621.4132 | 2384.4837
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 613.2325 | 142.1895 |  | 108.8772 |  | 103.4174 | 87.0388 | 14.4985 | 1069.2538 | 2014.4778
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 837.1065 | 16.3498 |  | 6.3117 | 16.8819 | 15.7422 |  | 21.5375 | 913.9296 | 1874.4276
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 26.5213 |  |  | 243.3793 | 0.9864 | 52.1028 |  | 17.8849 | 340.8747 | 699.1183
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 2.9131 | 3.5547 | 33.1365 | 372.3915 | 1307.4231 | 217.3009 | 584.9619 | 183.2425 | 2704.9244 | 4347.9455
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 506.417 | 50.5284 |  |  |  | 556.9454 | 1142.2694
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 70.4224 | 9.7954 |  | 4.7338 | 57.2366 | 114.4092 | 13.4966 | 157.4405 | 427.5345 | 849.1726
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 1932.4852 |  |  | 1.5779 |  | 461.3426 | 9.0766 | 148.6501 | 2553.1324 | 5217.7413
合 計 |  | 19727.4461 | 17810.7914 | 21546.1129 | 201399.3624 | 4825.3366 | 30278.7707 | 25020.791 | 5875.0396 | 326483.6508 | 622478.8209
表7-1-42 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；長崎県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 621.9126 |  | 17719.0216 | 76961.9633 | 14.3527 | 3168.2278 | 736.9165 | 535.6627 | 99758.0572 | 234817.342
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 181.212 | 10.2493 | 9926.6509 | 3241.0138 | 628.83 | 999.6543 | 0.12102 | 203.3997 | 15191.1309 | 36695.8259
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 3418.4059 | 3539.7941 | 4068.8555 | 306.7156 | 10.507 | 1704.8513 | 327.8967 | 100.451 | 13477.4771 | 31182.7303
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 123.0276 | 51.6933 |  | 537.8653 | 14.3985 | 401.8895 | 10.0295 | 221.1608 | 1360.0646 | 3201.4542
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1318.624 | 2023.562 | 304.651 | 227339.944 | 145.5961 | 26660.2535 | 6194.576 | 2034.2982 | 266021.5048 | 623766.0487
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 66.1553 |  | 14.7563 | 80.9116 | 191.8726
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 8680.5462 | 15034.5956 | 3902.3835 | 13939.9721 | 222.4737 | 4993.3006 |  | 233.6318 | 47006.9034 | 111471.5104
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 8.8654 |  |  |  |  | 111.7903 | 485.2664 | 505.9588 | 1111.8808 | 1513.6673
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 8222.4246 | 5128.7891 | 2.6366 | 4463.8738 | 150.7837 | 428.3476 | 15.6904 | 311.0984 | 18723.6442 | 44363.7788
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 45.4108 |  |  |  | 2.0144 | 62.6891 | 257.166 | 1454.5982 | 1821.8786 | 3710.5375
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 81.8541 |  |  |  | 16.4845 | 36.5583 | 540.9166 | 590.0504 | 1265.8638 | 1719.1296
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 475.1392 | 107.8463 | 2.6366 | 1073.4711 | 0.79012 | 204.4955 | 998.5585 | 388.1193 | 3251.0567 | 5341.5424
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 36.126 |  |  |  |  | 93.2552 | 66.7238 | 56.7857 | 252.8906 | 441.4735
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 171.1387 |  |  | 5486.0419 | 3208.1513 | 1258.7598 | 670.8506 | 506.8458 | 11301.7881 | 25210.0557
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 338.1535 |  |  | 15.8196 | 44.4672 | 317.1428 | 44.8541 | 133.5571 | 893.9942 | 2013.6391
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 711.4074 |  |  |  |  | 711.4074 | 1687.0215
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 132.1242 | 5.5089 | 10.5464 | 228.1061 | 318.8044 | 767.6074 | 1715.4483 | 218.0378 | 3396.1834 | 3985.6715
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 900.5501 | 208.8094 |  | 181.925 |  | 145.6718 | 43.1684 | 20.4223 | 1500.5471 | 3456.0072
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1229.3157 | 24.0102 |  | 10.5464 | 23.7795 | 22.1742 |  | 30.3373 | 1340.1632 | 3178.0442
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 38.9473 |  |  | 406.6672 | 1.3894 | 73.3911 |  | 25.1924 | 545.5874 | 1293.7983
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 4.278 | 5.2202 | 55.3685 | 622.2364 | 1841.6122 | 306.0861 | 290.1221 | 258.1121 | 3383.0356 | 7334.4917
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 846.1822 | 71.1734 |  |  |  | 917.3556 | 2175.4042
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 103.4173 | 14.3848 |  | 7.9098 | 80.6225 | 161.1548 | 6.6939 | 221.7678 | 595.9508 | 1397.3556
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 2837.9116 |  |  | 2.6366 |  | 649.8387 | 4.5017 | 209.3858 | 3704.2744 | 8773.589
合 計 |  | 28969.3847 | 26154.4632 | 35992.7505 | 336384.2976 | 6796.2308 | 42633.2949 | 12409.5003 | 8273.6295 | 497613.5515 | 1158921.9914
表7-1-43 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；熊本県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 621.9381 |  | 16912.7651 | 73460.0162 | 14.4886 | 3198.2155 | 1752.635 | 540.7328 | 96500.7913 | 334709.6836
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 180.1663 | 10.1901 | 9419.9008 | 3075.5618 | 631.0929 | 1003.2516 | 0.28782 | 204.1317 | 14524.5829 | 52571.6552
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 3418.5464 | 3539.9396 | 3883.7132 | 292.7594 | 10.6065 | 1720.9879 | 779.8485 | 101.4018 | 13747.8032 | 45810.918
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 123.0327 | 51.6954 |  | 513.3912 | 14.5348 | 405.6935 | 23.8535 | 223.2541 | 1355.4551 | 4704.0491
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1313.6007 | 2015.8533 | 289.669 | 216159.9223 | 146.4083 | 26808.971 | 14732.7837 | 2045.646 | 263512.8543 | 893148.9257
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 66.7815 |  | 14.896 | 81.6774 | 288.5357
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 8680.903 | 15035.2136 | 3724.816 | 13305.6711 | 224.5794 | 5040.5629 |  | 235.8432 | 46247.5891 | 163375.3788
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 8.8142 |  |  |  |  | 112.1926 | 1154.1266 | 507.7795 | 1782.9129 | 2275.934
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 8222.7626 | 5128.9999 | 2.5166 | 4260.7573 | 152.2109 | 432.402 | 37.317 | 314.043 | 18551.0091 | 65401.9275
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 45.4127 |  |  |  | 2.0335 | 63.2825 | 611.6271 | 1468.3662 | 2190.722 | 5578.3497
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 81.8575 |  |  |  | 16.6405 | 36.9043 | 1286.4815 | 595.6353 | 2017.519 | 2582.4813
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 475.1587 | 107.8508 | 2.5166 | 1024.6257 | 0.79759 | 206.4311 | 2374.9078 | 391.7929 | 4584.0812 | 7804.1805
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 36.1275 |  |  |  |  | 94.1379 | 158.6916 | 57.3232 | 346.2801 | 662.6798
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 171.1458 |  |  | 5236.4143 | 3238.5169 | 1270.6741 | 1595.5082 | 511.6431 | 12023.9024 | 36839.6036
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 338.1674 |  |  | 15.0997 | 44.8881 | 320.1446 | 106.678 | 134.8212 | 959.7991 | 3013.7566
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 679.0367 |  |  |  |  | 679.0367 | 2398.7819
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 132.1296 | 5.5091 | 10.0665 | 217.7267 | 321.8219 | 774.8729 | 4079.9127 | 220.1015 | 5762.141 | 5942.6812
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 900.5871 | 208.818 |  | 173.647 |  | 147.0506 | 102.6691 | 20.6156 | 1553.3874 | 5124.8435
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1229.3662 | 24.0112 |  | 10.0665 | 24.0046 | 22.3841 |  | 30.6244 | 1340.457 | 4735.3315
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 38.9489 |  |  | 388.1629 | 1.4026 | 74.0857 |  | 25.4308 | 528.031 | 1865.3352
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 4.2782 | 5.2205 | 52.8491 | 593.9232 | 1859.0434 | 308.9833 | 690.0079 | 260.5551 | 3774.8606 | 10897.6269
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 807.6789 | 71.8471 |  |  |  | 879.526 | 3107.0355
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 103.4216 | 14.3854 |  | 7.5499 | 81.3856 | 162.6801 | 15.9203 | 223.8668 | 609.2096 | 2095.8687
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 2838.0283 |  |  | 2.5166 |  | 655.9895 | 10.7066 | 211.3676 | 3718.6086 | 13098.6266
合 計 |  | 28964.3932 | 26147.6867 | 34298.813 | 320224.5275 | 6856.303 | 42926.6791 | 29513.9627 | 8339.8719 | 497272.2371 | 1668034.1902
表7-1-44 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；大分県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 602.1605 |  | 17203.8135 | 74724.1746 | 13.8465 | 3056.4944 | 893.3674 | 516.7716 | 97010.6285 | 164140.4909
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 174.1601 | 9.8504 | 9566.7947 | 3123.5221 | 602.1701 | 957.2729 | 0.14671 | 194.7764 | 14628.6933 | 25636.8451
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 3309.8368 | 3427.3697 | 3950.5472 | 297.7974 | 10.1365 | 1644.7265 | 397.5107 | 96.9084 | 13134.8333 | 21751.6641
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 119.1202 | 50.0515 |  | 522.2261 | 13.8907 | 387.7161 | 12.1588 | 213.3612 | 1318.5246 | 2230.8951
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1270.4932 | 1949.7005 | 294.3446 | 219648.9647 | 139.7737 | 25594.1019 | 7509.7147 | 1952.946 | 258360.0393 | 435808.7191
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 63.8222 |  | 14.2359 | 78.0581 | 133.3006
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 8404.8507 | 14557.0946 | 3788.9156 | 13534.6457 | 214.6278 | 4817.2026 |  | 225.3924 | 45542.7293 | 77773.8136
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 8.5204 |  |  |  |  | 107.0508 | 588.2908 | 484.5081 | 1188.3701 | 1051.652
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 7961.2792 | 4965.898 | 2.5599 | 4334.0798 | 145.466 | 413.2411 | 19.0215 | 300.1269 | 18141.6724 | 30948.2478
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 43.9686 |  |  |  | 1.9434 | 60.4783 | 311.7636 | 1403.2991 | 1821.4529 | 2578.1129
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 79.2544 |  |  |  | 15.9031 | 35.269 | 655.7558 | 569.2411 | 1355.4235 | 1194.83
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 460.0487 | 104.4211 | 2.5599 | 1042.2583 | 0.76225 | 197.2836 | 1210.5574 | 374.4315 | 3392.3228 | 3725.8245
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 34.9786 |  |  |  |  | 89.9664 | 80.8896 | 54.783 | 260.6176 | 306.9235
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 165.7033 |  |  | 5326.5267 | 3095.0098 | 1214.3673 | 813.2755 | 488.9709 | 11103.8535 | 17573.332
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 327.4137 |  |  | 15.3596 | 42.899 | 305.9581 | 54.3768 | 128.8469 | 874.8542 | 1401.1382
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 690.7221 |  |  |  |  | 690.7221 | 1179.5537
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 127.9279 | 5.3339 | 10.2397 | 221.4735 | 307.5612 | 740.5363 | 2079.6464 | 210.3483 | 3703.0672 | 2772.3333
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 871.9485 | 202.1776 |  | 176.6353 |  | 140.5344 | 52.3333 | 19.702 | 1463.3312 | 2409.5763
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1190.2725 | 23.2476 |  | 10.2397 | 22.9409 | 21.3922 |  | 29.2674 | 1297.3602 | 2215.5161
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 37.7103 |  |  | 394.8428 | 1.3404 | 70.8028 |  | 24.3039 | 529.0002 | 903.3794
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 4.1421 | 5.0544 | 53.7586 | 604.1439 | 1776.6644 | 295.2914 | 351.7165 | 249.0093 | 3339.7805 | 5102.7495
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 821.5781 | 68.6634 |  |  |  | 890.2415 | 1520.2751
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 100.1328 | 13.9279 |  | 7.6798 | 77.7792 | 155.4713 | 8.115 | 213.9467 | 577.0528 | 971.5811
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 2747.7791 |  |  | 2.5599 |  | 626.9209 | 5.4574 | 202.0014 | 3584.7188 | 6112.3435
合 計 |  | 28041.7016 | 25314.1273 | 34873.5337 | 325499.43 | 6551.3783 | 40995.9006 | 15044.0979 | 7967.1785 | 484287.3478 | 809443.0976
表7-1-45 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；宮崎県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 435.1651 |  | 12697.8482 | 55152.6687 | 10.4278 | 2301.8305 | 789.2189 | 389.1781 | 71776.3372 | 184418.9183
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 124.9501 | 7.0671 | 7010.0038 | 2288.7396 | 450.2102 | 715.7014 | 0.12961 | 145.6238 | 10742.4257 | 28848.6641
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 2391.9294 | 2476.8673 | 2915.8331 | 219.7993 | 7.6337 | 1238.6353 | 351.169 | 72.9812 | 9674.8484 | 24222.1815
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 86.085 | 36.1708 |  | 385.4464 | 10.461 | 291.9871 | 10.7413 | 160.6812 | 981.5728 | 2522.1435
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 913.7608 | 1402.2585 | 216.212 | 161344.0519 | 104.7595 | 19182.6249 | 6634.234 | 1463.7212 | 191261.6229 | 490309.7887
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 48.0642 |  | 10.721 | 58.7852 | 152.7192
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 6073.9581 | 10520.0181 | 2796.5355 | 9989.6966 | 161.6351 | 3627.811 |  | 169.7418 | 33339.3962 | 86613.1141
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 6.1129 |  |  |  |  | 80.0361 | 519.708 | 362.2407 | 968.0977 | 1204.1601
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 5753.4009 | 3588.72 | 1.8894 | 3198.9121 | 109.5497 | 311.2098 | 16.804 | 226.0241 | 13206.51 | 34265.813
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 31.7749 |  |  |  | 1.4635 | 45.5459 | 275.4182 | 1056.8175 | 1411.0201 | 2950.2038
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 57.275 |  |  |  | 11.9766 | 26.5609 | 579.308 | 428.6926 | 1103.8131 | 1362.6228
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 332.4647 | 75.4623 | 1.8894 | 769.2735 | 0.57405 | 148.5733 | 1069.4309 | 281.9825 | 2679.6507 | 4183.2237
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 25.2781 |  |  |  |  | 67.7532 | 71.4595 | 41.2568 | 205.7476 | 348.87
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 119.7493 |  |  | 3931.4206 | 2330.8363 | 914.5339 | 718.464 | 368.2415 | 8383.2457 | 19912.4966
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 236.613 |  |  | 11.3367 | 32.307 | 230.4155 | 48.0376 | 97.034 | 655.7438 | 1578.7727
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 509.8105 |  |  |  |  | 509.8105 | 1324.4473
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 92.45 | 3.8547 | 7.5578 | 163.4659 | 231.6228 | 557.6942 | 1837.2017 | 158.4122 | 3052.2593 | 3156.6233
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 630.1335 | 146.1083 |  | 130.3716 |  | 105.8358 | 46.2323 | 14.8375 | 1073.519 | 2668.8095
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 860.1777 | 16.8004 |  | 7.5578 | 17.2766 | 16.1103 |  | 22.0411 | 939.964 | 2441.952
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 27.2522 |  |  | 291.4269 | 1.0095 | 53.3212 |  | 18.3032 | 391.3129 | 1016.6001
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 2.9934 | 3.6527 | 39.6783 | 445.9085 | 1337.997 | 222.3825 | 310.7134 | 187.5276 | 2550.8535 | 5819.7066
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 606.3931 | 51.71 |  |  |  | 658.1032 | 1709.7
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 72.3632 | 10.0653 |  | 5.6683 | 58.5751 | 117.0847 | 7.169 | 161.1222 | 432.0479 | 1103.8018
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 1985.7456 |  |  | 1.8894 |  | 472.131 | 4.8212 | 152.1262 | 2616.7135 | 6785.4895
合 計 |  | 20259.6331 | 18287.0456 | 25687.4476 | 239453.8373 | 4930.0256 | 30775.8427 | 13290.2606 | 5989.3082 | 358673.4007 | 908920.8221
表7-1-46 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；鹿児島県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 668.1368 |  | 19972.9637 | 86751.8836 | 15.7579 | 3478.4064 | 1728.1167 | 588.1056 | 113203.3707 | 202992.4153
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 187.8986 | 10.6274 | 10799.5617 | 3526.0158 | 666.3429 | 1059.2887 | 0.2838 | 215.5336 | 16465.5525 | 31644.4343
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 3672.4821 | 3802.8926 | 4586.4329 | 345.7313 | 11.5357 | 1871.7611 | 768.9389 | 110.2854 | 15170.06 | 26223.922
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 132.1718 | 55.5354 |  | 606.2843 | 15.8082 | 441.2357 | 23.5198 | 242.8131 | 1517.3682 | 2720.2441
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1383.9344 | 2123.7874 | 335.4779 | 250343.8825 | 156.1609 | 28594.773 | 14526.6813 | 2181.9108 | 299646.6082 | 538029.1198
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 72.6321 |  | 16.201 | 88.8331 | 161.7618
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 9325.7359 | 16152.056 | 4398.7848 | 15713.2014 | 244.2545 | 5482.1591 |  | 256.505 | 51572.6967 | 93912.0199
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 9.1925 |  |  |  |  | 118.4592 | 1137.9811 | 536.1418 | 1801.7745 | 1275.738
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 8833.564 | 5509.9911 | 2.972 | 5031.6994 | 165.5459 | 470.2841 | 36.7949 | 341.5558 | 20392.4071 | 37066.8354
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 48.786 |  |  |  | 2.2116 | 68.8266 | 603.0708 | 1597.0076 | 2319.9027 | 3126.2888
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 87.938 |  |  |  | 18.0983 | 40.1375 | 1268.4844 | 647.818 | 2062.4762 | 1445.8303
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 510.4544 | 115.8621 | 2.972 | 1210.0216 | 0.86747 | 224.5162 | 2341.6843 | 426.1173 | 4832.4954 | 4535.677
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 38.8111 |  |  |  |  | 102.3852 | 156.4716 | 62.3451 | 360.013 | 370.6415
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 183.8588 |  |  | 6183.892 | 3522.2385 | 1381.996 | 1573.1881 | 556.4674 | 13401.6407 | 21539.1855
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 363.2871 |  |  | 17.8319 | 48.8207 | 348.1919 | 105.1857 | 146.6327 | 1029.95 | 1683.9625
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 801.9017 |  |  |  |  | 801.9017 | 1460.2341
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 141.9444 | 5.9183 | 11.8879 | 257.1222 | 350.0163 | 842.7584 | 4022.8373 | 239.3843 | 5871.8691 | 3367.0202
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 967.4843 | 224.3294 |  | 205.0668 |  | 159.9335 | 101.2328 | 22.4217 | 1680.4684 | 2875.7311
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1320.6857 | 25.7948 |  | 11.8879 | 26.1076 | 24.3451 |  | 33.3074 | 1442.1285 | 2626.064
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 41.8421 |  |  | 458.3972 | 1.5255 | 80.5763 |  | 27.6588 | 609.9998 | 1110.7876
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 4.5959 | 5.6082 | 62.4116 | 701.3877 | 2021.9114 | 336.0528 | 680.3551 | 283.382 | 4095.7049 | 6219.2286
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 953.8205 | 78.1415 |  |  |  | 1031.962 | 1879.1656
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 111.1039 | 15.454 |  | 8.9159 | 88.5156 | 176.9323 | 15.6976 | 243.4795 | 660.0988 | 1173.4313
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 3048.8421 |  |  | 2.972 |  | 713.4598 | 10.5568 | 229.8852 | 4005.7158 | 7275.0405
合 計 |  | 31082.7498 | 28047.8568 | 40173.4644 | 373131.9158 | 7433.8603 | 46089.1107 | 29101.081 | 9004.9591 | 564064.9979 | 994714.7793
表7-1-47 界面活性剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果（2023年度；沖縄県)
対象化学物質 |  | 年間排出量（kg/年） | [8 empty] | （参考）下水道への 移動量(kg/年）
管理番号 | 物質名 | 化粧品 | 身体用 洗浄剤 | 台所用 洗浄剤 | 洗濯・住宅用等 洗浄剤 | 業務用洗浄剤 |  | 肥料 | その他 | 合計
[6 empty] | 台所用 | 洗濯・ 住宅用等
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。） | 721.5518 |  | 19823.5903 | 86103.0855 | 17.6161 | 3888.5874 | 589.6628 | 657.4563 | 111801.5502 | 280219.4739
224 | Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド | 211.4319 | 11.9585 | 11168.3969 | 3646.4391 | 776.1653 | 1233.874 | 0.096837 | 251.0565 | 17299.419 | 44152.8206
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 3966.083 | 4106.9194 | 4552.132 | 343.1456 | 12.896 | 2092.4831 | 262.375 | 123.2905 | 15459.3247 | 38291.6011
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | 142.7384 | 59.9753 |  | 601.75 | 17.6723 | 493.2671 | 8.0253 | 271.4461 | 1594.8746 | 3998.3681
407 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） | 1535.6101 | 2356.5491 | 342.111 | 255293.7186 | 179.3689 | 32844.4162 | 4956.7508 | 2506.1778 | 300014.7025 | 749838.8724
408 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が８のものに限る。） | [5 empty] | 81.197 |  | 18.1114 | 99.3084 | 250.2265
409 | ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 10071.2928 | 17443.3511 | 4365.8873 | 15595.6859 | 273.0575 | 6128.6269 |  | 286.7527 | 54164.6541 | 136478.1342
410 | ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。） | 10.3438 |  |  |  |  | 137.9828 | 388.2985 | 624.5053 | 1161.1305 | 1972.4883
574 | ［（３－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）及び（Ｚ）－［［３－（オクタデカ－９－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセタート並びにこれらの混合物 | 9539.7737 | 5950.4938 | 2.9498 | 4994.0684 | 185.0674 | 525.7409 | 12.5551 | 381.8328 | 21592.4819 | 54374.7245
576 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン並びにこれらの混合物 | 52.6863 |  |  |  | 2.4724 | 76.9427 | 205.778 | 1785.3301 | 2123.2096 | 4831.3331
577 | アルカン－１－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミンのオキシラン重付加物及び（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 94.9683 |  |  |  | 20.2325 | 44.8706 | 432.8285 | 724.2101 | 1317.1099 | 2228.115
578 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（アルケニル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）並びにこれらの混合物 | 551.2632 | 125.1249 | 2.9498 | 1200.9722 | 0.96976 | 250.9916 | 799.0225 | 476.3659 | 3407.6598 | 6572.9572
579 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が９から１１までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が１０のものを主成分とするものに限る。）に限る。） | 41.9139 |  |  |  |  | 114.4587 | 53.3908 | 69.697 | 279.4603 | 569.6251
580 | アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。） | 198.5576 |  |  | 6137.644 | 3937.5883 | 1544.9639 | 536.7985 | 622.0872 | 12977.6396 | 31347.062
581 | アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が１２から１６までのもの及びその混合物に限る。） | 392.3305 |  |  | 17.6985 | 54.5778 | 389.2515 | 35.8911 | 163.9239 | 1053.6734 | 2564.4956
593 | Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩 |  |  |  | 795.9045 |  |  |  |  | 795.9045 | 2005.4326
642 | ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩 | 153.2923 | 6.3914 | 11.799 | 255.1992 | 391.2909 | 942.1382 | 1372.6605 | 267.613 | 3400.3848 | 5109.2363
681 | ２－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート | 1044.831 | 242.2637 |  | 203.5331 |  | 178.7932 | 34.5424 | 25.0657 | 1729.029 | 4269.5809
688 | トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩 | 1426.2695 | 27.857 |  | 11.799 | 29.1862 | 27.2159 |  | 37.2351 | 1559.5627 | 3929.6145
690 | Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドデカン－１－アミニウムの塩 | 45.1872 |  |  | 454.969 | 1.7053 | 90.078 |  | 30.9204 | 622.8598 | 1569.4137
694 | ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物 | 4.9634 | 6.0566 | 61.9449 | 696.1422 | 2260.3394 | 375.6809 | 232.1487 | 316.799 | 3954.0751 | 9378.1004
696 | ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート |  |  |  | 946.6871 | 87.3561 |  |  |  | 1034.0432 | 2605.4683
700 | ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が１２、１４、１６、１８又は２０のもの及びその混合物に限る。） | 119.9862 | 16.6895 |  | 8.8493 | 98.9536 | 197.7965 | 5.3563 | 272.1911 | 719.8224 | 1800.2331
707 | Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が８、１０、１２、１４、１６又は１８のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９－エンアミド及び（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）オクタデカ－９，１２－ジエンアミド並びにこれらの混合物 | 3292.5853 |  |  | 2.9498 |  | 797.5924 | 3.6022 | 256.9938 | 4353.7235 | 10960.957
合 計 |  | 33617.6602 | 30353.6302 | 40331.7608 | 377310.241 | 8346.5159 | 52456.9497 | 9929.784 | 10169.0617 | 562515.6035 | 1399318.3344