## 水準表_表紙
2023年度環境省LD-Tech水準表（案）
Ver. 1.0
令和5年（2023年）11月
資料１-６

## 水準表_補足
2023年度 環境省LD-Tech水準表 Ver. 1.0（2023年11月）
項目 |  | 主な記載内容
水準表クラスNo. |  | クラスごとにIDを付番。
区 分 |  | 以下のように、エネルギー源を示した「部門」軸と、エネルギー技術を原理・しくみの違いで整理した「技術」軸に区分。 部門1：当該設備・機器等の導入可能性の高い部門 部門2：当該設備・機器等の利用可能性の高い用途、業種、プロセス、輸送手段 技術分類：設備・機器等のカテゴリ（基本的な原理・しくみの種別） ※参照：環境省「日本の約束草案要綱（案）」、国立環境研究所「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」、エネルギー戦略協議会「エネルギー技術体系」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」
設備・機器等 |  | 設備・機器等（システム、設備・機器、部材等）の名称を記載。 2030年温室効果ガス46%削減（2013年比）、2050年カーボンニュートラルの達成という目標に向けて、環境省がCO2削減に重要と考える設備・機器等（カテゴリ）を、「CO2削減効果」及び「導入可能性」の観点で選定。
原理・しくみ |  | 設備・機器等の原理・しくみ、またはCO2削減に資する原理・しくみの説明を記載。
クラス |  | 認証の単位となるクラスを記載。購買の選択条件に応じて、条件（仕様、付加機能等）及び能力（加熱能力、発電出力等）で分類。
トップランナー制度規定 |  | 『トップランナー制度』において省エネ基準が導入されている設備・機器等を「■」として記載。
認証対象 |  | 2023年度環境省LD-Tech認証制度において、募集対象となる設備・機器等を「〇」または「●」、募集対象外の設備・機器等を「-（ハイフン）」として記載。 なお、「●」は簡易申請の対象となり得るクラスを示す。簡易申請の対象については、実施要領等に記載。 また、「Oriented」が表示されているクラスは、LD-Tech Orientedとして分類。
項目 |  | 主な記載内容
LD-Tech水準 |  | LD-Tech水準を記載。本水準は、指定された試験条件に基づき測定された結果を、指定の計算方法によって算出した値である。本水準は、2023年11月時点における値であり、かつ収集できた情報のうち最高性能の値を採用している。なお、「*（アスタリスク）」が付与されているクラスは、根拠資料として試験結果報告書の提出を受付可能であることを示す。
指標 | 測定単位 | LD-Tech水準の単位、及びその名称を記載。
| 評価方法 のタイプ | 以下のいずれかから、効率性能の評価方法のタイプを記載。 標準規格による評価：JIS等の国際・日本標準の規格、または省エネ法等の法律に準拠した試験条件及び計算方法によって評価する方法 標準条件による評価：規格化されていないが一部で標準条件として用いられている、または標準として業界と合意した試験条件及び計算方法によって評価する方法 シミュレーションによる評価：標準条件に基づき、実試験ではなくコンピュータ上で模擬試験を行うによって評価する方法 具備機能による評価：一定レベル以上の機能を具備しているものを評価する方法
| 計算方法 | 性能の計算方法について、準拠すべき規格または具体的な方法を記載。
| 試験条件 | 性能を評価するための試験条件について、準拠すべき規格または具体的な条件を記載。
備考 |  | 特記事項等を記載。
記号の 使用方法 |  | 本リスト中の「 - 」、「 ・ 」及び「 / 」は、下記を示す。 「 - 」：対象項目に該当する情報が存在しない、非対象。 「 ・ 」：AND条件。 例） 空調機（ヒートポンプ・個別方式） → （ヒートポンプかつ個別方式の）空調機 「 / 」：OR条件。 例） 空調/産業用プロセス → 空調または産業用プロセス
本水準表(案)の作成にあたっては、個社及び業界団体からの情報提供やカタログ等の公表資料を中心に情報を収集し、当該技術に専門的知見を有する有識者からの御意見を参考としながら、科学技術的・客観的観点から情報を整理しています。
本水準表(案)は、令和5年（2023年）10月までに収集した情報をもとに作成したものであり、今後も情報収集を継続するとともに、ご意見をいただき更新・充実させていく予定です。
なお、2022年度環境省LD-Tech水準表からの変更箇所については、赤字で表示しております。

## 水準表_本体
[8 empty] | 水準表 クラスNo. | 区分 | 概 要 |  | クラス |  |  | トップ ランナー 制度 規定 | 認証対象 |  | LD-Tech 水準 |  | 指標
区分 | 識別KEY | [7 empty] | 技術分類 | 設備・機器等 | 原理・しくみ | 条件 | 能力 （名称） | 能力 （単位） | [5 empty] | 測定単位 |  | 評価方法のタイプ | 計算方法 |  |  | 試験条件
| IE名 | IE＆クラス条件 | IE＆クラス条件＆クラス能力（名称） | IE＆クラス条件＆クラス能力（名称）＆測定単位 | IE＆クラス条件＆クラス能力（名称）＆測定単位＆評価方式のタイプ | IE＆クラス条件＆クラス能力（名称）＆測定単位＆評価方式のタイプ＆準拠する規格（計算方法） | IE＆クラス条件＆クラス能力（名称）＆測定単位＆評価方式のタイプ＆準拠する規格（計算方法）＆準拠する規格（試験条件） | [12 empty] | 単位 | 名称 |  | 準拠する 規格 | 規格の 名称 | 計算式 | 準拠する 規格 | 規格の 名称 | 説明 | 22年度水準値 | 22年度⇒23年度水準変更有り
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001001 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | ● | Oriented | 1.19 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2 006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | 1.19 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001002 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | ○ | Oriented | 1.22 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | 1.22 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001003 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | ● | Oriented | 1.39 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | 1.39 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001004 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | ○ | Oriented | 1.34 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | 1.34 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001005 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 25HP超 | - | ○ | Oriented | 1.3 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | 1.3 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001006 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | - | Oriented | - |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | - | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001007 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | ● | Oriented | 1.65 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | 1.65 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001008 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | ● | Oriented | 2.1 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | 2.1 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001009 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | ● | Oriented | 2.19 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | 2.19 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001010 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 25HP超 | - | ● | Oriented | 2.12 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | 2.12 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001011 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | ● | Oriented | 1.19 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | 1.19 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001012 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | ● | Oriented | 1.28 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | 1.22 | ○
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001013 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | ● | Oriented | 1.47 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | 1.34 | ○
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001014 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | ● | Oriented | 1.38 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | 1.34 | ○
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001015 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | ● | Oriented | 1.27 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | 1.27 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001016 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | - | Oriented | - |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | - | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001017 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | ● | Oriented | 1.65 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | 1.65 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001018 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | ● | Oriented | 2.09 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | 2.09 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001019 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | ● | Oriented | 2.19 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | 2.19 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001020 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | ● | Oriented | 2.12 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | 2.12 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001021 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | - | Oriented | - |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | - | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001022 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | - | Oriented | - |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | - | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001023 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | ○ | Oriented | 1.34 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | 1.34 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001024 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | ● | Oriented | 1.38 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | 1.34 | ○
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001025 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | ○ | Oriented | 1.27 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 | 1.27 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001026 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | - | Oriented | - |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | - | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001027 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | - | Oriented | - |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | - | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001028 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | ● | Oriented | 2.09 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | 1.86 | ○
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001029 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | ○ | Oriented | 1.97 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | 1.97 | -
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001030 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | ○ | Oriented | 1.91 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | 1.91 | -
A | パッケージエアコン（店舗･オフィス用） | パッケージエアコン（店舗･オフィス用）- | パッケージエアコン（店舗･オフィス用）-冷房能力 | パッケージエアコン（店舗･オフィス用）-冷房能力-- | パッケージエアコン（店舗･オフィス用）-冷房能力--- | パッケージエアコン（店舗･オフィス用）-冷房能力---- | パッケージエアコン（店舗･オフィス用）-冷房能力----- | S-002001 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（店舗･オフィス用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が4～28kW程度。主に店舗･オフィス向け。 | - | 冷房能力 | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力--- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力---- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力----- | S-003001 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 28kW以下 | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-003002 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 28kW超 45kW以下 | - | ● |  | 4.2 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | 4.2 | -
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-003003 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 45kW超 56kW以下 | - | ● |  | 4.3 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | 4.3 | -
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-003004 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 56kW超 80kW以下 | - | ● |  | 4 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | 4 | -
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-003005 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 80kW超 112kW以下 | - | ○ |  | 3.7 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | 3.7 | -
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-003006 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 112kW超 140kW以下 | - | ● |  | 3.8 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | 3.8 | -
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-003007 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 140kW超 | - | ● |  | 3.6 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | 3.5 | ○
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）排熱利用型 | パッケージエアコン（設備用）排熱利用型冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）排熱利用型冷房能力-成績係数（COP） | パッケージエアコン（設備用）排熱利用型冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | パッケージエアコン（設備用）排熱利用型冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8615-2 | パッケージエアコン（設備用）排熱利用型冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8615-2JISB8615-2 | S-003008 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | 排熱利用型 | 冷房能力 | 9.8kW | - | ○ |  | 6.1 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8615-2 | エアコンディショナ－第２部：ダクト接続形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ－定格性能及び運転性能試験方法 | JISB8615-2に準拠 | JISB8615-2 | エアコンディショナ－第２部：ダクト接続形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ－定格性能及び運転性能試験方法 | JISB8615-2に準拠。ただし、ユニット吸込温度については55℃とする。 | 6.1 | -
A | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力--- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力---- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力----- | S-004001 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 50.4kW以下 | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-004006 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 50.4kW超 56.0kW以下 | - | ● |  | 6.5 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | 6.5 | -
A | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-004002 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | ● |  | 6.7 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | 6.5 | ○
A | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-004003 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | ● |  | 6.6 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | 6.6 | -
A | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-004004 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 80.0kW超 90.0kW以下 | - | ● |  | 6.7 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | 6.6 | ○
A | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-004005 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 90.0kW超 | - | ● |  | 6.7 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | 6.6 | ○
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005001 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 14.0kW以下 | - | ● |  | 3.64 |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | 3.64 | -
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005002 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | - | -
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005003 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | - | - |  | - |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | - | -
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005004 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | - | -
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005005 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 28.0kW超45.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | - | -
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005006 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 45.0kW超56.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | - | -
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005007 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 56.0kW超80.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | - | -
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005008 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 80.0kW超112.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | - | -
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005009 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 112.0kW超 | - | ● |  | 2.6 |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | 2.6 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008001 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 200RT未満 | - | ● |  | 6.7 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 6.7 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008002 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 200RT以上250RT未満 | - | ● |  | 9.2 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 9.2 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008003 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 250RT以上300RT未満 | - | ● |  | 9.4 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 9.4 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008004 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 300RT以上350RT未満 | - | ○ |  | 9.41 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 9.41 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008005 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 350RT以上400RT未満 | - | ● |  | 9.4 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 9.4 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008006 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 400RT以上500RT未満 | - | ○ |  | 9.63 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 9.63 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008007 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 500RT以上600RT未満 | - | ● |  | 9.6 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 9.55 | ○
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008008 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 600RT以上700RT未満 | - | ● |  | 9.3 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 9.3 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008009 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 700RT以上1000RT未満 | - | ● |  | 9.9 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 9.9 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008010 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 1000RT以上1500RT未満 | - | ● |  | 9.6 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 9.59 | ○
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008011 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 1500RT以上 | - | ● |  | 9.29 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 9.29 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008012 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 200RT未満 | - | ● |  | 6.17 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 6.17 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008013 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 200RT以上250RT未満 | - | ● |  | 6.34 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 6.34 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008014 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 250RT以上300RT未満 | - | ○ |  | 6.4 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 6.4 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008015 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 300RT以上350RT未満 | - | ○ |  | 6.4 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 6.4 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008016 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 350RT以上400RT未満 | - | ○ |  | 6.29 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 6.29 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008017 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 400RT以上500RT未満 | - | ● |  | 6.6 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 6.6 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008018 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 500RT以上600RT未満 | - | ● |  | 6.5 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 6.5 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008019 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 600RT以上700RT未満 | - | ○ |  | 6.36 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 6.36 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008020 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 700RT以上1000RT未満 | - | ○ |  | 6.45 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 6.45 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008021 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 1000RT以上1500RT未満 | - | ○ |  | 6.61 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 6.61 | -
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008022 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 1500RT以上 | - | ○ |  | 6.66 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 6.66 | -
A | 自然冷媒ターボ冷凍機 | 自然冷媒ターボ冷凍機- | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-009001 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 自然冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。従来はHFC冷媒が使用されるケースが多いが、本設備・機器等は自然冷媒である水が使用されている。公共スペース、地下街、及び医療機関での使用が期待されている。 | - | 冷却能力 | 200RT未満 | - | ○ |  | 7.36 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | 7.36 | -
A | 自然冷媒ターボ冷凍機 | 自然冷媒ターボ冷凍機- | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-009002 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 自然冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。従来はHFC冷媒が使用されるケースが多いが、本設備・機器等は自然冷媒である水が使用されている。公共スペース、地下街、及び医療機関での使用が期待されている。 | - | 冷却能力 | 300RT以上400RT未満 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | - | -
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010001 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 40.0kW以下 | - | ○ |  | 4.48 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | 4.48 | -
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010002 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 40.0kW超80.0kW以下 | - | ○ |  | 4.28 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | 4.28 | -
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010003 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 80.0kW超118.0kW以下 | - | ○ |  | 5.41 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | 5.41 | -
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010015 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 118.0kW超150.0kW以下 | - | ○ |  | 5.34 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | 5.34 | -
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010016 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 150.0kW超180.0kW以下 | - | ● |  | 5.15 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | 5.08 | ○
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010005 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 180.0kW超500.0kW以下 | - | ○ |  | 5.57 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | 5.57 | -
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010006 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 500.0kW超1000.0kW以下 | - | ● |  | 6 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | 6 | -
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010007 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | ○ |  | 5.22 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | 5.22 | -
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010008 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 40.0kW以下 | - | ○ |  | 2.37 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 2.37 | -
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010009 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 40.0kW超80.0kW以下 | - | ○ |  | 2.9 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 2.9 | -
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010010 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 80.0kW超118.0kW以下 | - | ○ |  | 3.2 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 3.2 | -
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010011 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 118.0kW超180.0kW以下 | - | ○ |  | 3.21 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 3.21 | -
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010012 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 180.0kW超500.0kW以下 | - | ● |  | 3.63 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 3.21 | ○
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010013 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 500.0kW超1000.0kW以下 | - | ○ |  | 2.72 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 2.72 | -
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010014 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011001 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 19.0kW以下 | - | ● |  | 5.2 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | 5.2 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011002 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 19.0kW超25.0kW以下 | - | ● |  | 5.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | 5.1 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011003 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 25.0kW超37.5kW以下 | - | ● |  | 5.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | 5.1 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011004 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 37.5kW超50.0kW以下 | - | ● |  | 5.2 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | 5.1 | ○
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011005 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 50.0kW超60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011006 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 6.4 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | 6.4 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011007 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | 6 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011008 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 5.7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | 5.7 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011009 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | ● |  | 5.3 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | 5.3 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011010 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | ● |  | 5.2 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | 5.2 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011011 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 3.85 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 3.85 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011012 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 4.07 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 4.07 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011013 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 4 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 4 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011014 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ○ |  | 4 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 4 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011015 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 4.3 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 4.3 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011016 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011017 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011018 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 2.76 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | 2.76 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011019 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ○ |  | 2.59 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | 2.59 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011020 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 2.54 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | 2.54 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011021 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011022 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 2.88 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 2.88 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011023 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 2.74 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 2.74 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011024 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ○ |  | 2.64 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 2.64 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011025 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 2.79 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 2.79 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011026 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011027 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 3.71 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 3.71 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011028 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 3.64 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 3.64 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011029 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011030 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011031 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011032 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011033 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011034 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 3.42 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 3.42 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011035 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011036 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011037 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011038 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 2.51 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | 2.51 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011039 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 2.58 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | 2.58 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011040 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 2 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 | 2 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011041 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011042 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011043 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011044 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ○ |  | 4.12 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 4.12 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011126 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | ○ |  | 5.01 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 5.01 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011127 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011046 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011047 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 6.6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 6.6 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011048 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 6.8 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 6.8 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011049 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 6.5 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 6.5 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011128 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | ● |  | 6.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 6.1 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011129 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | ● |  | 6.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 6.1 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011051 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 4.86 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 4.86 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011052 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 6.2 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 6.2 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011053 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 5.93 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 5.93 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011054 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 5.38 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 5.38 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011130 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | ○ |  | 4.62 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 4.62 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011131 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | ○ |  | 4.62 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | 4.62 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011056 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011057 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超 90.0kW以下 | - | ○ |  | 7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 7 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011058 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超 120.0kW以下 | - | ○ |  | 6.7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6.7 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011059 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超 160.0kW以下 | - | ○ |  | 6.5 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6.5 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011060 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 6.3 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6.3 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011061 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 5.04 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 5.04 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011062 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超 90.0kW以下 | - | ● |  | 6.39 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6.39 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011063 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超 120.0kW以下 | - | ● |  | 6.07 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6.07 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011064 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超 160.0kW以下 | - | ● |  | 5.59 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 5.59 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011065 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 6.3 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6.3 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011066 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011067 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011068 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011069 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 5.7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 5.7 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011070 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 5.6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 5.6 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011071 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 4 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 4 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011072 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 4.14 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 4.14 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011073 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 3.86 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 3.86 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011074 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 3.7 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 3.7 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011075 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ● |  | 3.41 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 3.41 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011076 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 19.0kW以下 | - | ● |  | 5.2 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 5.2 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011077 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 19.0kW超25.0kW以下 | - | ● |  | 5.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 5.1 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011078 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 25.0kW超37.5kW以下 | - | ● |  | 5.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 5.1 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011079 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 37.5kW超50.0kW以下 | - | ● |  | 5.2 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 5.1 | ○
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011080 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 50.0kW超60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011081 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 6.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 5.7 | ○
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011082 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 6 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011083 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 5.6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 5.6 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011084 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | ● |  | 5.3 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 5.3 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011085 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | ● |  | 5.2 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 5.2 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011086 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 3.67 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 3.67 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011087 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 4.07 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 4.07 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011088 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 3.81 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 3.81 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011089 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ○ |  | 4 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 4 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011090 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 5.3 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 5.3 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011091 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ● |  | 2.78 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 2.78 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011092 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 2.78 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 2.78 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011093 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 2.72 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | 2.72 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011094 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011095 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011096 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011097 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 6.6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 6.6 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011098 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 6.8 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 6.8 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011099 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 6.5 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 6.5 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011132 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | ● |  | 6.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 6.1 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011133 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | ● |  | 6.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 6.1 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011101 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 4.86 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 4.86 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011102 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 6.2 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 6.2 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011103 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 5.76 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 5.76 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011104 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 5.23 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 5.23 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011134 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | ○ |  | 4.68 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 4.68 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011135 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | ○ |  | 4.68 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 | 4.68 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011106 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011107 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011108 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011109 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ○ |  | 5.7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 5.7 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011110 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 5.6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 5.6 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011111 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 4.01 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 4.01 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011112 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 4.14 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 4.14 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011113 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 3.86 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 3.86 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011114 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 3.7 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 3.7 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011115 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 3.61 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 3.61 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011116 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | - | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011117 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 7 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011118 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 6.7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6.7 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011119 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ○ |  | 6.5 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6.5 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011120 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 6.3 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6.3 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011121 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 5.04 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 5.04 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011122 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 6.39 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6.39 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011123 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 5.9 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 5.9 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011124 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 5.44 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 5.44 | -
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011125 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 6.3 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 | 6.3 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260001 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 4,000m3/h以下 | - | ● |  | 8.5 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 8.5 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260002 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 4,000m3/h超6,000m3/h以下 | - | ● |  | 9.9 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 9.9 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260003 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 6,000m3/h超7,500m3/h以下 | - | ● |  | 9.5 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 9.5 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260004 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 7,500m3/h超9,000m3/h以下 | - | ● |  | 10.3 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 10.3 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260005 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 9,000m3/h超10,500m3/h以下 | - | ● |  | 10 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 10 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260006 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 10,500m3/h超 | - | ● |  | 9.3 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 9.3 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260007 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 3,500m3/h以下 | - | ● |  | 26.2 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 26.2 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260008 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 3,500m3/h超6,000m3/h以下 | - | ● |  | 30.2 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 30.2 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260009 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 6,000m3/h超7,500m3/h以下 | - | ● |  | 25.8 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 25.8 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260010 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 7,500m3/h超9,000m3/h以下 | - | ● |  | 29.3 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 29.3 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260011 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 9,000m3/h超12,000m3/h以下 | - | ● |  | 24 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 24 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260012 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 12,000m3/h超 | - | ● |  | 32.4 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 32.4 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260013 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 4,000m3/h以下 | - | ● |  | 11.7 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 5.4 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260014 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 4,000m3/h超6,000m3/h以下 | - | ● |  | 12.9 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 6 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260015 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 6,000m3/h超8,000m3/h以下 | - | ● |  | 12.5 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 5.9 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260016 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 8,000m3/h超10,000m3/h以下 | - | ● |  | 11.7 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 6.2 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260017 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 10,000m3/h超 | - | ● |  | 11.5 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 6.6 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260018 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 500m3/h以下 | - | ○ |  | 12.7 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱あるいは太陽熱はデシカントロータの再生に利用 | 12.7 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260019 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 250m3/h以下 | - | ● |  | 4.2 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 4.2 | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260020 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 250m3/h超500m3以下 | - | ● |  | 5.16 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 5.1 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260021 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 500m3/h超1,000m3以下 | - | ● |  | 4.46 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 4.4 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260022 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 1,000m3/h超1,500m3以下 | - | ● |  | 5.15 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 5.1 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260023 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 1,500m3/h超 | - | ● |  | 5.15 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 5.1 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260024 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 最大処理風量 | 1,500m3/h以下 | - | ● |  | 5 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 3.7 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260025 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 最大処理風量 | 1,500m3/h超 3,000m3/h 以下 | - | ● |  | 4.5 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 3.6 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260026 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 最大処理風量 | 3,000m3/h超 6,000m3/h 以下 | - | ● |  | 4.6 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 3.6 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260027 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 最大処理風量 | 6,000m3/h超 | - | ● |  | 4.6 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 | 3.6 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260028 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 300m3/h以下 | - | - |  | - |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 | - | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260029 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 300m3/h超 1,500m3/h以下 | - | - |  | - |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 | - | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260030 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 1,500m3/h超 3,000m3/h 以下 | - | - |  | - |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 | - | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260031 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 3,000m3/h超 6,000m3/h 以下 | - | - |  | - |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 | - | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260032 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 6,000m3/h超 | - | - |  | - |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 | - | -
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260033 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | 最大処理風量 | 4,000m3/h以下 | - | ○ |  | 10.4 |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 0 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260034 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | 最大処理風量 | 4,000m3/h超6,000m3/h以下 | - | ○ |  | 12.1 |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 0 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260035 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | 最大処理風量 | 6,000m3/h超7,500m3/h以下 | - | ○ |  | 11.6 |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 0 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260036 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | 最大処理風量 | 7,500m3/h超9,000m3/h以下 | - | ○ |  | 12.8 |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 0 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260037 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | 最大処理風量 | 9,000m3/h超10,500m3/h以下 | - | ○ |  | 12.3 |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 0 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260038 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | 最大処理風量 | 10,500m3/h超 | - | ○ |  | 11.6 |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 0 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260039 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 3,500m3/h以下 | - | ○ |  | 39.3 |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 0 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260040 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 3,500m3/h超6,000m3/h以下 | - | ○ |  | 52.1 |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 0 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260041 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 6,000m3/h超7,500m3/h以下 | - | ○ |  | 41.9 |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 0 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260042 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 7,500m3/h超9,000m3/h以下 | - | ○ |  | 50.1 |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 0 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260043 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 9,000m3/h超12,000m3/h以下 | - | ○ |  | 39.1 |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 0 | ○
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260044 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 12,000m3/h超 | - | ○ |  | 59.2 |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 | 0 | ○
A | 氷蓄熱ユニット | 氷蓄熱ユニット- | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005JRA4044:2005 | S-013001 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 1000kWｈ以下 | - | - |  | - |  | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | - | -
A | 氷蓄熱ユニット | 氷蓄熱ユニット- | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005JRA4044:2005 | S-013002 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 1000kWｈ超2000kWh以下 | - | - |  | - |  | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | - | -
A | 氷蓄熱ユニット | 氷蓄熱ユニット- | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005JRA4044:2005 | S-013003 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 2000kWh超3000kWh以下 | - | - |  | - |  | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | - | -
A | 氷蓄熱ユニット | 氷蓄熱ユニット- | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005JRA4044:2005 | S-013004 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 3000kWh超4000kWh以下 | - | - |  | - |  | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | - | -
A | 氷蓄熱ユニット | 氷蓄熱ユニット- | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005JRA4044:2005 | S-013005 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 4000kWh超5000kWh以下 | - | - |  | - |  | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | - | -
A | 氷蓄熱ユニット | 氷蓄熱ユニット- | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005JRA4044:2005 | S-013006 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 5000kWh超 | - | - |  | - |  | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | - | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015001 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 14.0kW以下 | - | ● |  | 34.4 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 34.4 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015002 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | - | ● |  | 34.5 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 34.5 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015003 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | - | ● |  | 34.8 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 34.8 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015004 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | - | ● |  | 34.9 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 34.9 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015005 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 28.0kW超33.5kW以下 | - | ● |  | 34.9 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 34.9 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015006 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 33.5kW超40.0kW以下 | - | ● |  | 35 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 35 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015007 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 40.0kW超60.0kW以下 | - | ● |  | 35.2 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 35.2 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015008 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 60.0kW超80.0kW以下 | - | ● |  | 35 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 35 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015009 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 80.0kW超100.0kW以下 | - | ● |  | 35.1 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 35.1 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015010 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 100.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 35.2 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 35.2 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015011 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 120.0kW超140.0kW以下 | - | ● |  | 35.1 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 35.1 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015012 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 140.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 35.1 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 35.1 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015013 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 160.0kW超200.0kW以下 | - | ● |  | 35.1 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 35.1 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015014 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 200.0kW超240.0kW以下 | - | ● |  | 35.1 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 35.1 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015015 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 240.0kW超280.0kW以下 | - | ● |  | 35.1 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 | 35.1 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015016 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 14.0kW以下 | - | ● |  | 11.1 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | 11.1 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015017 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | 11 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015018 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | 11 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015019 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | - | ● |  | 11.1 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | 11.1 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015020 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 28.0kW超33.5kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | 11 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015021 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 33.5kW超40.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | 11 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015022 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 40.0kW超60.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | 11 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015023 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 60.0kW超80.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | 11 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015024 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 80.0kW超100.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | 11 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015025 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 100.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | 11 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015026 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 120.0kW超140.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | 11 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015027 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 140.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 | 11 | -
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015028 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 160.0kW超200.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | "日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積" | 11 | -
A | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-016001 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | ○ | Oriented | 1.48 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | 1.48 | -
A | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-016002 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | ● | Oriented | 1.48 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | 1.48 | -
A | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-016003 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | ● | Oriented | 1.41 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | 1.41 | -
A | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-016004 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | ○ | Oriented | 1.48 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | 1.48 | -
A | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-016005 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | ● | Oriented | 1.48 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | 1.48 | -
A | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-016006 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | ○ | Oriented | 1.51 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | 1.51 | -
A | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃- | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃--成績係数（COP） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃--成績係数（COP）標準規格による評価 | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃--成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃--成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-017001 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、中温、低温再生器を有するもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | - | - | ● | Oriented | 1.74 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | 1.74 | -
A | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-018001 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | ○ | Oriented | 1.47 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | 1.47 | -
A | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-018002 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | ● | Oriented | 1.47 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | 1.47 | -
A | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-018003 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | - | Oriented | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | - | -
A | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-018004 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | ○ | Oriented | 1.47 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | 1.47 | -
A | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-018005 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | ● | Oriented | 1.47 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | 1.47 | -
A | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-018006 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | - | Oriented | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | - | -
A | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）- | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JIS B 8622：2009 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JIS B 8622：2009JIS B 8622：2009 | S-022001 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するものの内、加熱源の燃料に木質ペレットを使用するもの。中央方式を採用する業務施設の冷暖房に使用される。 | - | 冷房能力 | 80RT以下 | - | ○ |  | 1.04 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠 | 1.04 | -
A | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）- | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JIS B 8622：2009 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JIS B 8622：2009JIS B 8622：2009 | S-022002 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するものの内、加熱源の燃料に木質ペレットを使用するもの。中央方式を採用する業務施設の冷暖房に使用される。 | - | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠 | - | -
A | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）- | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JIS B 8622：2009 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JIS B 8622：2009JIS B 8622：2009 | S-022003 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するものの内、加熱源の燃料に木質ペレットを使用するもの。中央方式を採用する業務施設の冷暖房に使用される。 | - | 冷房能力 | 1000RT超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠 | - | -
A | パッシブ地中熱利用システム | パッシブ地中熱利用システム- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP） | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価-- | S-023001 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 6.4kW | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ | - | -
A | パッシブ地中熱利用システム | パッシブ地中熱利用システム- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP） | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価-- | S-023002 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 8.2kW | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ | - | -
A | パッシブ地中熱利用システム | パッシブ地中熱利用システム- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP） | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価-- | S-023003 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 10.9kW | - | ○ |  | 15.57 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ | 15.57 | -
A | パッシブ地中熱利用システム | パッシブ地中熱利用システム- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP） | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価-- | S-023004 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 12.8kW | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ | - | -
A | パッシブ地中熱利用システム | パッシブ地中熱利用システム- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP） | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価-- | S-023005 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 21.9kW | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ | - | -
A | パッシブ地中熱利用システム | パッシブ地中熱利用システム- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP） | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価-- | S-023006 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 29.2kW | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ | - | -
A | パッシブ地中熱利用システム | パッシブ地中熱利用システム- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP） | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価-- | S-023007 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 36.5kW | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ | - | -
A | 吸着式冷凍機 | 吸着式冷凍機熱源入口温度58℃ | 吸着式冷凍機熱源入口温度58℃- | 吸着式冷凍機熱源入口温度58℃--電力COP | 吸着式冷凍機熱源入口温度58℃--電力COP標準条件による評価 | 吸着式冷凍機熱源入口温度58℃--電力COP標準条件による評価- | 吸着式冷凍機熱源入口温度58℃--電力COP標準条件による評価-- | S-024001 | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | 熱源入口温度58℃ | - | - | - | ○ |  | 16.2 | * | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。冷水出口温度：15℃、冷却水入口温度：27℃、熱源入口温度：58℃ 注：上記のCOPは電力COPである | 16.2 | -
A | 吸着式冷凍機 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃ | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価- | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価-- | S-024002 | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 2.5kW以上25kW未満 | - | ○ |  | 25.7 | * | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである | 25.7 | -
A | 吸着式冷凍機 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃ | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価- | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価-- | S-024003 | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 25kW以上50kW未満 | - | ○ |  | 25 | * | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである | 25 | -
A | 吸着式冷凍機 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃ | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価- | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価-- | S-024004 | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 50kW以上 | - | ○ |  | 26.1 | * | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである | 26.1 | -
A | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-025001 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 空気を熱源とし、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | ○ |  | 3.09 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃ | 3.09 | -
A | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-025002 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 空気を熱源とし、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃ | - | - | - | ○ |  | 3.63 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃以上70℃以下 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：10℃ | 3.63 | -
A | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-025003 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 空気を熱源とし、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | ● |  | 3.3 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃以上70℃以下 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：5℃ | 3.3 | -
A | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-025004 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 空気を熱源とし、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | ● |  | 3.17 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | 3.17 | -
A | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式）- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式）-- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-026001 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | 空気を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | - | - | - | - | ○ |  | 4.2 | * | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 4.2 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027001 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 3.4 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | 3.4 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027002 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027003 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | ○ |  | 3.32 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | 3.32 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027004 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027005 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 4.3 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃ | 4.3 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027006 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027007 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | ● |  | 4.4 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃ | 4.4 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027008 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027009 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 3.6 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃ | 3.6 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027010 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027011 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | ● |  | 3.7 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃ | 3.7 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027012 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027013 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 4.2 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃ | 4.2 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027014 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027015 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027016 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | ● |  | 4.8 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃ | 4.8 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027017 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ○ |  | 5.1 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | 5.1 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027018 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027019 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027020 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027021 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 4.9 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | 4.9 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027022 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027023 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027024 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | ● |  | 5.8 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | 5.8 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027025 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 3.1 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃ | 3.1 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027026 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027027 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027028 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027029 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 3.7 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃ | 3.7 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027030 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027031 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027032 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027033 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 3.7 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃ | 3.7 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027034 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027035 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027036 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027037 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ○ |  | 3.9 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | 3.9 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027038 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | ● |  | 4.3 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | 4.3 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027039 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027040 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027041 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ○ |  | 4.44 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | 4.44 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027042 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027043 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027044 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027045 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027046 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | ● |  | 2.75 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | 2.75 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027047 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027048 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027049 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027050 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | ● |  | 3.1 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | 3.1 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027051 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027052 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027053 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 3 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | 3 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027054 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027055 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | ● |  | 3.5 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | 3.5 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027056 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027057 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 4.81 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃ | 4.81 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027058 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027059 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027060 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027061 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 3.06 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃ | 3.06 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027062 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027063 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027064 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃ | - | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）-- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-028001 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | - | - | - | - | ● |  | 4.3 | * | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 4.3 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-028002 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | - | ○ |  | 10.2 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃ 熱源水入口温度：50℃ 熱源水出口温度：38.6℃ 温水出入口温度差：50℃ | 10.2 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-028003 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | - | ● |  | 6.2 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃、熱源水入口温度：35℃、熱源水出口温度：25℃、温水出入口温度差：50℃ | 6.2 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-028004 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃ | - | - | - | ○ |  | 4.6 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：60℃、熱源水入口温度：25℃、熱源水出口温度：15℃、温水出入口温度差：40℃ | 4.6 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-029001 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 空気、または水を熱源とでき、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | ○ |  | 3.2 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：5℃ | 3.2 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-029002 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 空気、または水を熱源とでき、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | ● |  | 3.6 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃以下、熱源水出口温度：15℃以下、温水出入口温度差：5℃ | 3.6 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-029003 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 空気、または水を熱源とでき、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | - | - | - | ○ |  | 3.05 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ | 3.05 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）空気熱源運転 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）空気熱源運転- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）空気熱源運転--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）空気熱源運転--成績係数（COP）標準規格による評価 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）空気熱源運転--成績係数（COP）標準規格による評価- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）空気熱源運転--成績係数（COP）標準規格による評価-JRA4060:2014 | S-030001 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 空気、または水を熱源とでき、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 空気熱源運転 | - | - | - | ○ |  | 4.2 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 4.2 | -
A | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）水熱源運転 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）水熱源運転- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）水熱源運転--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）水熱源運転--成績係数（COP）標準規格による評価 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）水熱源運転--成績係数（COP）標準規格による評価- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）水熱源運転--成績係数（COP）標準規格による評価-JRA4060:2014 | S-030002 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 空気、または水を熱源とでき、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転 | - | - | - | ● |  | 3.9 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 3.9 | -
A | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式）- | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式）-- | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---成績係数（COP） | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---成績係数（COP）標準条件による評価 | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---成績係数（COP）標準条件による評価- | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-031001 | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | 空気を熱源とし、一過式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる装置。 | - | - | - | - | ● |  | 3.5 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数（COP）の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、外気温度（乾球温度/湿球温度）を次のとおり、設定することを条件とする。空気入口温度：20℃、熱風供給温度：80℃、外気温度（乾球温度/湿球温度）25℃/21℃とする。 | 3.5 | -
A | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）一過式 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）一過式- | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）一過式--成績係数（COP） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）一過式--成績係数（COP）標準条件による評価 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）一過式--成績係数（COP）標準条件による評価- | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）一過式--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-032001 | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 水を熱源とし、一過/循環式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる熱源装置。 | 一過式 | - | - | - | ● |  | 3.7 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。空気入口温度：20℃、熱風供給温度：100℃、熱源水入口温度：30℃、熱源水出口温度：25℃ | 3.7 | -
A | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）循環式 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）循環式- | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）循環式--成績係数（COP） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）循環式--成績係数（COP）標準条件による評価 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）循環式--成績係数（COP）標準条件による評価- | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）循環式--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-032002 | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 水を熱源とし、一過/循環式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる熱源装置。 | 循環式 | - | - | - | ● |  | 3.5 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。空気入口温度：50℃、熱風供給温度：60℃、熱源水入口温度：30℃、熱源水出口温度：25℃ | 3.5 | -
A | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃- | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-032003 | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 水を熱源とし、一過/循環式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる熱源装置。 | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃ 熱源水入口温度：50℃ 熱源水出口温度：38.6℃ 温水出入口温度差：50℃ | - | -
A | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃ | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃- | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃--成績係数（COP） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-033001 | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、蒸気を発生させる熱源装置。 | 蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃ | - | - | - | ○ |  | 3.53 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。蒸気圧力：0.1MPaG、熱源水入口温度：65℃、熱源水出口温度：60℃ | 3.53 | -
A | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃ | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃- | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃--成績係数（COP） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-033002 | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、蒸気を発生させる熱源装置。 | 蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃ | - | - | - | ○ |  | 3.5 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を以下のとおり設定することを条件とする。 蒸気圧力：0.1MPaG 熱源水入口温度：80℃ 熱源水出口温度：70℃ | - | ○
A | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃ | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃- | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃--成績係数（COP） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-033003 | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、蒸気を発生させる熱源装置。 | 蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃ | - | - | - | ○ |  | 2.46 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を以下のとおり設定することを条件とする。 蒸気圧力：0.6MPaG 熱源水入口温度：70℃ 熱源水出口温度：65℃ | 2.46 | -
A | 蒸気再圧縮装置 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃ | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃- | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価- | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価-- | S-034001 | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃ | - | - | - | ● | Oriented | 0.067 | * | kWh/kg | 消費電力量 | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を次のとおり設定することを条件とする。吐出圧力：0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量：1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度：80℃ | 0.067 | -
A | 蒸気再圧縮装置 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃ | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃- | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価- | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価-- | S-034002 | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃ | - | - | - | ● | Oriented | 0.064 | * | kWh/kg | 消費電力量 | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を以下のとおり設定することを条件とする。 吐出圧力：0.1MPaG以上0.3MPaG以下 吐出蒸気量：3.0ton/h以上 給水温度：80℃ | 0.064 | -
A | 蒸気再圧縮装置 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃ | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃- | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価- | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価-- | S-034003 | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃ | - | - | - | ● | Oriented | 0.085 | * | kWh/kg | 消費電力量 | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を以下のとおり設定することを条件とする。 吐出圧力：0.4MPaG以上 吐出蒸気量：1.0ton/h以上1.5ton/h以下 給水温度：80℃ | 0.085 | -
A | 密閉式ペレットストーブ | 密閉式ペレットストーブ- | 密閉式ペレットストーブ-- | 密閉式ペレットストーブ--%熱効率 | 密閉式ペレットストーブ--%熱効率標準条件による評価 | 密閉式ペレットストーブ--%熱効率標準条件による評価JHIAN-5601:2004 | 密閉式ペレットストーブ--%熱効率標準条件による評価JHIAN-5601:2004JHIAN-5601:2004 | S-036001 | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ | 木質ペレットを燃料とする燃焼機器。木質ペレットを燃焼させた熱を熱交換器により室内の空気に伝え、送風ファンにより部屋の隅々まで温風を行き渡らせる。燃焼させた空気は煙突から排気させるため、室内の空気と交わることはなく、清潔な環境を保つことができる。木質ペレットは、カーボンニュートラルであるため、CO2の排出削減が可能。 | - | - | - | - | ● |  | 77 | * | % | 熱効率 | 標準条件による評価 | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | η＝100－(qa＋qb＋qr）、η：熱効率[%]、qa：試験燃料中の発熱量当たり排気ガス中の熱損失（Qa）の比、熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qb：試験燃料の熱容量当たり排気ガス中の化学的熱損失（Qb）、の潜熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qr：試験燃料の熱容量当たり底部格子を通過し残渣物中に残った可燃性構成物質による熱損失（Qr）の残渣物中の可燃性構成、物質による損失の割合（燃焼基準）[%]※発熱量は高位発熱量とする | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | JHIAN-5601:2004に準拠、試験実施にあたっては、ISO17025に準拠した試験機関による性能評価を行うこととする。 | 77 | -
A | 空調用ハイブリッドフィルタ | 空調用ハイブリッドフィルタ- | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量 | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力 | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力シミュレーションによる評価 | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力シミュレーションによる評価- | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力シミュレーションによる評価-- | S-095001 | その他 | 空調用ハイブリッドフィルタ | 空調機に設置する中性能フィルタを従来のプレ+中性能から低圧損洗浄再生中性能フィルタとすることにより、送風機の運転静圧を低下させ、インバータ装置による回転数制御方式を駆使することにより、電動機の軸動力を低減させる技術。 | - | 定格風量 | 28m3/min | - | ● |  | 0.25 | * | kW | 空調機ファン動力 | シミュレーションによる評価 | - | - | W=a×Q・ΔP+b×(r/r0)^d+c、W：ファン動力［kW］、Q･ΔP：風量×フィルタ圧損［m3Pa/s］、r：ファン回転数［rpm］、r0：定格回転数［rpm］、a：－0.000222、b：3.296、c：0.238、d：2.8 | - | - | 空調方式：変風量方式、設計風量：103m3/min（1.72m3/s）、初期圧損：100Pa、最終圧損：255Pa、平均圧損：185Pa、その他：フィルタ2枚使用、実抵抗は風量比の1.1 乗に比例するものして補正、フィルタ圧損以外の管路抵抗は一定、管路抵抗は風量の2 乗に比例、空調負荷率は100%風量の発生率 1%、75%風量の発生率 42%、60%風量の発生率 57% | 0.25 | -
A | 空調用ハイブリッドフィルタ | 空調用ハイブリッドフィルタ- | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量 | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力 | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力シミュレーションによる評価 | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力シミュレーションによる評価- | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力シミュレーションによる評価-- | S-095002 | その他 | 空調用ハイブリッドフィルタ | 空調機に設置する中性能フィルタを従来のプレ+中性能から低圧損洗浄再生中性能フィルタとすることにより、送風機の運転静圧を低下させ、インバータ装置による回転数制御方式を駆使することにより、電動機の軸動力を低減させる技術。 | - | 定格風量 | 56m3/min | - | ● |  | 0.5 | * | kW | 空調機ファン動力 | シミュレーションによる評価 | - | - | W=a×Q・ΔP+b×(r/r0)^d+c、W：ファン動力［kW］、Q･ΔP：風量×フィルタ圧損［m3Pa/s］、r：ファン回転数［rpm］、r0：定格回転数［rpm］、a：－0.000222、b：3.296、c：0.238、d：2.8 | - | - | 空調方式：変風量方式、設計風量：103m3/min（1.72m3/s）、初期圧損：100Pa、最終圧損：255Pa、平均圧損：185Pa、その他：フィルタ2枚使用、実抵抗は風量比の1.1 乗に比例するものして補正、フィルタ圧損以外の管路抵抗は一定、管路抵抗は風量の2 乗に比例、空調負荷率は100%風量の発生率 1%、75%風量の発生率 42%、60%風量の発生率 57% | 0.5 | -
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）- | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037001 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 10kW以下 | - | ○ |  | 4.2 |  | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 4.2 | -
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）- | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037002 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 10kW超20kW以下 | - | ○ |  | 4.2 |  | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 4.2 | -
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）- | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037003 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 20kW超30kW以下 | - | ● |  | 4 |  | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 4 | -
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）- | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037004 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 30kW超40kW以下 | - | ○ |  | 3.8 |  | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 3.8 | -
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）- | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037005 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 40kW超50kW以下 | - | ○ |  | 3.8 |  | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 3.8 | -
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）- | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037006 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 50kW超 | - | ● |  | 3.9 |  | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 3.8 | ○
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037007 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 10kW以下 | - | ○ |  | 3.5 |  | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 3.5 | -
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037008 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 10kW超20kW以下 | - | ○ |  | 3.5 |  | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 3.5 | -
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037009 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 20kW超30kW以下 | - | ○ |  | 3.5 |  | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 3.5 | -
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037010 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 30kW超40kW以下 | - | ○ |  | 3.4 |  | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 3.4 | -
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037011 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 40kW超50kW以下 | - | ○ |  | 3.3 |  | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 3.3 | -
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037012 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 50kW超 | - | ● |  | 3.3 |  | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | 3.3 | -
A | 潜熱回収型給湯器 | 潜熱回収型給湯器- | 潜熱回収型給湯器-- | 潜熱回収型給湯器--%熱効率 | 潜熱回収型給湯器--%熱効率標準規格による評価 | 潜熱回収型給湯器--%熱効率標準規格による評価JISS2109:2010R | 潜熱回収型給湯器--%熱効率標準規格による評価JISS2109:2010RJISS2109:2010R | S-039001 | 燃焼式給湯器 | 潜熱回収型給湯器 | バーナによって加熱した高温の空気により配管内の水を温める機器。潜熱回収型は、従来捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収する。 | - | - | - | - | ● | Oriented | 95 |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISS2109:2010R | 家庭用ガス温水機器 | JISS2109:2010Rに準拠 | JISS2109:2010R | 家庭用ガス温水機器 | JISS2109:2010Rに準拠 | 95 | -
A | 温水機 | 温水機- | 温水機-出力 | 温水機-出力%ボイラ効率 | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015）JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | S-040001 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | - | 出力 | 1000kW未満 | - | ● | Oriented | 96 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | 96 | -
A | 温水機 | 温水機- | 温水機-出力 | 温水機-出力%ボイラ効率 | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015）JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | S-040002 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | - | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | ● | Oriented | 91 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | 91 | -
A | 温水機 | 温水機- | 温水機-出力 | 温水機-出力%ボイラ効率 | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015）JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | S-040003 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | - | 出力 | 2000kW以上 | - | ● | Oriented | 91 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | 91 | -
A | 温水機 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | S-040004 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 1000kW未満 | - | ● | Oriented | 103 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | 103 | -
A | 温水機 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | S-040005 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | - | Oriented | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | - | -
A | 温水機 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | S-040006 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 2000kW以上 | - | - | Oriented | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | - | -
A | 温水機 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | S-040007 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 1000kW未満 | - | ● | Oriented | 105.2 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | 105 | ○
A | 温水機 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | S-040008 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | - | Oriented | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | - | -
A | 温水機 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | S-040009 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 2000kW以上 | - | - | Oriented | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | - | -
A | 温水機 | 温水機燃料：木質バイオマス | 温水機燃料：木質バイオマス出力 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | S-040010 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | ○ |  | 90 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠 | 90 | -
A | 温水機 | 温水機燃料：木質バイオマス | 温水機燃料：木質バイオマス出力 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | S-040011 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | ● |  | 90 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠 | 90 | -
A | 温水機 | 温水機燃料：木質バイオマス | 温水機燃料：木質バイオマス出力 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | S-040012 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 300kW以上400kW未満 | - | ● |  | 90 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠 | 90 | -
A | 温水機 | 温水機燃料：木質バイオマス | 温水機燃料：木質バイオマス出力 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | S-040013 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 400kW以上500kW未満 | - | ● |  | 90 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠 | 90 | -
A | 温水機 | 温水機燃料：木質バイオマス | 温水機燃料：木質バイオマス出力 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | S-040014 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 500kW以上600kW未満 | - | ● |  | 90 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠 | 90 | -
A | 温水機 | 温水機燃料：薪 | 温水機燃料：薪出力 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | S-040015 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：薪 | 出力 | 100kW未満 | - | ○ |  | 90 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠 | 90 | -
A | 温水機 | 温水機燃料：薪 | 温水機燃料：薪出力 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | S-040016 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：薪 | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | ○ |  | 90 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠 | 90 | -
A | 温水機 | 温水機燃料：薪 | 温水機燃料：薪出力 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | S-040017 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：薪 | 出力 | 200kW以上400kW未満 | - | ○ |  | 85 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠 | 85 | -
A | 温水機 | 温水機燃料：薪 | 温水機燃料：薪出力 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | S-040018 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：薪 | 出力 | 400kW以上 | - | ○ |  | 85 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠 | 85 | -
A | 温水機（水素焚き） | 温水機（水素焚き）- | 温水機（水素焚き）-- | 温水機（水素焚き）--%ボイラ効率 | 温水機（水素焚き）--%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機（水素焚き）--%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 温水機（水素焚き）--%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015）JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | S-261001 | ボイラ | 温水機（水素焚き） | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。また、通常の温水機と異なり、水素焚きの場合、水素用超低NOxバーナ、水素用安全装置、水素焚専用缶体を搭載している。水素の燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。燃料となる水素は燃焼時に水のみしか生成せず、CO2を排出しない。 | - | - | - | - | ○ | Oriented | 95 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | 0 | ○
A | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）- | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-041001 | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | ● | Oriented | 98 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | 98 | -
A | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）- | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-041002 | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | ● | Oriented | 99 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | 99 | -
A | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）- | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-041003 | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | ● | Oriented | 99 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | 99 | -
A | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-041004 | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | 潜熱回収型 | 蒸発量 | 3000kg/h未満 | - | ● | Oriented | 102 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | 102 | -
A | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-041005 | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | 潜熱回収型 | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | ● | Oriented | 102 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | 102 | -
A | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993貫流ボイラ性能表示ガイドライン | S-041006 | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | （相当）蒸発量 | 3000kg/h未満 | - | ● | Oriented | 98 | * | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 給水温度15℃、給気温度35℃、運転圧力は「貫流ボイラ性能表示ガイドライン」 表1.効率表示圧力基準に準拠 | 98 | -
A | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993貫流ボイラ性能表示ガイドライン | S-041007 | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | （相当）蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | ● | Oriented | 98 | * | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993 に準拠 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 給水温度15℃、給気温度35℃、運転圧力は「貫流ボイラ性能表示ガイドライン」 表1.効率表示圧力基準に準拠 | 98 | -
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042001 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | ● | Oriented | 92 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 92 | -
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042002 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | ● | Oriented | 92 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 92 | -
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042003 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | ● | Oriented | 96 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 96 | -
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042004 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | - | ● | Oriented | 96 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 96 | -
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042005 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 19200kg/h以上 | - | ● | Oriented | 92 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 92 | -
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042006 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | - | Oriented | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | - | -
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042007 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | ● | Oriented | 102 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 102 | -
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042008 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | - | Oriented | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | - | -
A | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-043001 | ボイラ | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | ○ | Oriented | 92 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 92 | -
A | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-043002 | ボイラ | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | - | Oriented | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | - | -
A | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-043003 | ボイラ | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | ● | Oriented | 96 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 96 | -
A | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-043004 | ボイラ | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | - | ● | Oriented | 96 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 96 | -
A | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-043005 | ボイラ | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 19200kg/h以上 | - | ○ | Oriented | 94 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 94 | -
A | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 水素ボイラ（貫流ボイラ）- | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-044001 | ボイラ | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 水素の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。水素は燃焼時に水のみしか生成せず、CO2を排出しない事から、炭化水素系燃料からの代替により、大幅にCO2を削減できる。現在は安価に水素が調達可能な副生水素の工場が対象とはなっているが、将来的には水素価格の低下により広く様々な業界で利用できると考えられる。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | ● |  | 98 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | 98 | -
A | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 水素ボイラ（貫流ボイラ）- | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-044002 | ボイラ | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 水素の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。水素は燃焼時に水のみしか生成せず、CO2を排出しない事から、炭化水素系燃料からの代替により、大幅にCO2を削減できる。現在は安価に水素が調達可能な副生水素の工場が対象とはなっているが、将来的には水素価格の低下により広く様々な業界で利用できると考えられる。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h | - | ● |  | 98 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | 98 | -
A | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 水素ボイラ（貫流ボイラ）- | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-044003 | ボイラ | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 水素の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。水素は燃焼時に水のみしか生成せず、CO2を排出しない事から、炭化水素系燃料からの代替により、大幅にCO2を削減できる。現在は安価に水素が調達可能な副生水素の工場が対象とはなっているが、将来的には水素価格の低下により広く様々な業界で利用できると考えられる。 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | - |  | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 | - | -
A | 熱媒ボイラ | 熱媒ボイラ- | 熱媒ボイラ-出力 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-045001 | ボイラ | 熱媒ボイラ | 沸点の高い油を伝熱媒体に使用することによって、常圧で高温が得られる装置。熱媒の種類によって油温度を200℃以上の任意温度にすることが容易にできるため、精度の高い温度制御が必要な化学工業等の加熱、反応用プロセスに多く用いられる。 | - | 出力 | 1000kW未満 | - | ● | Oriented | 92 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 92 | -
A | 熱媒ボイラ | 熱媒ボイラ- | 熱媒ボイラ-出力 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-045002 | ボイラ | 熱媒ボイラ | 沸点の高い油を伝熱媒体に使用することによって、常圧で高温が得られる装置。熱媒の種類によって油温度を200℃以上の任意温度にすることが容易にできるため、精度の高い温度制御が必要な化学工業等の加熱、反応用プロセスに多く用いられる。 | - | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | ● | Oriented | 92 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 92 | -
A | 熱媒ボイラ | 熱媒ボイラ- | 熱媒ボイラ-出力 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-045003 | ボイラ | 熱媒ボイラ | 沸点の高い油を伝熱媒体に使用することによって、常圧で高温が得られる装置。熱媒の種類によって油温度を200℃以上の任意温度にすることが容易にできるため、精度の高い温度制御が必要な化学工業等の加熱、反応用プロセスに多く用いられる。 | - | 出力 | 2000kW以上 | - | ● | Oriented | 92 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 92 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046001 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | ● | Oriented | 85.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 85.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046002 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | ○ | Oriented | 86.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 86.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046003 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | ● | Oriented | 85.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 85.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046004 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | ● | Oriented | 88 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 88 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046005 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | ○ | Oriented | 90.2 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 90.2 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046006 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | ○ | Oriented | 83.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 83.8 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046007 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | ○ | Oriented | 87.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 87.8 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046008 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | ○ | Oriented | 87.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 87.8 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046009 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | ○ | Oriented | 87 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 87 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046010 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | ○ | Oriented | 29 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 29 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046011 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | ○ | Oriented | 31.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 31.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046012 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | ○ | Oriented | 33.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 33.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046013 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | ○ | Oriented | 33.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 33.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046014 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | ○ | Oriented | 35.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 35.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046015 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | ● | Oriented | 42.6 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 42.6 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046016 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | ● | Oriented | 41.8 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 41.8 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046017 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | ○ | Oriented | 42.6 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 42.6 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046018 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | ● | Oriented | 51 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 51 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046019 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 87 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 87 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046020 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ○ | Oriented | 77.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 77.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046021 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ● | Oriented | 43.1 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 43.1 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046022 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ● | Oriented | 44.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 44.3 | ○
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046023 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 74.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 74.3 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046024 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ○ | Oriented | 77.9 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 77.9 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046025 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 45.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 45.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046026 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ○ | Oriented | 47.8 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 47.8 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046027 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | ● | Oriented | 85.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 85.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046028 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | ○ | Oriented | 86.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 86.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046029 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | ● | Oriented | 85.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 85.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046030 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | ● | Oriented | 88 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 88 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046031 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | ○ | Oriented | 90.7 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 90.7 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046032 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | ○ | Oriented | 82.1 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 82.1 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046033 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | ○ | Oriented | 87.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 87.8 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046034 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | ○ | Oriented | 87.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 87.8 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046035 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | ○ | Oriented | 87 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 87 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046036 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | ○ | Oriented | 29 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 29 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046037 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | ○ | Oriented | 31.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 31.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046038 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | ○ | Oriented | 33.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 33.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046039 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | ○ | Oriented | 33.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 33.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046040 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | ○ | Oriented | 37 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 37 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046041 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | ○ | Oriented | 42 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 42 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046042 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | ○ | Oriented | 41.3 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 41.3 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046043 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | ● | Oriented | 42.9 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 42.9 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046044 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | ● | Oriented | 51 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 51 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046045 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 86.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 86.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046046 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046047 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ● | Oriented | 44 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 44 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046048 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046049 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 77 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 77 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046050 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ○ | Oriented | 77.9 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 77.9 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046051 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 45.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 45.5 | -
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046052 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ○ | Oriented | 47.8 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 47.8 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047001 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | ○ | Oriented | 83 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 83 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047002 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 84 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 84 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047003 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ● | Oriented | 81.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 81.8 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047033 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 80.2 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 80.2 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047034 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 75.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 75.3 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047035 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 72.4 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 72.4 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047036 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 71.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 71.3 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047037 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047038 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 85.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 85.3 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047039 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ● | Oriented | 85.2 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 85.1 | ○
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047040 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ● | Oriented | 85.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 85.2 | ○
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047041 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 86.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 86.8 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047042 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047043 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047044 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047045 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047046 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047047 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047009 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | ○ | Oriented | 18.6 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 18.6 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047010 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ● | Oriented | 27.7 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 27.7 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047011 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ○ | Oriented | 28.4 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 28.4 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047048 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 27.2 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 27.2 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047049 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 29.2 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 29.2 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047050 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ● | Oriented | 34.3 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 34.3 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047051 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 34.8 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | 84 | 34.8 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047052 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047053 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ● | Oriented | 32.3 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 32.3 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047054 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 32.4 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 32.4 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047055 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ● | Oriented | 33.7 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 33.7 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047056 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ● | Oriented | 39.4 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 39.4 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047057 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047058 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047059 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047060 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047061 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047062 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047017 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | ○ | Oriented | 83 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 83 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047018 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 84 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 84 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047019 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ● | Oriented | 81.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 81.8 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047063 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 80.2 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 80.2 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047064 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 75.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 75.3 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047065 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 72.4 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 72.4 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047066 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 71.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 71.3 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047067 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047068 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 85.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 85.3 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047069 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 85.7 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 85.7 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047070 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ● | Oriented | 85.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 85.2 | ○
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047071 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 88 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 88 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047072 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047073 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047074 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047075 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047076 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047077 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047025 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047026 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ● | Oriented | 27.7 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 27.7 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047027 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ○ | Oriented | 28.4 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 28.4 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047078 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 27.2 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 27.2 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047079 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 29.2 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 29.2 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047080 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ● | Oriented | 34.3 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 34.3 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047081 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 34.8 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 34.8 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047082 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047083 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ● | Oriented | 32.3 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 32.3 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047084 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 32.4 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 32.4 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047085 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ● | Oriented | 33.7 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 33.7 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047086 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ● | Oriented | 39.4 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | 39.4 | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047087 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047088 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047089 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047090 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047091 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047092 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048001 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048002 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 93 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | 93 | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048003 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048004 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048005 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 48 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | 48 | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048006 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048007 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048008 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● | Oriented | 91 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | 91 | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048009 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048010 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048011 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● | Oriented | 42 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | 42 | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048012 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048013 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048014 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 84 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | 84 | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048015 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048016 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048017 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 40 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | 40 | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048018 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048019 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048020 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 93 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | 93 | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048021 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048022 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048023 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 48 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | 48 | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048024 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048025 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048026 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● | Oriented | 91 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | 91 | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048027 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048028 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048029 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● | Oriented | 42 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | 42 | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048030 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048031 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048032 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 84 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | 84 | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048033 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048034 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048035 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 40 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | 40 | -
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048036 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 | - | -
A | 業務用冷凍冷蔵庫 | 業務用冷凍冷蔵庫- | 業務用冷凍冷蔵庫-- | 業務用冷凍冷蔵庫---- | 業務用冷凍冷蔵庫----- | 業務用冷凍冷蔵庫------ | 業務用冷凍冷蔵庫------- | S-052037 | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | レストランの厨房やスーパーマーケットのバックヤード等に使用される冷凍冷蔵庫を指す。家庭用と比較し、急速な冷却機能と高い断熱性能が求められる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 空気冷媒方式冷凍機 | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）1300m3規模 | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）1300m3規模- | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）1300m3規模--成績係数（COP） | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）1300m3規模--成績係数（COP）標準条件による評価 | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）1300m3規模--成績係数（COP）標準条件による評価- | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）1300m3規模--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-053001 | 冷凍冷蔵機器 | 空気冷媒方式冷凍機 | 空気の断熱膨張における温度低下により、マイナス50～100℃の空気を得る冷凍機。 | 庫腹量（有効容積）1300m3規模 | - | - | - | ● |  | 0.42 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、庫内温度を次のとおり設定することを条件とする。なお、附属する機器動力も加味した定格消費エネルギーを用いる。庫内温度：-60℃ | 0.42 | -
A | 空気冷媒方式冷凍機 | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）2600m3規模 | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）2600m3規模- | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）2600m3規模--成績係数（COP） | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）2600m3規模--成績係数（COP）標準条件による評価 | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）2600m3規模--成績係数（COP）標準条件による評価- | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）2600m3規模--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-053002 | 冷凍冷蔵機器 | 空気冷媒方式冷凍機 | 空気の断熱膨張における温度低下により、マイナス50～100℃の空気を得る冷凍機。 | 庫腹量（有効容積）2600m3規模 | - | - | - | ● |  | 0.4 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、庫内温度を次のとおり設定することを条件とする。なお、附属する機器動力も加味した定格消費エネルギーを用いる。庫内温度：-60℃ | 0.4 | -
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054001 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 100kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | - | -
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054002 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 100kW超 200kW以下 | - | ● |  | 3.15 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 3.15 | -
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054003 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 200kW超 | - | ● |  | 3.41 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 3.41 | -
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054004 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 冷凍能力 | 50kW以下 | - | ● |  | 2.7 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 2.7 | -
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054005 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 冷凍能力 | 50kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | - | -
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054006 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 冷凍能力 | 50kW以下 | - | ● |  | 1.8 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、吸込空気温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 1.8 | -
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054007 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 冷凍能力 | 50kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、吸込空気温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | - | -
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054008 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 50kW以下 | - | ● |  | 2.04 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 2.04 | -
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054009 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 50kW超 150kW以下 | - | ● |  | 2.52 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 2.52 | -
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054010 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 150kW超 250kW以下 | - | ○ |  | 2.52 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 2.52 | -
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054011 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 250kW超 | - | ● |  | 2.52 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 2.52 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055001 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW以下 | - | ● |  | 2.02 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 2.02 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055002 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | - | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055003 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | - | ● |  | 1.84 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 1.84 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055027 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超50.0kW以下 | - | ○ |  | 1.85 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 1.85 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055028 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 50.0kW超100.0kW以下 | - | ○ |  | 1.95 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 1.95 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055029 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 100.0kW超 | - | ● |  | 1.91 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 1.91 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055005 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | - | ● |  | 1.01 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 1.01 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055006 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | - | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055007 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | - | ● |  | 0.95 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 0.95 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055031 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超36.0kW以下 | - | ○ |  | 1.15 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 1.15 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055032 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超50.0kW以下 | - | ○ |  | 1.15 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 1.15 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055033 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 50.0kW超100.0kW以下 | - | ○ |  | 1.2 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 1.2 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055034 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 100.0kW超 | - | ○ |  | 1.13 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 1.13 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055009 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | - | ● |  | 2.1 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 2.1 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055010 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超16.0kW以下 | - | ● |  | 1.77 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 1.77 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055011 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | - | ● |  | 1.68 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 1.68 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055012 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | - | ● |  | 1.77 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 1.77 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055035 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超50.0kW以下 | - | ○ |  | 1.78 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 0 | ○
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055036 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 50.0kW超 | - | ○ |  | 1.76 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 0 | ○
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055014 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 4.0kW以下 | - | ● |  | 0.94 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 0.94 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055015 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 4.0kW超8.0kW以下 | - | ● |  | 0.91 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 0.91 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055016 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | - | ● |  | 0.85 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 0.85 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055017 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | - | ● |  | 0.91 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 0.91 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055037 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超24.0kW以下 | - | ○ |  | 0.93 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 0 | ○
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055038 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0 kW超 | - | ○ |  | 0.92 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 0 | ○
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055019 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | - | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055020 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | - | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055021 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | - | ○ |  | 2 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 2 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055022 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | - | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055023 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | - | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055024 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | - | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055025 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | - | ○ |  | 0.94 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | 0.94 | -
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055026 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 | - | -
A | LED照明器具 | LED照明器具- | LED照明器具-- | LED照明器具---- | LED照明器具----- | LED照明器具------ | LED照明器具------- | S-049027 | 照明器具 | LED照明器具 | 発光ダイオード(LED)を光源に使用した照明器具。ただし、電気用品安全法の下でのPSE マークが付与されている製品に限る。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | プリンタ | プリンタ- | プリンタ-- | プリンタ---- | プリンタ----- | プリンタ------ | プリンタ------- | S-056028 | プリンタ/複写機 | プリンタ | プリンタの印字方式の主流は、インクジェット方式と電子写真方式であるが、オフィスで主に利用されているものは印刷速度の速い、電子写真方式である。電子写真方式の印刷工程は、帯電、露光、現像、転写、定着、清掃の6 工程であり、複写機と同様である。露光部分にLED（発光ダイオード）を用いたLEDプリンタもある。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 複合機 | 複合機- | 複合機-- | 複合機---- | 複合機----- | 複合機------ | 複合機------- | S-057029 | プリンタ/複写機 | 複合機 | 複写機能、プリンタ機能、スキャナ機能、ファクシミリ機能のうち2 つ以上の機能を有する機器である。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 誘導モータ | 誘導モータ- | 誘導モータ-- | 誘導モータ---- | 誘導モータ----- | 誘導モータ------ | 誘導モータ------- | S-058030 | モータ | 誘導モータ | 回転子、固定子ともに金属を使用し、固定子に交流電流を流して回転磁界を発生させるとともに、回転子にも誘導電流が流れて磁界が生ずることにより、回転力を得るモータ。産業機械・工作機械等に幅広く用いられる。鉄芯、巻線、冷却ファン等の改善により損失を低減し高効率化が図られている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059001 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 0.75kW以下 | - | ○ |  | 92.3 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 92.3 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059002 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 0.75kW超1.5kW以下 | - | ● |  | 90.4 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 90.4 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059003 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 1.5kW超2.2kW以下 | - | ● |  | 92.5 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 92.5 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059004 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 2.2kW超3.7kW以下 | - | ○ |  | 95.3 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 95.3 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059005 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 3.7kW超5.5kW以下 | - | ○ |  | 94.3 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 94.3 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059006 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 5.5kW超7.5kW以下 | - | ○ |  | 94.8 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 94.8 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059007 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 7.5kW超11kW以下 | - | ○ |  | 94.3 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 94.3 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059008 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 11kW超15kW以下 | - | ○ |  | 95 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 95 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059009 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 15kW超18.5kW以下 | - | ○ |  | 94.9 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 94.9 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059010 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 18.5kW超22kW以下 | - | ○ |  | 96.2 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 96.2 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059011 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 22kW超30kW以下 | - | ○ |  | 96.3 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 96.3 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059012 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 30kW超37kW以下 | - | ○ |  | 95.6 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | 4 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 95.6 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059013 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 37kW超45kW以下 | - | ○ |  | 95.9 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 95.9 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059014 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 45kW超55kW以下 | - | ○ |  | 96.1 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 96.1 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059015 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 55kW超75kW以下 | - | ○ |  | 97.4 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 97.4 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059016 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 75kW超90kW以下 | - | ● |  | 96.2 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 96.2 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059017 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 90kW超110kW以下 | - | ● |  | 97.4 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 97.4 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059018 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 110kW超132kW以下 | - | ● |  | 97.4 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 97.4 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059019 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 132kW超160kW以下 | - | ● |  | 97.6 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 97.6 | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059020 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 160kW超 | - | - |  | - |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | - | -
A | 油入変圧器 | 油入変圧器- | 油入変圧器-- | 油入変圧器---- | 油入変圧器----- | 油入変圧器------ | 油入変圧器------- | S-060001 | 変圧器 | 油入変圧器 | 電磁誘導を利用し、用途に応じて交流電圧を昇降させる装置。低損失磁性体材料を使用する低損失構造とする等、損失を低減する工夫がなされている。クラフト紙・プレスボード等の絶縁物と絶縁油にて構成されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | モールド変圧器 | モールド変圧器- | モールド変圧器-- | モールド変圧器---- | モールド変圧器----- | モールド変圧器------ | モールド変圧器------- | S-061001 | 変圧器 | モールド変圧器 | 電磁誘導を利用し、用途に応じて交流電圧を昇降させる装置。低損失磁性体材料を使用する低損失構造とする等、損失を低減する工夫がなされている。耐熱絶縁電線でコイルを構成し、エポキシ樹脂でモールドされている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 蒸気駆動圧縮機 | 蒸気駆動圧縮機- | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価- | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価-JISB8341-2008 | S-070001 | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | 従来の電動コンプレッサと異なり、動力源として電動モータではなく、スチームモータを搭載する。スチームモータは、蒸気を減圧する際に発生するエネルギーを駆動源とする圧縮機。従来の電動コンプレッサ（圧縮機）と比較し、減圧エネルギーを有効利用できるためCO2削減に優れる。ボイラ設備（ボイラ、軟水装置、給水タンク）の蒸気配管減圧弁に並列して設置し、本商品を減圧弁の代替として利用する。 | - | 容量、消費蒸気量 | 37kW、79kg/h | - | ● |  | 6.95 | * | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。 | 6.95 | -
A | 蒸気駆動圧縮機 | 蒸気駆動圧縮機- | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価- | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価-JISB8341-2008 | S-070002 | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | 従来の電動コンプレッサと異なり、動力源として電動モータではなく、スチームモータを搭載する。スチームモータは、蒸気を減圧する際に発生するエネルギーを駆動源とする圧縮機。従来の電動コンプレッサ（圧縮機）と比較し、減圧エネルギーを有効利用できるためCO2削減に優れる。ボイラ設備（ボイラ、軟水装置、給水タンク）の蒸気配管減圧弁に並列して設置し、本商品を減圧弁の代替として利用する。 | - | 容量、消費蒸気量 | 55kW、106kg/h | - | ● |  | 1.93 | * | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。 | 1.93 | -
A | 蒸気駆動圧縮機 | 蒸気駆動圧縮機- | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価- | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価-JISB8341-2008 | S-070003 | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | 従来の電動コンプレッサと異なり、動力源として電動モータではなく、スチームモータを搭載する。スチームモータは、蒸気を減圧する際に発生するエネルギーを駆動源とする圧縮機。従来の電動コンプレッサ（圧縮機）と比較し、減圧エネルギーを有効利用できるためCO2削減に優れる。ボイラ設備（ボイラ、軟水装置、給水タンク）の蒸気配管減圧弁に並列して設置し、本商品を減圧弁の代替として利用する。 | - | 容量、消費蒸気量 | 75kW、178kg/h | - | ○ |  | 2.18 | * | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。 | 2.18 | -
A | 蒸気駆動圧縮機 | 蒸気駆動圧縮機高圧蒸気仕様 | 蒸気駆動圧縮機高圧蒸気仕様容量、消費蒸気量 | 蒸気駆動圧縮機高圧蒸気仕様容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位 | 蒸気駆動圧縮機高圧蒸気仕様容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価 | 蒸気駆動圧縮機高圧蒸気仕様容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価- | 蒸気駆動圧縮機高圧蒸気仕様容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価-JISB8341-2008 | S-070004 | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | 従来の電動コンプレッサと異なり、動力源として電動モータではなく、スチームモータを搭載する。スチームモータは、蒸気を減圧する際に発生するエネルギーを駆動源とする圧縮機。従来の電動コンプレッサ（圧縮機）と比較し、減圧エネルギーを有効利用できるためCO2削減に優れる。ボイラ設備（ボイラ、軟水装置、給水タンク）の蒸気配管減圧弁に並列して設置し、本商品を減圧弁の代替として利用する。 | 高圧蒸気仕様 | 容量、消費蒸気量 | 75kW、247kg/h | - | ● |  | 0.6 | * | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。 | 0.6 | -
A | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008JISB8341-2008 | S-071001 | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 従来は、廃棄されていた圧縮熱を温水として供給可能なねじ容積形圧縮機。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために軟水装置から新水を通過させ、70℃の温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水利用することも可能。 | 給油式 | 容量、熱回収量 | 37kW、25kW | - | ● |  | 0.41 | * | % | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上 | 0.41 | -
A | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008JISB8341-2008 | S-071002 | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 従来は、廃棄されていた圧縮熱を温水として供給可能なねじ容積形圧縮機。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために軟水装置から新水を通過させ、70℃の温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水利用することも可能。 | 給油式 | 容量、熱回収量 | 75kW、60kW | - | ● |  | 0.88 | * | % | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上 | 0.88 | -
A | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008JISB8341-2008 | S-071003 | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 従来は、廃棄されていた圧縮熱を温水として供給可能なねじ容積形圧縮機。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために軟水装置から新水を通過させ、70℃の温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水利用することも可能。 | オイルフリー式 | 容量、熱回収量 | 37kW、25kW | - | ● |  | 0.41 | * | % | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上 | 0.41 | -
A | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008JISB8341-2008 | S-071004 | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 従来は、廃棄されていた圧縮熱を温水として供給可能なねじ容積形圧縮機。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために軟水装置から新水を通過させ、70℃の温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水利用することも可能。 | オイルフリー式 | 容量、熱回収量 | 75kW、60kW | - | ○ |  | 0.87 | * | % | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上 | 0.87 | -
A | リジェネレイティブバーナ | リジェネレイティブバーナツインリジェネバーナ | リジェネレイティブバーナツインリジェネバーナ- | リジェネレイティブバーナツインリジェネバーナ-%蓄熱体温度効率 | リジェネレイティブバーナツインリジェネバーナ-%蓄熱体温度効率標準条件による評価 | リジェネレイティブバーナツインリジェネバーナ-%蓄熱体温度効率標準条件による評価- | リジェネレイティブバーナツインリジェネバーナ-%蓄熱体温度効率標準条件による評価-- | S-073001 | 工業炉 | リジェネレイティブバーナ | 燃焼部(バーナ)2 基と蓄熱部2 基を一体構成し、バーナを交互燃焼し排熱回収を行うシステム。燃焼している方のバーナの排熱を他方のバーナの吸気経路にある蓄熱部に受熱させ予熱に用いるもの。最近ではバーナ部と蓄熱部を一体化しコンパクト化したコンパクト形リジェネレイティブバーナ、小型炉向けにバーナ内に複数の蓄熱体と切替弁を内蔵させたり、回転式切換え機構を利用して1 台のバーナで蓄熱燃焼させるセルフリジェネレイティブバーナ等、標準型以外のリジェネレイティブバーナも開発されている。 | ツインリジェネバーナ | - | - | - | ○ | Oriented | 80 |  | % | 蓄熱体温度効率 | 標準条件による評価 | - | - | 蓄熱体温度効率＝(予熱空気温度－外気温度)/(燃焼排ガス温度－外気温度)×100% | - | - | 一般社団法人日本工業炉協会「リジェネティブバーナの性能測定条件」に準拠 | 0 | ○
A | リジェネレイティブバーナ | リジェネレイティブバーナ（セミ）セルフリジェネバーナ | リジェネレイティブバーナ（セミ）セルフリジェネバーナ- | リジェネレイティブバーナ（セミ）セルフリジェネバーナ-%蓄熱体温度効率 | リジェネレイティブバーナ（セミ）セルフリジェネバーナ-%蓄熱体温度効率標準条件による評価 | リジェネレイティブバーナ（セミ）セルフリジェネバーナ-%蓄熱体温度効率標準条件による評価- | リジェネレイティブバーナ（セミ）セルフリジェネバーナ-%蓄熱体温度効率標準条件による評価-- | S-073002 | 工業炉 | リジェネレイティブバーナ | 燃焼部(バーナ)2 基と蓄熱部2 基を一体構成し、バーナを交互燃焼し排熱回収を行うシステム。燃焼している方のバーナの排熱を他方のバーナの吸気経路にある蓄熱部に受熱させ予熱に用いるもの。最近ではバーナ部と蓄熱部を一体化しコンパクト化したコンパクト形リジェネレイティブバーナ、小型炉向けにバーナ内に複数の蓄熱体と切替弁を内蔵させたり、回転式切換え機構を利用して1 台のバーナで蓄熱燃焼させるセルフリジェネレイティブバーナ等、標準型以外のリジェネレイティブバーナも開発されている。 | （セミ）セルフリジェネバーナ | - | - | - | ○ | Oriented | 80 |  | % | 蓄熱体温度効率 | 標準条件による評価 | - | - | 蓄熱体温度効率＝(予熱空気温度－外気温度)/(燃焼排ガス温度－外気温度)×100% | - | - | 一般社団法人日本工業炉協会「リジェネティブバーナの性能測定条件」に準拠 | 0 | ○
A | リジェネレイティブバーナ | リジェネレイティブバーナラジアントリジェネバーナ | リジェネレイティブバーナラジアントリジェネバーナ- | リジェネレイティブバーナラジアントリジェネバーナ-%蓄熱体温度効率 | リジェネレイティブバーナラジアントリジェネバーナ-%蓄熱体温度効率標準条件による評価 | リジェネレイティブバーナラジアントリジェネバーナ-%蓄熱体温度効率標準条件による評価- | リジェネレイティブバーナラジアントリジェネバーナ-%蓄熱体温度効率標準条件による評価-- | S-073003 | 工業炉 | リジェネレイティブバーナ | 燃焼部(バーナ)2 基と蓄熱部2 基を一体構成し、バーナを交互燃焼し排熱回収を行うシステム。燃焼している方のバーナの排熱を他方のバーナの吸気経路にある蓄熱部に受熱させ予熱に用いるもの。最近ではバーナ部と蓄熱部を一体化しコンパクト化したコンパクト形リジェネレイティブバーナ、小型炉向けにバーナ内に複数の蓄熱体と切替弁を内蔵させたり、回転式切換え機構を利用して1 台のバーナで蓄熱燃焼させるセルフリジェネレイティブバーナ等、標準型以外のリジェネレイティブバーナも開発されている。 | ラジアントリジェネバーナ | - | - | - | ○ | Oriented | 調査中 |  | % | 蓄熱体温度効率 | 標準条件による評価 | - | - | 蓄熱体温度効率＝(予熱空気温度－外気温度)/(燃焼排ガス温度－外気温度)×100% | - | - | 一般社団法人日本工業炉協会「リジェネティブバーナの性能測定条件」に準拠 | 0 | ○
A | Low-E複層ガラス | Low-E複層ガラス- | Low-E複層ガラス-- | Low-E複層ガラス---- | Low-E複層ガラス----- | Low-E複層ガラス------ | Low-E複層ガラス------- | S-079001 | 窓 | Low-E複層ガラス | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 三層Low-E複層ガラス | 三層Low-E複層ガラス- | 三層Low-E複層ガラス-- | 三層Low-E複層ガラス---- | 三層Low-E複層ガラス----- | 三層Low-E複層ガラス------ | 三層Low-E複層ガラス------- | S-080001 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 真空Low-E複層ガラス | 真空Low-E複層ガラス- | 真空Low-E複層ガラス-- | 真空Low-E複層ガラス---- | 真空Low-E複層ガラス----- | 真空Low-E複層ガラス------ | 真空Low-E複層ガラス------- | S-081001 | 窓 | 真空Low-E複層ガラス | 真空ガラスとLow-Eガラスを組み合わせた複層ガラスにすることで、放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | アタッチメント付きLow-E複層ガラス- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス-- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス---- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス----- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス------ | アタッチメント付きLow-E複層ガラス------- | S-082001 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントにより、ガラス部分のみを既存サッシに取り付けられるため、大がかりな工事を必要としない。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 真空ガラス | 真空ガラス- | 真空ガラス-- | 真空ガラス---- | 真空ガラス----- | 真空ガラス------ | 真空ガラス------- | S-083001 | 窓 | 真空ガラス | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | 現場施工型後付けLow-E複層ガラスリフォーム用 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラスリフォーム用- | 現場施工型後付けLow-E複層ガラスリフォーム用-W/m2K熱貫流率 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラスリフォーム用-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラスリフォーム用-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラスリフォーム用-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISR3107:2019及びJISR3209:2018JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | S-084001 | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | 既存の窓ガラスの上からLow-Eガラスを貼ることでLow-E複層ガラスとして放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | リフォーム用 | - | - | - | ○ |  | 1.6 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、LD-Tech水準は、FL6+A12+LE5のガラス構成における数値を示す。 | 1.6 | -
A | 薄型Low-E複層ガラス | 薄型Low-E複層ガラス- | 薄型Low-E複層ガラス-- | 薄型Low-E複層ガラス---- | 薄型Low-E複層ガラス----- | 薄型Low-E複層ガラス------ | 薄型Low-E複層ガラス------- | S-085001 | 窓 | 薄型Low-E複層ガラス | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントを使用せずにガラス部分のみを既存サッシに取り付けることができる。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 真空断熱材 | 真空断熱材- | 真空断熱材-- | 真空断熱材--W/m・K熱伝導率 | 真空断熱材--W/m・K熱伝導率標準規格による評価 | 真空断熱材--W/m・K熱伝導率標準規格による評価JISA1412:2016 | 真空断熱材--W/m・K熱伝導率標準規格による評価JISA1412:2016JISA1412:2016 | S-088001 | 断熱材 | 真空断熱材 | 家庭用冷蔵庫の断熱材として使用されている真空断熱材を使用した断熱材。住宅だけではなく非住宅のリフォーム（内貼断熱工法）にも向く。 | - | - | - | - | ○ |  | 0.002 | * | W/m・K | 熱伝導率 | 標準規格による評価 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠 | 0.002 | -
A | 低放射遮熱塗料 | 低放射遮熱塗料- | 低放射遮熱塗料-- | 低放射遮熱塗料---放射率 | 低放射遮熱塗料---放射率標準規格による評価 | 低放射遮熱塗料---放射率標準規格による評価JIS A 1423:2017 | 低放射遮熱塗料---放射率標準規格による評価JIS A 1423:2017JIS A 1423:2017 | S-099001 | その他 | 低放射遮熱塗料 | 工業炉の炉壁からの放散熱は、電磁波の熱移動による放射熱（輻射熱）と空気の接触による対流熱を足した値となる。本塗料を炉壁面に5～15μm程度被覆することで、炉壁からの放射熱を大幅な削減が可能となり、消費エネルギーによるCO2排出量削減効果をもたらす。 | - | - | - | - | ○ |  | 0.15 |  | - | 放射率 | 標準規格による評価 | JIS A 1423:2017 | 赤外線放射温度計による放射率の簡易測定方法 | εs=εb(θs24-θs14)/(θb24-θb14) εs：垂直放射率 εb：黒色つや消し塗料の放射率 θs1：試料加熱前の赤外線放射温度計による試料の表面温度 θb1：試料加熱前の赤外線放射温度計による黒色塗装(ε=0.94以上)した部分の表面温度 θs2：試料加熱後の赤外線放射温度計による試料の表面温度 θb2：試料加熱後の赤外線放射温度計による黒色塗装(ε=0.94以上)した部分の表面温度 | JIS A 1423:2017 | 赤外線放射温度計による放射率の簡易測定方法 | JISA1423:2017に準拠 | 0.15 | -
A | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP） | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価- | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価-- | S-104001 | その他 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から蒸発した蒸気は従来大気に捨てられていたが、この蒸気を圧縮機で昇温昇圧し、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅低減し、CO2排出量削減に繋げる装置。 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 150L/h | - | ● |  | 1.82 | * | - | 成績係数（COP） | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。 | 1.82 | -
A | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP） | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価- | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価-- | S-104002 | その他 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から蒸発した蒸気は従来大気に捨てられていたが、この蒸気を圧縮機で昇温昇圧し、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅低減し、CO2排出量削減に繋げる装置。 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 300L/h | - | ● |  | 1.65 | * | - | 成績係数（COP） | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。 | 1.65 | -
A | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP） | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価- | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価-- | S-104003 | その他 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から蒸発した蒸気は従来大気に捨てられていたが、この蒸気を圧縮機で昇温昇圧し、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅低減し、CO2排出量削減に繋げる装置。 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 750L/h | - | ● |  | 1.79 | * | - | 成績係数（COP） | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。 | 1.79 | -
A | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機- | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機-乾燥能力（JIMS規格） | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機-乾燥能力（JIMS規格）kWh/回消費電力量 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機-乾燥能力（JIMS規格）kWh/回消費電力量標準条件による評価 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機-乾燥能力（JIMS規格）kWh/回消費電力量標準条件による評価JIS C 9606及びJIS C 9608 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機-乾燥能力（JIMS規格）kWh/回消費電力量標準条件による評価JIS C 9606及びJIS C 9608JIS C 9606及びJIS C 9608 | S-103001 | その他 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機 | 洗濯機と乾燥機からなる。乾燥機部に排熱回収ヒートポンプシステムを搭載し、エバポレータにて衣類乾燥後の湿った空気から集めた熱エネルギーを圧縮機で高温にする。高温の空気をガスクーラで110℃前後の（または「最大115℃の」）温風熱として放出することで衣類を乾かす。従来のガス式と比較して、効率的に熱回収が可能な排熱回収ヒートポンプシステムを採用することで、効率よく乾燥できる。導入先として、福祉施設、病院、等、幅広い施設が挙げられる。 | - | 乾燥能力（JIMS規格） | 9kg以上 | - | ○ |  | 9.4 |  | kWh/回 | 消費電力量 | 標準条件による評価 | JIS C 9606及びJIS C 9608 | 電気洗濯機、回転ドラム式電気衣類乾燥機 | JIS C 9606及びJIS C 9608に準拠。ただし、洗濯乾燥1回あたりの電力消費量は、試験（4回以上）によって得られた値の平均値とする。 | JIS C 9606及びJIS C 9608 | 電気洗濯機、回転ドラム式電気衣類乾燥機 | JIS C 9606及びJIS C 9608に準拠。ただし、処理物、処理条件は以下の通りとする。 ＜処理物＞ 被洗濯物：JIMS規格による標準洗濯乾燥容量の綿100%バスタオル ＜処理条件＞ 定格電圧：三相交流200V 被洗濯物あたり水量：5.0L/kg以上 被洗濯物あたり洗濯時間：洗濯、すすぎ、脱水工程で各0.5min/kg以上 被洗濯物あたり乾燥時間：4.0min/kg以下 回転速度：設定できる最速の設定（乾燥工程はメーカー推奨の回転速度） 乾燥度（洗濯乾燥後）：97%以上 試験回数：4回以上 | 9.4 | -
A | 熱回収式スクロール形圧縮機 | 熱回収式スクロール形圧縮機オイルフリー式 | 熱回収式スクロール形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量 | 熱回収式スクロール形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量（m3/min）/kWエネルギー原単位 | 熱回収式スクロール形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量（m3/min）/kWエネルギー原単位標準規格による評価 | 熱回収式スクロール形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量（m3/min）/kWエネルギー原単位標準規格による評価JISB8341-2008 | 熱回収式スクロール形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量（m3/min）/kWエネルギー原単位標準規格による評価JISB8341-2008JISB8341-2008 | S-262001 | その他 | 熱回収式スクロール形圧縮機 | 従来廃棄される圧縮熱を温水として供給可能な熱回収式圧縮機のうち、圧縮方式がスクロール形のもの。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために、軟水装置から新水を通過させ、温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水を利用することも可能。 | オイルフリー式 | 容量、熱回収量 | 15kW、14kW | - | ○ |  | 調査中 |  | （m3/min）/kW | エネルギー原単位 | 標準規格による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C) E：エネルギー原単位［-］ , A：軸動力［kW］ , B：吐出空気量［m3/min］ , C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準ずる。 ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。 温水入口温度：15℃ 温水出口温度：50℃以上 | 0 | ○
A | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）空気熱源仕様 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）空気熱源仕様- | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）空気熱源仕様--- | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）空気熱源仕様---具備機能による評価 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）空気熱源仕様---具備機能による評価- | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）空気熱源仕様---具備機能による評価-- | S-092001 | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | オフィスビルにおけるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、セントラル空調を対象とした制御サービス。 | 空気熱源仕様 | - | - | - | ● |  | 別紙参照 | * | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | - | 別紙参照 | -
A | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）水熱源仕様 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）水熱源仕様- | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）水熱源仕様--- | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）水熱源仕様---具備機能による評価 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）水熱源仕様---具備機能による評価- | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）水熱源仕様---具備機能による評価-- | S-092002 | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | オフィスビルにおけるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、セントラル空調を対象とした制御サービス。 | 水熱源仕様 | - | - | - | ● |  | 別紙参照 | * | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | - | 別紙参照 | -
A | 二流体加湿器 | 二流体加湿器- | 二流体加湿器-- | 二流体加湿器--NL/minノルマルリッター/毎分 （体積流量） | 二流体加湿器--NL/minノルマルリッター/毎分 （体積流量）標準条件による評価 | 二流体加湿器--NL/minノルマルリッター/毎分 （体積流量）標準条件による評価- | 二流体加湿器--NL/minノルマルリッター/毎分 （体積流量）標準条件による評価-- | S-096001 | その他 | 二流体加湿器 | 水と圧縮空気の2種類の流体をノズルから噴射し、平均粒子径10μm前後に微細化した水粒子を空気中に噴射して加湿する機器。コンプレッサにより電気で作った圧縮空気で噴霧して蒸発気化させるため、沸騰で気化させる蒸気加湿に比べて加湿エネルギーが低減できる。 | - | - | - | - | ○ |  | 調査中 | * | NL/min | ノルマルリッター/毎分 （体積流量） | 標準条件による評価 | - | - | 試験条件によって計測した空気流量V0（L/min）は、空気温度T0（℃）、空気圧力P0（MPa）の状態での値であるため、学術的な基準状態であるV1（NL/min）を、温度0（℃）、相対湿度（0％）、標準大気圧時（圧力1気圧＝0.1013MPa）の値に、ボイル・シャルルの法則を用いて換算する。なお、換算式は、V1＝V0×（273/（273＋T0））×（（0.1013+P0）／0.1013）とする。 次に、噴霧水量Q0（L/min）に対して、代表点として、有効加湿量10kg/hに必要な噴霧水量Q2（L/min）を求め、そのときの必要な空気流量V2（NL/min）を式から換算する。なお、換算式は、V2＝V1×（Q2/Q0）とする。 | - | - | 工場に設置されたエアコンプレッサから高圧（0.6MPa程度）、かつ乾燥空気（相対湿度０％）が供給され、二流体加湿器のミストノズルに必要な圧力まで減圧された流入空気に対し、ミストノズルの1次側において、空気温度T0（℃）、空気圧力P0（MPa）、空気流量V0（L/min）を超音波流量計によって体積流量を計測する。なお、P0はゲージ圧を計測する。 ミストノズルは、同じザウター平均粒子径のミストを噴霧する場合でも、ノズルごとに使用する空気圧は異なるため、空気圧力P0（MPa）のとき、ザウター平均粒子径10μmを噴霧することを条件とし、供給する水の流量として、噴霧水量Q0（L/min）を計測する。 | 98.8 | ○
A | サーバ用電子計算機 | サーバ用電子計算機- | サーバ用電子計算機-- | サーバ用電子計算機---- | サーバ用電子計算機----- | サーバ用電子計算機------ | サーバ用電子計算機------- | S-101001 | その他 | サーバ用電子計算機 | ネットワーク上でサービス等を提供する24時間稼働することを前提として設計された電子計算機であって、専らネットワークを介してアクセスされる。サーバ型電子気鋭産機に搭載されているCPUは専用CISC、RISC、IA64、IA32の4つに分類され、IA64 、IA32といった汎用CPUはエネルギー消費効率が高い。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107001 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107002 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107003 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107004 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107005 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107006 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | ○ |  | 95 | * | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | 95 | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107007 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107008 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107009 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107010 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107011 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107012 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107013 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107014 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
D | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107015 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107016 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107017 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107018 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107019 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107020 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | ○ |  | 95 | * | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | 95 | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107021 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107022 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107023 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107024 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107025 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107026 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107027 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107028 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | - | -
B | 油圧ショベル（ハイブリッド型） | 油圧ショベル（ハイブリッド型）- | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費標準規格による評価 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | S-109001 | オフロード特殊自動車（建設機械・ハイブリッド型） | 油圧ショベル（ハイブリッド型） | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。ハイブリッド型は、動力としてエンジンと電気モータを組み合わせた油圧ショベル。旋回減速時のエネルギーを回収して電気エネルギーとして蓄電し、加速時の補助エネルギーとして利用することで、エンジンで消費される軽油消費量を低減し、CO2 排出量の削減が可能となる。 | - | 標準バケット山積容量 | 0.25 m3以上0.36 m3未満 | - | - |  | - |  | kg/標準作業 | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | - | -
B | 油圧ショベル（ハイブリッド型） | 油圧ショベル（ハイブリッド型）- | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費標準規格による評価 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | S-109002 | オフロード特殊自動車（建設機械・ハイブリッド型） | 油圧ショベル（ハイブリッド型） | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。ハイブリッド型は、動力としてエンジンと電気モータを組み合わせた油圧ショベル。旋回減速時のエネルギーを回収して電気エネルギーとして蓄電し、加速時の補助エネルギーとして利用することで、エンジンで消費される軽油消費量を低減し、CO2 排出量の削減が可能となる。 | - | 標準バケット山積容量 | 0.70 m3以上0.90 m3未満 | - | - |  | - |  | kg/標準作業 | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | - | -
B | 油圧ショベル（電動型） | 油圧ショベル（電動型）- | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量標準規格による評価 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | S-112001 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | 油圧ショベル（電動型） | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、動力として電気モータを使用する油圧ショベル。従来型の油圧ショベルで燃料として使用されていた軽油を電力で代替することにより、CO2 排出量の削減が可能となる。 | - | 標準バケット山積容量 | 0.25 m3以上0.36 m3未満 | - | - |  | - |  | kWh/標準作業 | 電力消費量 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | - | -
B | 油圧ショベル（電動型） | 油圧ショベル（電動型）- | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量標準規格による評価 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | S-112002 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | 油圧ショベル（電動型） | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、動力として電気モータを使用する油圧ショベル。従来型の油圧ショベルで燃料として使用されていた軽油を電力で代替することにより、CO2 排出量の削減が可能となる。 | - | 標準バケット山積容量 | 0.70 m3以上0.90 m3未満 | - | - |  | - |  | kWh/標準作業 | 電力消費量 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | - | -
B | ブルドーザ（電動型） | ブルドーザ（電動型）- | ブルドーザ（電動型）-定格出力 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価JCMASH021:2010 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価JCMASH021:2010JCMASH021:2010 | S-113001 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | ブルドーザ（電動型） | 土砂の掘削、押土、盛土、整地作業等に用いられる機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、ディーゼルエンジンによって発電機を駆動させ、電動モータにより稼働するブルドーザ。電力駆動を採り入れることで低燃費化を実現している。 | - | 定格出力 | 19kW以上75kW未満 | - | - |  | - |  | g/kWh | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | - | -
B | ブルドーザ（電動型） | ブルドーザ（電動型）- | ブルドーザ（電動型）-定格出力 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価JCMASH021:2010 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価JCMASH021:2010JCMASH021:2010 | S-113002 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | ブルドーザ（電動型） | 土砂の掘削、押土、盛土、整地作業等に用いられる機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、ディーゼルエンジンによって発電機を駆動させ、電動モータにより稼働するブルドーザ。電力駆動を採り入れることで低燃費化を実現している。 | - | 定格出力 | 75kW以上170kW未満 | - | - |  | - |  | g/kWh | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | - | -
B | ブルドーザ（電動型） | ブルドーザ（電動型）- | ブルドーザ（電動型）-定格出力 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価JCMASH021:2010 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価JCMASH021:2010JCMASH021:2010 | S-113003 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | ブルドーザ（電動型） | 土砂の掘削、押土、盛土、整地作業等に用いられる機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、ディーゼルエンジンによって発電機を駆動させ、電動モータにより稼働するブルドーザ。電力駆動を採り入れることで低燃費化を実現している。 | - | 定格出力 | 170kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | g/kWh | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | - | -
B | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機- | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量標準条件による評価 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量標準条件による評価- | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量標準条件による評価-- | S-114001 | その他 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機 | 洗浄水加熱用循環加温ヒートポンプ、リンス水加熱用空気熱源ヒートポンプ、遠心脱水型乾燥からなる。循環加温ヒートポンプによって保温された洗浄槽で洗浄し、空気熱源ヒートポンプで加熱された湯でリンスをし、遠心脱水機で乾燥をする設備。熱源機でつくった熱風で乾燥する熱風方式と遠心脱水機で乾燥する遠心脱水方式がある。従来型と比較してヒートポンプの採用により効率的に洗浄ができ、遠心脱水機の採用により少ない水、消費エネルギーで乾燥ができる。食品・飲料工場や自動車工場等、幅広い用途へ導入が可能である。 | - | 処理速度 | 75～150サイクル/h | - | ○ |  | 0.049 |  | kWh/台 | コンテナ１台あたりの電力消費量 | 標準条件による評価 | - | - | P = (A+B+C+D+E+F+G+H)/I、P ： コンテナ1台あたりの電力消費量［kWh］、A ： 主搬送コンベアの電力消費量［kWh］、B ： 搬入出コンベアの電力消費量［kWh］、C ： 洗浄ポンプの電力消費量［kWh］、D ： リンスポンプの電力消費量［kWh］、E ： 洗浄槽旋回の電力消費量［kWh］、F ： 遠心脱水駆動［kWh］、G ： 排気ファン［kWh］、H ： ヒートポンプの電力消費量［kWh］、I ： コンテナ総数［台］ | - | - | ＜処理物＞ コンテナ：「食品クレート標準 共有化ガイドライン」で規定されている食品クレート標準Ⅰ型、またはⅡ型浅・深用 ＜処理条件＞ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式）（洗浄側） 温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式）（リンス側）：JRA4060:2014に準拠 含水率（脱水後）： 1％未満（ワーク質量に対する割合） 汚れ度（洗浄前/洗浄後） APT値：3000RLU以上 / 1000RLU未満 | 0.049 | -
B | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機- | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量標準条件による評価 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量標準条件による評価- | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量標準条件による評価-- | S-114002 | その他 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機 | 洗浄水加熱用循環加温ヒートポンプ、リンス水加熱用空気熱源ヒートポンプ、遠心脱水型乾燥からなる。循環加温ヒートポンプによって保温された洗浄槽で洗浄し、空気熱源ヒートポンプで加熱された湯でリンスをし、遠心脱水機で乾燥をする設備。熱源機でつくった熱風で乾燥する熱風方式と遠心脱水機で乾燥する遠心脱水方式がある。従来型と比較してヒートポンプの採用により効率的に洗浄ができ、遠心脱水機の採用により少ない水、消費エネルギーで乾燥ができる。食品・飲料工場や自動車工場等、幅広い用途へ導入が可能である。 | - | 処理速度 | 151～225サイクル/h | - | ○ |  | 0.036 |  | kWh/台 | コンテナ１台あたりの電力消費量 | 標準条件による評価 | - | - | P = (A+B+C+D+E+F+G+H)/I、P ： コンテナ1台あたりの電力消費量［kWh］、A ： 主搬送コンベアの電力消費量［kWh］、B ： 搬入出コンベアの電力消費量［kWh］、C ： 洗浄ポンプの電力消費量［kWh］、D ： リンスポンプの電力消費量［kWh］、E ： 洗浄槽旋回の電力消費量［kWh］、F ： 遠心脱水駆動［kWh］、G ： 排気ファン［kWh］、H ： ヒートポンプの電力消費量［kWh］、I ： コンテナ総数［台］ | - | - | ＜処理物＞ コンテナ：「食品クレート標準 共有化ガイドライン」で規定されている食品クレート標準Ⅰ型、またはⅡ型浅・深用 ＜処理条件＞ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式）（洗浄側） 温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式）（リンス側）：JRA4060:2014に準拠 含水率（脱水後）： 1％未満（ワーク質量に対する割合） 汚れ度（洗浄前/洗浄後） APT値：3000RLU以上 / 1000RLU未満 | 0.036 | -
B | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP） | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-115001 | その他 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 一次冷媒（アンモニア）を用いた冷凍装置で二次冷媒（CO2)を低温まで冷却し、食品等を凍結装置するフリーザー装置などに供給する。 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 100kW以下 | - | ● |  | 1.67 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃ | 1.67 | -
B | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP） | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-115002 | その他 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 一次冷媒（アンモニア）を用いた冷凍装置で二次冷媒（CO2)を低温まで冷却し、食品等を凍結装置するフリーザー装置などに供給する。 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 100kW超150kW以下 | - | ● |  | 1.67 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃ | 1.67 | -
B | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP） | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-115003 | その他 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 一次冷媒（アンモニア）を用いた冷凍装置で二次冷媒（CO2)を低温まで冷却し、食品等を凍結装置するフリーザー装置などに供給する。 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 150kW超 | - | ● |  | 1.7 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃ | 1.7 | -
B | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | 低温蒸気式加熱殺菌装置- | 低温蒸気式加熱殺菌装置-- | 低温蒸気式加熱殺菌装置---成績係数（COP） | 低温蒸気式加熱殺菌装置---成績係数（COP）標準条件による評価 | 低温蒸気式加熱殺菌装置---成績係数（COP）標準条件による評価- | 低温蒸気式加熱殺菌装置---成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-116001 | その他 | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | 低温蒸気式発生装置及び熱交換器からなる。真空状態で発生させた低温の蒸気を熱媒として、熱交換器を介して製品の加熱殺菌を行う装置。従来の温水式と比べ、エネルギー効率を向上できるとともに、熱媒側が負圧であるため、隔壁破損の場合に製品側への流入を防げるなど安全性も向上でき、食品製造工場や医薬品製造工場など、殺菌を必要とする場で使用される。 | - | - | - | - | ● |  | 0.78 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | sysCOP＝cm×M×(tout-tin)/ (Cst×S/η＋Ce×E) cm：処理対象物の比熱（水と同一、4.186[kJ/K･kg]） M：処理対象物の量[kg] tin, tout：処理対象物の装置入口、出口温度 Cst：（ボイラー出口の単位蒸気量あたりの熱量）－（ボイラー入口の単位給水量あたりの熱量） S：ボイラー蒸気量[kg] η：ボイラー効率(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数(3.6[MJ/kWh]) E：電力消費量[kWh] | - | - | 蒸気ボイラの燃料：A重油、給水温度：20℃、蒸気圧力：0.7MPaG、効率：0.85とする。ポンプの負荷率を0.7とする。 | 0.78 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117001 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室3段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 3.13 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 3.13 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117002 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室3段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 3.22 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 3.22 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117003 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室3段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 3.4 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 3.4 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117004 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室5段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 3.06 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 3.06 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117005 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室5段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 3.15 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 3.15 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117006 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室5段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 3.33 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 3.33 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117007 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室3段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 2.85 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.85 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117008 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室3段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 2.91 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.91 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117009 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室3段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 3.01 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 3.01 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117010 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室5段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 2.81 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.81 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117011 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室5段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 2.86 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.86 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117012 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室5段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 2.94 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.94 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117013 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室2段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 2.81 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.81 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117014 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室2段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 2.86 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.86 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117015 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室2段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 2.94 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.94 | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117016 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室2段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | - |  | - |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | - | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117017 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室2段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | - |  | - |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | - | -
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117018 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室2段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | - |  | - |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | - | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118001 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 2.1 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.1 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118002 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 2.12 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.12 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118003 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 2.14 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.14 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118004 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 2.05 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.05 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118005 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 2.05 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.05 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118006 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 2.08 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.08 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118007 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 5室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 2.01 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.01 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118008 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 5室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 2.01 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.01 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118009 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 5室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 2.03 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2.03 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118010 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 6室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 1.98 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 1.98 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118011 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 6室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 1.99 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 1.99 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118012 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 6室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 2 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 2 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118013 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 7室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 1.96 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 1.96 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118014 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 7室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 1.96 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 1.96 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118015 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 7室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 1.98 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 1.98 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118016 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 8室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 1.95 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 1.95 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118017 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 8室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 1.95 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 1.95 | -
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118018 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 8室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 1.96 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 | 1.96 | -
B | 内部熱交換最適化蒸留システム | 内部熱交換最適化蒸留システム蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの | 内部熱交換最適化蒸留システム蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの- | 内部熱交換最適化蒸留システム蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの--- | 内部熱交換最適化蒸留システム蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの---具備機能による評価 | 内部熱交換最適化蒸留システム蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの---具備機能による評価- | 内部熱交換最適化蒸留システム蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの---具備機能による評価-- | S-126001 | 蒸留塔 | 内部熱交換最適化蒸留システム | 濃縮部（高圧塔）と回収部（低圧塔）が物理的に分かれており、その間に圧縮機が設置されている蒸留塔。濃縮部の圧力をわずかに上げることで内部温度を上昇させた後に、熱を自然循環によって回収部に移動させ蒸留を行う。外部冷却により廃棄せざるを得なかった熱を自己再利用するため、リボイラーに供給する熱エネルギーを大幅に削減可能。 | 蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの | - | - | - | ○ |  | 別紙参照 |  | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | - | 別紙参照 | -
B | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：液膜降下式 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：液膜降下式- | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：液膜降下式--成績係数（COP） | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：液膜降下式--成績係数（COP）標準条件による評価 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：液膜降下式--成績係数（COP）標準条件による評価- | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：液膜降下式--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-127001 | その他 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | 主要機器はヒータ（蒸発器）と蒸気圧縮機で、これにコンデンサーや予熱器、ポンプ類が付属する装置である。蒸発器のヒータにて蒸発した蒸気を圧縮機で昇圧・昇温し自己のヒータの加熱源として再利用する技術で、蒸発潜熱を100%利用できる。定常運転時には加熱用蒸気や冷却水が殆ど不要となるため、省エネルギー性が極めて高い。本装置は加熱側と蒸発側の温度差が小さく、ヒータ構造もシンプルなので、各種プロセス溶液や一般排水の濃縮、或いは溶剤含有排水からの水回収及び溶剤回収等幅広い分野で使用されている。 | ヒーター形式：液膜降下式 | - | - | - | ○ |  | 20 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP＝Q/P、COP：成績係数、Q：プロセス流体の蒸発濃縮で消費した熱エネルギー［kW］、P：圧縮機で消費した電気エネルギー［kW］ | - | - | 加熱面での蒸気温度：80℃、加熱側圧力：47.4kPa、圧縮機圧縮温度：6℃ | 20 | -
B | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：水平管式 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：水平管式- | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：水平管式--成績係数（COP） | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：水平管式--成績係数（COP）標準条件による評価 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：水平管式--成績係数（COP）標準条件による評価- | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：水平管式--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-127002 | その他 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | 主要機器はヒータ（蒸発器）と蒸気圧縮機で、これにコンデンサーや予熱器、ポンプ類が付属する装置である。蒸発器のヒータにて蒸発した蒸気を圧縮機で昇圧・昇温し自己のヒータの加熱源として再利用する技術で、蒸発潜熱を100%利用できる。定常運転時には加熱用蒸気や冷却水が殆ど不要となるため、省エネルギー性が極めて高い。本装置は加熱側と蒸発側の温度差が小さく、ヒータ構造もシンプルなので、各種プロセス溶液や一般排水の濃縮、或いは溶剤含有排水からの水回収及び溶剤回収等幅広い分野で使用されている。 | ヒーター形式：水平管式 | - | - | - | ● |  | 20 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP＝Q/P、COP：成績係数、Q：プロセス流体の蒸発濃縮で消費した熱エネルギー［kW］、P：圧縮機で消費した電気エネルギー［kW］ | - | - | 加熱面での蒸気温度：76℃、加熱側圧力：39.3kPaA、圧縮機圧縮温度：6℃ | 20 | -
C | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車） | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車）- | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車）-- | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車）---- | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車）----- | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車）------ | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車）------- | S-145001 | 自動車（内燃機関型） | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車） | (ディーゼル車)ディーゼルエンジンを搭載した自動車。(天然ガス車)現在、国内で使用されている天然ガス自動車の多くは、ディーゼル車やガソリン車をベースとし、改造することによって天然ガス車として走行している。一方、メーカーにおいては圧縮天然ガス(CNG)エンジンの開発も進められている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
C | ハイブリット自動車（乗用車） | ハイブリット自動車（乗用車）- | ハイブリット自動車（乗用車）-- | ハイブリット自動車（乗用車）---- | ハイブリット自動車（乗用車）----- | ハイブリット自動車（乗用車）------ | ハイブリット自動車（乗用車）------- | S-147001 | 自動車（ハイブリッド型） | ハイブリット自動車（乗用車） | 動力として内燃機関と電気モータを組み合わせた自動車。一時的にエネルギーをバッテリーやキャパシタに貯蔵し、必要に応じ電気モータを介して動力とする。効率の低いエンジン作動区域にハイブリット技術を使うことにより高効率運転が可能となる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
C | ハイブリット自動車（商用車・重量車） | ハイブリット自動車（商用車・重量車）- | ハイブリット自動車（商用車・重量車）-- | ハイブリット自動車（商用車・重量車）---- | ハイブリット自動車（商用車・重量車）----- | ハイブリット自動車（商用車・重量車）------ | ハイブリット自動車（商用車・重量車）------- | S-148001 | 自動車（ハイブリッド型） | ハイブリット自動車（商用車・重量車） | 動力として内燃機関と電気モータを組み合わせた自動車。一時的にエネルギーをバッテリーやキャパシタに貯蔵し、必要に応じ電気モータを介して動力とする。効率の低いエンジン作動区域にハイブリット技術を使うことにより高効率運転が可能となる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
C | 電気自動車（乗用車） | 電気自動車（乗用車）- | 電気自動車（乗用車）-- | 電気自動車（乗用車）---- | 電気自動車（乗用車）----- | 電気自動車（乗用車）------ | 電気自動車（乗用車）------- | S-150001 | 自動車（電気型） | 電気自動車（乗用車） | 従来の内燃機関のかわりに、バッテリーに充電した電力を動力源としてモータで走行する自動車。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 家庭用エコキュート | 家庭用エコキュート- | 家庭用エコキュート-- | 家庭用エコキュート---- | 家庭用エコキュート----- | 家庭用エコキュート------ | 家庭用エコキュート------- | S-158001 | 電気系給湯器 | 家庭用エコキュート | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率な給湯システム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニットで構成されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 多機能ヒートポンプ給湯機一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 多機能ヒートポンプ給湯機一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量 | 多機能ヒートポンプ給湯機一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（床暖房部分除く） | 多機能ヒートポンプ給湯機一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（床暖房部分除く）標準規格による評価 | 多機能ヒートポンプ給湯機一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（床暖房部分除く）標準規格による評価JISC9220:2011 | 多機能ヒートポンプ給湯機一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（床暖房部分除く）標準規格による評価JISC9220:2011JISC9220:2011 | S-159001 | 電気系給湯器 | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率の給湯暖房システム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニット、床暖房端末で構成されている。1台のヒートポンプによって給湯、および床暖房が可能であるため、高効率化が可能。 | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | ○ |  | 3.9 |  | - | 年間給湯保温効率（床暖房部分除く） | 標準規格による評価 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | 3.9 | -
D | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 多機能ヒートポンプ給湯機寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 多機能ヒートポンプ給湯機寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量 | 多機能ヒートポンプ給湯機寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-寒冷地年間給湯保温効率（床暖房部分除く） | 多機能ヒートポンプ給湯機寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-寒冷地年間給湯保温効率（床暖房部分除く）標準規格による評価 | 多機能ヒートポンプ給湯機寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-寒冷地年間給湯保温効率（床暖房部分除く）標準規格による評価JISC9220:2011 | 多機能ヒートポンプ給湯機寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-寒冷地年間給湯保温効率（床暖房部分除く）標準規格による評価JISC9220:2011JISC9220:2011 | S-159002 | 電気系給湯器 | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率の給湯暖房システム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニット、床暖房端末で構成されている。1台のヒートポンプによって給湯、および床暖房が可能であるため、高効率化が可能。 | 寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | ○ |  | 3 |  | - | 寒冷地年間給湯保温効率（床暖房部分除く） | 標準規格による評価 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | 3 | -
D | ガス温水機器（エコジョーズ） | ガス温水機器（エコジョーズ）- | ガス温水機器（エコジョーズ）-- | ガス温水機器（エコジョーズ）---- | ガス温水機器（エコジョーズ）----- | ガス温水機器（エコジョーズ）------ | ガス温水機器（エコジョーズ）------- | S-160001 | 燃焼式給湯器 | ガス温水機器（エコジョーズ） | ガスを燃料としたバーナによって加熱した高温の空気により配管内の水を温める機器。 | - | - | - | ■ | - | Oriented | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）- | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）-定格内容積 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）-定格内容積%総合効率 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）-定格内容積%総合効率標準規格による評価 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）-定格内容積%総合効率標準規格による評価JISC8823:2008 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）-定格内容積%総合効率標準規格による評価JISC8823:2008JISC8823:2008 | S-161001 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | 燃料電池は燃料から直接電気エネルギーを取り出すことができ、化石燃料を燃焼させる従来の発電システムに比べて、高い発電効率、優れた環境特性、排熱利用による高い総合効率、量産による低コスト化の可能性等の特長を持つ。発電の原理は、電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させるというものである。PEFC（固体高分子形燃料電池）は、電解質に固体高分子を用い、動作温度は80～100℃、白金が触媒として使われており、都市ガス、LPG（液化石油ガス）を燃料としている。排熱効率が高く、SS（Daily Start and Stop）が容易である。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | - | 定格内容積 | - | - | ○ | Oriented | 95 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠 | 95 | -
D | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）- | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）-- | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）--%発電効率 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）--%発電効率標準規格による評価 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）--%発電効率標準規格による評価JISC8823:2008 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）--%発電効率標準規格による評価JISC8823:2008JISC8823:2008 | S-161002 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | 燃料電池は燃料から直接電気エネルギーを取り出すことができ、化石燃料を燃焼させる従来の発電システムに比べて、高い発電効率、優れた環境特性、排熱利用による高い総合効率、量産による低コスト化の可能性等の特長を持つ。発電の原理は、電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させるというものである。PEFC（固体高分子形燃料電池）は、電解質に固体高分子を用い、動作温度は80～100℃、白金が触媒として使われており、都市ガス、LPG（液化石油ガス）を燃料としている。排熱効率が高く、SS（Daily Start and Stop）が容易である。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | - | - | - | - | ○ | Oriented | 39 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠 | 39 | -
D | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A） | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）- | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%総合効率 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%総合効率標準規格による評価 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%総合効率標準規格による評価JISC8841-3:2011 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%総合効率標準規格による評価JISC8841-3:2011JISC8841-3:2011 | S-162001 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | SOFC（固体酸化物形燃料電池）は、電解質にセラミックを用い、動作温度は700～750℃である。発電効率が高く24 時間運転が多い。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | 燃料：都市ガス（13A、12A） | - | - | - | ● | Oriented | 87 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | 87 | -
D | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A） | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）- | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%発電効率 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%発電効率標準規格による評価 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%発電効率標準規格による評価JISC8841-3:2011 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%発電効率標準規格による評価JISC8841-3:2011JISC8841-3:2011 | S-162002 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | SOFC（固体酸化物形燃料電池）は、電解質にセラミックを用い、動作温度は700～750℃である。発電効率が高く24 時間運転が多い。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | 燃料：都市ガス（13A、12A） | - | - | - | ○ | Oriented | 52 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | 52 | -
D | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス- | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%総合効率 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%総合効率標準規格による評価 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%総合効率標準規格による評価JISC8841-3:2011 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%総合効率標準規格による評価JISC8841-3:2011JISC8841-3:2011 | S-162003 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | SOFC（固体酸化物形燃料電池）は、電解質にセラミックを用い、動作温度は700～750℃である。発電効率が高く24 時間運転が多い。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | 燃料：LPガス | - | - | - | ● | Oriented | 85 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | 85 | -
D | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス- | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%発電効率 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%発電効率標準規格による評価 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%発電効率標準規格による評価JISC8841-3:2011 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%発電効率標準規格による評価JISC8841-3:2011JISC8841-3:2011 | S-162004 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | SOFC（固体酸化物形燃料電池）は、電解質にセラミックを用い、動作温度は700～750℃である。発電効率が高く24 時間運転が多い。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | 燃料：LPガス | - | - | - | ○ | Oriented | 51 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | 51 | -
D | 電気冷蔵庫 | 電気冷蔵庫- | 電気冷蔵庫-- | 電気冷蔵庫---- | 電気冷蔵庫----- | 電気冷蔵庫------ | 電気冷蔵庫------- | S-163001 | その他 | 電気冷蔵庫 | 冷媒を用いて圧縮-凝縮-膨張-蒸発の冷凍サイクルを繰り返すことにより庫内を冷却する冷蔵庫。インバータ制御の高効率コンプレッサーと熱伝導が小さい真空断熱材を使用することにより消費電力量を削減することが可能である。（大型冷蔵庫の一部では既に採用されている）冷媒と断熱材にフロンを使用していない冷蔵庫のことを、ノンフロン冷蔵庫と呼び、現在出荷されている家庭用冷蔵庫のほとんどはイソブタン（冷媒）、シクロペンタン（断熱材発泡剤）を使用したノンフロン冷蔵庫である。冷蔵庫の冷却方法には直冷式と間冷式があり、一般に直冷式のほうが効率が高い。しかし、日本は湿度が高く、冷却器表面に霜がついて冷却能力が落ちるため、間冷式が主流である。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | LED照明器具（家庭用） | LED照明器具（家庭用）- | LED照明器具（家庭用）-- | LED照明器具（家庭用）---- | LED照明器具（家庭用）----- | LED照明器具（家庭用）------ | LED照明器具（家庭用）------- | S-164001 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | 蛍光灯や白熱灯と比較して高効率で長寿命な白色LED(発光ダイオード)を光源に使用した照明器具が普及している。LED 照明は、主に直付け(シーリング)カバー付型、ダウンライト型、電球型があり、他にスポットライト型、ブラケット型などもある。LED 素子が器具に取り付けられ、ランプ交換は無いものが大半である。光の広がり(ビームの開き)を広くしたもの、発光色を切り替えるもの等が登場している。一般的には、「温白色、電球色」よりも「昼光色、昼白色、白色」の方がエネルギー効率（lm/W）は高くなる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | Low-E複層ガラス（家庭用） | Low-E複層ガラス（家庭用）- | Low-E複層ガラス（家庭用）-- | Low-E複層ガラス（家庭用）---- | Low-E複層ガラス（家庭用）----- | Low-E複層ガラス（家庭用）------ | Low-E複層ガラス（家庭用）------- | S-165001 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 三層Low-E複層ガラス（家庭用） | 三層Low-E複層ガラス（家庭用）- | 三層Low-E複層ガラス（家庭用）-- | 三層Low-E複層ガラス（家庭用）---- | 三層Low-E複層ガラス（家庭用）----- | 三層Low-E複層ガラス（家庭用）------ | 三層Low-E複層ガラス（家庭用）------- | S-166001 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス（家庭用） | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 真空Low-E複層ガラス（家庭用） | 真空Low-E複層ガラス（家庭用）- | 真空Low-E複層ガラス（家庭用）-- | 真空Low-E複層ガラス（家庭用）---- | 真空Low-E複層ガラス（家庭用）----- | 真空Low-E複層ガラス（家庭用）------ | 真空Low-E複層ガラス（家庭用）------- | S-167001 | 窓 | 真空Low-E複層ガラス（家庭用） | 真空ガラスとLow-Eガラスを組み合わせた複層ガラスにすることで、放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用）- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用）-- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用）---- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用）----- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用）------ | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用）------- | S-168001 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントにより、ガラス部分のみを既存サッシに取り付けられるため、大がかりな工事を必要としない。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 真空ガラス（家庭用） | 真空ガラス（家庭用）- | 真空ガラス（家庭用）-- | 真空ガラス（家庭用）---- | 真空ガラス（家庭用）----- | 真空ガラス（家庭用）------ | 真空ガラス（家庭用）------- | S-169001 | 窓 | 真空ガラス（家庭用） | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用） | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用）リフォーム用 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用）リフォーム用- | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用）リフォーム用-W/m2K熱貫流率 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用）リフォーム用-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用）リフォーム用-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用）リフォーム用-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISR3107:2019及びJISR3209:2018JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | S-170001 | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用） | 既存の窓ガラスの上からLow-Eガラスを貼ることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | リフォーム用 | - | - | - | ○ |  | 1.6 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、LD-Tech水準は、FL6+A12+LE5のガラス構成における数値を示す。 | 1.6 | -
D | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用） | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用）- | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用）-- | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用）---- | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用）----- | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用）------ | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用）------- | S-171001 | 窓 | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用） | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントを使用せずにガラス部分のみを既存サッシに取り付けることができる。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX | Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX- | Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-172001 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | FIX | - | - | - | ● |  | 1.27 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 1.27 | -
D | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い- | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-172002 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | 引き違い | - | - | - | ● |  | 1.35 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 1.35 | -
D | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し- | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-172003 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | 縦すべり出し | - | - | - | ● |  | 1.27 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 1.27 | -
D | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX- | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-173001 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | FIX | - | - | - | ● |  | 1.44 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 1.44 | -
D | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い- | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-173002 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | 引き違い | - | - | - | ● |  | 1.62 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 1.62 | -
D | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し- | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-173003 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | 縦すべり出し | - | - | - | ● |  | 1.44 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 1.44 | -
D | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX- | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-174001 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | FIX | - | - | - | ● |  | 0.74 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 0.74 | -
D | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い- | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-174002 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | 引き違い | - | - | - | ● |  | 1.06 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 1.06 | -
D | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し- | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-174003 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | 縦すべり出し | - | - | - | ● |  | 0.79 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 0.79 | -
D | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX- | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-175001 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | FIX | - | - | - | ● |  | 0.98 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 0.98 | -
D | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い- | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-175002 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | 引き違い | - | - | - | ● |  | 1.16 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 1.16 | -
D | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し- | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-175003 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | 縦すべり出し | - | - | - | ● |  | 0.98 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 0.98 | -
D | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX- | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-176001 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 樹脂（塩化ビニル等）等の熱伝導率が低いフレームと、多層の密閉中空層をもったガラスからなる。中空層には断熱ガス（アルゴンガス、クリプトンガス等）を充填することでガラスの熱伝導率の高さを補う構造。現在日本国内では、樹脂フレームを用いた開口部には断熱性能が低いものから順に、1枚のガラスを用いたもの、2枚のガラス（一つの密閉中空層）を用いたもの、3枚のガラス（二つの密閉中空層）を用いたもの、5枚のガラス（四つの密閉中空層）を用いたものが使用されており、2枚のガラスを用いたものが最も多く流通している。今後は省エネ基準義務化等が予定されていることから、さらなるガラスの多層化が予想される。従来品と比較して高い断熱性能を持つことから、特に寒冷地の戸建住宅への採用に相応しい。 | FIX | - | - | - | ● |  | 0.55 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 0.55 | -
D | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い- | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-176002 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 樹脂（塩化ビニル等）等の熱伝導率が低いフレームと、多層の密閉中空層をもったガラスからなる。中空層には断熱ガス（アルゴンガス、クリプトンガス等）を充填することでガラスの熱伝導率の高さを補う構造。現在日本国内では、樹脂フレームを用いた開口部には断熱性能が低いものから順に、1枚のガラスを用いたもの、2枚のガラス（一つの密閉中空層）を用いたもの、3枚のガラス（二つの密閉中空層）を用いたもの、5枚のガラス（四つの密閉中空層）を用いたものが使用されており、2枚のガラスを用いたものが最も多く流通している。今後は省エネ基準義務化等が予定されていることから、さらなるガラスの多層化が予想される。従来品と比較して高い断熱性能を持つことから、特に寒冷地の戸建住宅への採用に相応しい。 | 引き違い | - | - | - | - |  | - |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | - | -
D | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し- | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-176003 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 樹脂（塩化ビニル等）等の熱伝導率が低いフレームと、多層の密閉中空層をもったガラスからなる。中空層には断熱ガス（アルゴンガス、クリプトンガス等）を充填することでガラスの熱伝導率の高さを補う構造。現在日本国内では、樹脂フレームを用いた開口部には断熱性能が低いものから順に、1枚のガラスを用いたもの、2枚のガラス（一つの密閉中空層）を用いたもの、3枚のガラス（二つの密閉中空層）を用いたもの、5枚のガラス（四つの密閉中空層）を用いたものが使用されており、2枚のガラスを用いたものが最も多く流通している。今後は省エネ基準義務化等が予定されていることから、さらなるガラスの多層化が予想される。従来品と比較して高い断熱性能を持つことから、特に寒冷地の戸建住宅への採用に相応しい。 | 縦すべり出し | - | - | - | ● |  | 0.55 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 0.55 | -
D | 真空ガラス・樹脂サッシ | 真空ガラス・樹脂サッシFIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | 真空ガラス・樹脂サッシFIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出- | 真空ガラス・樹脂サッシFIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率 | 真空ガラス・樹脂サッシFIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 真空ガラス・樹脂サッシFIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 真空ガラス・樹脂サッシFIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-177001 | 窓 | 真空ガラス・樹脂サッシ | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラスと樹脂サッシを組み合わせた窓。 | FIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | - | - | ○ |  | 1.09 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 1.09 | -
D | 真空ガラス・樹脂サッシ | 真空ガラス・樹脂サッシ引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | 真空ガラス・樹脂サッシ引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出- | 真空ガラス・樹脂サッシ引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率 | 真空ガラス・樹脂サッシ引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 真空ガラス・樹脂サッシ引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 真空ガラス・樹脂サッシ引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-177002 | 窓 | 真空ガラス・樹脂サッシ | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラスと樹脂サッシを組み合わせた窓。 | 引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | - | - | ○ |  | 1.38 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 1.38 | -
D | 真空ガラス・樹脂サッシ | 真空ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | 真空ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出- | 真空ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率 | 真空ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 真空ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 真空ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-177003 | 窓 | 真空ガラス・樹脂サッシ | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラスと樹脂サッシを組み合わせた窓。 | 縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | - | - | ○ |  | 1.19 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 1.19 | -
D | 金属製玄関ドア | 金属製玄関ドア- | 金属製玄関ドア-- | 金属製玄関ドア--W/m2K熱貫流率 | 金属製玄関ドア--W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 金属製玄関ドア--W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 金属製玄関ドア--W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015 | S-178001 | その他 | 金属製玄関ドア | 住宅の玄関に使用する、アルミニウムまたはスチールを主材料としたドアにおいて、枠の内側に樹脂を使用して中空部に断熱材を充填、また扉も同様中空部に断熱材を充填する事で玄関ドアの熱貫流率を低くする事ができる。熱貫流率が低い製品ほど冷暖房負荷及びＣＯ２排出量が削減できる。 | - | - | - | - | ● |  | 0.89 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第1部：一般、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第2部：フレームの数値計算方法 | JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | JISA4710:2015 | 建具の断熱性試験方法 | JIS4710:2015に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | 0.89 | -
D | 真空断熱材（家庭用） | 真空断熱材（家庭用）- | 真空断熱材（家庭用）-- | 真空断熱材（家庭用）--W/m・K熱伝導率 | 真空断熱材（家庭用）--W/m・K熱伝導率標準規格による評価 | 真空断熱材（家庭用）--W/m・K熱伝導率標準規格による評価JISA1412:2016 | 真空断熱材（家庭用）--W/m・K熱伝導率標準規格による評価JISA1412:2016JISA1412:2016 | S-181001 | 断熱材 | 真空断熱材（家庭用） | 家庭用冷蔵庫に使用されている、真空断熱材を使用した断熱材。従来の断熱材と比較して薄いため、天井や壁、床等への部分断熱等のリフォーム（内貼断熱工法）に向く。 | - | - | - | - | ○ |  | 0.002 | * | W/m・K | 熱伝導率 | 標準規格による評価 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠 | 0.002 | -
D | 洗濯乾燥機 | 洗濯乾燥機- | 洗濯乾燥機-- | 洗濯乾燥機--kWh/回消費電力量 | 洗濯乾燥機--kWh/回消費電力量標準規格による評価 | 洗濯乾燥機--kWh/回消費電力量標準規格による評価- | 洗濯乾燥機--kWh/回消費電力量標準規格による評価-- | S-182001 | その他 | 洗濯乾燥機 | 洗濯乾燥機とは、洗濯機と衣類乾燥機が一体化した機器である。ヒートポンプシステム(ユニット)が熱交換した熱で衣類を乾燥し、乾燥時に発生する水蒸気もヒートポンプシステム(ユニット)により冷却して除湿している。乾燥時の温度は約70℃前後である。 | - | - | - | - | ○ |  | 0.59 |  | kWh/回 | 消費電力量 | 標準規格による評価 | - | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」 | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」で定める計算式 | - | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」 | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」で定める試験条件 | 0.59 | -
D | HEMS（情報提供サービス・家電全般） | HEMS（情報提供サービス・家電全般）- | HEMS（情報提供サービス・家電全般）-- | HEMS（情報提供サービス・家電全般）---- | HEMS（情報提供サービス・家電全般）----具備機能による評価 | HEMS（情報提供サービス・家電全般）----具備機能による評価- | HEMS（情報提供サービス・家電全般）----具備機能による評価-- | S-186001 | エネルギーマネジメントシステム | HEMS（情報提供サービス・家電全般） | 一般家庭等での省エネ効果を高めるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、家庭全体のエネルギー消費状況の把握や省エネ・節電を目的とした情報提供サービス。 | - | - | - | - | ○ |  | 別紙参照 | * | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | - | 別紙参照 | -
D | ルームエアコン | ルームエアコン- | ルームエアコン-- | ルームエアコン---- | ルームエアコン----- | ルームエアコン------ | ルームエアコン------- | S-187001 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | 冷媒による圧縮-凝縮-膨張-蒸発のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189001 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 4.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | - | -
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189002 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 4.0kW超6.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | - | -
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189003 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 6.0kW超7.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | - | -
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189004 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 7kW超12kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | - | -
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189005 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 12.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | - | -
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃ | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189006 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 4.0kW以下 | - | ○ |  | 3 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃ | 3 | -
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃ | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189007 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 4.0kW超5.6kW以下 | - | ○ |  | 2.84 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃ | 2.84 | -
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃ | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189008 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 5.6kW超7.2kW以下 | - | ○ |  | 3 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃ | 3 | -
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃ | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189009 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 7.2kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃ | - | -
D | ヒートポンプ式温水床暖房 | ヒートポンプ式温水床暖房- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-190001 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒／水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。四方弁の切り替えにより冷熱を供給するタイプも存在する。ヒートポンプ方式を採用しているため、温熱を高効率に得ることができる。 | - | 加熱能力 | 5kW以下 | - | ○ |  | 4.62 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | 4.62 | -
D | ヒートポンプ式温水床暖房 | ヒートポンプ式温水床暖房- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-190002 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒／水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。四方弁の切り替えにより冷熱を供給するタイプも存在する。ヒートポンプ方式を採用しているため、温熱を高効率に得ることができる。 | - | 加熱能力 | 5kW超7kW以下 | - | ○ |  | 4.32 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | 4.32 | -
D | ヒートポンプ式温水床暖房 | ヒートポンプ式温水床暖房- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-190003 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒／水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。四方弁の切り替えにより冷熱を供給するタイプも存在する。ヒートポンプ方式を採用しているため、温熱を高効率に得ることができる。 | - | 加熱能力 | 7kW超10kW以下 | - | ○ |  | 4.16 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | 4.16 | -
D | ヒートポンプ式温水床暖房 | ヒートポンプ式温水床暖房- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-190004 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒／水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。四方弁の切り替えにより冷熱を供給するタイプも存在する。ヒートポンプ方式を採用しているため、温熱を高効率に得ることができる。 | - | 加熱能力 | 10kW超 | - | ○ |  | 4.3 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | 4.3 | -
D | ルームエアコン付温水床暖房 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP） | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-191001 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン付温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンディショナが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組み合わせ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、床暖房の高温送水による効率の低下を抑制。安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。冷房時はエアコンの単独運転となる。 | 床暖房、エアコン同時運転 | 加熱能力 | 5.0kW | - | ○ |  | 4.5 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：30℃、往き水温(出湯温度)：35℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | 4.5 | -
D | ルームエアコン付温水床暖房 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP） | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-191002 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン付温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンディショナが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組み合わせ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、床暖房の高温送水による効率の低下を抑制。安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。冷房時はエアコンの単独運転となる。 | 床暖房、エアコン同時運転 | 加熱能力 | 6.7kW | - | ○ |  | 4.32 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：30℃、往き水温(出湯温度)：35℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | 4.32 | -
D | ルームエアコン付温水床暖房 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房単独運転 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房単独運転加熱能力 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房単独運転加熱能力-成績係数（COP） | ルームエアコン付温水床暖房床暖房単独運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房単独運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ルームエアコン付温水床暖房床暖房単独運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-191003 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン付温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンディショナが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組み合わせ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、床暖房の高温送水による効率の低下を抑制。安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。冷房時はエアコンの単独運転となる。 | 床暖房単独運転 | 加熱能力 | 8.7kW | - | ○ |  | 4.16 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温(入水温度)：25℃ 往き水温(出湯温度)：40℃ 乾球温度：7℃ 湿球温度：6℃ | 4.16 | -
D | マルチタイプ温水床暖房 | マルチタイプ温水床暖房- | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力 | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP） | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-192001 | 空調機（ヒートポンプ） | マルチタイプ温水床暖房 | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコンディショナ等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため、高効率化が可能。 | - | 1室運転時加熱能力 | 5.0kW | - | ○ |  | 3.9 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | 3.9 | -
D | マルチタイプ温水床暖房 | マルチタイプ温水床暖房- | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力 | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP） | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-192002 | 空調機（ヒートポンプ） | マルチタイプ温水床暖房 | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコンディショナ等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため、高効率化が可能。 | - | 1室運転時加熱能力 | 7.0kW | - | ○ |  | 3.91 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | 3.91 | -
D | 地中熱ルームエアコン | 地中熱ルームエアコン- | 地中熱ルームエアコン-冷房能力 | 地中熱ルームエアコン-冷房能力-成績係数（COP） | 地中熱ルームエアコン-冷房能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 地中熱ルームエアコン-冷房能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 地中熱ルームエアコン-冷房能力-成績係数（COP）標準条件による評価-JISC9612:2013 | S-193001 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ルームエアコン | 地中熱を利用し、冷媒による圧縮-凝縮-膨張-蒸発のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機。冬季は外気温度より高い温度の熱源を、夏季は外気温度より低い温度の熱源を利用することで年間を通じて高効率な運転が可能。 | - | 冷房能力 | 4.0kW | - | ○ |  | 4 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | JISC9612:2005に準拠 | JISC9612:2013 | ルームエアコンディショナ | JISC9612:2005に準拠。ただし、地中戻り温度(採熱温度)については20℃とする。 | 4 | -
D | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）- | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力 | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-194001 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | 空気熱源と地中熱源の2種類の熱源の切り替えが可能なヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。圧縮-凝縮-膨張-蒸発のヒートポンプサイクルを利用して、冷暖房するシステム。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で冷媒／水熱交換器内で凝縮させることでにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で液相冷媒を冷媒／水熱交換器内で蒸発させることでにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来型は灯油を燃焼し暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 8.0kW | - | ○ |  | 5.19 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、地中戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。地中戻り温度（採熱温度）：15℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | 5.19 | -
D | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）- | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力 | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-194002 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | 空気熱源と地中熱源の2種類の熱源の切り替えが可能なヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。圧縮-凝縮-膨張-蒸発のヒートポンプサイクルを利用して、冷暖房するシステム。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で冷媒／水熱交換器内で凝縮させることでにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で液相冷媒を冷媒／水熱交換器内で蒸発させることでにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来型は灯油を燃焼し暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 11.0kW | - | ○ |  | 5 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、地中戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。地中戻り温度（採熱温度）：15℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ | 5 | -
D | 密閉式ペレットストーブ（家庭用） | 密閉式ペレットストーブ（家庭用）- | 密閉式ペレットストーブ（家庭用）-- | 密閉式ペレットストーブ（家庭用）--%熱効率 | 密閉式ペレットストーブ（家庭用）--%熱効率標準条件による評価 | 密閉式ペレットストーブ（家庭用）--%熱効率標準条件による評価JHIAN-5601:2004 | 密閉式ペレットストーブ（家庭用）--%熱効率標準条件による評価JHIAN-5601:2004JHIAN-5601:2004 | S-195001 | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ（家庭用） | 木質ペレットを燃料とする燃焼機器。木質ペレットを燃焼させた熱を熱交換器により室内の空気に伝え、送風ファンにより部屋の隅々まで温風を行き渡らせる。燃焼させた空気は煙突から排気させるため、室内の空気と交ることはなく、清潔な環境を保つことができる。木質ペレットは、カーボンニュートラルであるため、CO2の排出削減が可能。 | - | - | - | - | ○ |  | 77 | * | % | 熱効率 | 標準条件による評価 | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | η＝100－(qa＋qb＋qr）、η：熱効率[%]、qa：試験燃料中の発熱量当たり排気ガス中の熱損失（Qa）の比、熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qb：試験燃料の熱容量当たり排気ガス中の化学的熱損失（Qb）、の潜熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qr：試験燃料の熱容量当たり底部格子を通過し残渣物中に残った可燃性構成物質による熱損失（Qr）の残渣物中の可燃性構成、物質による損失の割合（燃焼基準）[%]※発熱量は高位発熱量とする | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | JHIAN-5601:2004に準拠、、試験実施にあたっては、ISO17025に準拠した試験機関による性能評価を行うこととする。 | 77 | -
D | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く） | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く）標準規格による評価 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く）標準規格による評価JRA4050:2007R | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く）標準規格による評価JRA4050:2007RJRA4050:2007R | S-196001 | 電気系給湯器 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率の給湯システムに太陽熱集熱器を組み合わせたシステム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニット、集熱器で構成されている。日中は、太陽熱を利用するため、高効率化が可能。 | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | ○ |  | 3 |  | - | 年間給湯保温効率（太陽熱部分除く） | 標準規格による評価 | JRA4050:2007R | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JRA4050:2007Rに準拠 | JRA4050:2007R | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JRA4050:2007Rに準拠 | 3 | -
D | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶貯湯容量 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く） | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く）標準規格による評価 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く）標準規格による評価JIS C 9220:2011 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く）標準規格による評価JIS C 9220:2011JISC9220:2011 | S-196002 | 電気系給湯器 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率の給湯システムに太陽熱集熱器を組み合わせたシステム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニット、集熱器で構成されている。日中は、太陽熱を利用するため、高効率化が可能。 | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | ● |  | 3.3 |  | - | 年間給湯保温効率（太陽熱部分除く） | 標準規格による評価 | JIS C 9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | 3 | ○
D | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）- | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020JGKAS A705-2020 | S-197001 | 燃焼式給湯器 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。 | 給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | - | - | - | Oriented | - |  | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | - | -
D | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス） | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス）- | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020JGKAS A705-2020 | S-197002 | 燃焼式給湯器 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。 | 給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス） | - | - | - | - | Oriented | - |  | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | - | -
D | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）- | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）--年間給湯効率 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）--年間給湯効率標準規格による評価 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020JGKAS A705-2020 | S-197003 | 燃焼式給湯器 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。 | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | - | - | ● | Oriented | 142.3 |  | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | 142.3 | -
D | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ハイブリッド給湯機（家庭用）風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | ハイブリッド給湯機（家庭用）風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）- | ハイブリッド給湯機（家庭用）風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率 | ハイブリッド給湯機（家庭用）風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価 | ハイブリッド給湯機（家庭用）風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020 | ハイブリッド給湯機（家庭用）風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020JGKAS A705-2020 | S-197004 | 燃焼式給湯器 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | - | - | ● | Oriented | 142.3 |  | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | 142.3 | -
D | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）- | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）-- | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量 | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量標準規格による評価 | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量標準規格による評価JISA4112:2011 | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量標準規格による評価JISA4112:2011JISA4112:2011 | S-199001 | 太陽熱給湯機 | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 太陽の光エネルギーを熱エネルギーに変え、水などの熱媒に伝える役割の装置。真空管形は集熱部が真空層を有する二重ガラスで構成され、真空層が空気対流による熱損失を防ぐことができる。外気温との温度差が大きい場合でも集めた熱が外へ逃げにくく、高い効率を維持できる。 | - | - | - | - | ● |  | 12694 | * | kJ/m2・日 | 単位面積1日あたりの集熱量 | 標準規格による評価 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠 | 12694 | -
D | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）- | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）-- | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量 | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量標準規格による評価 | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量標準規格による評価JISA4112:2011 | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量標準規格による評価JISA4112:2011JISA4112:2011 | S-200001 | 太陽熱給湯機 | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 太陽の光エネルギーを熱エネルギーに変え、水などの熱媒に伝える役割の装置。平板形は集熱面が平板状になっており、表面は透明な強化ガラス板で覆われている。下部には熱が逃げないよう、断熱材が施されている。 | - | - | - | - | ○ |  | 13954 | * | kJ/m2・日 | 単位面積1日あたりの集熱量 | 標準規格による評価 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠 | 13954 | -
D | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）- | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）-- | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--W/K熱損失係数 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--W/K熱損失係数標準規格による評価 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--W/K熱損失係数標準規格による評価JISA4113:2013 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--W/K熱損失係数標準規格による評価JISA4113:2013JISA4113:2013 | S-201001 | 太陽熱給湯機 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 蓄熱槽は、集熱器で集められた熱を熱交換してお湯を蓄える装置。 | - | - | - | - | ● |  | 1.54 | * | W/K | 熱損失係数 | 標準規格による評価 | JISA4113:2013 | 太陽蓄熱槽 | KA＝（V×Cp×ρ（θs－θe））÷（T×⊿θ） ⊿θ＝（（θs＋θe)÷２）-（（θ1＋θ2＋・・・＋θn）÷n） KA：熱損失係数[W/K] V：蓄熱槽容量[m3] θs：試験開始時蓄熱媒体温度[℃] θe：試験終了時蓄熱媒体温度[℃] T：試験開始から試験終了までの時間[s] Cp：蓄熱媒体の定圧比熱[J/(kg・K)] ρ：蓄熱媒体の密度[kg/m3] θn：周囲温度[℃] n：１時間ごとに測定した周囲温度の測定回数 | JISA4113:2013 | 太陽蓄熱槽 | JISA4113:2013に準拠 | 1.54 | -
D | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）- | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）-- | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--%有効出湯効率 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--%有効出湯効率標準規格による評価 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--%有効出湯効率標準規格による評価JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--%有効出湯効率標準規格による評価JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002 | S-201002 | 太陽熱給湯機 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 蓄熱槽は、集熱器で集められた熱を熱交換してお湯を蓄える装置。 | - | - | - | - | ○ |  | 93.2 | * | % | 有効出湯効率 | 標準規格による評価 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002 | 太陽蓄熱槽、優良住宅部品性能試験方法書太陽熱利用システム、または有効出湯効率試験 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002に準拠 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002 | 太陽蓄熱槽、優良住宅部品性能試験方法書太陽熱利用システム、または有効出湯効率試験 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002に準拠 | 93.2 | -
D | 液晶テレビ | 液晶テレビ- | 液晶テレビ-- | 液晶テレビ---- | 液晶テレビ----- | 液晶テレビ------ | 液晶テレビ------- | S-202001 | その他 | 液晶テレビ | 液晶テレビとは表示装置に液晶を用いた薄型のテレビ受信機をいう。従来はバックライトにCCFL(Cold CathodeFluorescent Lamp:冷陰極管)を用いていたが、近年は発光効率の良いLED(発光ダイオード)が主流となっている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 電気便座 | 電気便座- | 電気便座-- | 電気便座---- | 電気便座----- | 電気便座------ | 電気便座------- | S-203001 | その他 | 電気便座 | 電気便座は内蔵された電気ヒータにより座面を加温する機能等を持つ便座であり、主に暖房用の便座のみを有する暖房便座と暖房便座に温水洗浄装置を組み込んだ温水洗浄便座がある。さらに、温水洗浄便座の洗浄に使う温水については貯湯タンクをもつ貯湯式と貯湯タンクのない瞬間式がある。また、便座の暖房機能(保温)については学習機能やタイマーによる低炭素技術が導入されており、さらにセンサーが人の動きを感知し、瞬間的に便座を温める、瞬間暖房便座機能が付随しているものもある。（瞬間式：タンクがなく、使用の度に水を瞬間湯沸器で温める方式。保温する貯湯式に比べ消費電力量を削減できる。） | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EF | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備- | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率標準条件による評価 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率標準条件による評価JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率標準条件による評価JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | S-207001 | 燃料電池 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | 電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させる。燃料極、空気極という2枚の電極が、電解質を挟んでいるものをセルといい、セル単体を積み重ねたものをセルスタックという。セルを直列に接続することで、高い電圧と大きな電力が得られる。 | - | 出力 | 200kW以下 | - | ○ |  | 55.6 | * | % | 発電効率 | 標準条件による評価 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | ηe=(Wout-Win)/Qf×100、ηe:発電効率[%]、Wout:送電電力量[kWh]、Win:受電電力量[kWh]、Qf:積算燃料消費熱量（低位発熱量）[kWh] | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013に準拠 | 55.6 | -
EF | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備- | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率標準条件による評価 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率標準条件による評価JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率標準条件による評価JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | S-207002 | 燃料電池 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | 電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させる。燃料極、空気極という2枚の電極が、電解質を挟んでいるものをセルといい、セル単体を積み重ねたものをセルスタックという。セルを直列に接続することで、高い電圧と大きな電力が得られる。 | - | 出力 | 200kW超250kW以下 | - | ○ |  | 65 | * | % | 発電効率 | 標準条件による評価 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | ηe=(Wout-Win)/Qf×100、ηe:発電効率[%]、Wout:送電電力量[kWh]、Win:受電電力量[kWh]、Qf:積算燃料消費熱量（低位発熱量）[kWh] | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013に準拠 | 55.1 | ○
EF | 太陽電池（シリコン系・単結晶） | 太陽電池（シリコン系・単結晶）- | 太陽電池（シリコン系・単結晶）-- | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%セル実効変換効率 | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%セル実効変換効率標準規格による評価 | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%セル実効変換効率標準規格による評価JISC8960:2012 | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%セル実効変換効率標準規格による評価JISC8960:2012JISC8914：2005 | S-210001 | 太陽光発電 | 太陽電池（シリコン系・単結晶） | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。単結晶系は、高純度の単結晶のシリコン基板を使用した太陽電池。実用化されている太陽電池の中で最も変換効率が高く、耐久性・信頼性にも優れている。 | - | - | - | - | ○ |  | 22.9 | * | % | セル実効変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8914：2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠 | 22.63 | ○
EF | 太陽電池（シリコン系・単結晶） | 太陽電池（シリコン系・単結晶）- | 太陽電池（シリコン系・単結晶）-- | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%モジュール変換効率 | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%モジュール変換効率標準規格による評価 | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8914:2005 | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8914:2005JISC8914:2005 | S-210002 | 太陽光発電 | 太陽電池（シリコン系・単結晶） | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。単結晶系は、高純度の単結晶のシリコン基板を使用した太陽電池。実用化されている太陽電池の中で最も変換効率が高く、耐久性・信頼性にも優れている。 | - | - | - | - | ○ |  | 21.2 |  | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914:2005に準拠 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠 | 21.2 | -
EF | 太陽電池（シリコン系・多結晶） | 太陽電池（シリコン系・多結晶）- | 太陽電池（シリコン系・多結晶）-- | 太陽電池（シリコン系・多結晶）--%モジュール変換効率 | 太陽電池（シリコン系・多結晶）--%モジュール変換効率標準規格による評価 | 太陽電池（シリコン系・多結晶）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8914:2005 | 太陽電池（シリコン系・多結晶）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8914:2005JISC8914:2005 | S-211001 | 太陽光発電 | 太陽電池（シリコン系・多結晶） | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。結晶の粒径が数mm程度の多結晶シリコンを利用した太陽電池。変換効率の面では単結晶と比較して低いが、単結晶より製造工程が簡便であるため、効率とコストのバランスが良く、普及が進んでいる。 | - | - | - | - | ○ |  | 16.4 |  | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠 | 16.4 | -
EF | 太陽電池（化合物系） | 太陽電池（化合物系）- | 太陽電池（化合物系）-- | 太陽電池（化合物系）--%モジュール変換効率 | 太陽電池（化合物系）--%モジュール変換効率標準規格による評価 | 太陽電池（化合物系）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8960:2012 | 太陽電池（化合物系）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8960:2012JISC8939:2013 | S-212001 | 太陽光発電 | 太陽電池（化合物系） | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。本項目では、主成分に銅(Cu)、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、セレン(Se)を用いた化合物であるCIGS系について記載する。薄膜で省材料などの長所をもち、わずか2～3μmの厚さであっても光を十分吸収するため、薄膜太陽電池としては高い変換効率が得られる。 | - | - | - | - | ○ |  | 15.5 |  | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8939:2013 | 薄膜太陽電池モジュール | JISC8939:2013に準拠 | 15.5 | -
EF | 太陽電池（薄膜シリコン） | 太陽電池（薄膜シリコン）- | 太陽電池（薄膜シリコン）-- | 太陽電池（薄膜シリコン）--%モジュール変換効率 | 太陽電池（薄膜シリコン）--%モジュール変換効率標準規格による評価 | 太陽電池（薄膜シリコン）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8960:2012 | 太陽電池（薄膜シリコン）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8960:2012JISC8935:2005 | S-213001 | 太陽光発電 | 太陽電池（薄膜シリコン） | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。薄膜系は、ガラス、金属箔、フィルムなどの上に2～3ミクロンの太陽電池の層を形成させるものである。 | - | - | - | - | ○ |  | 9.6 |  | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8935:2005 | アモルファス太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8935：2005に準拠 | 9.6 | -
EF | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）- | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率標準規格による評価 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率標準規格による評価JISC8961:2008 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率標準規格による評価JISC8961:2008JISC8961:2008 | S-214001 | 太陽光発電 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | 太陽光発電用パワーコンディショナは、直流電力を調整するコンバータ、直流電力を交流電力に変換するインバータ、事故時等に系統を保護する系統連系保護装置で構成される。トランスレス方式は、パワーコンディショナ内の直流電圧調整をコンバータのみで行う方式であり、高周波変圧器絶縁方式に比較し、高効率となるものの電力会社系統との連系には、別途を変圧器が必要となる。 | - | 出力 | 10kW未満 | - | ○ |  | 98 |  | % | 定格負荷効率 | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠 | 98 | -
EF | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）- | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率標準規格による評価 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率標準規格による評価JISC8961:2008 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率標準規格による評価JISC8961:2008JISC8961:2008 | S-214002 | 太陽光発電 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | 太陽光発電用パワーコンディショナは、直流電力を調整するコンバータ、直流電力を交流電力に変換するインバータ、事故時等に系統を保護する系統連系保護装置で構成される。トランスレス方式は、パワーコンディショナ内の直流電圧調整をコンバータのみで行う方式であり、高周波変圧器絶縁方式に比較し、高効率となるものの電力会社系統との連系には、別途を変圧器が必要となる。 | - | 出力 | 10kW以上 | - | ○ |  | 98.4 |  | % | 定格負荷効率 | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠 | 98.4 | -
EF | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）- | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-- | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）--%定格負荷効率 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）--%定格負荷効率標準規格による評価 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）--%定格負荷効率標準規格による評価JISC8961:2008 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）--%定格負荷効率標準規格による評価JISC8961:2008JISC8961:2008 | S-215001 | 太陽光発電 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | 太陽光発電用パワーコンディショナは、直流電力を交流電力に変換するインバータ、事故時等に系統を保護する系統連系保護装置で構成される。直流電力を交流電力に変換する際に損失が生じることから、変換効率（定格負荷効率）の高いパワーコンディショナの選定が重要となる。高周波変圧器絶縁方式は、パワーコンディショナ内の直流電圧調整をコンバータと変圧器の組み合わせで行う方式であり、トランスレス方式に比較し、電力変換効率は低下するが、パワーコンディショナから出力された電力はそのまま電力会社系統と連系可能となる。 | - | - | - | - | ○ |  | 96.5 |  | % | 定格負荷効率 | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠 | 96.5 | -
EF | プロペラ水車（小水力発電用） | プロペラ水車（小水力発電用）- | プロペラ水車（小水力発電用）-出力 | プロペラ水車（小水力発電用）-出力%水車効率 | プロペラ水車（小水力発電用）-出力%水車効率標準規格による評価 | プロペラ水車（小水力発電用）-出力%水車効率標準規格による評価JEC4002:1992 | プロペラ水車（小水力発電用）-出力%水車効率標準規格による評価JEC4002:1992JEC4002:1992 | S-222001 | 水力発電 | プロペラ水車（小水力発電用） | 水を取り込むケーシングから案内羽根を経て下向きの水流に変化させ、羽根車の軸方向に流れてこれを回転させる。落差と流量変化によって羽根の角度を自動的に調節できる可動羽根のものはカプラン水車として区別され、プロペラ水車は常に一定の角度の固定羽根のものを指す。 | - | 出力 | 200kW未満 | - | ○ |  | 80 | * | % | 水車効率 | 標準規格による評価 | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | η＝（1,000×P）÷（g×ρ×Q×H）、η：水車効率[%]、Ｐ ：水車出力[kW]、ｇ ：重力加速度[m/s2]、ρ：水の密度[kg/m3]、Q ：流量[m3/s]、H ：有効落差[m] | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | JEC4002:1992に準拠 | 80 | -
EF | フランシス水車（小水力発電用） | フランシス水車（小水力発電用）- | フランシス水車（小水力発電用）-出力 | フランシス水車（小水力発電用）-出力%水車効率 | フランシス水車（小水力発電用）-出力%水車効率標準規格による評価 | フランシス水車（小水力発電用）-出力%水車効率標準規格による評価JEC4002:1992 | フランシス水車（小水力発電用）-出力%水車効率標準規格による評価JEC4002:1992JEC4002:1992 | S-223001 | 水力発電 | フランシス水車（小水力発電用） | 水を取り込むケーシングの中に羽根車（ランナー）を設置し、そこを流れる水の圧力により回転させる水車である。最も一般的な水車で、数10m～数100mの落差に広く使われている。 | - | 出力 | 200kW未満 | - | ○ |  | 85 | * | % | 水車効率 | 標準規格による評価 | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | η＝（1,000×P）÷（g×ρ×Q×H）、η：水車効率[%]、Ｐ：水車出力[kW]、ｇ：重力加速度[m/s2]、ρ：水の密度[kg/m3]、Q：流量[m3/s]、H：有効落差[m] | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | JEC4002:1992に準拠 | 85 | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227001 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227002 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227003 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | ○ |  | 6.2 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | 6.2 | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227004 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | ○ |  | 6.2 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | 6.2 | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227005 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | ○ |  | 6.8 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | 6.8 | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227006 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227007 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227008 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227009 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | ○ |  | 6.2 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | 6.2 | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227010 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | ○ |  | 6.8 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | 6.8 | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227011 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | ○ |  | 8.15 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | 8.15 | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227012 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227013 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227014 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227015 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227016 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227017 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227018 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227019 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227020 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227021 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227022 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | ● |  | 7.8 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | 7.04 | ○
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227023 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | ○ |  | 8.78 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | 8.78 | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227024 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227025 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227026 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227027 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227028 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227029 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227030 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227031 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227032 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227033 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227034 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227035 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227036 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228001 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228002 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228003 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228004 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228005 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228006 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228007 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228008 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228009 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228010 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228011 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | ● |  | 10.97 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | 10.97 | -
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228012 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 | - | -
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231001 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 50Hz | 出力 | 100kW未満 | - | ● |  | 84 | * | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 | 84 | -
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231002 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 50Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | ○ |  | 41.8 | * | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 | 41.8 | -
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231003 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 50Hz | 出力 | 100kW未満 | - | ○ |  | 32 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout:発電効率[%] Pout:発電出力（発電端）[kW] HfI:燃料の低位発熱量[MJ/m3N] Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠 メタン濃度は60％を試験条件とする。 | 32 | -
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231004 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 50Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | ○ |  | 38.8 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout:発電効率[%] Pout:発電出力（発電端）[kW] HfI:燃料の低位発熱量[MJ/m3N] Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠 メタン濃度は60％を試験条件とする。 | 38.8 | -
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231005 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 60Hz | 出力 | 100kW未満 | - | ● |  | 84 | * | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 | 84 | -
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231006 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 60Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 | - | -
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231007 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 60Hz | 出力 | 100kW未満 | - | ○ |  | 32 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 | 32 | -
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231008 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 60Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 | - | -
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232001 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW未満（25kVA未満） | - | ○ |  | 33.1 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | 33.1 | -
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232002 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW以上74kW未満（25kVA以上80kVA未満） | - | ○ |  | 48 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | 48 | -
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232003 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 74kW以上368kW未満（80kVA以上400kVA未満） | - | ○ |  | 48.9 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | 48.9 | -
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232004 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 368kW以上（400kVA以上） | - | ○ |  | 46 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | 46 | -
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232005 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW未満（25kVA未満） | - | ○ |  | 32.3 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | 32.3 | -
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232006 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW以上74kW未満（25kVA以上80kVA未満） | - | ○ |  | 46.1 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | 46.1 | -
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232007 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 74kW以上368kW未満（80kVA以上400kVA未満） | - | ○ |  | 42.7 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | 42.7 | -
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232008 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 368kW以上（400kVA以上） | - | ○ |  | 45.9 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする | 45.9 | -
EF | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱輸送設備- | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-236001 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material）をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術。 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃以上 | - | ● |  | 11.2 | * | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l | 11.2 | -
EF | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱輸送設備- | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-236002 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material）をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術。 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃未満 | - | ● |  | 8.8 | * | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l | 8.8 | -
EF | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱輸送設備- | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-236003 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material）をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術。 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃以上 | - | ● |  | 6.8 | * | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l | 6.8 | -
EF | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱輸送設備- | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-236004 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material）をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術。 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃未満 | - | ● |  | 4.8 | * | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l | 4.8 | -
EF | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用） | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用）- | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用）-- | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率 | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率標準条件による評価 | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率標準条件による評価環境省手引き | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率標準条件による評価環境省手引き環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | S-255001 | リン回収設備 | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用） | りん酸を含む汚水の生物処理水に対して、晶析槽においてカルシウム材を添加し、ｐH調整することによりHAP(ヒドロキシアパタイト、(Ca10(PO4)6(OH)2)の結晶を析出させる方法。回収したリンは副産りん酸肥料として再利用可能。 | - | - | - | - | ○ |  | 80 | * | % | PO4-P除去率 | 標準条件による評価 | 環境省手引き | リン回収・利活用の手引き | （晶析槽入口PO4-P濃度-晶析槽出口PO4-P濃度）/晶析槽入口PO4-P濃度 | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | リン回収・利活用の手引き | 処理量の内訳 し尿：浄化槽汚泥＝４：６、し尿T-P濃度：270mg/L、し尿PO4-P濃度：189mg/L、浄化槽汚泥T-P濃度：150mg/L、浄化槽汚泥PO4-P濃度：60mg/L、混合T-P濃度：198mg/L、混合PO4-P濃度：112mg/L | 80 | -
EF | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用） | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用）- | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用）-- | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率 | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率標準条件による評価 | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率標準条件による評価環境省手引き | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率標準条件による評価環境省手引き環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | S-256001 | リン回収設備 | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用） | りん酸を含む汚水に対して、晶析槽においてマグネシウム材を添加し、ｐH調整することによりMAP(リン酸マグネシウムアンモニウム、(MgNH4PO4)の結晶を析出させる方法。回収したリンは化成肥料として再利用可能。 | - | - | - | - | ○ |  | 75 | * | % | PO4-P除去率 | 標準条件による評価 | 環境省手引き | リン回収・利活用の手引き | （晶析槽入口PO4-P濃度-晶析槽出口PO4-P濃度）/晶析槽入口PO4-P濃度 | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | リン回収・利活用の手引き | 処理量の内訳 し尿：浄化槽汚泥＝４：６、し尿T-P濃度：270mg/L、し尿PO4-P濃度：189mg/L、浄化槽汚泥T-P濃度：150mg/L、浄化槽汚泥PO4-P濃度：60mg/L、混合T-P濃度：198mg/L、混合PO4-P濃度：112mg/L | 75 | -
EF | リン回収設備MAP法（下水汚泥用） | リン回収設備MAP法（下水汚泥用）リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること | リン回収設備MAP法（下水汚泥用）リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること- | リン回収設備MAP法（下水汚泥用）リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること-%PO4-P除去率 | リン回収設備MAP法（下水汚泥用）リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること-%PO4-P除去率標準条件による評価 | リン回収設備MAP法（下水汚泥用）リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること-%PO4-P除去率標準条件による評価国土交通省ガイドライン | リン回収設備MAP法（下水汚泥用）リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること-%PO4-P除去率標準条件による評価国土交通省ガイドライン国土交通省国土技術政策総合研究所 | S-257001 | リン回収設備 | リン回収設備MAP法（下水汚泥用） | 脱水ろ液からリン回収する従来事例に対し、よりリン含有量の高い下水汚泥からMAP（リン酸マグネシウムアンモニウム）として回収する「MAP法」が平成24/25年度国交省B-DASH採択事業で開発された。回収したリンは配合肥料（化成肥料）として再利用可能。 | リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること | - | - | - | ○ |  | 90 | * | % | PO4-P除去率 | 標準条件による評価 | 国土交通省ガイドライン | 資料No.805 B-DASHプロジェクトNO.6 2014年8月消化汚泥からのリン除去・回収技術導入ガイドライン（案） | （消化汚泥PO4-P濃度-リン処理PO4-P濃度）/消化汚泥PO4-P濃度 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | 資料No.805 B-DASHプロジェクトNO.6 2014年8月消化汚泥からのリン除去・回収技術導入ガイドライン（案） | 消化汚泥濃度（TS)：1.7%、消化汚泥T-P濃度：600mg/L、消化汚泥PO4-P濃度：200mg/L | 90 | -
EF | 近赤外線樹脂選別機 | 近赤外線樹脂選別機- | 近赤外線樹脂選別機-- | 近赤外線樹脂選別機--種類選別樹脂種類数 | 近赤外線樹脂選別機--種類選別樹脂種類数標準条件による評価 | 近赤外線樹脂選別機--種類選別樹脂種類数標準条件による評価環境省交付規定 | 近赤外線樹脂選別機--種類選別樹脂種類数標準条件による評価環境省交付規定環境省により独自に設定 | S-259001 | 選別機 | 近赤外線樹脂選別機 | プラスチックに近赤外線を照射すると材質により吸収される波長が異なることを利用し、特定の材質の選別を行う。コンベア先端のエアノズルで吹き落とし選別する。PVC,PVDC除去（サーマルリサイクル）やPP,PS,ABS選別（マテリアルリサイクル）に使用される。 | - | - | - | - | ○ |  | 3 |  | 種類 | 選別樹脂種類数 | 標準条件による評価 | 環境省交付規定 | H27年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（省CO2 型リサイクル高度化設備導入促進事業）交付規定 | 選別樹脂種類数に残渣は含まない | 環境省により独自に設定 | - | 選別純度：99%、（ベルトコンベア幅100mmあたりの樹脂の投入量が50kg/h以内の場合） | 3 | -
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 水準表_別紙
別紙
| No. | 設備・機器等 | クラス |  | LD-Tech水準 | 備 考
区分 |  |  | 条件 | 能力
A | S-092001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 空気熱源仕様 | - | 下記の①～⑤の条件を満たすBEMSサービスであること。 ①冷水負荷熱量、冷水出口温度、外気温度、熱源機エネルギー消費量、冷水ポンプエネルギー消費量を計測できる機能を保有 ②上記①の計測粒度が1分単位以内であること ③冷水負荷熱量、冷水出口温度、外気温度、を説明変数として、合計のエネルギー消費量（熱源機エネルギー消費量、冷水ポンプエネルギー消費量の合計）が最小となるような冷水出口温度を（過去の実績データに基づいて）自動で算出できる機能を保有 ④上記の算出結果に基づいて冷水出口温度を自動制御できる機能を保有 ⑤導入可能な施設が、限定されない | 複数の設備・機器等及び事業者にまたがりサービスが提供されるケースが存在するため、「BEMSサービス」を認証単位とした。その上で、審査・認証の実現可能性の観点から「具備機能による評価」を行うこととした。 事例調査の結果、BEMSサービスには、情報提供サービス及び制御サービスが存在するが、中でも提供件数の最も多い中央方式の空調機を対象とした制御サービスを認証対象として設定した。 文献調査及び企業・有識者へのヒアリングに基づき、サービスにおいて求められる機能要件は、下記の通りとし、本リストでは下記の「要件0」及び「要件1」に基づいて水準を設定している。 要件0（必須）：導入可能な施設が限定されない 要件1：セントラル空調システム全体のエネルギー消費量が最小となる負荷熱量を自動で算出し、それに基づいて自動的にシステムを制御可能
A | S-092002 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 水熱源仕様 | - | 下記の①～⑤の条件を満たすBEMSサービスであること。 ①冷水負荷熱量、冷水出口温度、冷却水入口温度、外気温度、熱源機エネルギー消費量、熱源補機エネルギー消費量、冷水ポンプエネルギー消費量、冷却水ポンプエネルギー消費量を計測できる機能を保有 ②上記①の計測粒度が1分単位以内であること ③冷水負荷熱量、冷水出口温度、冷却水入口温度、外気温度を説明変数として、合計のエネルギー消費量（熱源機エネルギー消費量、熱源補機エネルギー消費量、冷水ポンプエネルギー消費量、冷却水ポンプエネルギー消費量の合計）が最小となるような冷水出口温度を（過去の実績データに基づいて）自動で算出できる機能を保有 ④上記③の算出結果に基づいて冷水出口温度を自動制御できる機能を保有 ⑤導入可能な施設が、限定されない | 複数の設備・機器等及び事業者にまたがりサービスが提供されるケースが存在するため、「BEMSサービス」を認証単位とした。その上で、審査・認証の実現可能性の観点から「具備機能による評価」を行うこととした。 事例調査の結果、BEMSサービスには、情報提供サービス及び制御サービスが存在するが、中でも提供件数の最も多い中央方式の空調機を対象とした制御サービスを認証対象として設定した。 文献調査及び企業・有識者へのヒアリングに基づき、サービスにおいて求められる機能要件は、下記の通りとし、本リストでは下記の「要件0」及び「要件1」に基づいて水準を設定している。 要件0（必須）：導入可能な施設が限定されない 要件1：セントラル空調システム全体のエネルギー消費量が最小となる負荷熱量を自動で算出し、それに基づいて自動的にシステムを制御可能
B | S-126001 | 内部熱交換最適化蒸留システム | 蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの | - | 下記の①および②の条件を満たす蒸留システムであること。 ①高圧部と低圧部とで熱交換できる機能を保有 ②蒸留塔内部の熱分布を調整し熱交換率を最適化できる機能を保有 | 本設備・機器等は、個別受注設計生産されるため標準条件（試験条件、計算方法）を設定し、定量評価する方法はそぐわないと判断し、審査・認証の実現可能性の観点から「具備機能による評価」を行うこととした。 文献調査及び企業・有識者へのヒアリングに基づき、本設備・機器等として求められる機能要件をLD-Tech水準とした。
D | S-186001 | HEMS（情報提供サービス・家電全般） | - | - | 下記の①～⑤の条件を満たすHEMSサービスであること。 ①対象住宅全体の電力消費量を、30分単位以内で計測できる機能を保有 ②上記①において計測したエネルギー消費量と、他住宅で計測したエネルギー消費量を比較し、対象住宅全体のエネルギー消費量のランキング情報を表示できる機能を保有 ③上記②のランキング情報を、対象住宅におけるユーザー属性別※に表示できる機能を保有 ※地域別、間取別、家族構成別の3種いずれも ④導入可能な住宅が、単一の住宅メーカーが供給する住宅に限定されない ⑤導入の際にインターネット接続サービスへの加入が必要な場合、集合住宅向け全戸一括契約型へのサービス加入を前提としない | 複数の設備・機器等及び事業者にまたがりサービスが提供されるケースが存在するため、「HEMSサービス」を認証単位とした。その上で、審査・認証の実現可能性の観点から「具備機能による評価」を行うこととした。 事例調査の結果、HEMSサービスには、情報提供サービス及び制御サービスが存在するが、中でも提供件数の最も多い家電全般を対象とした情報提供サービスを認証対象として設定した。 文献調査及び企業・有識者へのヒアリングに基づき、サービスにおいて求められる機能要件は、下記のいずれかとし、本リストでは「要件0」および「要件3」を対象とし水準を設定している。 要件0（必須）：導入可能な住宅が限定的されていない 要件1：現状のエネルギー消費量に応じて省エネアドバイス、および目標の省エネ量が提供可能 要件2：現状の光熱水道費に応じて節約アドバイス、および目標の節約額を提供可能 要件3：エネルギー消費量が類似している世帯との比較情報の提供が可能 要件4：過去のサービス利用履歴の情報に基づいて、より興味・関心の強い情報の提供が可能 要件5：現状のエネルギー消費量が自身の平均的な消費量と比較して多くなったタイミングで、消費量が多いことを閲覧頻度が多い媒体へPush配信可能