## リスト_表紙
2022年度環境省LD-Techリスト
Ver. 1.1
令和5年（2023年）1月

## リスト_補足
2022年度 環境省LD-Techリスト Ver.1.1（2023年1月）
項目 | 主な記載内容
環境省LD-Tech リストNo. | 設備・機器等ごとにIDを付番。
区 分 | 以下のように、エネルギー源を示した「部門」軸と、エネルギー技術を原理・しくみの違いで整理した「技術」軸に区分。 部門1：当該設備・機器等の導入可能性の高い部門 部門2：当該設備・機器等の利用可能性の高い用途、業種、プロセス、輸送手段 技術分類：設備・機器等のカテゴリ（基本的な原理・しくみの種別） ※参照：環境省「日本の約束草案要綱（案）」、国立環境研究所「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」、エネルギー戦略協議会「エネルギー技術体系」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」
設備・機器等 | 設備・機器等（システム、設備・機器、部材等）の名称を記載。 2030年温室効果ガス46%削減（2013年比）、2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、環境省がCO2削減に重要と考える設備・機器等（カテゴリ）を、「CO2削減効果」及び「導入可能性」の観点で選定。
原理・しくみ | 設備・機器等の原理・しくみ、またはCO2削減に資する原理・しくみの説明を記載。
環境省LD-Tech 水準表への掲載有無 | 環境省LD-Tech水準表に掲載されている設備・機器等を「〇」、掲載されていない設備・機器等を「 - 」として記載。
記号の 使用方法 | 本リスト中の「 - 」、「 ・ 」及び「 / 」は、下記を示す。 「 - 」：対象項目に該当する情報が存在しない、非対象。 「 ・ 」：AND条件。 例） 空調機（ヒートポンプ・個別方式） → （ヒートポンプかつ個別方式の）空調機 「 / 」：OR条件。 例） 空調/産業用プロセス → 空調または産業用プロセス
項目 | 主な記載内容
技術成熟度 | 設備・機器等の技術成熟度（TRL）をレベル1（基礎研究） からレベル8（量産化/水平展開）で記載。 各設備・機器等の製品カタログ及び性能値又は実証実験の プレスリリース、技術開発動向等を参照し、「CO2 排出削減対策 強化誘導型技術開発・実証事業におけるTRL（技術成熟度） の定義一覧」を踏まえ評価。 なお、技術成熟度（TRL）がレベル4（実用研究フェーズ） 以上である設備・機器を環境省LD-Techリストへの掲載要件の 一つとする。 ※参照：環境省 TRL 計算ツール利用マニュアル＜第二版＞ （右図）
平均使用年数 | 設備・機器等の次期更新における参考情報として平均使用年数を記載。主として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に基づき、各設備・機器等の法定耐用年数を事務局調査に基づき記載。 ※参照：国税庁 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（令和二年財務省令第二十六号による改正）
温暖化対策計画の 該当箇所 | 「地球温暖化対策計画」の本文及び別表内において、当該設備・機器等に関する掲載がある場合、その該当箇所を「該当頁又は表_見出し名」として記載。 ※参照：環境省 地球温暖化対策計画（令和３年10月22日閣議決定）
本リストの作成にあたっては、まず、文献の調査結果を整理した上で、個社および業界団体等から情報を収集しています。その後、当該技術に専門的知見を有する有識者からのご意見を踏まえ、科学技術的・客観的観点から情報を整理しています。
本リストは、令和4年（2022年）12月までに収集した情報をもとに作成したリストであり、今後も情報収集を継続するとともに、ご意見をいただき更新・充実させていく予定です。

## リスト_本体
No | 区分 |  |  | 概 要 |  | 技術 成熟度 | 平均 使用年数 | 推奨 設置地域 | 地球温暖化対策計画 該当箇所 |  | 水準表への 掲載有無
| 部門1 | 部門2 | 技術分類 | 設備・機器等 | 原理・しくみ |  |  |  | 本文見出し | 別表
L-000001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 8 | 13 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（店舗･オフィス用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が4～28kW程度。主に店舗･オフィス向け。 | 8 | 13 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | 8 | 13 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | 8 | 13 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | 8 | 13 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000006 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | エアコン併用ハイブリッド型輻射式冷暖房システム | ルームエアコン、店舗用エアコン、輻射パネルからなるエアコンの室内機から戻る湿り蒸気を輻射パネルへ通して蒸発させて表面を冷やし輻射冷房を行う。暖房は室外機から輻射パネルへ冷媒を先に通し、湿り蒸気を室内機に通して凝縮することで輻射暖房を行う機器。 従来型と比較し、輻射パネルを組み合わせることで輻射冷暖房が可能になり、図書館や住宅、学校などに幅広く利用されている。 | 8 | 13 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | -
L-000007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 間接外気空調ユニット | 内外ユニットに設けた顕熱交換器に不凍液を循環させる間接外気冷房回路と圧縮機で運転する冷凍冷房回路を併用して、間接外気冷房と冷凍冷房を外気温の変化に応じて、もっとも省エネとなる運転モードを自動で選択して運転する冷房専用空調機である。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | -
L-000008 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 自然冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。従来はHFC冷媒が使用されるケースが多いが、本設備・機器等は自然冷媒である水が使用されている。公共スペース、地下街、及び医療機関での使用が期待されている。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000011 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000260 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000013 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000014 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱利用システム | 一年を通じて温度がほぼ一定に保たれている地下約10 メートル以深の熱を冷暖房や給湯、融雪などに利用する。その利用方法は、ヒートポンプシステム、空気循環、熱伝導、水循環、ヒートパイプの5 つに分類することができる。ヒートポンプの熱源とする場合、地中から熱を取り出すために地中熱交換器内に流体を循環させ、汲み上げた熱をヒートポンプで必要な温度領域の熱に変換するクローズドループ方式と、揚水した地下水の熱を地表にあるヒートポンプで取り出すオープンループ方式がある。オープンループ方式の場合、クローズドループ方式に比べ採熱量が大きくなることから経済性に優れるが、井戸内の目詰まりによるメンテナンスが必要となる。 | 8 | 15 |  | ‐ | ‐ | -
L-000015 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000016 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000017 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、中温、低温再生器を有するもの。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000018 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000019 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷凍機（二重効用・蒸気式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有し、加熱源として蒸気を使用する。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | -
L-000020 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷凍機（三重効用・蒸気式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、中温、低温再生器を有し、加熱源として蒸気を使用するもの。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | -
L-000021 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷凍機（蒸気式） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。加熱源として蒸気を使用する。 | - | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | -
L-000022 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するものの内、加熱源の燃料に木質ペレットを使用するもの。中央方式を採用する業務施設の冷暖房に使用される。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000023 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000024 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | 8 | 13 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000025 | 産業・業務（業種共通） | 給湯/産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 空気を熱源とし、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 8 | 13 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業ＨＰの導入 | 表1-7 | ○
L-000026 | 産業・業務（業種共通） | 給湯/産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | 空気を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 8 | 13 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業ＨＰの導入 | 表1-7 | ○
L-000027 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 8 | 13 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業ＨＰの導入 | 表1-7 | ○
L-000028 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 8 | 13 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業ＨＰの導入 | 表1-7 | ○
L-000029 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 空気、または水を熱源とでき、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 8 | 13 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業ＨＰの導入 | 表1-7 | ○
L-000030 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 空気、または水を熱源とでき、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 8 | 13 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業ＨＰの導入 | 表1-7 | ○
L-000031 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | 空気を熱源とし、一過式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる装置。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業ＨＰの導入 | 表1-7 | ○
L-000032 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 水を熱源とし、一過/循環式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる熱源装置。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業ＨＰの導入 | 表1-7 | ○
L-000033 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、蒸気を発生させる熱源装置。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業ＨＰの導入 | 表1-7 | ○
L-000034 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業ＨＰの導入 | 表1-7 | ○
L-000035 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱源（ヒートポンプ） | ダブルバンドルヒートポンプ | ターボ冷凍機等をヒートポンプとして使用し、所要の冷水・温水を同時に取り出すことができる機器。夏期は冷房専用機として、冬期及び中間期は熱回収ヒートポンプとして使用する。夏期の給湯温水取り出しも可能。凝縮器を二つ設けて、一つは常時冷却塔に接続し、もう一つは暖房用温水の加熱に使用する。蒸発器からの冷媒ガスは圧縮機で圧縮されて、二つのコンデンサに吐出される。冷房専用時は冷却水のみを通水して冷媒ガスを液化し、冷暖房運転時は負荷に応じてそれぞれ温水及び冷却水に熱を与える。液化した冷媒は連絡管に合流し、膨張弁を経て蒸発器に戻る。蒸発器内では、冷媒は再び蒸発して、チューブ内を通る冷水を冷やす。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業ＨＰの導入 | 表1-7 | -
L-000036 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ | 木質ペレットを燃料とする燃焼機器。木質ペレットを燃焼させた熱を熱交換器により室内の空気に伝え、送風ファンにより部屋の隅々まで温風を行き渡らせる。燃焼させた空気は煙突から排気させるため、室内の空気と交わることはなく、清潔な環境を保つことができる。木質ペレットは、カーボンニュートラルであるため、CO2の排出削減が可能。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000037 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 8 | 6 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及（業務その他部門）業務用給湯器の導入 | 表1-29 | ○
L-000038 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（水熱源） | 水を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 8 | 6 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及（業務その他部門）業務用給湯器の導入 | 表1-29 | -
L-000039 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 燃焼式給湯器 | 潜熱回収型給湯器 | バーナによって加熱した高温の空気により配管内の水を温める機器。潜熱回収型は、従来捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収する。 | 8 | 6 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及（業務その他部門）業務用給湯器の導入 | 表1-29 | ○
L-000040 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 8 | 15 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及（業務その他部門）業務用給湯器の導入 | 表1-29 | ○
L-000041 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高性能ボイラーの導入 | 表1-10 | ○
L-000042 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高性能ボイラーの導入 | 表1-10 | ○
L-000043 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高性能ボイラーの導入 | 表1-10 | ○
L-000044 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 水素の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。水素は燃焼時に水のみしか生成せず、CO2を排出しない事から、炭化水素系燃料からの代替により、大幅にCO2を削減できる。現在は安価に水素が調達可能な副生水素の工場が対象とはなっているが、将来的には水素価格の低下により広く様々な業界で利用できると考えられる。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高性能ボイラーの導入 | 表1-10 | ○
L-000045 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | ボイラ | 熱媒ボイラ | 沸点の高い油を伝熱媒体に使用することによって、常圧で高温が得られる装置。熱媒の種類によって油温度を200℃以上の任意温度にすることが容易にできるため、精度の高い温度制御が必要な化学工業等の加熱、反応用プロセスに多く用いられる。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高性能ボイラーの導入 | 表1-10 | ○
L-000046 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 コージェネレーションの導入 | 表1-11 | ○
L-000047 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 コージェネレーションの導入 | 表1-11 | ○
L-000048 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 8 | 6 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 コージェネレーションの導入 | 表1-11 | ○
L-000049 | 産業・業務（業種共通） | 照明 | 照明器具 | LED照明器具 | 発光ダイオード(LED)を光源に使用した照明器具。ただし、電気用品安全法の下でのPSE マークが付与されている製品に限る。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業用照明の導入 | 表1-8 | ○
L-000050 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵ショーケース | スーパーマーケットやコンビニエンスストアにおいて主に飲食料品を販売する目的で使用される業務用の冷凍冷蔵機器の一つである。冷凍機を内蔵した内蔵形ショーケースと、屋外に設置した冷凍機と接続して使用する別置形ショーケースの２つに区分される。近年では、自然冷媒を使用したノンフロンショーケースも開発されている。 | 8 | 6 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 業務その他部門 冷媒管理技術の導入 | 表1-30 | -
L-000052 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | レストランの厨房やスーパーマーケットのバックヤード等に使用される冷凍冷蔵庫を指す。家庭用と比較し、急速な冷却機能と高い断熱性能が求められる。 | 8 | 6 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 業務その他部門 冷媒管理技術の導入 | 表1-30 | ○
L-000053 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | 空気冷媒方式冷凍機 | 空気の断熱膨張における温度低下により、マイナス50～100℃の空気を得る冷凍機。 | 8 | 6 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 業務その他部門 冷媒管理技術の導入 | 表1-30 | ○
L-000054 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 8 | 12 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 業務その他部門 冷媒管理技術の導入 | 表1-30 | ○
L-000055 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 8 | 12 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 業務その他部門 冷媒管理技術の導入 | 表1-30 | ○
L-000056 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | プリンタ/複写機 | プリンタ | プリンタの印字方式の主流は、インクジェット方式と電子写真方式であるが、オフィスで主に利用されているものは印刷速度の速い、電子写真方式である。電子写真方式の印刷工程は、帯電、露光、現像、転写、定着、清掃の6 工程であり、複写機と同様である。露光部分にLED（発光ダイオード）を用いたLEDプリンタもある。 | 8 | 5 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000057 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | プリンタ/複写機 | 複合機 | 複写機能、プリンタ機能、スキャナ機能、ファクシミリ機能のうち2 つ以上の機能を有する機器である。 | 8 | 5 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000058 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 誘導モータ | 回転子、固定子ともに金属を使用し、固定子に交流電流を流して回転磁界を発生させるとともに、回転子にも誘導電流が流れて磁界が生ずることにより、回転力を得るモータ。産業機械・工作機械等に幅広く用いられる。鉄芯、巻線、冷却ファン等の改善により損失を低減し高効率化が図られている。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業用モータ・インバータの導入 | 表1-9 | ○
L-000059 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業用モータ・インバータの導入 | 表1-9 | ○
L-000060 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 変圧器 | 油入変圧器 | 電磁誘導を利用し、用途に応じて交流電圧を昇降させる装置。低損失磁性体材料を使用する低損失構造とする等、損失を低減する工夫がなされている。クラフト紙・プレスボード等の絶縁物と絶縁油にて構成されている。 | 8 | 15 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000061 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 変圧器 | モールド変圧器 | 電磁誘導を利用し、用途に応じて交流電圧を昇降させる装置。低損失磁性体材料を使用する低損失構造とする等、損失を低減する工夫がなされている。耐熱絶縁電線でコイルを構成し、エポキシ樹脂でモールドされている。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | ○
L-000062 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（ポンプ） | 単段式横軸うず巻ポンプ | 羽根車が回転し流体が渦巻を起こし、その力で水を出口から押し上げ、入口から吸い上げるもののうち、羽根車から吐き出される流体の向きが主として主軸に垂直な内面にあるもの。そのうち、羽根車の軸が水平であり、羽根車の数（段数）が単体なもの。 | - | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業用モータ・インバータの導入 | 表1-9 | -
L-000063 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（ポンプ） | 多段式横軸うず巻ポンプ | 羽根車が回転し流体が渦巻を起こし、その力で水を出口から押し上げ、入口から吸い上げるもののうち、羽根車から吐き出される流体の向きが主として主軸に垂直な内面にあるもの。そのうち、羽根車の軸が水平であり、羽根車の数（段数）を複数にした形式（複数のポンプを直列に接続）のもの。 | - | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業用モータ・インバータの導入 | 表1-9 | -
L-000064 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（ポンプ） | 単段式立軸うず巻ポンプ | 羽根車が回転し流体が渦巻を起こし、その力で水を出口から押し上げ、入口から吸い上げるもののうち、羽根車から吐き出される流体の向きが主として主軸に垂直な内面にあるもの。そのうち、羽根車の軸が垂直であり、羽根車の数（段数）が単体なもの。 | - | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業用モータ・インバータの導入 | 表1-9 | -
L-000065 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（ポンプ） | 多段式立軸うず巻ポンプ | 羽根車が回転し流体が渦巻を起こし、その力で水を出口から押し上げ、入口から吸い上げるもののうち、羽根車から吐き出される流体の向きが主として主軸に垂直な内面にあるもの。そのうち、羽根車の軸が垂直であり、羽根車の数（段数）を複数にした形式（複数のポンプを直列に接続）のもの。 | - | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業用モータ・インバータの導入 | 表1-9 | -
L-000066 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（圧縮機） | ねじ容積形圧縮機 | スクリュー圧縮機とも呼ばれ、螺旋状の溝を持つロータと、この溝と同じ形状のねじ山を持つロータが平行に並んで噛み合い、互いに反対方向に回転して溝の中をねじ山が埋めて行くことによって容積を縮小し、圧力を高くする圧縮機。 | - | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業用モータ・インバータの導入 | 表1-9 | -
L-000067 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（圧縮機） | 横形圧縮機 | シリンダ内のピストンの往復運動によって空間を縮小し圧力を高くする圧縮機のうち、シリンダの配置が横形のもの。往復式は吸入弁、吐出弁を有し、吐出配管側の圧力にほぼ等しい圧力までシリンダ内で圧縮するので、設計点以外で運転しても過圧縮や膨張を生じず効率が良い。 | - | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業用モータ・インバータの導入 | 表1-9 | -
L-000068 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（圧縮機） | 立形圧縮機 | シリンダ内のピストンの往復運動によって空間を縮小し圧力を高くする圧縮機のうち、シリンダの配置が立形のもの。往復式は吸入弁、吐出弁を有し、吐出配管側の圧力にほぼ等しい圧力までシリンダ内で圧縮するので、設計点以外で運転しても過圧縮や膨張を生じず効率が良い。 | - | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業用モータ・インバータの導入 | 表1-9 | -
L-000069 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（圧縮機） | Y形圧縮機 | シリンダ内のピストンの往復運動によって空間を縮小し圧力を高くする圧縮機のうち、シリンダの配置がY形のもの。往復式は吸入弁、吐出弁を有し、吐出配管側の圧力にほぼ等しい圧力までシリンダ内で圧縮するので、設計点以外で運転しても過圧縮や膨張を生じず効率が良い。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業用モータ・インバータの導入 | 表1-9 | -
L-000070 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | 従来の電動コンプレッサと異なり、動力源として電動モータではなく、スチームモータを搭載する。スチームモータは、蒸気を減圧する際に発生するエネルギーを駆動源とする圧縮機。従来の電動コンプレッサ（圧縮機）と比較し、減圧エネルギーを有効利用できるためCO2削減に優れる。ボイラ設備（ボイラ、軟水装置、給水タンク）の蒸気配管減圧弁に並列して設置し、本商品を減圧弁の代替として利用する。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業用モータ・インバータの導入 | 表1-9 | ○
L-000071 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 従来は、廃棄されていた圧縮熱を温水として供給可能なねじ容積形圧縮機。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために軟水装置から新水を通過させ、70℃の温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水利用することも可能。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業用モータ・インバータの導入 | 表1-9 | ○
L-000072 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | モータ利用機器（送風機） | 多翼ファン | 内部に取り付けられた羽根車を気体が通る間にエネルギーを与え、圧力の低い所から高い所へ送り出すもののうち、気体が機械内を流れる方向が、回転軸に垂直な半径方向のもの。 そのうち、羽根が回転方向に向いたもの。 | - | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 産業用モータ・インバータの導入 | 表1-9 | -
L-000073 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 工業炉 | リジェネレイティブバーナ | 燃焼部(バーナ)2 基と蓄熱部2 基を一体構成し、バーナを交互燃焼し排熱回収を行うシステム。燃焼している方のバーナの排熱を他方のバーナの吸気経路にある蓄熱部に受熱させ予熱に用いるもの。最近ではバーナ部と蓄熱部を一体化しコンパクト化したコンパクト形リジェネレイティブバーナ、小型炉向けにバーナ内に複数の蓄熱体と切替弁を内蔵させたり、回転式切換え機構を利用して1 台のバーナで蓄熱燃焼させるセルフリジェネレイティブバーナ等、標準型以外のリジェネレイティブバーナも開発されている。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 低炭素工業炉の導入 | 表1-8 | -
L-000074 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 工業炉 | 誘導加熱式溶解炉 | 電磁誘導による熱により、対象物を溶解する炉。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 低炭素工業炉の導入 | 表1-8 | -
L-000075 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 排熱回収 | 排熱回収（熱電変換素子） | 物体の両端に温度差を与えることで直接電圧が発生する現象(ゼーベック効果)を利用する発電技術である。温度差にほぼ比例した起電力を得ることができるため、他の発電方式では発電できない、小さな温度差に適応することができる。可動部がないため騒音がない、固体素子のみを使うのでメンテナンスフリーといった特長をもつ。 | - | 15 |  | ‐ | ‐ | -
L-000076 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 排熱回収 | 排熱回収（バイナリー発電） | 排熱により作動媒体を蒸発させ、その蒸気でタービン等を駆動して発電する発電装置。排熱の温度により最適な作動媒体を使用することで様々な排熱に適用可能であり、CO2削減に寄与する。熱源としては、各種産業排熱やガスエンジン等の内燃機関の排気ガス、さらには地熱や温泉、太陽熱、バイオマス等の再生可能エネルギーに適応可能である。具体的には、下記技術が含まれる。 -低温の蒸気・熱水により、水より沸点の低い作動媒体を蒸発させるバイナリー発電-高温の排熱により生成した水蒸気を用いる蒸気発電 -アンモニア水や有機物の非共沸混合物質を用いるカリーナサイクル -各種有機媒体を用いるオーガニックランキンサイクル | 8 | 15 |  | ‐ | ‐ | -
L-000077 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 排熱回収 | 排熱回収（スターリングエンジン駆動発電） | 外燃機関であり、外部から供給される温熱源と冷熱源の温度差を利用し、エンジン内部のヘリウムガスを膨張・圧縮させることでピストンを往復駆動させて回転発電するエンジン。燃料の爆発を伴わないため静粛な運転が可能であり、理論的にはカルノー効率を実現できるとされている。 | 8 | 15 |  | ‐ | ‐ | -
L-000078 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 排熱回収 | 排熱回収（廃温水利用吸収ヒートポンプ式蒸気発生器） | 90℃程度の未利用温水で臭化リチウム水溶液を加熱し、給水を130℃程度の低圧蒸気に変換し、さらに高圧蒸気を用いて低圧蒸気を昇圧することで、加熱や殺菌などの生産工程に幅広く利用できる160℃程度の蒸気に変換する設備。未利用温水から変換した蒸気を加えることで、昇圧に用いた高圧蒸気の約1.3 倍の蒸気量を出力できるため、従来よりも蒸気ボイラに使用するガスの消費量を抑えることが可能である。また、ガスエンジンコージェネレーションシステムの廃温水も蒸気に変換することができ、ガスエンジンコージェネレーションシステムの廃ガスボイラから得られる蒸気とあわせることで、廃熱から得られる蒸気量を増大させることも可能である。 | - | 15 |  | ‐ | ‐ | -
L-000079 | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 窓 | Low-E複層ガラス | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | 8 | 18 |  | 建築物の省エネルギー化 | 表1-28 | ○
L-000080 | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | 8 | 18 |  | 建築物の省エネルギー化 | 表1-28 | ○
L-000081 | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 窓 | 真空Low-E複層ガラス | 真空ガラスとLow-Eガラスを組み合わせた複層ガラスにすることで、放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | 8 | 18 |  | 建築物の省エネルギー化 | 表1-28 | ○
L-000082 | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントにより、ガラス部分のみを既存サッシに取り付けられるため、大がかりな工事を必要としない。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | 8 | 18 |  | 建築物の省エネルギー化 | 表1-28 | ○
L-000083 | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 窓 | 真空ガラス | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | 8 | 18 |  | 建築物の省エネルギー化 | 表1-28 | ○
L-000084 | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | 既存の窓ガラスの上からLow-Eガラスを貼ることでLow-E複層ガラスとして放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | 8 | 18 |  | 建築物の省エネルギー化 | 表1-28 | ○
L-000085 | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 窓 | 薄型Low-E複層ガラス | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントを使用せずにガラス部分のみを既存サッシに取り付けることができる。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | 8 | 18 |  | 建築物の省エネルギー化 | 表1-28 | ○
L-000086 | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 断熱材 | 断熱材（押出法ポリスチレンフォーム） | スチレン樹脂・発泡剤・難燃剤等を押出機中で混和・溶融し、大気中に連続的に押し出して発泡させ、成型後、板状製品に裁断加工することで製造する。 | 8 | - |  | 建築物の省エネルギー化 | 表1-28 | ○
L-000087 | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 断熱材 | 断熱材（グラスウール） | 原材料を1400℃程度の高温で溶解、スピナーと呼ばれる繊維化装置に孔を開けることにより遠心力で繊維化し、結束剤を添加し綿状にすることで製造する。 | 8 | - |  | 建築物の省エネルギー化 | 表1-28 | ○
L-000088 | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | 断熱材 | 真空断熱材 | 家庭用冷蔵庫の断熱材として使用されている真空断熱材を使用した断熱材。住宅だけではなく非住宅のリフォーム（内貼断熱工法）にも向く。 | 8 | - |  | 建築物の省エネルギー化 | 表1-28 | ○
L-000089 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメント | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（情報提供サービス・省エネ・診断サービス） | オフィスビルにおけるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、BEMSによって収集した情報を、ユーザに応じてサービス提供事業者が加工・分析した省エネ・節電に関する情報提供サービス。 | 8 | 15 |  | BEMSの活用、省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管理の実施 | 表1-32 | -
L-000090 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメント | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・個別方式） | オフィスビルにおけるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、ビルマルチ空調を対象とした制御サービス。 | 8 | 15 |  | BEMSの活用、省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管理の実施 | 表1-32 | -
L-000091 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメント | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・照明） | オフィスビルにおけるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、照明のON/OFFや照度の管理等を実施する制御サービス。 | 8 | 15 |  | BEMSの活用、省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管理の実施 | 表1-32 | -
L-000092 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメント | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | オフィスビルにおけるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、セントラル空調を対象とした制御サービス。 | 8 | 15 |  | BEMSの活用、省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管理の実施 | 表1-32 | ○
L-000093 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメント | エネルギーマネジメントシステム | 業務用冷蔵冷凍庫向けリアルタイム監視制御システム | 従来の冷凍・冷蔵庫における除霜運転は、24時間タイマーを使い、強制的に除霜を行うことによるエネルギー消費が多い状況であったが、冷却器稼働状況をリアルタイム監視をして、除霜運転、ファン運転を制御することにより、消費電力が削減されることに伴い、CO2排出量の削減が実現される。 | 8 | 15 |  | ‐ | ‐ | -
L-000094 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | その他 | 成層空調システム（空調機器・給気ユニット） | 暖かい空気は上に、冷たい空気は下に向かう自然原理を利用した温度成層型の空調システム。給気ユニットを導入することにより汚れた熱気を天井に持ち上げ、作業域（床から2ｍ程度）だけを快適で清浄な環境に保つ。従来型と比較し、空間全体を混合しないため、高温の空気は天井面に近い所から排出・換気されるため温度効率に優れ、天井の高い建物（工場、ホール、体育館等）で使用されている。 | 8 | 15 |  | ‐ | ‐ | -
L-000095 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | その他 | 空調用ハイブリッドフィルタ | 空調機に設置する中性能フィルタを従来のプレ+中性能から低圧損洗浄再生中性能フィルタとすることにより、送風機の運転静圧を低下させ、インバータ装置による回転数制御方式を駆使することにより、電動機の軸動力を低減させる技術。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000096 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | その他 | 二流体加湿器 | 水と圧縮空気の2種類の流体をノズルから噴射し、平均粒子径10μm前後に微細化した水粒子を空気中に噴射して加湿する機器。コンプレッサにより電気で作った圧縮空気で噴霧して蒸発気化させるため、沸騰で気化させる蒸気加湿に比べて加湿エネルギーが低減できる。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 業種横断 高効率空調の導入 | 表1-7 | ○
L-000097 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | その他 | 産業用リチウムイオン単電池 | リチウムの酸化・還元で電気的エネルギーを供給する充電式の電池。正極はリチウム酸化物、負極は炭素化合物等、及び有機系電解液で構成されている。ここでは、端子配置及び電子制御装置を備えていない単電池について取り扱う。 | 8 | 6 |  | ‐ | ‐ | -
L-000098 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | その他 | 酸素分離装置 | 空気から酸素等を分離する装置(窒素他の成分を対象とする場合もある)。深冷分離式、圧力スイング(PSA)式、分離膜式の3 つの方式がある。分離された酸素は、高温高効率の燃焼補助や石炭ガス化等に用いられる。 | 8 | 15 |  | ‐ | ‐ | -
L-000099 | 産業・業務（業種共通） | 断熱 | その他 | 低放射遮熱塗料 | 工業炉の炉壁からの放散熱は、電磁波の熱移動による放射熱（輻射熱）と空気の接触による対流熱を足した値となる。本塗料を炉壁面に5～15μm程度被覆することで、炉壁からの放射熱を大幅な削減が可能となり、消費エネルギーによるCO2排出量削減効果をもたらす。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | ○
L-000100 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | その他 | 高効率デバイス（パワー半導体デバイス） | 交流と直流の変換や、周波数の変換、電圧の変換を行う等、電力を制御するための半導体装置であり、電子機器や産業機器、自動車、鉄道等に広く用いられる。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000101 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | その他 | サーバ用電子計算機 | ネットワーク上でサービス等を提供する24時間稼働することを前提として設計された電子計算機であって、専らネットワークを介してアクセスされる。サーバ型電子気鋭産機に搭載されているCPUは専用CISC、RISC、IA64、IA32の4つに分類され、IA64 、IA32といった汎用CPUはエネルギー消費効率が高い。 | 8 | 5 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000102 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | その他 | 冷媒漏れ監視システム | 冷凍冷蔵ショーケースや、プレハブ冷凍冷蔵庫などの冷凍冷蔵機器の運転状態を解析し、フロン冷媒の漏れを検知するシステム。漏えい検知用センサを設けることなく、機器内のセンサ温度をはじめとした既にある運転データを活用し、冷媒漏れを検知する。冷凍冷蔵機器の来ない温度センサ温度や、冷媒を制御する電子膨張弁開度、予知警報などの運転データを、遠隔監視し、機器1台ごとに、検出ロジックにかけ、正常時の運転状態と比較して、冷媒漏れを検知する。 | 8 | 15 |  | ‐ | ‐ | -
L-000103 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | その他 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機 | 洗濯機と乾燥機からなる。乾燥機部に排熱回収ヒートポンプシステムを搭載し、エバポレータにて衣類乾燥後の湿った空気から集めた熱エネルギーを圧縮機で高温にする。高温の空気をガスクーラで110℃前後の（または「最大115℃の」）温風熱として放出することで衣類を乾かす。従来のガス式と比較して、効率的に熱回収が可能な排熱回収ヒートポンプシステムを採用することで、効率よく乾燥できる。導入先として、福祉施設、病院、等、幅広い施設が挙げられる。 | 8 | 13 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000104 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | その他 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から蒸発した蒸気は従来大気に捨てられていたが、この蒸気を圧縮機で昇温昇圧し、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅低減し、CO2排出量削減に繋げる装置。 | 8 | 13 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000105 | 産業（業種固有） | 農林水産 | 照明器具 | 超高輝度4元系LED ランプ（赤色LED ランプ） | 植物の育成に最適な波長である660nm付近の赤色光を発光するLED ランプ。蛍光灯やナトリウムランプは低コストで設置でき、多くの植物工場で使用されているが、植物の育成に不要な波長光も多く、エネルギーロスが多い。赤色LED ランプを使えば、植物の光合成の効率が高まり、成長が大きく促進される。そのため、植物の育成に必要な電力を約70%削減することができるうえ、光源から発生する熱量も低減される。 | 8 | 15 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 施設園芸・農業機械・漁業分野 施設園芸における省エネルギー設備の導入 | 表1-23 | -
L-000106 | 産業（業種固有） | 農林水産 | 断熱材 | 多層断熱被覆資材 | ビニールハウスに利用される被覆資材は、軟質フィルムでは農ビ(農業用塩化ビニルフィルム)、PO 系フィルム(農業用ポリオレフィルム系特殊フィルム)の利用が多く、硬質フィルムではフッ素フィルム(農業用フッ素樹脂フィルム)がほとんどである。多層断熱被覆資材(布団資材)はポリエステル綿などを挟んでおり、従来の保温用被覆資材に比べて2～3 倍高い断熱性がある。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 施設園芸・農業機械・漁業分野 施設園芸における省エネルギー設備の導入 | 表1-23 | -
L-000107 | 産業（業種固有） | 農林水産 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 8 | 7 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 施設園芸・農業機械・漁業分野 施設園芸における省エネルギー設備の導入 | 表1-23 | ○
L-000108 | 産業（業種固有） | 建設 | オフロード特殊自動車（建設機械・ハイブリッド型） | ホイールローダ（ハイブリッド型） | 建設現場で使用される重機の一種。前方に設置されたバケットで土石をすくいあげ、トラック等に積み込む機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。ハイブリッド型は動力としてエンジンと電気モーターを組み合わせたホイールローダ。エンジンで消費される軽油の一部を電力で代替することにより、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 8 | 6 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 建設施工・特殊自動車分野 ハイブリッド建機等の導入 | 表1-21 | -
L-000109 | 産業（業種固有） | 建設 | オフロード特殊自動車（建設機械・ハイブリッド型） | 油圧ショベル（ハイブリッド型） | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。ハイブリッド型は、動力としてエンジンと電気モータを組み合わせた油圧ショベル。旋回減速時のエネルギーを回収して電気エネルギーとして蓄電し、加速時の補助エネルギーとして利用することで、エンジンで消費される軽油消費量を低減し、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 8 | 8 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 建設施工・特殊自動車分野 ハイブリッド建機等の導入 | 表1-21 | ○
L-000110 | 産業（業種固有） | 建設 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | ミニ油圧ショベル（電動型） | 油圧ショベルのうち、標準バケット容量0.09～0.16m3 クラスのもの。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、リチウムイオン電池等を搭載し、電動モータと油圧ポンプを組み合わせたシステムによる電動駆動により低炭素化を図っている。 | 8 | 8 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 建設施工・特殊自動車分野 ハイブリッド建機等の導入 | 表1-21 | -
L-000111 | 産業（業種固有） | 建設 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | シールドマシン | トンネル工事等に使用される掘削機械である。先端のカッターヘッドが回転して地表を掘削しながら、前進することで掘り進んでいく。 | 8 | 6 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 建設施工・特殊自動車分野 ハイブリッド建機等の導入 | 表1-21 | -
L-000112 | 産業（業種固有） | 建設 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | 油圧ショベル（電動型） | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、動力として電気モータを使用する油圧ショベル。従来型の油圧ショベルで燃料として使用されていた軽油を電力で代替することにより、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 8 | 8 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 建設施工・特殊自動車分野 ハイブリッド建機等の導入 | 表1-21 | ○
L-000113 | 産業（業種固有） | 建設 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | ブルドーザ（電動型） | 土砂の掘削、押土、盛土、整地作業等に用いられる機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、ディーゼルエンジンによって発電機を駆動させ、電動モータにより稼働するブルドーザ。電力駆動を採り入れることで低燃費化を実現している。 | 8 | 8 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 建設施工・特殊自動車分野 ハイブリッド建機等の導入 | 表1-21 | ○
L-000114 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | その他 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機 | 洗浄水加熱用循環加温ヒートポンプ、リンス水加熱用空気熱源ヒートポンプ、遠心脱水型乾燥からなる。循環加温ヒートポンプによって保温された洗浄槽で洗浄し、空気熱源ヒートポンプで加熱された湯でリンスをし、遠心脱水機で乾燥をする設備。熱源機でつくった熱風で乾燥する熱風方式と遠心脱水機で乾燥する遠心脱水方式がある。従来型と比較してヒートポンプの採用により効率的に洗浄ができ、遠心脱水機の採用により少ない水、消費エネルギーで乾燥ができる。食品・飲料工場や自動車工場等、幅広い用途へ導入が可能である。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | ○
L-000115 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | その他 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 一次冷媒（アンモニア）を用いた冷凍装置で二次冷媒（CO2)を低温まで冷却し、食品等を凍結装置するフリーザー装置などに供給する。 | 8 | 12 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000116 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | その他 | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | 低温蒸気式発生装置及び熱交換器からなる。真空状態で発生させた低温の蒸気を熱媒として、熱交換器を介して製品の加熱殺菌を行う装置。従来の温水式と比べ、エネルギー効率を向上できるとともに、熱媒側が負圧であるため、隔壁破損の場合に製品側への流入を防げるなど安全性も向上でき、食品製造工場や医薬品製造工場など、殺菌を必要とする場で使用される。 | 8 | 10 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000117 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 8 | 7 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000118 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 8 | 7 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000119 | 産業（業種固有） | パルプ･紙･紙加工品 | ボイラ | 黒液ボイラの高温高圧化 | 濃縮した黒液(パルプ廃液)を噴射燃焼して蒸気を発生させる単胴ボイラ(黒液回収ボイラ)で、従来型よりも高温高圧型で効率が高いもの。2010 年時点での普及率は47%であり、2020 年時点では51%と見込まれている。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 パルプ・紙・紙加工品製造業 高効率古紙パルプ製造技術の導入 | 表1-20 | -
L-000120 | 産業（業種固有） | 化学工業 | その他 | 内部液交換型蒸留塔 | 従来の蒸留塔では外部冷却により廃棄せざるを得なかった熱を自己再利用する蒸留塔である。塔頂で還流が必要な従来型と異なり、塔内部で還流が発生することから、リボイラ負荷が低減している。化学産業のエネルギー使用量の40%を占める蒸留プロセスにおける大幅な低炭素化を目的に開発された。2012 年～2020 年にかけては毎年更新需要の最大20%(40 基)が当技術に置き換えられると想定されている。 | - | 8 |  | ‐ | ‐ | -
L-000121 | 産業（業種固有） | 化学工業 | その他 | 苛性ソーダ生産設備 | 苛性ソーダ生産設備において、排出エネルギーの回収技術、設備・機器効率の改善、プロセス合理化等による省エネを達成する技術。 | - | 7 |  | ‐ | ‐ | -
L-000122 | 産業（業種固有） | 化学工業 | スチームトラップ | 蒸気漏れ監視システム | 各種スチームトラップに取り付け可能な、モニタリングセンサーを用いて、スチームトラップの作動状況を常時モニタリングし、蒸気配管系における異常の早期発見と迅速な対応を可能としたシステム。検出したモニタリングデータは、無線または有線で伝達され、インターネットを介して情報収集・保存・閲覧が可能。超音波と表面温度を同時に測定でき、スチームトラップ以外のモニタリングも行える。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000123 | 産業（業種固有） | 化学工業 | エチレンプラント | 革新的ナフサ接触分解機器 | ナフサ分解プロセスにおいて、新規の触媒（ゼオライト）を用い、反応温度を850℃から650℃に低下させ、さらに石油化学品の高収率・高選択を実現することで、省エネルギー化が可能とするもの。 | 4 | 7 |  | ‐ | ‐ | -
L-000124 | 産業（業種固有） | 化学工業 | エチレンプラント | 蒸留プロセスの省エネ実現膜 | 石油化学工場の蒸留工程における大幅な省エネルギー化を実現するための、工業利用可能な無機分離膜で、耐水性が高く、水分濃度20%超の混合物からの水の分離を可能とするもの。蒸留工程では一般的に蒸留後の液体を蒸留塔に戻し（還流）、溶液の濃縮を行う。無機分離膜をこの還流部分に組み込むことで還流量が低減するので、蒸留塔で必要な熱負荷が減少し、大幅な省エネルギー化が可能となる。 | - | 7 |  | ‐ | ‐ | -
L-000125 | 産業（業種固有） | 化学工業 | バイオリファイナリー | 非可食バイオマス由来グリーンフェノール製造機器 | 植物資源(非可食)から取り出した混合糖(C6，C5糖)を用い、中間体（4-ヒドロキシベンゾエート）を経由する「2 段工程法」により、グリーンフェノールを生産するもの。 | 8 | 8 |  | ‐ | ‐ | -
L-000126 | 産業（業種固有） | 化学工業 | 蒸留塔 | 内部熱交換最適化蒸留システム | 濃縮部（高圧塔）と回収部（低圧塔）が物理的に分かれており、その間に圧縮機が設置されている蒸留塔。濃縮部の圧力をわずかに上げることで内部温度を上昇させた後に、熱を自然循環によって回収部に移動させ蒸留を行う。外部冷却により廃棄せざるを得なかった熱を自己再利用するため、リボイラーに供給する熱エネルギーを大幅に削減可能。 | 8 | 8 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000127 | 産業（業種固有） | 化学工業 | その他 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | 主要機器はヒータ（蒸発器）と蒸気圧縮機で、これにコンデンサーや予熱器、ポンプ類が付属する装置である。蒸発器のヒータにて蒸発した蒸気を圧縮機で昇圧・昇温し自己のヒータの加熱源として再利用する技術で、蒸発潜熱を100%利用できる。定常運転時には加熱用蒸気や冷却水が殆ど不要となるため、省エネルギー性が極めて高い。本装置は加熱側と蒸発側の温度差が小さく、ヒータ構造もシンプルなので、各種プロセス溶液や一般排水の濃縮、或いは溶剤含有排水からの水回収及び溶剤回収等幅広い分野で使用されている。 | 8 | 8 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000128 | 産業（業種固有） | 窯業･土石製品製造 | その他 | 革新的ガラス溶融プロセス | ガラス産業においては、ガラス溶融工程のエネルギー消費が全体の約70%を占める。当技術は、従来技術では約5 日間を要する溶融を、プラズマ等技術を活用することにより半日以下で可能にする。国家プロジェクトである「革新的ガラス溶融プロセス技術開発」により、気中溶解技術、ガラスカレット高効率加熱技術、ガラス原料融液とカレット融液との高速混合技術の開発を行い、実現された。2010 年時点では実用化されていないが、2020 年時点で30%、2030 年時点で40%の普及が見込まれている。 | - | 13 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 窯業・土石製品製造業 ガラス溶融プロセス技術 | 表1-19 | -
L-000129 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（高炉） | 焼結炉 | 焼結炉の廃熱回収装置 | 焼結クーラーに排熱回収フードを設置し、冷却の際に排出される高温空気の顕熱を排熱回収ボイラーにより回収し蒸気を生成、利用するもの。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 鉄鋼業 省エネルギー設備の増強 | 表1-14 | -
L-000130 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（高炉） | 焼結炉 | 焼結炉の廃熱回収・発電装置 | 焼結クーラーに排熱回収フードを設置し、冷却の際に排出される高温空気の顕熱を排熱回収ボイラーにより回収し蒸気を生成します。その蒸気をタービン・発電機室内のタービン・発電機にて発電を行うもの。 | - | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 鉄鋼業 省エネルギー設備の増強 | 表1-14 | -
L-000131 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（高炉） | コークス製造 | 水素活用による鉄鉱石還元機器 | コークス製造時に発生する高温のコークス炉ガス（COG）に含まれる水素を増幅し、コークスの一部代替に当該水素を用いて鉄鉱石を還元する技術（高炉からのCO2排出削減技術）。 | 4 | 14 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 鉄鋼業 コークス炉の効率改善 | 表1-13 | -
L-000132 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（高炉） | コークス製造 | 高炉内で反応性が高い廃プラ製造機器 | 廃プラスチックを加熱溶融・脱塩素・冷却固化し、高炉内での反応性が高い微粉プラスチックを製造する技術であり、還元剤としての石炭の消費量削減、銑鉄製造単位重量当たりのCO2排出量削減に貢献。さらに炭化水素油やコークス炉ガスを同時に得られる（後者は製鉄所内の発電に利用）。 | - | 8 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 鉄鋼業 廃プラスチックの製鉄所でのケミカルリサイクル拡大 | 表1-12 | -
L-000133 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（高炉） | コークス製造 | 顕熱回収（CDQ）機器 | Coke Dry Quenchingの略。コークス炉から出た赤熱コークスをチャンバーに装入して窒素ガスで冷却し、高温になった窒素ガスでボイラーを加熱して高温高圧の水蒸気を発生させ、蒸気タービンを回して発電する。 | - | 7 |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 鉄鋼業 省エネルギー設備の増強 | 表1-14 | -
L-000134 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（高炉） | 高炉 | 圧力回収発電（TRT） | Blast Furnace Top Pressure Recovery Turbine Generationの略。高炉内は生産性を高めるために高圧になっており、高炉炉頂から回収した高炉ガスの圧力を利用してタービンを回して発電する。 | 8 | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 鉄鋼業 省エネルギー設備の増強 | 表1-14 | -
L-000135 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（高炉） | 高炉 | CO2分離回収機器 | 高炉ガス（BFG）からCO2を分離するための、製鉄所内の未利用排熱を活用した革新的なCO2分離回収技術（高炉からのCO2分離回収技術）。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000136 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（高炉） | 高炉・溶銑 | 製鉄ダスト類リサイクル装置 | 回転炉床式還元炉（RHF：Rotary Hearth Furnace）で高温・高速の還元処理によって製鉄ダストから還元鉄を製造し、同時に亜鉛等の金属類を分離回収するリサイクル技術を備えるもの。 | - | - |  | 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 鉄鋼業 省エネルギー設備の増強 | 表1-14 | -
L-000137 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（電炉） | 溶解設備 | ソリッドステート型変換装置を利用した電炉 | 真空管式の変換装置に対し、電源装置にソリッドステート型の変換装置を利用することで、下記の特長を有する。 1）消費電力が少なく、応答性が優れている 2）低温で動作するため寿命が長い 3）固体であるため振動や加速度に強く信頼性が高い。 4）コンパクト化が可能 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000138 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（電炉） | 溶解設備 | 高効率変圧器 | 特別高圧電力を受電する変圧器で、高電圧の電力を電気炉に供給することができ、鉄スクラップの溶解時間が短縮し、少ない電力使用で効率向上を可能とする。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000139 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（電炉） | 溶解設備 | 高効率アーク炉 | 構造的に炉本体と予熱槽が一体となった密閉構造であるため熱が逃げにくく、原料を溶解する際に発生する高温ガスを、アーク炉本体と一体化された原料予熱槽を通過させて排出することにより、原料である鉄スクラップと排ガスとの熱交換でエネルギーを回収。その後、下流の処理装置でガスに含まれる有害物質を排ガス内の可燃分を利用し燃焼分解する環境対応型の省エネルギー技術。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000140 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（電炉） | 溶解設備 | 偏芯炉底出鋼方式を用いた電炉 | 溶鋼だけ炉底から出し、出鋼中のスラグ混入を防ぎ、取鍋精錬炉での不純物除去を容易にするもの。また、出鋼中の復硫反応（スラグ中のS が溶鋼中に戻る反応）がないため、低S鋼の製造を可能にする。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000141 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（電炉） | 溶解設備 | 低級老廃屑中のCu除去機器 | Cuを含有するため難利用鉄スクラップとされる低級老廃屑中のCuを除去し、省エネルギーを推進しつつ高級鋼製造を可能とするための実用的目途を獲得するための技術。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000142 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（電炉） | 溶解設備 | 電炉の廃熱回収装置 | 転炉排ガス（COガス）を出来るだけ燃焼させずに冷却、集塵、回収するOGシステムを利用した廃熱回収技術をもつもの。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000143 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（電炉） | 溶解設備 | 余熱利用高効率電炉 | 250～300℃でのスクラップ予熱装置を保有した、溶解効率の高い電炉。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000144 | 産業（業種固有） | 鉄鋼製造（高炉） | 圧延機 | AC化ミルモータ | 加工に用いられる設備・機器（連続鋳造,熱間圧延,冷間圧延,プロセッシングライン等）に搭載されるモーターのうち、交流のもの。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000145 | 運輸 | 自動車 | 自動車（内燃機関型） | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車） | (ディーゼル車)ディーゼルエンジンを搭載した自動車。(天然ガス車)現在、国内で使用されている天然ガス自動車の多くは、ディーゼル車やガソリン車をベースとし、改造することによって天然ガス車として走行している。一方、メーカーにおいては圧縮天然ガス(CNG)エンジンの開発も進められている。 | 8 | - |  | 次世代自動車の普及、燃費改善等 次世代自動車の普及、燃費改善 | 表1-49 | ○
L-000146 | 運輸 | 自動車 | 自動車（プラグインハイブリッド型） | 乗用車・プラグインハイブリッド車 | 家庭用電源などから直接バッテリーに充電することで電気走行の割合を高めることができるハイブリッド車。電池残量が0 になってもガソリン車として走行できる点が電気自動車と比較した際のメリットである。 | 8 | 6 |  | 次世代自動車の普及、燃費改善等 次世代自動車の普及、燃費改善 | 表1-49 | -
L-000147 | 運輸 | 自動車 | 自動車（ハイブリッド型） | ハイブリット自動車（乗用車） | 動力として内燃機関と電気モータを組み合わせた自動車。一時的にエネルギーをバッテリーやキャパシタに貯蔵し、必要に応じ電気モータを介して動力とする。効率の低いエンジン作動区域にハイブリット技術を使うことにより高効率運転が可能となる。 | 8 | 6 |  | 次世代自動車の普及、燃費改善等 次世代自動車の普及、燃費改善 | 表1-49 | ○
L-000148 | 運輸 | 自動車 | 自動車（ハイブリッド型） | ハイブリット自動車（商用車・重量車） | 動力として内燃機関と電気モータを組み合わせた自動車。一時的にエネルギーをバッテリーやキャパシタに貯蔵し、必要に応じ電気モータを介して動力とする。効率の低いエンジン作動区域にハイブリット技術を使うことにより高効率運転が可能となる。 | 8 | - |  | 次世代自動車の普及、燃費改善等 次世代自動車の普及、燃費改善 | 表1-49 | ○
L-000149 | 運輸 | 自動車 | 自動車（電気型） | 商用車・重量車・電気自動車 | 従来の内燃機関のかわりに、バッテリーに充電した電力を動力源としてモータで走行するバス・トラック。 | 8 | 6 |  | 次世代自動車の普及、燃費改善等 次世代自動車の普及、燃費改善 | 表1-49 | -
L-000150 | 運輸 | 自動車 | 自動車（電気型） | 電気自動車（乗用車） | 従来の内燃機関のかわりに、バッテリーに充電した電力を動力源としてモータで走行する自動車。 | 8 | 6 |  | 次世代自動車の普及、燃費改善等 次世代自動車の普及、燃費改善 | 表1-49 | ○
L-000151 | 運輸 | 自動車 | 自動車（燃料電池型） | 乗用車・燃料電池車 | 水素を燃料とし、燃料電池によって発電した電気によりモータを回して走行する自動車。 | 8 | 6 |  | 次世代自動車の普及、燃費改善等 次世代自動車の普及、燃費改善 | 表1-49 | -
L-000152 | 運輸 | 自動車 | 自動車（燃料電池型） | 商用車・重量車・燃料電池車 | 水素を燃料とし、燃料電池によって発電した電気によりモータを回して走行する自動車。バスへの適用が検討されている。 | 8 | - |  | 次世代自動車の普及、燃費改善等 次世代自動車の普及、燃費改善 | 表1-49 | -
L-000153 | 運輸 | 自動車 | 二輪車（電気型） | 電動二輪車 | 従来の内燃機関のかわりに、バッテリーに充電した電力を動力源としてモータで走行する二輪車。現在市販されているものは航続距離が40km 前後のものが多く、近距離移動に限られる。 | 8 | 4 |  | ‐ | ‐ | -
L-000154 | 運輸 | 自動車 | 二輪車（燃料電池型） | 燃料電池二輪車 | 水素を燃料とし、燃料電池によって発電した電気によりモータを回して走行する二輪車。 | 8 | 4 |  | ‐ | ‐ | -
L-000155 | 運輸 | 鉄道 | 鉄道 | 鉄道 | 車両構体にアルミニウム合金やCFRP(炭素繊維強化プラスチック)等を用いることで軽量化し、エネルギー消費量の削減が可能となる。 | 8 | 18 |  | 鉄道分野の脱炭素化 鉄道分野の脱炭素化の促進 | 表1-59 | -
L-000156 | 運輸 | 船舶 | 船舶 | 船舶 | 燃費効率を上げるために各種低炭素技術が適用されている。その一部を以下に示す。 -エンジン効率の改善 -プロペラ効率の改善 -船体抵抗の軽減 -電気推進システムの採用 | 8 | 14 |  | 船舶分野の脱炭素化 省エネルギー・省CO2に資する船舶の普及促進 | 表1-24, 表1-60 | -
L-000157 | 運輸 | 航空 | 航空機 | 航空機 | 燃費効率を上げるために各種低炭素技術が適用されている。主な高効率化技術として下記が挙げられる。 -ジェットエンジンの高効率化 -機体軽量化 -空力最適化 | 8 | 5 |  | 航空分野の脱炭素化 航空分野の脱炭素化の促進 | 表1-61 | -
L-000158 | 家庭 | 給湯 | 電気系給湯器 | 家庭用エコキュート | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率な給湯システム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニットで構成されている。 | 8 | 6 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 家庭部門 高効率給湯器の導入 | 表1-43 | ○
L-000159 | 家庭 | 給湯 | 電気系給湯器 | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率の給湯暖房システム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニット、床暖房端末で構成されている。1台のヒートポンプによって給湯、および床暖房が可能であるため、高効率化が可能。 | 8 | 6 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 家庭部門 高効率給湯器の導入 | 表1-43 | ○
L-000160 | 家庭 | 給湯 | 燃焼式給湯器 | ガス温水機器（エコジョーズ） | ガスを燃料としたバーナによって加熱した高温の空気により配管内の水を温める機器。 | 8 | 6 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 家庭部門 高効率給湯器の導入 | 表1-43 | ○
L-000161 | 家庭 | 給湯 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | 燃料電池は燃料から直接電気エネルギーを取り出すことができ、化石燃料を燃焼させる従来の発電システムに比べて、高い発電効率、優れた環境特性、排熱利用による高い総合効率、量産による低コスト化の可能性等の特長を持つ。発電の原理は、電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させるというものである。PEFC（固体高分子形燃料電池）は、電解質に固体高分子を用い、動作温度は80～100℃、白金が触媒として使われており、都市ガス、LPG（液化石油ガス）を燃料としている。排熱効率が高く、SS（Daily Start and Stop）が容易である。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | 8 | - |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 家庭部門 高効率給湯器の導入 | 表1-43 | ○
L-000162 | 家庭 | 給湯 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | SOFC（固体酸化物形燃料電池）は、電解質にセラミックを用い、動作温度は700～750℃である。発電効率が高く24 時間運転が多い。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | 8 | - |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 家庭部門 高効率給湯器の導入 | 表1-43 | ○
L-000163 | 家庭 | 厨房 | その他 | 電気冷蔵庫 | 冷媒を用いて圧縮-凝縮-膨張-蒸発の冷凍サイクルを繰り返すことにより庫内を冷却する冷蔵庫。インバータ制御の高効率コンプレッサーと熱伝導が小さい真空断熱材を使用することにより消費電力量を削減することが可能である。（大型冷蔵庫の一部では既に採用されている）冷媒と断熱材にフロンを使用していない冷蔵庫のことを、ノンフロン冷蔵庫と呼び、現在出荷されている家庭用冷蔵庫のほとんどはイソブタン（冷媒）、シクロペンタン（断熱材発泡剤）を使用したノンフロン冷蔵庫である。冷蔵庫の冷却方法には直冷式と間冷式があり、一般に直冷式のほうが効率が高い。しかし、日本は湿度が高く、冷却器表面に霜がついて冷却能力が落ちるため、間冷式が主流である。 | 8 | 6 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000164 | 家庭 | 照明 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | 蛍光灯や白熱灯と比較して高効率で長寿命な白色LED(発光ダイオード)を光源に使用した照明器具が普及している。LED 照明は、主に直付け(シーリング)カバー付型、ダウンライト型、電球型があり、他にスポットライト型、ブラケット型などもある。LED 素子が器具に取り付けられ、ランプ交換は無いものが大半である。光の広がり(ビームの開き)を広くしたもの、発光色を切り替えるもの等が登場している。一般的には、「温白色、電球色」よりも「昼光色、昼白色、白色」の方がエネルギー効率（lm/W）は高くなる。 | 8 | 15 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 家庭部門 高効率照明の導入 | 表1-44 | ○
L-000165 | 家庭 | 断熱 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | 8 | 18 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000166 | 家庭 | 断熱 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス（家庭用） | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | 8 | 18 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000167 | 家庭 | 断熱 | 窓 | 真空Low-E複層ガラス（家庭用） | 真空ガラスとLow-Eガラスを組み合わせた複層ガラスにすることで、放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | 8 | 18 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000168 | 家庭 | 断熱 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントにより、ガラス部分のみを既存サッシに取り付けられるため、大がかりな工事を必要としない。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | 8 | 18 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000169 | 家庭 | 断熱 | 窓 | 真空ガラス（家庭用） | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | 8 | 18 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000170 | 家庭 | 断熱 | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用） | 既存の窓ガラスの上からLow-Eガラスを貼ることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | 8 | 18 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000171 | 家庭 | 断熱 | 窓 | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用） | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントを使用せずにガラス部分のみを既存サッシに取り付けることができる。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | 8 | 18 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000172 | 家庭 | 断熱 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | 8 | 18 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000173 | 家庭 | 断熱 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | 8 | 18 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000174 | 家庭 | 断熱 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | 8 | 18 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000175 | 家庭 | 断熱 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | 8 | 18 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000176 | 家庭 | 断熱 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 樹脂（塩化ビニル等）等の熱伝導率が低いフレームと、多層の密閉中空層をもったガラスからなる。中空層には断熱ガス（アルゴンガス、クリプトンガス等）を充填することでガラスの熱伝導率の高さを補う構造。現在日本国内では、樹脂フレームを用いた開口部には断熱性能が低いものから順に、1枚のガラスを用いたもの、2枚のガラス（一つの密閉中空層）を用いたもの、3枚のガラス（二つの密閉中空層）を用いたもの、5枚のガラス（四つの密閉中空層）を用いたものが使用されており、2枚のガラスを用いたものが最も多く流通している。今後は省エネ基準義務化等が予定されていることから、さらなるガラスの多層化が予想される。従来品と比較して高い断熱性能を持つことから、特に寒冷地の戸建住宅への採用に相応しい。 | 8 | 18 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000177 | 家庭 | 断熱 | 窓 | 真空ガラス・樹脂サッシ | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラスと樹脂サッシを組み合わせた窓。 | 8 | 18 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000178 | 家庭 | 断熱 | その他 | 金属製玄関ドア | 住宅の玄関に使用する、アルミニウムまたはスチールを主材料としたドアにおいて、枠の内側に樹脂を使用して中空部に断熱材を充填、また扉も同様中空部に断熱材を充填する事で玄関ドアの熱貫流率を低くする事ができる。熱貫流率が低い製品ほど冷暖房負荷及びＣＯ２排出量が削減できる。 | 8 | 18 |  | 住宅の省エネルギー化 | 表1-42 | ○
L-000179 | 家庭 | 断熱 | 断熱材 | 断熱材（家庭用・押出法ポリスチレンフォーム） | スチレン樹脂・発泡剤・難燃剤等を押出機中で混和・溶融し、大気中に連続的に押し出して発泡させ、成型後、板状製品に裁断加工することで製造する。 | 8 | - |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000180 | 家庭 | 断熱 | 断熱材 | 断熱材（家庭用・グラスウール） | 原材料を1400℃程度の高温で溶解、スピナーと呼ばれる繊維化装置に孔を開けることにより遠心力で繊維化し、結束剤を添加し綿状にすることで製造する。 | 8 | - |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000181 | 家庭 | 断熱 | 断熱材 | 真空断熱材（家庭用） | 家庭用冷蔵庫に使用されている、真空断熱材を使用した断熱材。従来の断熱材と比較して薄いため、天井や壁、床等への部分断熱等のリフォーム（内貼断熱工法）に向く。 | 8 | - |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000182 | 家庭 | 動力他 | その他 | 洗濯乾燥機 | 洗濯乾燥機とは、洗濯機と衣類乾燥機が一体化した機器である。ヒートポンプシステム(ユニット)が熱交換した熱で衣類を乾燥し、乾燥時に発生する水蒸気もヒートポンプシステム(ユニット)により冷却して除湿している。乾燥時の温度は約70℃前後である。 | 8 | 6 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000183 | 家庭 | エネルギーマネジメント | エネルギーマネジメントシステム | HEMS（情報提供サービス・創エネ設備） | 一般家庭等での省エネ効果を高めるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、家庭に導入した創エネ機器（太陽光発電システム、蓄電池等）の稼働状況の把握を目的とした情報提供サービス。 | 8 | 15 |  | HEMS・スマートメーター・スマートホームデバイスの導入や省エネルギー情報提供を通じた徹底的なエネルギー管理の実施 ＨＥＭＳ、スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施 | 表1-48 | -
L-000184 | 家庭 | エネルギーマネジメント | エネルギーマネジメントシステム | HEMS（制御サービス・家電全般） | 一般家庭等での省エネ効果を高めるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、家庭に導入した家電機器の省エネ・節電を目的とした制御サービス。 | 8 | 15 |  | HEMS・スマートメーター・スマートホームデバイスの導入や省エネルギー情報提供を通じた徹底的なエネルギー管理の実施 ＨＥＭＳ、スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施 | 表1-48 | -
L-000185 | 家庭 | エネルギーマネジメント | エネルギーマネジメントシステム | HEMS（制御サービス・創エネ設備） | 一般家庭等での省エネ効果を高めるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、家庭に導入した創エネ機器（太陽光発電システム、蓄電池等）の最適利用を目的とした制御サービス。 | 8 | 15 |  | HEMS・スマートメーター・スマートホームデバイスの導入や省エネルギー情報提供を通じた徹底的なエネルギー管理の実施 ＨＥＭＳ、スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施 | 表1-48 | -
L-000186 | 家庭 | エネルギーマネジメント | エネルギーマネジメントシステム | HEMS（情報提供サービス・家電全般） | 一般家庭等での省エネ効果を高めるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、家庭全体のエネルギー消費状況の把握や省エネ・節電を目的とした情報提供サービス。 | 8 | 15 |  | HEMS・スマートメーター・スマートホームデバイスの導入や省エネルギー情報提供を通じた徹底的なエネルギー管理の実施 ＨＥＭＳ、スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施 | 表1-48 | ○
L-000187 | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | 冷媒による圧縮-凝縮-膨張-蒸発のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機。 | 8 | 6 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000188 | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | センサー制御機能付ルームエアコン | 温度カメラ等のセンサが付加されたルームエアコン。個人の身体の温度や周辺温度等をセンサで計測し、その結果に基づいて風量、風向または設定温度を自動で制御し最適化することができる。センサが取り付けられていないルームエアコンと比較し、空気搬送における熱を局所化できるため、無駄なエネルギー消費を抑制することが可能。 | 8 | 6 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上家庭部門 | 表1-47 | -
L-000189 | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | 8 | 13 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000190 | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒／水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。四方弁の切り替えにより冷熱を供給するタイプも存在する。ヒートポンプ方式を採用しているため、温熱を高効率に得ることができる。 | 8 | 13 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000191 | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン付温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンディショナが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組み合わせ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、床暖房の高温送水による効率の低下を抑制。安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。冷房時はエアコンの単独運転となる。 | 8 | 13 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000192 | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ） | マルチタイプ温水床暖房 | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコンディショナ等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため、高効率化が可能。 | 8 | 13 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000193 | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ルームエアコン | 地中熱を利用し、冷媒による圧縮-凝縮-膨張-蒸発のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機。冬季は外気温度より高い温度の熱源を、夏季は外気温度より低い温度の熱源を利用することで年間を通じて高効率な運転が可能。 | 8 | 13 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000194 | 家庭 | 空調 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | 空気熱源と地中熱源の2種類の熱源の切り替えが可能なヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。圧縮-凝縮-膨張-蒸発のヒートポンプサイクルを利用して、冷暖房するシステム。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で冷媒／水熱交換器内で凝縮させることでにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で液相冷媒を冷媒／水熱交換器内で蒸発させることでにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来型は灯油を燃焼し暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | 8 | 13 |  | ‐ | ‐ | ○
L-000195 | 家庭 | 空調 | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ（家庭用） | 木質ペレットを燃料とする燃焼機器。木質ペレットを燃焼させた熱を熱交換器により室内の空気に伝え、送風ファンにより部屋の隅々まで温風を行き渡らせる。燃焼させた空気は煙突から排気させるため、室内の空気と交ることはなく、清潔な環境を保つことができる。木質ペレットは、カーボンニュートラルであるため、CO2の排出削減が可能。 | 8 | - |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000196 | 家庭 | 給湯 | 電気系給湯器 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率の給湯システムに太陽熱集熱器を組み合わせたシステム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニット、集熱器で構成されている。日中は、太陽熱を利用するため、高効率化が可能。 | 8 | 6 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 家庭部門 高効率給湯器の導入 | 表1-43 | ○
L-000197 | 家庭 | 給湯 | 燃焼式給湯器 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。 | 8 | 6 |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 家庭部門 高効率給湯器の導入 | 表1-43 | ○
L-000198 | 家庭 | 給湯 | 太陽熱給湯機 | 強制循環型太陽熱給湯器 | 太陽熱により給水を予熱する装置。強制循環型ソーラーシステムは、ポンプを用いて集熱器内で水や不凍液を循環させ、蓄熱槽で熱交換してお湯を蓄える方式で、太陽熱温水器より高価だが、外観や温度設定等の性能面に優れている。 | 8 | - |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 家庭部門 高効率給湯器の導入 | 表1-43 | -
L-000199 | 家庭 | 給湯 | 太陽熱給湯機 | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 太陽の光エネルギーを熱エネルギーに変え、水などの熱媒に伝える役割の装置。真空管形は集熱部が真空層を有する二重ガラスで構成され、真空層が空気対流による熱損失を防ぐことができる。外気温との温度差が大きい場合でも集めた熱が外へ逃げにくく、高い効率を維持できる。 | 8 | - |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 家庭部門 高効率給湯器の導入 | 表1-43 | ○
L-000200 | 家庭 | 給湯 | 太陽熱給湯機 | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 太陽の光エネルギーを熱エネルギーに変え、水などの熱媒に伝える役割の装置。平板形は集熱面が平板状になっており、表面は透明な強化ガラス板で覆われている。下部には熱が逃げないよう、断熱材が施されている。 | 8 | - |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 家庭部門 高効率給湯器の導入 | 表1-43 | ○
L-000201 | 家庭 | 給湯 | 太陽熱給湯機 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 蓄熱槽は、集熱器で集められた熱を熱交換してお湯を蓄える装置。 | 8 | - |  | 高効率な省エネルギー機器の普及 家庭部門 高効率給湯器の導入 | 表1-43 | ○
L-000202 | 家庭 | 動力他 | その他 | 液晶テレビ | 液晶テレビとは表示装置に液晶を用いた薄型のテレビ受信機をいう。従来はバックライトにCCFL(Cold CathodeFluorescent Lamp:冷陰極管)を用いていたが、近年は発光効率の良いLED(発光ダイオード)が主流となっている。 | 8 | 5 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000203 | 家庭 | 動力他 | その他 | 電気便座 | 電気便座は内蔵された電気ヒータにより座面を加温する機能等を持つ便座であり、主に暖房用の便座のみを有する暖房便座と暖房便座に温水洗浄装置を組み込んだ温水洗浄便座がある。さらに、温水洗浄便座の洗浄に使う温水については貯湯タンクをもつ貯湯式と貯湯タンクのない瞬間式がある。また、便座の暖房機能(保温)については学習機能やタイマーによる低炭素技術が導入されており、さらにセンサーが人の動きを感知し、瞬間的に便座を温める、瞬間暖房便座機能が付随しているものもある。（瞬間式：タンクがなく、使用の度に水を瞬間湯沸器で温める方式。保温する貯湯式に比べ消費電力量を削減できる。） | 8 | 6 |  | トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上家庭部門 | 表1-47 | ○
L-000204 | エネルギー転換 | 燃料製造（再エネ） | バイオマス由来の燃料・合成燃料製造 | バイオマスガス化設備 | 原料となるバイオマスを前処理した後、ガス化炉に投入して加熱し、熱分解により可燃性ガス(水素、一酸化炭素、メタン等)を発生させる技術。取り出したガスは、主にガスエンジンを用いた発電に利用する。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000205 | エネルギー転換 | 燃料製造（再エネ） | バイオマス由来の燃料・合成燃料製造 | ガス化BTL製造設備 | Biomass to Liquid の略で、バイオマスから軽油などの運輸用液体燃料を作る技術。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000206 | エネルギー転換 | 燃料製造（再エネ） | 水素製造 | アルカリ水電解設備 | 発電時にCO2排出のない再生可能エネルギー電源を用いて、水の電気分解により水素を製造する技術である。特に、再生可能エネルギーの余剰電力や、独立型再生可能エネルギー電源の活用等、電気を他のエネルギー形態に変換する必要がある場合に有効である。また、燃料電池車等の水素供給ステーションにおける活用も期待される。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000207 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 燃料電池 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | 電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させる。燃料極、空気極という2枚の電極が、電解質を挟んでいるものをセルといい、セル単体を積み重ねたものをセルスタックという。セルを直列に接続することで、高い電圧と大きな電力が得られる。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | ○
L-000208 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 太陽電池（色素増感型） | 色素増感太陽電池は原理的には酸化亜鉛等の金属酸化物等による電子と電子ホールの分離による起電力を得る湿式太陽電池として古くから知られていたが、1991年に二酸化チタン微粒子の表面に色素を吸着することで飛躍的に起電力が増加することが判明し、実用的な低コスト太陽電池として期待される。 | 8 | 17 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | -
L-000209 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 太陽電池（有機薄膜） | 有機半導体の溶液を塗布して作製する有機薄膜太陽電池を塗布型OPVと呼ばれる。塗布プロセスによる大量生産が適用できると同時に、安価かつ軽量で柔らかいことが特長。 | 8 | 17 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | -
L-000210 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 太陽電池（シリコン系・単結晶） | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。単結晶系は、高純度の単結晶のシリコン基板を使用した太陽電池。実用化されている太陽電池の中で最も変換効率が高く、耐久性・信頼性にも優れている。 | 8 | 17 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | ○
L-000211 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 太陽電池（シリコン系・多結晶） | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。結晶の粒径が数mm程度の多結晶シリコンを利用した太陽電池。変換効率の面では単結晶と比較して低いが、単結晶より製造工程が簡便であるため、効率とコストのバランスが良く、普及が進んでいる。 | 8 | 17 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | ○
L-000212 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 太陽電池（化合物系） | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。本項目では、主成分に銅(Cu)、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、セレン(Se)を用いた化合物であるCIGS系について記載する。薄膜で省材料などの長所をもち、わずか2～3μmの厚さであっても光を十分吸収するため、薄膜太陽電池としては高い変換効率が得られる。 | 8 | 17 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | ○
L-000213 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 太陽電池（薄膜シリコン） | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。薄膜系は、ガラス、金属箔、フィルムなどの上に2～3ミクロンの太陽電池の層を形成させるものである。 | 8 | 17 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | ○
L-000214 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | 太陽光発電用パワーコンディショナは、直流電力を調整するコンバータ、直流電力を交流電力に変換するインバータ、事故時等に系統を保護する系統連系保護装置で構成される。トランスレス方式は、パワーコンディショナ内の直流電圧調整をコンバータのみで行う方式であり、高周波変圧器絶縁方式に比較し、高効率となるものの電力会社系統との連系には、別途を変圧器が必要となる。 | 8 | 15 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | ○
L-000215 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 太陽光発電 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | 太陽光発電用パワーコンディショナは、直流電力を交流電力に変換するインバータ、事故時等に系統を保護する系統連系保護装置で構成される。直流電力を交流電力に変換する際に損失が生じることから、変換効率（定格負荷効率）の高いパワーコンディショナの選定が重要となる。高周波変圧器絶縁方式は、パワーコンディショナ内の直流電圧調整をコンバータと変圧器の組み合わせで行う方式であり、トランスレス方式に比較し、電力変換効率は低下するが、パワーコンディショナから出力された電力はそのまま電力会社系統と連系可能となる。 | 8 | 15 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | ○
L-000216 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 風力発電 | 陸上風力発電設備 | 風の運動エネルギーを風車(風力タービン)によって回転エネルギーに変え、その回転を直接または増速機を経た後に発電機に伝送し、電気エネルギーに変換する発電システム。 | 8 | 17 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | -
L-000217 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 風力発電 | 着床式洋上風力発電設備 | 海底に直接基礎を設置する風力発電の方式。 | 8 | 17 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | -
L-000218 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 水力発電 | 小水力発電設備 | 水の力を利用して発電する水力発電のうち中小規模のもので水が落下することにより水車の羽根車を回し、回転による機械エネルギーを連結された発電機で電気エネルギーに変換する発電システム。 | 8 | 22 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | -
L-000219 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 水力発電 | ペルトン水車（小水力発電用） | 水をノズルから噴出させ、その勢いでバケットを回転させる水車。ノズルから噴出する水の量を調節することにより、出力を簡単に調整可能で、200m以上の高落差に適する。 | 8 | 22 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | -
L-000220 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 水力発電 | ターゴインパルス水車（小水力発電用） | ノズルからのジェット主流をランナの斜めから入射させる構造で、流量調節できる機構(ニードル)を備えている。ペルトン水車よりも低い落差に適用でき、フランシス水車とペルトン水車の中間領域では非常に有利な水車である。 | 8 | 22 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | -
L-000221 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 水力発電 | クロスフロー水車（小水力発電用） | 流入する水を１枚ないし２枚のガイドベーンによって水量調整した後、ランナの外周から入れ、水車内部を通り、再び外周へと流れ出る構造をしている。ランナの半径方向にクロスして２回作用するから、その名がついている。 | 8 | 22 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | -
L-000222 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 水力発電 | プロペラ水車（小水力発電用） | 水を取り込むケーシングから案内羽根を経て下向きの水流に変化させ、羽根車の軸方向に流れてこれを回転させる。落差と流量変化によって羽根の角度を自動的に調節できる可動羽根のものはカプラン水車として区別され、プロペラ水車は常に一定の角度の固定羽根のものを指す。 | 8 | 22 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | ○
L-000223 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 水力発電 | フランシス水車（小水力発電用） | 水を取り込むケーシングの中に羽根車（ランナー）を設置し、そこを流れる水の圧力により回転させる水車である。最も一般的な水車で、数10m～数100mの落差に広く使われている。 | 8 | 22 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | ○
L-000224 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 海洋エネルギー発電 | 波力発電設備 | ブローホール（海岸の岩が波の浸食でできた穴）で、波の圧力で海水が地上に吹き出す空気をタービンで発電する。 | 8 | 15 |  | ‐ | ‐ | -
L-000225 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 海洋エネルギー発電 | 潮流発電設備 | 潮流の運動エネルギーをタービンの回転を介して電気エネルギーに変換して発電する方式。タービンは回転軸の方向によって「水平軸型」と「垂直軸型」に分けられる。水平軸型が主流。設置形式には海底に固定する海底設置型と浮体型がある。 | 8 | 15 |  | ‐ | ‐ | -
L-000226 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | 地熱発電設備 | 地熱貯留層から約200～350℃の蒸気と熱水を取り出し、気水分離器で分離した後、その蒸気でタービンを回して発電する発電方式。気水分離器で分離した熱水は、還元井を通して再び地下に戻す。 | 8 | 15 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | -
L-000227 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 8 | 15 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | ○
L-000228 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 8 | 15 |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | ○
L-000229 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | メタン発酵発電設備 | 微生物による嫌気性発酵によって有機物を分解し、その過程で発生するCH4 などを、ボイラ設備、発電設備に供給して発電する技術。 | 8 | - |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | -
L-000230 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | 木質バイオマス発電設備 | 特に木質系バイオマスにおいて主に利用されており、熱利用、蒸気利用、得られた蒸気を利用して蒸気タービンにより発電利用されるもの。 | 8 | - |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | -
L-000231 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 8 | - |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | ○
L-000232 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 8 | - |  | 再生可能エネルギーの最大限の導入 再生可能エネルギー電気の利用拡大 | 表1-72 | ○
L-000233 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 水素燃焼発電 | 水素タービン設備 | ガスタービンの燃料に水素を用いた発電方法。 | 7 | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000234 | エネルギー転換 | 事業用発電（化石） | 天然ガス火力発電 | ガスタービンコンバインドサイクル（GTCC）設備 | 天然ガスを燃料とし、ガスタービンと蒸気タービンにより発電する。多軸型では、複数のガスタービンに対して、一つの蒸気タービンとなる。天然ガスの持つエネルギーを、ガスタービン、蒸気タービンの2段階にカスケード利用することにより、高い効率で発電することができる。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000235 | エネルギー転換 | 事業用発電（化石） | 天然ガス火力発電 | 高湿分空気利用ガスタービン（AHAT）設備 | 天然ガスを燃料とし、ガスタービンと蒸気タービンにより発電する。多軸型では、複数のガスタービンに対して、一つの蒸気タービンとなる。天然ガスの持つエネルギーを、ガスタービン、蒸気タービンの2段階にカスケード利用することにより、高い効率で発電することができる。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000236 | エネルギー転換 | 地域熱供給 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material）をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | ○
L-000237 | 廃棄物・リサイクル | 中間処理 | その他 | 化学反応を用いた蓄熱サイクルシステム | 従来の化石燃料の燃焼に対し、廃棄物焼却施設や工場から発生する高温域の余熱を、熱導管によらず化学蓄熱材により回収し、車両で需要側の施設に輸送する。導管敷設が不要でイニシャルコストを抑えた手法として期待される。酸化マグネシウム/水系化学蓄熱材の脱水反応（吸熱）により、300～400℃の廃熱を取り込み、水和反応（発熱）で放熱する。 | 5 | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000238 | 廃棄物・リサイクル | 中間処理 | その他 | 散水式下水処理設備 | 従来の標準活性汚泥法に対し、好気性処理の前段で高効率固液分離や嫌気性処理を行うことで、SS(浮遊物質量)やBOD(生物化学的酸素要求量)等の負荷を軽減し、曝気風量を軽減する。さらに、従来の水中曝気に代わる酸素供給方式(スポンジ担体への散水ろ過、循環式水処理)により好気性処理を行うことで、曝気に係る送風機設備の消費電力を削減する。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000239 | 廃棄物・リサイクル | 中間処理 | その他 | セラミック平膜によるMBR（膜分離活性汚泥法）設備 | 従来の標準活性汚泥法に対し、セラミック平膜を用いて活性汚泥と処理水を分離する。処理水をそのまま再生水として使用できる。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000240 | 廃棄物・リサイクル | 中間処理 | その他 | 高度処理法（好気・無酸素1槽式）設備 | 下水処理に必要な送風量を適切に制御することにより、「好気・無酸素槽」の1つの槽で硝化と脱ちつを同時に進行させ、従来の高度処理法で必要であった設備機器を使わずに同等のちっ素の処理水質を実現する。従来の高度処理法（好気層・無酸素層の2槽式）と同様に嫌気槽を設けることで、同等のりんの処理水質を確保する。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000241 | 廃棄物・リサイクル | 中間処理 | その他 | 下水汚泥処理水熱再資源化設備 | 従来の脱水汚泥の直接燃焼に対し、下水汚泥を水熱反応により熱改質した上で、160～170℃でメタン発酵し、発生したメタン60%、CO2 40%のバイオガスをボイラ燃料として利用する。脱水された発酵残渣は、上記で発生した蒸気により乾燥し、有機肥料として地元還元、またはさらに乾燥させてバイオマス混焼を行う。 | 7 | - |  | 上下水道における省エネルギー・再生可能エネルギー導入（下水道における省エネルギー・創エネルギー対策の推進） 下水道における省エネルギー・創エネルギー対策の推進 | 表1-36 | -
L-000242 | 廃棄物・リサイクル | 中間処理 | その他 | 管路内設置型下水熱回収・利用設備 | 下水熱を熱交換器により採熱した上で、ヒートポンプにより空調や給湯、融雪に用いる。管路更生工事と同時に下水管路内に熱交換器を設置することにより、下水取水設備が不要となるほか、面的に敷設された下水管路に沿って都市部での広域的な導入を図ることができる。未処理水と熱回収管が直接触れる構造とすることにより、効率的な熱回収を図る。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000243 | 廃棄物・リサイクル | 中間処理 | その他 | 店頭設置型圧縮・破砕設備 | ペットボトルまたは飲料缶を投入し、圧縮・破砕することにより1/3～1/8に減容する。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000244 | 廃棄物・リサイクル | 中間処理 | その他 | 非焼却型感染性医療廃棄物処理装置 | 医療廃棄物をヒーターにより加熱処理を行った後に、圧力シリンダー内に投入し、加圧と加熱を行い、廃棄物を溶融しながら最終的に四角いケーキ状に加工する装置。従来、医療廃棄物は焼却処理を行っていたが、本装置による処理を行うことでマテリアルリサイクルが可能となり、主に病院に導入されている。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000245 | 廃棄物・リサイクル | 収集運搬 | 自動車（内燃機関型） | 天然ガス塵芥車 | 積込み・荷卸し駆動部分に関して、従来のエンジン駆動からバッテリーまたはキャパシタによる電動機駆動に変更するとともに、シャーシ部分を天然ガス自動車または天然ガスハイブリッド自動車とした塵芥車。 | 8 | 3 |  | 廃棄物処理における取組 EVごみ収集車の導入 | 表1-41 | -
L-000246 | 廃棄物・リサイクル | 収集運搬 | 自動車（ハイブリッド型） | ハイブリッド塵芥車 | 従来のエンジン駆動の積込み・荷卸し駆動部分に対し、ハイブリッドディーゼル商用車のバッテリーからの電力でパッカー部電動機を駆動する。 | 8 | 3 |  | 廃棄物処理における取組 EVごみ収集車の導入 | 表1-41 | -
L-000247 | 廃棄物・リサイクル | 収集運搬 | 自動車（電気型） | 電動パッカー車（EVごみ収集車） | 積込み・荷卸し駆動部分に関して、従来のエンジン駆動から電動機駆動に変更するとともに、シャーシ部分を電気自動車とした塵芥車。川崎市では2015年度中の実証試験を目指し、シャーシ部分の電源として、ごみ焼却発電による電力を活用したEVごみ収集車による新しい「ごみ収集システム」試験に向けた検討を開始している。 | 8 | 3 |  | 廃棄物処理における取組 EVごみ収集車の導入 | 表1-41 | -
L-000248 | 廃棄物・リサイクル | 収集運搬 | 自動車（燃料電池型） | 燃料電池塵芥車 | 積込み・荷卸し駆動部分に関して、従来のエンジン駆動から電動機駆動に変更するとともに、シャーシ部分を燃料電池自動車とした塵芥車。 | 8 | 3 |  | 廃棄物処理における取組 EVごみ収集車の導入 | 表1-41 | -
L-000249 | 廃棄物・リサイクル | 中間処理 | 廃棄物由来の燃料・合成燃料製造 | 廃棄物燃料製造設備（RPF） | 従来の産業廃棄物の直接埋立または直接燃焼に対し、産業廃棄物中のプラスチック・紙分を主原料として、夾雑物を除去・固形化して燃料を製造する。 | 8 | - |  | 廃棄物処理における取組 廃棄物処理業における燃料製造・省エネルギー対策の推進 | 表1-40 | -
L-000250 | 廃棄物・リサイクル | 中間処理 | 廃棄物由来の燃料・合成燃料製造 | 下水汚泥炭化設備 | 従来の助燃剤を要する脱水汚泥の直接燃焼に対し、下水汚泥を脱水後、低酸素もしくは無酸素状態で蒸し焼きすることにより炭化し、固形燃料とする。生成した固形燃料は火力発電所や工場等で利用される。 | 8 | - |  | 上下水道における省エネルギー・再生可能エネルギー導入（下水道における省エネルギー・創エネルギー対策の推進） 下水道における省エネルギー・創エネルギー対策の推進 | 表1-36 | -
L-000251 | 廃棄物・リサイクル | 中間処理 | 廃棄物火力発電 | 廃棄物発電設備（一般廃棄物） | 廃棄物を直接燃焼し、排ガスから蒸気を排熱回収した後、400℃、40気圧の条件下で蒸気タービン発電機で発電する。火格子が移動するストーカー炉式、流動する砂を使う流動床炉式、コークスとごみを上部から投入するシャフト炉式がある。一般廃棄物のバイオマス比率は約60%であり、バイオマス分の燃焼は再生可能エネルギーにカウントされる。 | 8 | - |  | 廃棄物処理における取組 一般廃棄物焼却施設における廃棄物発電の導入 | 表1-38 | -
L-000252 | 廃棄物・リサイクル | 中間処理 | 廃棄物火力発電 | 廃棄物発電設備（産業廃棄物） | 廃棄物を直接燃焼し、排ガスから蒸気を排熱回収した後、蒸気タービン発電機で発電する。火格子が移動するストーカー炉式、流動する砂を使う流動床炉式等がある。 | 8 | - |  | 廃棄物処理における取組 産業廃棄物焼却施設における廃棄物発電の導入 | 表1-39 | -
L-000253 | 廃棄物・リサイクル | 中間処理 | 廃棄物火力発電 | 下水汚泥焼却発電設備 | 従来の助燃剤を要する脱水汚泥の直接燃焼に対し、脱水後の下水汚泥を自燃させ、排ガスから蒸気を排熱回収した後、蒸気タービン発電機で発電する。 | 8 | - |  | 上下水道における省エネルギー・再生可能エネルギー導入（下水道における省エネルギー・創エネルギー対策の推進） 下水道における省エネルギー・創エネルギー対策の推進 | 表1-36 | -
L-000254 | 廃棄物・リサイクル | 中間処理 | 廃棄物火力発電 | 下水汚泥ガス化発電設備 | 従来の助燃剤を要する脱水汚泥の直接燃焼に対し、下水汚泥を脱水、乾燥した上で、熱分解(蒸し焼き)を行い熱分解ガスを取出し、改質炉の部分燃焼により水素、一酸化炭素、メタンなどの可燃性ガスに改質・精製した上で、ガスエンジン等により発電する。生成ガスに都市ガスを混合することで、安定的に任意の規模で発電を行うことも可能である。 | 8 | - |  | 上下水道における省エネルギー・再生可能エネルギー導入（下水道における省エネルギー・創エネルギー対策の推進） 下水道における省エネルギー・創エネルギー対策の推進 | 表1-36 | -
L-000255 | 廃棄物・リサイクル | リサイクル | リン回収設備 | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用） | りん酸を含む汚水の生物処理水に対して、晶析槽においてカルシウム材を添加し、ｐH調整することによりHAP(ヒドロキシアパタイト、(Ca10(PO4)6(OH)2)の結晶を析出させる方法。回収したリンは副産りん酸肥料として再利用可能。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | ○
L-000256 | 廃棄物・リサイクル | リサイクル | リン回収設備 | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用） | りん酸を含む汚水に対して、晶析槽においてマグネシウム材を添加し、ｐH調整することによりMAP(リン酸マグネシウムアンモニウム、(MgNH4PO4)の結晶を析出させる方法。回収したリンは化成肥料として再利用可能。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | ○
L-000257 | 廃棄物・リサイクル | リサイクル | リン回収設備 | リン回収設備MAP法（下水汚泥用） | 脱水ろ液からリン回収する従来事例に対し、よりリン含有量の高い下水汚泥からMAP（リン酸マグネシウムアンモニウム）として回収する「MAP法」が平成24/25年度国交省B-DASH採択事業で開発された。回収したリンは配合肥料（化成肥料）として再利用可能。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | ○
L-000258 | 廃棄物・リサイクル | リサイクル | 選別機 | アルミスクラップのLIBS（レーザー誘起プラズマ分光分析）選別設備 | LIBS(レーザー誘起プラズマ分光分析)は、強力なレーザーパルスを照射してプラズマを作り出し、プラズマ中の原子・電子から放射される光を光ファイバーで収集し、分光分析する手法。あらゆる元素の検知が可能であるため、アルミを含む金属くずに適用することにより、アルミを合金系統別に分別することができる。回収するアルミ合金の純度を高め、アルミのリサイクル率を高めることにより、アルミニウム新地金の使用量を減らし、製錬時のCO2排出削減に寄与する。 | - | - |  | ‐ | ‐ | -
L-000259 | 廃棄物・リサイクル | リサイクル | 選別機 | 近赤外線樹脂選別機 | プラスチックに近赤外線を照射すると材質により吸収される波長が異なることを利用し、特定の材質の選別を行う。コンベア先端のエアノズルで吹き落とし選別する。PVC,PVDC除去（サーマルリサイクル）やPP,PS,ABS選別（マテリアルリサイクル）に使用される。 | 8 | - |  | ‐ | ‐ | ○

## 水準表_表紙
2022年度環境省LD-Tech水準表
Ver. 1.1
令和5年（2023年）1月

## 水準表_補足
2022年度 環境省LD-Tech水準表 Ver. 1.1（2023年1月）
項目 |  | 主な記載内容
水準表クラスNo. |  | クラスごとにIDを付番。
区 分 |  | 以下のように、エネルギー源を示した「部門」軸と、エネルギー技術を原理・しくみの違いで整理した「技術」軸に区分。 部門1：当該設備・機器等の導入可能性の高い部門 部門2：当該設備・機器等の利用可能性の高い用途、業種、プロセス、輸送手段 技術分類：設備・機器等のカテゴリ（基本的な原理・しくみの種別） ※参照：環境省「日本の約束草案要綱（案）」、国立環境研究所「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」、エネルギー戦略協議会「エネルギー技術体系」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」
設備・機器等 |  | 設備・機器等（システム、設備・機器、部材等）の名称を記載。 2030年温室効果ガス46%削減（2013年比）、2050年カーボンニュートラルの達成という目標に向けて、環境省がCO2削減に重要と考える設備・機器等（カテゴリ）を、「CO2削減効果」及び「導入可能性」の観点で選定。
原理・しくみ |  | 設備・機器等の原理・しくみ、またはCO2削減に資する原理・しくみの説明を記載。
クラス |  | 認証の単位となるクラスを記載。購買の選択条件に応じて、条件（仕様、付加機能等）及び能力（加熱能力、発電出力等）で分類。
トップランナー制度規定 |  | 『トップランナー制度』において省エネ基準が導入されている設備・機器等を「■」として記載。
認証対象 |  | 2022年度環境省LD-Tech認証制度において、募集対象となる設備・機器等を「〇」または「●」、募集対象外の設備・機器等を「-（ハイフン）」として記載。 なお、「●」は簡易申請の対象となり得るクラスを示す。簡易申請の対象については、実施要領等に記載。 また、「Oriented」が表示されているクラスは、LD-Tech Orientedとして分類。
項目 |  | 主な記載内容
LD-Tech水準 |  | LD-Tech水準を記載。本水準は、指定された試験条件に基づき測定された結果を、指定の計算方法によって算出した値である。本水準は、2022年12月時点における値であり、かつ収集できた情報のうち最高性能の値を採用している。なお、「*（アスタリスク）」が付与されているクラスは、根拠資料として試験結果報告書の提出を受付可能であることを示す。
指標 | 測定単位 | LD-Tech水準の単位、及びその名称を記載。
| 評価方法 のタイプ | 以下のいずれかから、効率性能の評価方法のタイプを記載。 標準規格による評価：JIS等の国際・日本標準の規格、または省エネ法等の法律に準拠した試験条件及び計算方法によって評価する方法 標準条件による評価：規格化されていないが一部で標準条件として用いられている、または標準として業界と合意した試験条件及び計算方法によって評価する方法 シミュレーションによる評価：標準条件に基づき、実試験ではなくコンピュータ上で模擬試験を行うによって評価する方法 具備機能による評価：一定レベル以上の機能を具備しているものを評価する方法
| 計算方法 | 性能の計算方法について、準拠すべき規格または具体的な方法を記載。
| 試験条件 | 性能を評価するための試験条件について、準拠すべき規格または具体的な条件を記載。
備考 |  | 特記事項等を記載。
記号の 使用方法 |  | 本リスト中の「 - 」、「 ・ 」及び「 / 」は、下記を示す。 「 - 」：対象項目に該当する情報が存在しない、非対象。 「 ・ 」：AND条件。 例） 空調機（ヒートポンプ・個別方式） → （ヒートポンプかつ個別方式の）空調機 「 / 」：OR条件。 例） 空調/産業用プロセス → 空調または産業用プロセス
本水準表の作成にあたっては、個社及び業界団体からの情報提供やカタログ等の公表資料を中心に情報を収集し、当該技術に専門的知見を有する有識者からの御意見を参考としながら、科学技術的・客観的観点から情報を整理しています。
本水準表は、令和4年（2022年）12月までに収集した情報をもとに作成したものであり、今後も情報収集を継続するとともに、ご意見をいただき更新・充実させていく予定です。

## 水準表_本体
[8 empty] | 水準表 クラスNo. | 区分 | 概 要 |  | クラス |  |  | トップ ランナー 制度 規定 | 認証対象 |  | LD-Tech 水準 |  | 指標
区分 | 識別KEY | [7 empty] | 技術分類 | 設備・機器等 | 原理・しくみ | 条件 | 能力 （名称） | 能力 （単位） | [5 empty] | 測定単位 |  | 評価方法のタイプ | 計算方法 |  |  | 試験条件
| IE名 | IE＆クラス条件 | IE＆クラス条件＆クラス能力（名称） | IE＆クラス条件＆クラス能力（名称）＆測定単位 | IE＆クラス条件＆クラス能力（名称）＆測定単位＆評価方式のタイプ | IE＆クラス条件＆クラス能力（名称）＆測定単位＆評価方式のタイプ＆準拠する規格（計算方法） | IE＆クラス条件＆クラス能力（名称）＆測定単位＆評価方式のタイプ＆準拠する規格（計算方法）＆準拠する規格（試験条件） | [12 empty] | 単位 | 名称 |  | 準拠する 規格 | 規格の 名称 | 計算式 | 準拠する 規格 | 規格の 名称 | 説明
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001001 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | ● | Oriented | 1.19 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2 006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001002 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | ○ | Oriented | 1.22 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001003 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | ● | Oriented | 1.39 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001004 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | ○ | Oriented | 1.34 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ-相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001005 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 25HP超 | - | ○ | Oriented | 1.3 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001006 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | - | Oriented | - |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001007 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | ● | Oriented | 1.65 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001008 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | ● | Oriented | 2.1 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001009 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | ● | Oriented | 2.19 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ- | ガスヒートポンプ-相当馬力数 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ-相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001010 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | - | 相当馬力数 | 25HP超 | - | ● | Oriented | 2.12 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001011 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | ● | Oriented | 1.19 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001012 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | ● | Oriented | 1.22 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001013 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | ○ | Oriented | 1.34 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001014 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | ○ | Oriented | 1.34 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001015 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | ○ | Oriented | 1.27 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001016 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | - | Oriented | - |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001017 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | ● | Oriented | 1.65 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001018 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | ● | Oriented | 2.09 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001019 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | ● | Oriented | 2.19 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ寒冷地仕様 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ寒冷地仕様相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001020 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | ● | Oriented | 2.12 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001021 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | - | Oriented | - |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001022 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | - | Oriented | - |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001023 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | ○ | Oriented | 1.34 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001024 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | ● | Oriented | 1.34 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価- | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-COPp標準規格による評価-JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | S-001025 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | ● | Oriented | 1.27 |  | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001026 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | - | Oriented | - |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001027 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | - | Oriented | - |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001028 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | ● | Oriented | 1.86 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001029 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | ○ | Oriented | 1.97 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | ガスヒートポンプ | ガスヒートポンプ発電機付 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp） | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ発電機付相当馬力数-期間成績係数（APFp）標準規格による評価JISB8627:2015JISB8627:2015 | S-001030 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 室外機内のコンプレッサの駆動をガスエンジンで行うヒートポンプ方式の空気調和機。 | 発電機付 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | ○ | Oriented | 1.91 |  | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
A | パッケージエアコン（店舗･オフィス用） | パッケージエアコン（店舗･オフィス用）- | パッケージエアコン（店舗･オフィス用）-冷房能力 | パッケージエアコン（店舗･オフィス用）-冷房能力-- | パッケージエアコン（店舗･オフィス用）-冷房能力--- | パッケージエアコン（店舗･オフィス用）-冷房能力---- | パッケージエアコン（店舗･オフィス用）-冷房能力----- | S-002001 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（店舗･オフィス用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が4～28kW程度。主に店舗･オフィス向け。 | - | 冷房能力 | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力--- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力---- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力----- | S-003001 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 28kW以下 | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-003002 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 28kW超 45kW以下 | - | ○ |  | 4.2 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-003003 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 45kW超 56kW以下 | - | ● |  | 4.3 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-003004 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 56kW超 80kW以下 | - | ● |  | 4 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-003005 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 80kW超 112kW以下 | - | ● |  | 3.7 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-003006 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 112kW超 140kW以下 | - | ● |  | 3.8 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）- | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（設備用）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-003007 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | - | 冷房能力 | 140kW超 | - | ● |  | 3.5 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
A | パッケージエアコン（設備用） | パッケージエアコン（設備用）排熱利用型 | パッケージエアコン（設備用）排熱利用型冷房能力 | パッケージエアコン（設備用）排熱利用型冷房能力-成績係数（COP） | パッケージエアコン（設備用）排熱利用型冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | パッケージエアコン（設備用）排熱利用型冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8615-2 | パッケージエアコン（設備用）排熱利用型冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8615-2JISB8615-2 | S-003008 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が9～140kW程度。主に工場向け。 | 排熱利用型 | 冷房能力 | 9.8kW | - | ○ |  | 6.1 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8615-2 | エアコンディショナ－第２部：ダクト接続形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ－定格性能及び運転性能試験方法 | JISB8615-2に準拠 | JISB8615-2 | エアコンディショナ－第２部：ダクト接続形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ－定格性能及び運転性能試験方法 | JISB8615-2に準拠。ただし、ユニット吸込温度については55℃とする。
A | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力--- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力---- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力----- | S-004001 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 50.4kW以下 | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-004006 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 50.4kW超 56.0kW以下 | - | ○ |  | 6.5 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
A | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-004002 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | ● |  | 6.5 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
A | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-004003 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | ● |  | 6.6 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
A | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-004004 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 80.0kW超 90.0kW以下 | - | ● |  | 6.6 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
A | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）- | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF） | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015 | パッケージエアコン（ビル用マルチ）-冷房能力-通年エネルギー消費効率（APF）標準規格による評価JISB8616:2015JISB8616:2015 | S-004005 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で、冷房能力が14～120kW程度。主にビル向け。室内機ごとの個別制御機能を持つ。 | - | 冷房能力 | 90.0kW超 | - | ● |  | 6.6 |  | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005001 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 14.0kW以下 | - | ● |  | 3.64 |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005002 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005003 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | - | - |  | - |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005004 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005005 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 28.0kW超45.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005006 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 45.0kW超56.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005007 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 56.0kW超80.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005008 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 80.0kW超112.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
A | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 氷蓄熱式パッケージエアコン- | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコン-蓄熱利用冷房能力-日量蓄熱利用冷房効率標準規格による評価JRA4053:2007JRA4053:2007 | S-005009 | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 蓄熱利用冷房能力 | 112.0kW超 | - | ● |  | 2.6 |  | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008001 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 200RT未満 | - | ● |  | 6.7 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008002 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 200RT以上250RT未満 | - | ● |  | 9.2 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008003 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 250RT以上300RT未満 | - | ● |  | 9.4 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008004 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 300RT以上350RT未満 | - | ● |  | 9.41 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008005 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 350RT以上400RT未満 | - | ● |  | 9.4 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008006 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 400RT以上500RT未満 | - | ● |  | 9.63 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008007 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 500RT以上600RT未満 | - | ● |  | 9.55 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008008 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 600RT以上700RT未満 | - | ● |  | 9.3 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008009 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 700RT以上1000RT未満 | - | ○ |  | 9.9 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008010 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 1000RT以上1500RT未満 | - | ● |  | 9.59 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008011 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 1500RT以上 | - | ● |  | 9.29 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008012 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 200RT未満 | - | ● |  | 6.17 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008013 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 200RT以上250RT未満 | - | ● |  | 6.34 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008014 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 250RT以上300RT未満 | - | ○ |  | 6.4 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008015 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 300RT以上350RT未満 | - | ○ |  | 6.4 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008016 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 350RT以上400RT未満 | - | ○ |  | 6.29 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008017 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 400RT以上500RT未満 | - | ● |  | 6.6 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008018 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 500RT以上600RT未満 | - | ● |  | 6.5 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008019 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 600RT以上700RT未満 | - | ○ |  | 6.36 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008020 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 700RT以上1000RT未満 | - | ○ |  | 6.45 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008021 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 1000RT以上1500RT未満 | - | ○ |  | 6.61 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機- | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-008022 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。HFC冷媒またはHFO冷媒を使用している。 | - | 冷却能力 | 1500RT以上 | - | ○ |  | 6.66 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | 自然冷媒ターボ冷凍機 | 自然冷媒ターボ冷凍機- | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-009001 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 自然冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。従来はHFC冷媒が使用されるケースが多いが、本設備・機器等は自然冷媒である水が使用されている。公共スペース、地下街、及び医療機関での使用が期待されている。 | - | 冷却能力 | 200RT未満 | - | ○ |  | 7.36 | * | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | 自然冷媒ターボ冷凍機 | 自然冷媒ターボ冷凍機- | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力 | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011 | 自然冷媒ターボ冷凍機-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8621:2011JISB8621:2011 | S-009002 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 自然冷媒ターボ冷凍機 | 蒸発器、圧縮機、凝集器、弁からなる。蒸発器内の冷媒を蒸発させ蒸発器内のパイプの中の循環水を冷やし、冷水として取り出して使用する機器。蒸発した冷媒は圧縮機で昇圧され、凝縮器内の冷却水で凝縮され液体に戻る。従来はHFC冷媒が使用されるケースが多いが、本設備・機器等は自然冷媒である水が使用されている。公共スペース、地下街、及び医療機関での使用が期待されている。 | - | 冷却能力 | 300RT以上400RT未満 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010001 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 40.0kW以下 | - | ● |  | 4.48 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010002 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 40.0kW超80.0kW以下 | - | ○ |  | 4.28 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010003 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 80.0kW超118.0kW以下 | - | ○ |  | 5.41 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010015 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 118.0kW超150.0kW以下 | - | ○ |  | 5.34 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010016 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 150.0kW超180.0kW以下 | - | ○ |  | 5.08 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010005 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 180.0kW超500.0kW以下 | - | ○ |  | 5.57 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010006 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 500.0kW超1000.0kW以下 | - | ● |  | 6 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラー- | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010007 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | ○ |  | 5.22 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010008 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 40.0kW以下 | - | ○ |  | 2.37 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010009 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 40.0kW超80.0kW以下 | - | ○ |  | 2.9 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010010 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 80.0kW超118.0kW以下 | - | ○ |  | 3.2 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010011 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 118.0kW超180.0kW以下 | - | ○ |  | 3.21 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010012 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 180.0kW超500.0kW以下 | - | ○ |  | 3.21 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010013 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 500.0kW超1000.0kW以下 | - | ○ |  | 2.72 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 水冷ヒートポンプチラー | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | 水冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:1994またはJRA4066:2014JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | S-010014 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 水を熱源としたヒートポンプ方式の水冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011001 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 19.0kW以下 | - | ● |  | 5.2 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011002 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 19.0kW超25.0kW以下 | - | ● |  | 5.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011003 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 25.0kW超37.5kW以下 | - | ● |  | 5.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011004 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 37.5kW超50.0kW以下 | - | ● |  | 5.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011005 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 50.0kW超60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011006 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 6.4 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011007 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011008 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 5.7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011009 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | ● |  | 5.3 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011010 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | ● |  | 5.2 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011011 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 3.85 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011012 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 4.07 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011013 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 4 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011014 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ○ |  | 4 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー- | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー-冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011015 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | - | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 4.3 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011016 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011017 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011018 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 2.76 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011019 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 2.59 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011020 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 2.54 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011021 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011022 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 2.88 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011023 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 2.74 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011024 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ○ |  | 2.64 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011025 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 2.79 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011026 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011027 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 3.71 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011028 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 3.64 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011029 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラーブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011030 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011031 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011032 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011033 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011034 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 3.42 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011035 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011036 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011037 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011038 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 2.51 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011039 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 2.58 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー出口温度60℃ 寒冷地仕様加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011040 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 2 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011041 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011042 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011043 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011044 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 4.12 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011126 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | ○ |  | 5.01 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー寒冷地仕様、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011127 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011046 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011047 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 6.6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011048 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 6.8 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011049 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 6.5 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011128 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | ○ |  | 6.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011129 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | ○ |  | 6.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011051 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 4.86 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011052 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 6.2 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011053 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 5.93 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011054 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 5.38 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011130 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | ○ |  | 4.62 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011131 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | ○ |  | 4.62 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011056 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011057 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超 90.0kW以下 | - | ○ |  | 7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011058 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超 120.0kW以下 | - | ○ |  | 6.7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011059 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超 160.0kW以下 | - | ○ |  | 6.5 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011060 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 6.3 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011061 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 5.04 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011062 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超 90.0kW以下 | - | ● |  | 6.39 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011063 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超 120.0kW以下 | - | ● |  | 6.07 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011064 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超 160.0kW以下 | - | ● |  | 5.59 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー散水式、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011065 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 6.3 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011066 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011067 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011068 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011069 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 5.7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JRA4066:2017JRA4066:2017 | S-011070 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 5.6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011071 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 4 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011072 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 4.14 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011073 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 3.86 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011074 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 3.7 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011075 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ● |  | 3.41 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011076 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 19.0kW以下 | - | ● |  | 5.2 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011077 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 19.0kW超25.0kW以下 | - | ● |  | 5.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011078 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 25.0kW超37.5kW以下 | - | ● |  | 5.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011079 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 37.5kW超50.0kW以下 | - | ● |  | 5.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011080 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 50.0kW超60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011081 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 5.7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011082 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011083 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ○ |  | 5.6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011084 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | ● |  | 5.3 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011085 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | ● |  | 5.2 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011086 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 3.67 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011087 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 4.07 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011088 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 3.81 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011089 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ○ |  | 4 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011090 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 5.3 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011091 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ● |  | 2.78 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011092 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 2.78 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011093 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 2.72 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011094 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011095 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011096 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011097 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 6.6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011098 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 6.8 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011099 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 6.5 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011132 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | ○ |  | 6.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011133 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | ○ |  | 6.1 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011101 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 4.86 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011102 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 6.2 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011103 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 5.76 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011104 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 5.23 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011134 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | ○ |  | 4.68 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011135 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | ○ |  | 4.68 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011106 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011107 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011108 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011109 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 5.7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011110 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 5.6 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011111 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 4.01 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011112 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 4.14 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011113 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 3.86 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011114 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 3.7 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011115 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 3.61 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011116 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011117 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ○ |  | 7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011118 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ○ |  | 6.7 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011119 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ○ |  | 6.5 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-期間成績係数（IPLV）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011120 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 6.3 |  | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011121 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | ○ |  | 5.04 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011122 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | ● |  | 6.39 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011123 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 5.9 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011124 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 5.44 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | 空冷ヒートポンプチラー | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP） | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | 空冷ヒートポンプチラー冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式冷却能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8613:2019またはJRA4066:2017JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | S-011125 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 空気を熱源としたヒートポンプ方式の空冷式チリングユニット。 | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | ○ |  | 6.3 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260001 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 4,000m3/h以下 | - | ○ |  | 8.5 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260002 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 4,000m3/h超6,000m3/h以下 | - | ○ |  | 9.9 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260003 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 6,000m3/h超7,500m3/h以下 | - | ○ |  | 9.5 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260004 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 7,500m3/h超9,000m3/h以下 | - | ○ |  | 10.3 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260005 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 9,000m3/h超10,500m3/h以下 | - | ○ |  | 10 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260006 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 10,500m3/h超 | - | ○ |  | 9.3 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260007 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 3,500m3/h以下 | - | ○ |  | 26.2 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260008 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 3,500m3/h超6,000m3/h以下 | - | ○ |  | 30.2 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260009 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 6,000m3/h超7,500m3/h以下 | - | ○ |  | 25.8 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260010 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 7,500m3/h超9,000m3/h以下 | - | ○ |  | 29.3 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260011 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 9,000m3/h超12,000m3/h以下 | - | ○ |  | 24 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260012 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 12,000m3/h超 | - | ○ |  | 32.4 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260013 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 4,000m3/h以下 | - | ○ |  | 5.4 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260014 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 4,000m3/h超6,000m3/h以下 | - | ○ |  | 6 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260015 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 6,000m3/h超8,000m3/h以下 | - | ○ |  | 5.9 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260016 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 8,000m3/h超10,000m3/h以下 | - | ○ |  | 6.2 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260017 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 10,000m3/h超 | - | ○ |  | 6.6 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260018 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 500m3/h以下 | - | ○ |  | 12.7 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱あるいは太陽熱はデシカントロータの再生に利用
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260019 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 250m3/h以下 | - | ○ |  | 4.2 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260020 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 250m3/h超500m3以下 | - | ○ |  | 5.1 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260021 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 500m3/h超1,000m3以下 | - | ○ |  | 4.4 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260022 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 1,000m3/h超1,500m3以下 | - | ○ |  | 5.1 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム固体（乾式）、熱交換器一体型最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260023 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 1,500m3/h超 | - | ○ |  | 5.1 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260024 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 最大処理風量 | 1,500m3/h以下 | - | ○ |  | 3.7 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260025 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 最大処理風量 | 1,500m3/h超 3,000m3/h 以下 | - | ○ |  | 3.6 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260026 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 最大処理風量 | 3,000m3/h超 6,000m3/h 以下 | - | ○ |  | 3.6 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260027 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 最大処理風量 | 6,000m3/h超 | - | ○ |  | 3.6 | * | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260028 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 300m3/h以下 | - | - |  | - |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260029 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 300m3/h超 1,500m3/h以下 | - | - |  | - |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260030 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 1,500m3/h超 3,000m3/h 以下 | - | - |  | - |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260031 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 3,000m3/h超 6,000m3/h 以下 | - | - |  | - |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
A | デシカント空調システム | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020 | デシカント空調システム液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用最大処理風量kg/h/kW除湿冷房消費電力あたり除湿量標準条件による評価JISB8638:2020JISB8638:2020 | S-260032 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | デシカント（除湿剤）を利用して空気中から水蒸気を吸脱着することで、空気の調湿を行う機器。なお、デシカントは外調機あるいは空調機のいずれかに組み込まれる。固体のデシカント（吸着剤）を用いたものを乾式デシカント空調システム、液体のデシカント（吸収溶液）を用いたシステムを湿式デシカントとして区別する。乾式湿式いずれも、従来の圧縮式サイクルによる冷却除湿を行う必要がなく、圧縮式ヒートポンプの空調機器と組み合わせることで、空調システム全体としての大幅な省エネルギーの実現が期待される。 | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 6,000m3/h超 | - | - |  | - |  | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
A | 氷蓄熱ユニット | 氷蓄熱ユニット- | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005JRA4044:2005 | S-013001 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 1000kWｈ以下 | - | - |  | - |  | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
A | 氷蓄熱ユニット | 氷蓄熱ユニット- | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005JRA4044:2005 | S-013002 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 1000kWｈ超2000kWh以下 | - | - |  | - |  | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
A | 氷蓄熱ユニット | 氷蓄熱ユニット- | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005JRA4044:2005 | S-013003 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 2000kWh超3000kWh以下 | - | - |  | - |  | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
A | 氷蓄熱ユニット | 氷蓄熱ユニット- | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005JRA4044:2005 | S-013004 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 3000kWh超4000kWh以下 | - | - |  | - |  | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
A | 氷蓄熱ユニット | 氷蓄熱ユニット- | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005JRA4044:2005 | S-013005 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 4000kWh超5000kWh以下 | - | - |  | - |  | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
A | 氷蓄熱ユニット | 氷蓄熱ユニット- | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット-定格日量冷却能力-日量成績係数標準規格による評価JRA4044:2005JRA4044:2005 | S-013006 | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | 氷蓄熱ユニット | 中央方式の空調機における熱源機とは別に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には、室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。2050年に向けた再生可能エネルギー発電の最大活用に資することが期待される。 | - | 定格日量冷却能力 | 5000kWh超 | - | - |  | - |  | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015001 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 14.0kW以下 | - | ● |  | 34.4 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015002 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | - | ● |  | 34.5 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015003 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | - | ● |  | 34.8 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015004 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | - | ● |  | 34.9 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015005 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 28.0kW超33.5kW以下 | - | ● |  | 34.9 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015006 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 33.5kW超40.0kW以下 | - | ● |  | 35 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015007 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 40.0kW超60.0kW以下 | - | ● |  | 35.2 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015008 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 60.0kW超80.0kW以下 | - | ● |  | 35 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015009 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 80.0kW超100.0kW以下 | - | ● |  | 35.1 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015010 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 100.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 35.2 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015011 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 120.0kW超140.0kW以下 | - | ● |  | 35.1 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015012 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 140.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 35.1 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015013 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 160.0kW超200.0kW以下 | - | ● |  | 35.1 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015014 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 200.0kW超240.0kW以下 | - | ● |  | 35.1 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器- | 間接気化式冷却器-冷房能力 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014 | 間接気化式冷却器-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価JRA4066:2014JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | S-015015 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | - | 冷房能力 | 240.0kW超280.0kW以下 | - | ● |  | 35.1 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015016 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 14.0kW以下 | - | ● |  | 11.1 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015017 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015018 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015019 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | - | ● |  | 11.1 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015020 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 28.0kW超33.5kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015021 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 33.5kW超40.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015022 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 40.0kW超60.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015023 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 60.0kW超80.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015024 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 80.0kW超100.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015025 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 100.0kW超120.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015026 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 120.0kW超140.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015027 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 140.0kW超160.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
A | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器分流型 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP） | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | 間接気化式冷却器分流型冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価JRA4066:2014およびJIS B 8615-2JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | S-015028 | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。この冷却に用いるエネルギーは搬送動力と気化蒸発に使用する水のみのため、省エネ性が高く、CO2排出量を削減できる機器である。既に食品工場・生産工場・ショッピングセンターを中心に導入が進んでおり、今後データセンター向けに更なる普及が期待される。 | 分流型 | 冷却能力 | 160.0kW超200.0kW以下 | - | ● |  | 11 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | "日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積"
A | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-016001 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | ○ | Oriented | 1.48 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
A | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-016002 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | ● | Oriented | 1.48 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
A | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収冷温水機（二重効用）節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-016003 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | ● | Oriented | 1.41 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
A | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-016004 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | ○ | Oriented | 1.48 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
A | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-016005 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | ● | Oriented | 1.48 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
A | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収冷温水機（二重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-016006 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | ○ | Oriented | 1.51 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
A | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃- | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃--成績係数（COP） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃--成績係数（COP）標準規格による評価 | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃--成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用）冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃--成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-017001 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、中温、低温再生器を有するもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | - | - | ● | Oriented | 1.74 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
A | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-018001 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | ○ | Oriented | 1.47 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
A | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-018002 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | ● | Oriented | 1.47 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
A | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 一重二重併用形吸収冷温水機節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-018003 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | - | Oriented | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
A | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-018004 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | ○ | Oriented | 1.47 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
A | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-018005 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | ● | Oriented | 1.47 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
A | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP） | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 一重二重併用形吸収冷温水機冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JISB8622:2009またはJISB8622:2016JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | S-018006 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、排熱を熱源として利用し、燃料削減率が20%以上のもの。 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | - | Oriented | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
A | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）- | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JIS B 8622：2009 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JIS B 8622：2009JIS B 8622：2009 | S-022001 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するものの内、加熱源の燃料に木質ペレットを使用するもの。中央方式を採用する業務施設の冷暖房に使用される。 | - | 冷房能力 | 80RT以下 | - | ○ |  | 1.04 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠
A | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）- | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JIS B 8622：2009 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JIS B 8622：2009JIS B 8622：2009 | S-022002 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するものの内、加熱源の燃料に木質ペレットを使用するもの。中央方式を採用する業務施設の冷暖房に使用される。 | - | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠
A | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）- | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JIS B 8622：2009 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用）-冷房能力-成績係数（COP）標準規格による評価JIS B 8622：2009JIS B 8622：2009 | S-022003 | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するものの内、加熱源の燃料に木質ペレットを使用するもの。中央方式を採用する業務施設の冷暖房に使用される。 | - | 冷房能力 | 1000RT超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠
A | パッシブ地中熱利用システム | パッシブ地中熱利用システム- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP） | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価-- | S-023001 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 6.4kW | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
A | パッシブ地中熱利用システム | パッシブ地中熱利用システム- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP） | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価-- | S-023002 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 8.2kW | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
A | パッシブ地中熱利用システム | パッシブ地中熱利用システム- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP） | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価-- | S-023003 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 10.9kW | - | ○ |  | 15.57 | * | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
A | パッシブ地中熱利用システム | パッシブ地中熱利用システム- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP） | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価-- | S-023004 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 12.8kW | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
A | パッシブ地中熱利用システム | パッシブ地中熱利用システム- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP） | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価-- | S-023005 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 21.9kW | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
A | パッシブ地中熱利用システム | パッシブ地中熱利用システム- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP） | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価-- | S-023006 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 29.2kW | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
A | パッシブ地中熱利用システム | パッシブ地中熱利用システム- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP） | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価 | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価- | パッシブ地中熱利用システム-冷房能力-成績係数（COP）シミュレーションによる評価-- | S-023007 | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | パッシブ地中熱利用システム | 熱交換パイプ、制御盤、ポンプ、ファンからなる。地下水又は温水をスパイラル状に通水できるパイプを地下2mに埋設し送風をすることで、空気と地中熱・水の熱と熱交換を行い温風、冷風を送風する機器。一般的には通風部のみあるクールチューブやアースチューブなどと呼ばれる空調機が存在する。こういったシステムと比べて、水が持つ熱との熱交換が加わったことで、熱交換量が飛躍的に増え、大空間の空調を行えるようになった。 | - | 冷房能力 | 36.5kW | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
A | 吸着式冷凍機 | 吸着式冷凍機熱源入口温度58℃ | 吸着式冷凍機熱源入口温度58℃- | 吸着式冷凍機熱源入口温度58℃--電力COP | 吸着式冷凍機熱源入口温度58℃--電力COP標準条件による評価 | 吸着式冷凍機熱源入口温度58℃--電力COP標準条件による評価- | 吸着式冷凍機熱源入口温度58℃--電力COP標準条件による評価-- | S-024001 | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | 熱源入口温度58℃ | - | - | - | ○ |  | 16.2 | * | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。冷水出口温度：15℃、冷却水入口温度：27℃、熱源入口温度：58℃ 注：上記のCOPは電力COPである
A | 吸着式冷凍機 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃ | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価- | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価-- | S-024002 | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 2.5kW以上25kW未満 | - | ○ |  | 25.7 | * | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである
A | 吸着式冷凍機 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃ | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価- | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価-- | S-024003 | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 25kW以上50kW未満 | - | ○ |  | 25 | * | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである
A | 吸着式冷凍機 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃ | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価 | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価- | 吸着式冷凍機熱源入口温度：68℃冷却能力-電力COP標準条件による評価-- | S-024004 | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 50kW以上 | - | ○ |  | 26.1 | * | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである
A | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-025001 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 空気を熱源とし、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | ○ |  | 3.09 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-025002 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 空気を熱源とし、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃ | - | - | - | ○ |  | 3.63 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃以上70℃以下 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-025003 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 空気を熱源とし、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | ● |  | 3.3 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃以上70℃以下 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式）温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-025004 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 空気を熱源とし、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | ● |  | 3.17 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃
A | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式）- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式）-- | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-026001 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | 空気を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | - | - | - | - | ○ |  | 4.2 | * | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027001 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 3.4 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027002 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027003 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | ○ |  | 3.32 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027004 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027005 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 4.3 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027006 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027007 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | ● |  | 4.4 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027008 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027009 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 3.6 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027010 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027011 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | ● |  | 3.7 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027012 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027013 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 4.2 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027014 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027015 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027016 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | ● |  | 4.8 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027017 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 5.1 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027018 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027019 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027020 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027021 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 4.9 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027022 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027023 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027024 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | ● |  | 5.8 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027025 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 3.1 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027026 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027027 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027028 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027029 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 3.7 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027030 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027031 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027032 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027033 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 3.7 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027034 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027035 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027036 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027037 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ○ |  | 3.9 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027038 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | ● |  | 4.3 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027039 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027040 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027041 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ○ |  | 4.44 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027042 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027043 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027044 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027045 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027046 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | ● |  | 2.75 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027047 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027048 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027049 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027050 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | ● |  | 3.1 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027051 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027052 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027053 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 3 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027054 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027055 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | ● |  | 3.5 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027056 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027057 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 4.81 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027058 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027059 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027060 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027061 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | ● |  | 3.06 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027062 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027063 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式）温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-027064 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 水を熱源とし、遠心式、または回転式圧縮機を使用して、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）-- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）---年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-028001 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | - | - | - | - | ● |  | 4.3 | * | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-028002 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | - | ○ |  | 10.2 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃ 熱源水入口温度：50℃ 熱源水出口温度：38.6℃ 温水出入口温度差：50℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-028003 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | - | ● |  | 6.2 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃、熱源水入口温度：35℃、熱源水出口温度：25℃、温水出入口温度差：50℃
A | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃ | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式）水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-028004 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃ | - | - | - | ○ |  | 4.6 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：60℃、熱源水入口温度：25℃、熱源水出口温度：15℃、温水出入口温度差：40℃
A | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-029001 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 空気、または水を熱源とでき、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | ○ |  | 3.2 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃ | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-029002 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 空気、または水を熱源とでき、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | ● |  | 3.6 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃以下、熱源水出口温度：15℃以下、温水出入口温度差：5℃
A | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式）水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-029003 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 空気、または水を熱源とでき、循環式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | - | - | - | ○ |  | 3.05 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
A | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）空気熱源運転 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）空気熱源運転- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）空気熱源運転--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）空気熱源運転--成績係数（COP）標準規格による評価 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）空気熱源運転--成績係数（COP）標準規格による評価- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）空気熱源運転--成績係数（COP）標準規格による評価-JRA4060:2014 | S-030001 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 空気、または水を熱源とでき、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 空気熱源運転 | - | - | - | ○ |  | 4.2 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）水熱源運転 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）水熱源運転- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）水熱源運転--成績係数（COP） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）水熱源運転--成績係数（COP）標準規格による評価 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）水熱源運転--成績係数（COP）標準規格による評価- | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式）水熱源運転--成績係数（COP）標準規格による評価-JRA4060:2014 | S-030002 | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 空気、または水を熱源とでき、一過式の供給方式が可能なヒートポンプ方式で、水等の2次媒体を加熱する熱源・空調機。貯湯ユニットを含まないもの。 | 水熱源運転 | - | - | - | ● |  | 3.9 | * | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式）- | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式）-- | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---成績係数（COP） | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---成績係数（COP）標準条件による評価 | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---成績係数（COP）標準条件による評価- | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式）---成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-031001 | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | 空気を熱源とし、一過式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる装置。 | - | - | - | - | ● |  | 3.5 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数（COP）の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、外気温度（乾球温度/湿球温度）を次のとおり、設定することを条件とする。空気入口温度：20℃、熱風供給温度：80℃、外気温度（乾球温度/湿球温度）25℃/21℃とする。
A | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）一過式 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）一過式- | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）一過式--成績係数（COP） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）一過式--成績係数（COP）標準条件による評価 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）一過式--成績係数（COP）標準条件による評価- | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）一過式--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-032001 | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 水を熱源とし、一過/循環式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる熱源装置。 | 一過式 | - | - | - | ● |  | 3.7 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。空気入口温度：20℃、熱風供給温度：100℃、熱源水入口温度：30℃、熱源水出口温度：25℃
A | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）循環式 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）循環式- | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）循環式--成績係数（COP） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）循環式--成績係数（COP）標準条件による評価 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）循環式--成績係数（COP）標準条件による評価- | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）循環式--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-032002 | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 水を熱源とし、一過/循環式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる熱源装置。 | 循環式 | - | - | - | ● |  | 3.5 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。空気入口温度：50℃、熱風供給温度：60℃、熱源水入口温度：30℃、熱源水出口温度：25℃
A | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃- | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式）水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-032003 | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 水を熱源とし、一過/循環式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、高温の熱風を発生させる熱源装置。 | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃ 熱源水入口温度：50℃ 熱源水出口温度：38.6℃ 温水出入口温度差：50℃
A | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃ | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃- | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃--成績係数（COP） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-033001 | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、蒸気を発生させる熱源装置。 | 蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃ | - | - | - | ○ |  | 3.53 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。蒸気圧力：0.1MPaG、熱源水入口温度：65℃、熱源水出口温度：60℃
A | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃ | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃- | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃--成績係数（COP） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-033002 | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、蒸気を発生させる熱源装置。 | 蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃ | - | - | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を以下のとおり設定することを条件とする。 蒸気圧力：0.1MPaG 熱源水入口温度：80℃ 熱源水出口温度：70℃
A | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃ | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃- | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃--成績係数（COP） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃--成績係数（COP）標準条件による評価 | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃--成績係数（COP）標準条件による評価- | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式）蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-033003 | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水を熱源とし、一過式の供給方式を用いるヒートポンプ方式で、蒸気を発生させる熱源装置。 | 蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃ | - | - | - | ○ |  | 2.46 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を以下のとおり設定することを条件とする。 蒸気圧力：0.6MPaG 熱源水入口温度：70℃ 熱源水出口温度：65℃
A | 蒸気再圧縮装置 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃ | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃- | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価- | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価-- | S-034001 | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃ | - | - | - | ● | Oriented | 0.067 | * | kWh/kg | 消費電力量 | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を次のとおり設定することを条件とする。吐出圧力：0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量：1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度：80℃
A | 蒸気再圧縮装置 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃ | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃- | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価- | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価-- | S-034002 | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃ | - | - | - | ● | Oriented | 0.064 | * | kWh/kg | 消費電力量 | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を以下のとおり設定することを条件とする。 吐出圧力：0.1MPaG以上0.3MPaG以下 吐出蒸気量：3.0ton/h以上 給水温度：80℃
A | 蒸気再圧縮装置 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃ | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃- | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価 | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価- | 蒸気再圧縮装置吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃-kWh/kg消費電力量標準条件による評価-- | S-034003 | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃ | - | - | - | ● | Oriented | 0.085 | * | kWh/kg | 消費電力量 | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を以下のとおり設定することを条件とする。 吐出圧力：0.4MPaG以上 吐出蒸気量：1.0ton/h以上1.5ton/h以下 給水温度：80℃
A | 密閉式ペレットストーブ | 密閉式ペレットストーブ- | 密閉式ペレットストーブ-- | 密閉式ペレットストーブ--%熱効率 | 密閉式ペレットストーブ--%熱効率標準条件による評価 | 密閉式ペレットストーブ--%熱効率標準条件による評価JHIAN-5601:2004 | 密閉式ペレットストーブ--%熱効率標準条件による評価JHIAN-5601:2004JHIAN-5601:2004 | S-036001 | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ | 木質ペレットを燃料とする燃焼機器。木質ペレットを燃焼させた熱を熱交換器により室内の空気に伝え、送風ファンにより部屋の隅々まで温風を行き渡らせる。燃焼させた空気は煙突から排気させるため、室内の空気と交わることはなく、清潔な環境を保つことができる。木質ペレットは、カーボンニュートラルであるため、CO2の排出削減が可能。 | - | - | - | - | ● |  | 77 | * | % | 熱効率 | 標準条件による評価 | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | η＝100－(qa＋qb＋qr）、η：熱効率[%]、qa：試験燃料中の発熱量当たり排気ガス中の熱損失（Qa）の比、熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qb：試験燃料の熱容量当たり排気ガス中の化学的熱損失（Qb）、の潜熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qr：試験燃料の熱容量当たり底部格子を通過し残渣物中に残った可燃性構成物質による熱損失（Qr）の残渣物中の可燃性構成、物質による損失の割合（燃焼基準）[%]※発熱量は高位発熱量とする | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | JHIAN-5601:2004に準拠、試験実施にあたっては、ISO17025に準拠した試験機関による性能評価を行うこととする。
A | 空調用ハイブリッドフィルタ | 空調用ハイブリッドフィルタ- | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量 | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力 | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力シミュレーションによる評価 | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力シミュレーションによる評価- | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力シミュレーションによる評価-- | S-095001 | その他 | 空調用ハイブリッドフィルタ | 空調機に設置する中性能フィルタを従来のプレ+中性能から低圧損洗浄再生中性能フィルタとすることにより、送風機の運転静圧を低下させ、インバータ装置による回転数制御方式を駆使することにより、電動機の軸動力を低減させる技術。 | - | 定格風量 | 28m3/min | - | ● |  | 0.25 | * | kW | 空調機ファン動力 | シミュレーションによる評価 | - | - | W=a×Q・ΔP+b×(r/r0)^d+c、W：ファン動力［kW］、Q･ΔP：風量×フィルタ圧損［m3Pa/s］、r：ファン回転数［rpm］、r0：定格回転数［rpm］、a：－0.000222、b：3.296、c：0.238、d：2.8 | - | - | 空調方式：変風量方式、設計風量：103m3/min（1.72m3/s）、初期圧損：100Pa、最終圧損：255Pa、平均圧損：185Pa、その他：フィルタ2枚使用、実抵抗は風量比の1.1 乗に比例するものして補正、フィルタ圧損以外の管路抵抗は一定、管路抵抗は風量の2 乗に比例、空調負荷率は100%風量の発生率 1%、75%風量の発生率 42%、60%風量の発生率 57%
A | 空調用ハイブリッドフィルタ | 空調用ハイブリッドフィルタ- | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量 | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力 | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力シミュレーションによる評価 | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力シミュレーションによる評価- | 空調用ハイブリッドフィルタ-定格風量kW空調機ファン動力シミュレーションによる評価-- | S-095002 | その他 | 空調用ハイブリッドフィルタ | 空調機に設置する中性能フィルタを従来のプレ+中性能から低圧損洗浄再生中性能フィルタとすることにより、送風機の運転静圧を低下させ、インバータ装置による回転数制御方式を駆使することにより、電動機の軸動力を低減させる技術。 | - | 定格風量 | 56m3/min | - | ● |  | 0.5 | * | kW | 空調機ファン動力 | シミュレーションによる評価 | - | - | W=a×Q・ΔP+b×(r/r0)^d+c、W：ファン動力［kW］、Q･ΔP：風量×フィルタ圧損［m3Pa/s］、r：ファン回転数［rpm］、r0：定格回転数［rpm］、a：－0.000222、b：3.296、c：0.238、d：2.8 | - | - | 空調方式：変風量方式、設計風量：103m3/min（1.72m3/s）、初期圧損：100Pa、最終圧損：255Pa、平均圧損：185Pa、その他：フィルタ2枚使用、実抵抗は風量比の1.1 乗に比例するものして補正、フィルタ圧損以外の管路抵抗は一定、管路抵抗は風量の2 乗に比例、空調負荷率は100%風量の発生率 1%、75%風量の発生率 42%、60%風量の発生率 57%
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）- | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037001 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 10kW以下 | - | ○ |  | 4.2 |  | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）- | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037002 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 10kW超20kW以下 | - | ○ |  | 4.2 |  | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）- | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037003 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 20kW超30kW以下 | - | ● |  | 4 |  | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）- | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037004 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 30kW超40kW以下 | - | ○ |  | 3.8 |  | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）- | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037005 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 40kW超50kW以下 | - | ○ |  | 3.8 |  | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）- | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）-加熱能力-年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037006 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | - | 加熱能力 | 50kW超 | - | ● |  | 3.8 |  | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037007 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 10kW以下 | - | ○ |  | 3.5 |  | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037008 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 10kW超20kW以下 | - | ○ |  | 3.5 |  | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037009 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 20kW超30kW以下 | - | ○ |  | 3.5 |  | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037010 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 30kW超40kW以下 | - | ○ |  | 3.4 |  | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037011 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 40kW超50kW以下 | - | ○ |  | 3.3 |  | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源）寒冷地仕様加熱能力-寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率標準規格による評価JRA4060:2014JRA4060:2014 | S-037012 | 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 空気を熱源とするヒートポンプ方式の給湯機。貯湯ユニットを含むもの。 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 50kW超 | - | ● |  | 3.3 |  | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
A | 潜熱回収型給湯器 | 潜熱回収型給湯器- | 潜熱回収型給湯器-- | 潜熱回収型給湯器--%熱効率 | 潜熱回収型給湯器--%熱効率標準規格による評価 | 潜熱回収型給湯器--%熱効率標準規格による評価JISS2109:2010R | 潜熱回収型給湯器--%熱効率標準規格による評価JISS2109:2010RJISS2109:2010R | S-039001 | 燃焼式給湯器 | 潜熱回収型給湯器 | バーナによって加熱した高温の空気により配管内の水を温める機器。潜熱回収型は、従来捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収する。 | - | - | - | - | ● | Oriented | 95 |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISS2109:2010R | 家庭用ガス温水機器 | JISS2109:2010Rに準拠 | JISS2109:2010R | 家庭用ガス温水機器 | JISS2109:2010Rに準拠
A | 温水機 | 温水機- | 温水機-出力 | 温水機-出力%ボイラ効率 | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015）JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | S-040001 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | - | 出力 | 1000kW未満 | - | ● | Oriented | 96 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠）
A | 温水機 | 温水機- | 温水機-出力 | 温水機-出力%ボイラ効率 | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015）JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | S-040002 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | - | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | ● | Oriented | 91 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠）
A | 温水機 | 温水機- | 温水機-出力 | 温水機-出力%ボイラ効率 | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 温水機-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015）JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | S-040003 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | - | 出力 | 2000kW以上 | - | ● | Oriented | 91 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠）
A | 温水機 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | S-040004 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 1000kW未満 | - | ● | Oriented | 103 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
A | 温水機 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | S-040005 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | - | Oriented | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
A | 温水機 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 温水機潜熱回収型、LPG焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | S-040006 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 2000kW以上 | - | - | Oriented | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
A | 温水機 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | S-040007 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 1000kW未満 | - | ● | Oriented | 105 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
A | 温水機 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | S-040008 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | - | Oriented | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
A | 温水機 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 温水機潜熱回収型、都市ガス13A焚き出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017）JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | S-040009 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 2000kW以上 | - | - | Oriented | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
A | 温水機 | 温水機燃料：木質バイオマス | 温水機燃料：木質バイオマス出力 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | S-040010 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | ○ |  | 90 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
A | 温水機 | 温水機燃料：木質バイオマス | 温水機燃料：木質バイオマス出力 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | S-040011 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | ● |  | 90 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
A | 温水機 | 温水機燃料：木質バイオマス | 温水機燃料：木質バイオマス出力 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | S-040012 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 300kW以上400kW未満 | - | ● |  | 90 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
A | 温水機 | 温水機燃料：木質バイオマス | 温水機燃料：木質バイオマス出力 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | S-040013 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 400kW以上500kW未満 | - | ● |  | 90 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
A | 温水機 | 温水機燃料：木質バイオマス | 温水機燃料：木質バイオマス出力 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：木質バイオマス出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | S-040014 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：木質バイオマス | 出力 | 500kW以上600kW未満 | - | ● |  | 90 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2:2015、HA-034-1:2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
A | 温水機 | 温水機燃料：薪 | 温水機燃料：薪出力 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | S-040015 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：薪 | 出力 | 100kW未満 | - | ○ |  | 90 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠
A | 温水機 | 温水機燃料：薪 | 温水機燃料：薪出力 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | S-040016 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：薪 | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | ○ |  | 90 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠
A | 温水機 | 温水機燃料：薪 | 温水機燃料：薪出力 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | S-040017 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：薪 | 出力 | 200kW以上400kW未満 | - | ○ |  | 85 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠
A | 温水機 | 温水機燃料：薪 | 温水機燃料：薪出力 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 温水機燃料：薪出力%ボイラ効率標準規格による評価HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | S-040018 | ボイラ | 温水機 | 燃焼室、伝熱面、熱交換器からなる。燃焼によって温められた熱媒水と給水管の水とを熱交換させ、その温水を取り出して利用する。熱媒水を真空状態に密閉した状態で沸騰させる真空式と、熱媒水を大気に開放した状態で温める無圧式が存在する。 | 燃料：薪 | 出力 | 400kW以上 | - | ○ |  | 85 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | HA-034-2：2015またはHA-034-1：2015 | 日本暖房機器工業会規格HA | JISB8222-1993、HA-034-2：2015、HA-034-1：2015に準拠 | JISB8222-1993、JISB8417:2000またはJISB8418:2000 | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222-1993、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠
A | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）- | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-041001 | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | ● | Oriented | 98 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
A | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）- | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-041002 | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | ● | Oriented | 99 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
A | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）- | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-041003 | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | ● | Oriented | 99 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
A | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-041004 | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | 潜熱回収型 | 蒸発量 | 3000kg/h未満 | - | ● | Oriented | 102 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
A | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）潜熱回収型蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-041005 | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | 潜熱回収型 | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | ● | Oriented | 102 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
A | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993貫流ボイラ性能表示ガイドライン | S-041006 | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | （相当）蒸発量 | 3000kg/h未満 | - | ● | Oriented | 98 | * | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 給水温度15℃、給気温度35℃、運転圧力は「貫流ボイラ性能表示ガイドライン」 表1.効率表示圧力基準に準拠
A | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載（相当）蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993貫流ボイラ性能表示ガイドライン | S-041007 | ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。小型･軽量で、空調用、業務用～産業用の幅広い業種で使用される。 | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | （相当）蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | ● | Oriented | 98 | * | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993 に準拠 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 給水温度15℃、給気温度35℃、運転圧力は「貫流ボイラ性能表示ガイドライン」 表1.効率表示圧力基準に準拠
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042001 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | ● | Oriented | 92 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042002 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | ● | Oriented | 92 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042003 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | ● | Oriented | 96 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042004 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | - | ● | Oriented | 96 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042005 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | - | 蒸発量 | 19200kg/h以上 | - | ● | Oriented | 92 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042006 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | - | Oriented | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042007 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | ● | Oriented | 102 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ）潜熱回収型、都市ガス13A焚き蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-042008 | ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。中程度の出力で、主に産業用･地域冷暖房用途で使用される。 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | - | Oriented | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-043001 | ボイラ | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | ○ | Oriented | 92 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-043002 | ボイラ | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | - | Oriented | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-043003 | ボイラ | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | ● | Oriented | 96 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-043004 | ボイラ | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | - | ● | Oriented | 96 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）- | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-043005 | ボイラ | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 燃料の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。高圧･大容量で、主に化学・製紙業といった産業用や、地域暖房用で使用される。 | - | 蒸発量 | 19200kg/h以上 | - | ○ | Oriented | 94 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 水素ボイラ（貫流ボイラ）- | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-044001 | ボイラ | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 水素の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。水素は燃焼時に水のみしか生成せず、CO2を排出しない事から、炭化水素系燃料からの代替により、大幅にCO2を削減できる。現在は安価に水素が調達可能な副生水素の工場が対象とはなっているが、将来的には水素価格の低下により広く様々な業界で利用できると考えられる。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | ● |  | 98 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
A | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 水素ボイラ（貫流ボイラ）- | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-044002 | ボイラ | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 水素の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。水素は燃焼時に水のみしか生成せず、CO2を排出しない事から、炭化水素系燃料からの代替により、大幅にCO2を削減できる。現在は安価に水素が調達可能な副生水素の工場が対象とはなっているが、将来的には水素価格の低下により広く様々な業界で利用できると考えられる。 | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h | - | ● |  | 98 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
A | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 水素ボイラ（貫流ボイラ）- | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 水素ボイラ（貫流ボイラ）-蒸発量%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | S-044003 | ボイラ | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 水素の燃焼を熱源として水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気を他に供給する装置。水素は燃焼時に水のみしか生成せず、CO2を排出しない事から、炭化水素系燃料からの代替により、大幅にCO2を削減できる。現在は安価に水素が調達可能な副生水素の工場が対象とはなっているが、将来的には水素価格の低下により広く様々な業界で利用できると考えられる。 | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | - |  | - |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222-1993および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
A | 熱媒ボイラ | 熱媒ボイラ- | 熱媒ボイラ-出力 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-045001 | ボイラ | 熱媒ボイラ | 沸点の高い油を伝熱媒体に使用することによって、常圧で高温が得られる装置。熱媒の種類によって油温度を200℃以上の任意温度にすることが容易にできるため、精度の高い温度制御が必要な化学工業等の加熱、反応用プロセスに多く用いられる。 | - | 出力 | 1000kW未満 | - | ● | Oriented | 92 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 熱媒ボイラ | 熱媒ボイラ- | 熱媒ボイラ-出力 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-045002 | ボイラ | 熱媒ボイラ | 沸点の高い油を伝熱媒体に使用することによって、常圧で高温が得られる装置。熱媒の種類によって油温度を200℃以上の任意温度にすることが容易にできるため、精度の高い温度制御が必要な化学工業等の加熱、反応用プロセスに多く用いられる。 | - | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | ● | Oriented | 92 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | 熱媒ボイラ | 熱媒ボイラ- | 熱媒ボイラ-出力 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993 | 熱媒ボイラ-出力%ボイラ効率標準規格による評価JISB8222-1993JISB8222-1993 | S-045003 | ボイラ | 熱媒ボイラ | 沸点の高い油を伝熱媒体に使用することによって、常圧で高温が得られる装置。熱媒の種類によって油温度を200℃以上の任意温度にすることが容易にできるため、精度の高い温度制御が必要な化学工業等の加熱、反応用プロセスに多く用いられる。 | - | 出力 | 2000kW以上 | - | ● | Oriented | 92 |  | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠 | JISB8222-1993 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222-1993に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046001 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | ● | Oriented | 85.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046002 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | ○ | Oriented | 86.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046003 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | ● | Oriented | 85.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046004 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | ● | Oriented | 88 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046005 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | ○ | Oriented | 90.2 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046006 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | ○ | Oriented | 83.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046007 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | ○ | Oriented | 87.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046008 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | ○ | Oriented | 87.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046009 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | ○ | Oriented | 87 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046010 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | ○ | Oriented | 29 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046011 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | ○ | Oriented | 31.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046012 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | ○ | Oriented | 33.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046013 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | ○ | Oriented | 33.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046014 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | ○ | Oriented | 35.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046015 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | ● | Oriented | 42.6 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046016 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | ● | Oriented | 41.8 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046017 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | ○ | Oriented | 42.6 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046018 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | ● | Oriented | 51 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046019 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 87 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046020 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ○ | Oriented | 77.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046021 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ● | Oriented | 43.1 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046022 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ● | Oriented | 44.3 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046023 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 74.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046024 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ○ | Oriented | 77.9 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046025 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 45.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション50Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046026 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ○ | Oriented | 47.8 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046027 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | ● | Oriented | 85.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046028 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | ○ | Oriented | 86.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046029 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | ● | Oriented | 85.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046030 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | ● | Oriented | 88 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046031 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | ○ | Oriented | 90.7 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046032 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | ○ | Oriented | 82.1 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046033 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | ○ | Oriented | 87.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046034 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | ○ | Oriented | 87.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046035 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | ○ | Oriented | 87 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046036 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | ○ | Oriented | 29 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046037 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | ○ | Oriented | 31.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046038 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | ○ | Oriented | 33.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046039 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | ○ | Oriented | 33.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046040 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | ○ | Oriented | 37 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046041 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | ○ | Oriented | 42 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046042 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | ○ | Oriented | 41.3 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046043 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | ● | Oriented | 42.9 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046044 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | ● | Oriented | 51 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046045 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 86.5 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046046 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046047 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ● | Oriented | 44 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、高速エンジン（1000rpm以上）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046048 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046049 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 77 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046050 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ○ | Oriented | 77.9 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046051 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 45.5 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスエンジンコージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスエンジンコージェネレーション60Hz、中速エンジン（1000rpm未満）発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-046052 | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ○ | Oriented | 47.8 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047001 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | ○ | Oriented | 83 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047002 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 84 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047003 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ● | Oriented | 81.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047033 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 80.2 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047034 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 75.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047035 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 72.4 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047036 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 71.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047037 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047038 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 85.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047039 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 85.1 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047040 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 85.2 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047041 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 86.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047042 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047043 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047044 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047045 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047046 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047047 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047009 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | ○ | Oriented | 18.6 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047010 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ● | Oriented | 27.7 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047011 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ○ | Oriented | 28.4 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047048 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 27.2 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047049 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 29.2 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047050 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 34.3 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047051 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 34.8 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | 84
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047052 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047053 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 32.3 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047054 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 32.4 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047055 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 33.7 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047056 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 39.4 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047057 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047058 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047059 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047060 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047061 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション50Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047062 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047017 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | ○ | Oriented | 83 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047018 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ○ | Oriented | 84 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047019 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ● | Oriented | 81.8 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047063 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 80.2 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047064 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 75.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047065 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 72.4 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047066 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 71.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047067 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047068 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 85.3 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047069 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 85.7 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047070 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 85.2 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047071 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 88 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047072 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047073 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047074 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047075 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047076 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%総合効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047077 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047025 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047026 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | ● | Oriented | 27.7 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047027 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | ○ | Oriented | 28.4 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047078 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 27.2 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047079 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 29.2 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047080 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 34.3 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047081 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 34.8 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、水・蒸気噴射方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047082 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047083 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 32.3 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047084 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 32.4 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047085 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 33.7 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047086 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | ○ | Oriented | 39.4 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、希薄予混合燃焼方式発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047087 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047088 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047089 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047090 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047091 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | ガスタービンコージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009 | ガスタービンコージェネレーション60Hz、上記以外発電出力%発電効率標準規格による評価JISB8121:2009JISB8122:2009 | S-047092 | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | ガスを燃料とし、タービン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048001 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048002 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 93 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048003 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048004 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048005 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 48 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048006 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048007 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048008 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● | Oriented | 91 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048009 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048010 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048011 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● | Oriented | 42 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048012 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048013 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048014 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 84 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048015 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048016 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048017 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 40 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048018 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048019 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048020 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 93 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048021 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048022 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048023 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 48 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：純水素発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048024 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048025 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048026 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● | Oriented | 91 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048027 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048028 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048029 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● | Oriented | 42 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048030 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - | Oriented | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048031 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048032 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 84 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%総合効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048033 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048034 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048035 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | ● |  | 40 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 燃料電池コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009 | 燃料電池コージェネレーション60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス発電出力%発電効率標準規格による評価JISC8801:2009JISC8801:2009 | S-048036 | コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | ガスを燃料とし、燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
A | 業務用冷凍冷蔵庫 | 業務用冷凍冷蔵庫- | 業務用冷凍冷蔵庫-- | 業務用冷凍冷蔵庫---- | 業務用冷凍冷蔵庫----- | 業務用冷凍冷蔵庫------ | 業務用冷凍冷蔵庫------- | S-052037 | 冷凍冷蔵機器 | 業務用冷凍冷蔵庫 | レストランの厨房やスーパーマーケットのバックヤード等に使用される冷凍冷蔵庫を指す。家庭用と比較し、急速な冷却機能と高い断熱性能が求められる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 空気冷媒方式冷凍機 | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）1300m3規模 | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）1300m3規模- | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）1300m3規模--成績係数（COP） | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）1300m3規模--成績係数（COP）標準条件による評価 | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）1300m3規模--成績係数（COP）標準条件による評価- | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）1300m3規模--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-053001 | 冷凍冷蔵機器 | 空気冷媒方式冷凍機 | 空気の断熱膨張における温度低下により、マイナス50～100℃の空気を得る冷凍機。 | 庫腹量（有効容積）1300m3規模 | - | - | - | ● |  | 0.42 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、庫内温度を次のとおり設定することを条件とする。なお、附属する機器動力も加味した定格消費エネルギーを用いる。庫内温度：-60℃
A | 空気冷媒方式冷凍機 | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）2600m3規模 | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）2600m3規模- | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）2600m3規模--成績係数（COP） | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）2600m3規模--成績係数（COP）標準条件による評価 | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）2600m3規模--成績係数（COP）標準条件による評価- | 空気冷媒方式冷凍機庫腹量（有効容積）2600m3規模--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-053002 | 冷凍冷蔵機器 | 空気冷媒方式冷凍機 | 空気の断熱膨張における温度低下により、マイナス50～100℃の空気を得る冷凍機。 | 庫腹量（有効容積）2600m3規模 | - | - | - | ● |  | 0.4 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、庫内温度を次のとおり設定することを条件とする。なお、附属する機器動力も加味した定格消費エネルギーを用いる。庫内温度：-60℃
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054001 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 100kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054002 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 100kW超 200kW以下 | - | ● |  | 3.15 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054003 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 200kW超 | - | ● |  | 3.41 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054004 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 冷凍能力 | 50kW以下 | - | ● |  | 2.7 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054005 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 冷凍能力 | 50kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054006 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 冷凍能力 | 50kW以下 | - | ● |  | 1.8 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、吸込空気温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054007 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 冷凍能力 | 50kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、吸込空気温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054008 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 50kW以下 | - | ● |  | 2.04 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054009 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 50kW超 150kW以下 | - | ● |  | 2.52 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054010 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 150kW超 250kW以下 | - | ● |  | 2.52 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃
A | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP） | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）庫内温度-40℃超-20℃以下冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-054011 | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | アンモニアを一次冷媒、二酸化炭素を二次冷媒（マイナス5～マイナス40℃程度）とし、それを庫内に循環させる冷凍機。 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 250kW超 | - | ● |  | 2.52 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055001 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW以下 | - | ● |  | 2.02 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055002 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055003 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | - | ● |  | 1.84 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055027 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超50.0kW以下 | - | ○ |  | 1.85 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055028 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 50.0kW超100.0kW以下 | - | ○ |  | 1.95 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055029 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 100.0kW超 | - | ○ |  | 1.91 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055005 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | - | ● |  | 1.01 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055006 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055007 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | - | ● |  | 0.95 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055031 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超36.0kW以下 | - | ○ |  | 1.15 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055032 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超50.0kW以下 | - | ○ |  | 1.15 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055033 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 50.0kW超100.0kW以下 | - | ○ |  | 1.2 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019：2014JRA4019：2014 | S-055034 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 100.0kW超 | - | ○ |  | 1.13 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055009 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | - | ● |  | 2.1 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055010 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超16.0kW以下 | - | ● |  | 1.77 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055011 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | - | ● |  | 1.68 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055012 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | - | ● |  | 1.77 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055013 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055014 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 4.0kW以下 | - | ● |  | 0.94 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055015 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 4.0kW超8.0kW以下 | - | ● |  | 0.91 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055016 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | - | ● |  | 0.85 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055017 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | - | ● |  | 0.91 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA 4019:2014JRA4019：2014 | S-055018 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055019 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055020 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055021 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | - | ○ |  | 2 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055022 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055023 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055024 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055025 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | - | ○ |  | 0.94 |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP） | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃冷凍能力-成績係数（COP）標準規格による評価JRA4019:2014JRA4019:2014 | S-055026 | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | フロン冷媒により駆動する、従来のコンデンシングユニットに対して、CO2等の自然冷媒により駆動するコンデンシングユニット。 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
A | LED照明器具 | LED照明器具- | LED照明器具-- | LED照明器具---- | LED照明器具----- | LED照明器具------ | LED照明器具------- | S-049027 | 照明器具 | LED照明器具 | 発光ダイオード(LED)を光源に使用した照明器具。ただし、電気用品安全法の下でのPSE マークが付与されている製品に限る。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | プリンタ | プリンタ- | プリンタ-- | プリンタ---- | プリンタ----- | プリンタ------ | プリンタ------- | S-056028 | プリンタ/複写機 | プリンタ | プリンタの印字方式の主流は、インクジェット方式と電子写真方式であるが、オフィスで主に利用されているものは印刷速度の速い、電子写真方式である。電子写真方式の印刷工程は、帯電、露光、現像、転写、定着、清掃の6 工程であり、複写機と同様である。露光部分にLED（発光ダイオード）を用いたLEDプリンタもある。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 複合機 | 複合機- | 複合機-- | 複合機---- | 複合機----- | 複合機------ | 複合機------- | S-057029 | プリンタ/複写機 | 複合機 | 複写機能、プリンタ機能、スキャナ機能、ファクシミリ機能のうち2 つ以上の機能を有する機器である。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 誘導モータ | 誘導モータ- | 誘導モータ-- | 誘導モータ---- | 誘導モータ----- | 誘導モータ------ | 誘導モータ------- | S-058030 | モータ | 誘導モータ | 回転子、固定子ともに金属を使用し、固定子に交流電流を流して回転磁界を発生させるとともに、回転子にも誘導電流が流れて磁界が生ずることにより、回転力を得るモータ。産業機械・工作機械等に幅広く用いられる。鉄芯、巻線、冷却ファン等の改善により損失を低減し高効率化が図られている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059001 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 0.75kW以下 | - | ○ |  | 92.3 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059002 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 0.75kW超1.5kW以下 | - | ● |  | 90.4 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059003 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 1.5kW超2.2kW以下 | - | ● |  | 92.5 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059004 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 2.2kW超3.7kW以下 | - | ○ |  | 95.3 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059005 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 3.7kW超5.5kW以下 | - | ○ |  | 94.3 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059006 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 5.5kW超7.5kW以下 | - | ○ |  | 94.8 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059007 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 7.5kW超11kW以下 | - | ○ |  | 94.3 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059008 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 11kW超15kW以下 | - | ○ |  | 95 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059009 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 15kW超18.5kW以下 | - | ○ |  | 94.9 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059010 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 18.5kW超22kW以下 | - | ○ |  | 96.2 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059011 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 22kW超30kW以下 | - | ○ |  | 96.3 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059012 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 30kW超37kW以下 | - | ○ |  | 95.6 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | 4 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059013 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 37kW超45kW以下 | - | ○ |  | 95.9 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059014 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 45kW超55kW以下 | - | ○ |  | 96.1 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059015 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 55kW超75kW以下 | - | ○ |  | 97.4 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059016 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 75kW超90kW以下 | - | ● |  | 96.2 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059017 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 90kW超110kW以下 | - | ● |  | 97.4 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059018 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 110kW超132kW以下 | - | ● |  | 97.4 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059019 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 132kW超160kW以下 | - | ● |  | 97.6 |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 永久磁石同期モータ | 永久磁石同期モータ- | 永久磁石同期モータ-容量 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011 | 永久磁石同期モータ-容量%エネルギー消費効率標準規格による評価JISC4034-2-1:2011JISC4034-2-1:2011 | S-059020 | モータ | 永久磁石同期モータ | 回転子に永久磁石を使用した同期モータのうち、サーボモータを含まないもの。鉄道車両・自動車・産業機械等、幅広く用いられる。 | - | 容量 | 160kW超 | - | - |  | - |  | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
A | 油入変圧器 | 油入変圧器- | 油入変圧器-- | 油入変圧器---- | 油入変圧器----- | 油入変圧器------ | 油入変圧器------- | S-060001 | 変圧器 | 油入変圧器 | 電磁誘導を利用し、用途に応じて交流電圧を昇降させる装置。低損失磁性体材料を使用する低損失構造とする等、損失を低減する工夫がなされている。クラフト紙・プレスボード等の絶縁物と絶縁油にて構成されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | モールド変圧器 | モールド変圧器- | モールド変圧器-- | モールド変圧器---- | モールド変圧器----- | モールド変圧器------ | モールド変圧器------- | S-061001 | 変圧器 | モールド変圧器 | 電磁誘導を利用し、用途に応じて交流電圧を昇降させる装置。低損失磁性体材料を使用する低損失構造とする等、損失を低減する工夫がなされている。耐熱絶縁電線でコイルを構成し、エポキシ樹脂でモールドされている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 蒸気駆動圧縮機 | 蒸気駆動圧縮機- | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価- | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価-JISB8341-2008 | S-070001 | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | 従来の電動コンプレッサと異なり、動力源として電動モータではなく、スチームモータを搭載する。スチームモータは、蒸気を減圧する際に発生するエネルギーを駆動源とする圧縮機。従来の電動コンプレッサ（圧縮機）と比較し、減圧エネルギーを有効利用できるためCO2削減に優れる。ボイラ設備（ボイラ、軟水装置、給水タンク）の蒸気配管減圧弁に並列して設置し、本商品を減圧弁の代替として利用する。 | - | 容量、消費蒸気量 | 37kW、79kg/h | - | ● |  | 6.95 | * | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。
A | 蒸気駆動圧縮機 | 蒸気駆動圧縮機- | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価- | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価-JISB8341-2008 | S-070002 | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | 従来の電動コンプレッサと異なり、動力源として電動モータではなく、スチームモータを搭載する。スチームモータは、蒸気を減圧する際に発生するエネルギーを駆動源とする圧縮機。従来の電動コンプレッサ（圧縮機）と比較し、減圧エネルギーを有効利用できるためCO2削減に優れる。ボイラ設備（ボイラ、軟水装置、給水タンク）の蒸気配管減圧弁に並列して設置し、本商品を減圧弁の代替として利用する。 | - | 容量、消費蒸気量 | 55kW、106kg/h | - | ● |  | 1.93 | * | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。
A | 蒸気駆動圧縮機 | 蒸気駆動圧縮機- | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価 | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価- | 蒸気駆動圧縮機-容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価-JISB8341-2008 | S-070003 | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | 従来の電動コンプレッサと異なり、動力源として電動モータではなく、スチームモータを搭載する。スチームモータは、蒸気を減圧する際に発生するエネルギーを駆動源とする圧縮機。従来の電動コンプレッサ（圧縮機）と比較し、減圧エネルギーを有効利用できるためCO2削減に優れる。ボイラ設備（ボイラ、軟水装置、給水タンク）の蒸気配管減圧弁に並列して設置し、本商品を減圧弁の代替として利用する。 | - | 容量、消費蒸気量 | 75kW、178kg/h | - | ● |  | 2.18 | * | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。
A | 蒸気駆動圧縮機 | 蒸気駆動圧縮機高圧蒸気仕様 | 蒸気駆動圧縮機高圧蒸気仕様容量、消費蒸気量 | 蒸気駆動圧縮機高圧蒸気仕様容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位 | 蒸気駆動圧縮機高圧蒸気仕様容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価 | 蒸気駆動圧縮機高圧蒸気仕様容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価- | 蒸気駆動圧縮機高圧蒸気仕様容量、消費蒸気量%消費蒸気原単位標準条件による評価-JISB8341-2008 | S-070004 | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | 従来の電動コンプレッサと異なり、動力源として電動モータではなく、スチームモータを搭載する。スチームモータは、蒸気を減圧する際に発生するエネルギーを駆動源とする圧縮機。従来の電動コンプレッサ（圧縮機）と比較し、減圧エネルギーを有効利用できるためCO2削減に優れる。ボイラ設備（ボイラ、軟水装置、給水タンク）の蒸気配管減圧弁に並列して設置し、本商品を減圧弁の代替として利用する。 | 高圧蒸気仕様 | 容量、消費蒸気量 | 75kW、247kg/h | - | ● |  | 0.6 | * | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。
A | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008JISB8341-2008 | S-071001 | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 従来は、廃棄されていた圧縮熱を温水として供給可能なねじ容積形圧縮機。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために軟水装置から新水を通過させ、70℃の温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水利用することも可能。 | 給油式 | 容量、熱回収量 | 37kW、25kW | - | ● |  | 0.41 | * | % | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上
A | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機給油式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008JISB8341-2008 | S-071002 | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 従来は、廃棄されていた圧縮熱を温水として供給可能なねじ容積形圧縮機。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために軟水装置から新水を通過させ、70℃の温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水利用することも可能。 | 給油式 | 容量、熱回収量 | 75kW、60kW | - | ● |  | 0.88 | * | % | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上
A | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008JISB8341-2008 | S-071003 | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 従来は、廃棄されていた圧縮熱を温水として供給可能なねじ容積形圧縮機。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために軟水装置から新水を通過させ、70℃の温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水利用することも可能。 | オイルフリー式 | 容量、熱回収量 | 37kW、25kW | - | ● |  | 0.41 | * | % | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上
A | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機オイルフリー式容量、熱回収量%エネルギー原単位標準条件による評価JISB8341-2008JISB8341-2008 | S-071004 | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 従来は、廃棄されていた圧縮熱を温水として供給可能なねじ容積形圧縮機。コンプレッサの廃熱を温水として回収するために軟水装置から新水を通過させ、70℃の温水をボイラ給水へ戻すことでボイラの燃料消費量が低減可能。また、直接温水利用することも可能。 | オイルフリー式 | 容量、熱回収量 | 75kW、60kW | - | ○ |  | 0.87 | * | % | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上
A | Low-E複層ガラス | Low-E複層ガラス- | Low-E複層ガラス-- | Low-E複層ガラス---- | Low-E複層ガラス----- | Low-E複層ガラス------ | Low-E複層ガラス------- | S-079001 | 窓 | Low-E複層ガラス | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 三層Low-E複層ガラス | 三層Low-E複層ガラス- | 三層Low-E複層ガラス-- | 三層Low-E複層ガラス---- | 三層Low-E複層ガラス----- | 三層Low-E複層ガラス------ | 三層Low-E複層ガラス------- | S-080001 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 真空Low-E複層ガラス | 真空Low-E複層ガラス- | 真空Low-E複層ガラス-- | 真空Low-E複層ガラス---- | 真空Low-E複層ガラス----- | 真空Low-E複層ガラス------ | 真空Low-E複層ガラス------- | S-081001 | 窓 | 真空Low-E複層ガラス | 真空ガラスとLow-Eガラスを組み合わせた複層ガラスにすることで、放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | アタッチメント付きLow-E複層ガラス- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス-- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス---- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス----- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス------ | アタッチメント付きLow-E複層ガラス------- | S-082001 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントにより、ガラス部分のみを既存サッシに取り付けられるため、大がかりな工事を必要としない。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 真空ガラス | 真空ガラス- | 真空ガラス-- | 真空ガラス---- | 真空ガラス----- | 真空ガラス------ | 真空ガラス------- | S-083001 | 窓 | 真空ガラス | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | 現場施工型後付けLow-E複層ガラスリフォーム用 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラスリフォーム用- | 現場施工型後付けLow-E複層ガラスリフォーム用-W/m2K熱貫流率 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラスリフォーム用-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラスリフォーム用-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラスリフォーム用-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISR3107:2019及びJISR3209:2018JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | S-084001 | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | 既存の窓ガラスの上からLow-Eガラスを貼ることでLow-E複層ガラスとして放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | リフォーム用 | - | - | - | ● |  | 1.6 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、LD-Tech水準は、FL6+A12+LE5のガラス構成における数値を示す。
A | 薄型Low-E複層ガラス | 薄型Low-E複層ガラス- | 薄型Low-E複層ガラス-- | 薄型Low-E複層ガラス---- | 薄型Low-E複層ガラス----- | 薄型Low-E複層ガラス------ | 薄型Low-E複層ガラス------- | S-085001 | 窓 | 薄型Low-E複層ガラス | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントを使用せずにガラス部分のみを既存サッシに取り付けることができる。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A | 真空断熱材 | 真空断熱材- | 真空断熱材-- | 真空断熱材--W/m・K熱伝導率 | 真空断熱材--W/m・K熱伝導率標準規格による評価 | 真空断熱材--W/m・K熱伝導率標準規格による評価JISA1412:2016 | 真空断熱材--W/m・K熱伝導率標準規格による評価JISA1412:2016JISA1412:2016 | S-088001 | 断熱材 | 真空断熱材 | 家庭用冷蔵庫の断熱材として使用されている真空断熱材を使用した断熱材。住宅だけではなく非住宅のリフォーム（内貼断熱工法）にも向く。 | - | - | - | - | ○ |  | 0.002 | * | W/m・K | 熱伝導率 | 標準規格による評価 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠
A | 低放射遮熱塗料 | 低放射遮熱塗料- | 低放射遮熱塗料-- | 低放射遮熱塗料---放射率 | 低放射遮熱塗料---放射率標準規格による評価 | 低放射遮熱塗料---放射率標準規格による評価JIS A 1423:2017 | 低放射遮熱塗料---放射率標準規格による評価JIS A 1423:2017JIS A 1423:2017 | S-099001 | その他 | 低放射遮熱塗料 | 工業炉の炉壁からの放散熱は、電磁波の熱移動による放射熱（輻射熱）と空気の接触による対流熱を足した値となる。本塗料を炉壁面に5～15μm程度被覆することで、炉壁からの放射熱を大幅な削減が可能となり、消費エネルギーによるCO2排出量削減効果をもたらす。 | - | - | - | - | ● |  | 0.15 |  | - | 放射率 | 標準規格による評価 | JIS A 1423:2017 | 赤外線放射温度計による放射率の簡易測定方法 | εs=εb(θs24-θs14)/(θb24-θb14) εs：垂直放射率 εb：黒色つや消し塗料の放射率 θs1：試料加熱前の赤外線放射温度計による試料の表面温度 θb1：試料加熱前の赤外線放射温度計による黒色塗装(ε=0.94以上)した部分の表面温度 θs2：試料加熱後の赤外線放射温度計による試料の表面温度 θb2：試料加熱後の赤外線放射温度計による黒色塗装(ε=0.94以上)した部分の表面温度 | JIS A 1423:2017 | 赤外線放射温度計による放射率の簡易測定方法 | JISA1423:2017に準拠
A | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP） | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価- | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価-- | S-104001 | その他 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から蒸発した蒸気は従来大気に捨てられていたが、この蒸気を圧縮機で昇温昇圧し、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅低減し、CO2排出量削減に繋げる装置。 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 150L/h | - | ● |  | 1.82 | * | - | 成績係数（COP） | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。
A | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP） | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価- | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価-- | S-104002 | その他 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から蒸発した蒸気は従来大気に捨てられていたが、この蒸気を圧縮機で昇温昇圧し、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅低減し、CO2排出量削減に繋げる装置。 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 300L/h | - | ● |  | 1.65 | * | - | 成績係数（COP） | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。
A | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP） | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価- | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置純水：沸点100℃（大気圧下）蒸発能力-成績係数（COP）実績値による評価-- | S-104003 | その他 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から蒸発した蒸気は従来大気に捨てられていたが、この蒸気を圧縮機で昇温昇圧し、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅低減し、CO2排出量削減に繋げる装置。 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 750L/h | - | ● |  | 1.79 | * | - | 成績係数（COP） | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。
A | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機- | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機-乾燥能力（JIMS規格） | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機-乾燥能力（JIMS規格）kWh/回消費電力量 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機-乾燥能力（JIMS規格）kWh/回消費電力量標準条件による評価 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機-乾燥能力（JIMS規格）kWh/回消費電力量標準条件による評価JIS C 9606及びJIS C 9608 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機-乾燥能力（JIMS規格）kWh/回消費電力量標準条件による評価JIS C 9606及びJIS C 9608JIS C 9606及びJIS C 9608 | S-103001 | その他 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機 | 洗濯機と乾燥機からなる。乾燥機部に排熱回収ヒートポンプシステムを搭載し、エバポレータにて衣類乾燥後の湿った空気から集めた熱エネルギーを圧縮機で高温にする。高温の空気をガスクーラで110℃前後の（または「最大115℃の」）温風熱として放出することで衣類を乾かす。従来のガス式と比較して、効率的に熱回収が可能な排熱回収ヒートポンプシステムを採用することで、効率よく乾燥できる。導入先として、福祉施設、病院、等、幅広い施設が挙げられる。 | - | 乾燥能力（JIMS規格） | 9kg以上 | - | ○ |  | 9.4 |  | kWh/回 | 消費電力量 | 標準条件による評価 | JIS C 9606及びJIS C 9608 | 電気洗濯機、回転ドラム式電気衣類乾燥機 | JIS C 9606及びJIS C 9608に準拠。ただし、洗濯乾燥1回あたりの電力消費量は、試験（4回以上）によって得られた値の平均値とする。 | JIS C 9606及びJIS C 9608 | 電気洗濯機、回転ドラム式電気衣類乾燥機 | JIS C 9606及びJIS C 9608に準拠。ただし、処理物、処理条件は以下の通りとする。 ＜処理物＞ 被洗濯物：JIMS規格による標準洗濯乾燥容量の綿100%バスタオル ＜処理条件＞ 定格電圧：三相交流200V 被洗濯物あたり水量：5.0L/kg以上 被洗濯物あたり洗濯時間：洗濯、すすぎ、脱水工程で各0.5min/kg以上 被洗濯物あたり乾燥時間：4.0min/kg以下 回転速度：設定できる最速の設定（乾燥工程はメーカー推奨の回転速度） 乾燥度（洗濯乾燥後）：97%以上 試験回数：4回以上
A | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）空気熱源仕様 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）空気熱源仕様- | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）空気熱源仕様--- | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）空気熱源仕様---具備機能による評価 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）空気熱源仕様---具備機能による評価- | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）空気熱源仕様---具備機能による評価-- | S-092001 | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | オフィスビルにおけるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、セントラル空調を対象とした制御サービス。 | 空気熱源仕様 | - | - | - | ● |  | 別紙参照 | * | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | -
A | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）水熱源仕様 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）水熱源仕様- | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）水熱源仕様--- | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）水熱源仕様---具備機能による評価 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）水熱源仕様---具備機能による評価- | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式）水熱源仕様---具備機能による評価-- | S-092002 | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | オフィスビルにおけるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、セントラル空調を対象とした制御サービス。 | 水熱源仕様 | - | - | - | ● |  | 別紙参照 | * | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | -
A | 二流体加湿器 | 二流体加湿器- | 二流体加湿器-- | 二流体加湿器--%給水有効利用率 | 二流体加湿器--%給水有効利用率標準条件による評価 | 二流体加湿器--%給水有効利用率標準条件による評価- | 二流体加湿器--%給水有効利用率標準条件による評価-- | S-096001 | その他 | 二流体加湿器 | 水と圧縮空気の2種類の流体をノズルから噴射し、平均粒子径10μm前後に微細化した水粒子を空気中に噴射して加湿する機器。コンプレッサにより電気で作った圧縮空気で噴霧して蒸発気化させるため、沸騰で気化させる蒸気加湿に比べて加湿エネルギーが低減できる。 | - | - | - | - | ● |  | 98.8 | * | % | 給水有効利用率 | 標準条件による評価 | - | - | 給水有効利用率＝（出口絶対湿度[kg/kgDA] － 入口絶対湿度[kg/kgDA]) × 風量[m3/h] ÷ 比容積[m3/kgDA] ÷ 噴霧流量[kg/h］ | - | - | 給水有効利用率の算出にあたっては、噴霧量、供給エア圧、飽和効率、加湿量、風速、入口湿球温度、エリミネータの設置を以下のとおり設定することを条件とする。 噴霧量：定格噴霧量、供給エア圧：0.7MPa以下、飽和効率：85%以上、加湿量：5.6g/kgDA以上、風速：2m/sec±10%、入口湿球温度：15.5℃以下、エリミネータの設置：有
A | サーバ用電子計算機 | サーバ用電子計算機- | サーバ用電子計算機-- | サーバ用電子計算機---- | サーバ用電子計算機----- | サーバ用電子計算機------ | サーバ用電子計算機------- | S-101001 | その他 | サーバ用電子計算機 | ネットワーク上でサービス等を提供する24時間稼働することを前提として設計された電子計算機であって、専らネットワークを介してアクセスされる。サーバ型電子気鋭産機に搭載されているCPUは専用CISC、RISC、IA64、IA32の4つに分類され、IA64 、IA32といった汎用CPUはエネルギー消費効率が高い。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107001 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107002 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107003 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107004 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107005 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107006 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | ○ |  | 95 | * | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107007 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107008 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107009 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107010 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107011 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107012 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107013 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、50Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107014 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
D | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107015 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107016 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107017 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107018 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107019 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107020 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | ○ |  | 95 | * | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機LPG焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107021 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107022 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107023 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107024 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107025 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107026 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107027 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 農業等暖房用温水発生機 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015 | 農業等暖房用温水発生機都市ガス13A焚き、60Hz熱出力%熱効率標準規格による評価JISB8418:2000またはHA010:2015JISB8418:2000またはHA010:2015 | S-107028 | その他 | 農業等暖房用温水発生機 | 燃焼室、伝熱面から構成され、燃焼によって温められた温水を循環ポンプで栽培用温室内等のパイプに送り、空気と熱交換させ、暖房として利用する。 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | - |  | - |  | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
B | 油圧ショベル（ハイブリッド型） | 油圧ショベル（ハイブリッド型）- | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費標準規格による評価 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | S-109001 | オフロード特殊自動車（建設機械・ハイブリッド型） | 油圧ショベル（ハイブリッド型） | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。ハイブリッド型は、動力としてエンジンと電気モータを組み合わせた油圧ショベル。旋回減速時のエネルギーを回収して電気エネルギーとして蓄電し、加速時の補助エネルギーとして利用することで、エンジンで消費される軽油消費量を低減し、CO2 排出量の削減が可能となる。 | - | 標準バケット山積容量 | 0.25 m3以上0.36 m3未満 | - | - |  | - |  | kg/標準作業 | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠
B | 油圧ショベル（ハイブリッド型） | 油圧ショベル（ハイブリッド型）- | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費標準規格による評価 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 油圧ショベル（ハイブリッド型）-標準バケット山積容量kg/標準作業燃費標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | S-109002 | オフロード特殊自動車（建設機械・ハイブリッド型） | 油圧ショベル（ハイブリッド型） | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。ハイブリッド型は、動力としてエンジンと電気モータを組み合わせた油圧ショベル。旋回減速時のエネルギーを回収して電気エネルギーとして蓄電し、加速時の補助エネルギーとして利用することで、エンジンで消費される軽油消費量を低減し、CO2 排出量の削減が可能となる。 | - | 標準バケット山積容量 | 0.70 m3以上0.90 m3未満 | - | - |  | - |  | kg/標準作業 | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠
B | 油圧ショベル（電動型） | 油圧ショベル（電動型）- | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量標準規格による評価 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | S-112001 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | 油圧ショベル（電動型） | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、動力として電気モータを使用する油圧ショベル。従来型の油圧ショベルで燃料として使用されていた軽油を電力で代替することにより、CO2 排出量の削減が可能となる。 | - | 標準バケット山積容量 | 0.25 m3以上0.36 m3未満 | - | - |  | - |  | kWh/標準作業 | 電力消費量 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠
B | 油圧ショベル（電動型） | 油圧ショベル（電動型）- | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量標準規格による評価 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 油圧ショベル（電動型）-標準バケット山積容量kWh/標準作業電力消費量標準規格による評価JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | S-112002 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | 油圧ショベル（電動型） | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、動力として電気モータを使用する油圧ショベル。従来型の油圧ショベルで燃料として使用されていた軽油を電力で代替することにより、CO2 排出量の削減が可能となる。 | - | 標準バケット山積容量 | 0.70 m3以上0.90 m3未満 | - | - |  | - |  | kWh/標準作業 | 電力消費量 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠
B | ブルドーザ（電動型） | ブルドーザ（電動型）- | ブルドーザ（電動型）-定格出力 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価JCMASH021:2010 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価JCMASH021:2010JCMASH021:2010 | S-113001 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | ブルドーザ（電動型） | 土砂の掘削、押土、盛土、整地作業等に用いられる機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、ディーゼルエンジンによって発電機を駆動させ、電動モータにより稼働するブルドーザ。電力駆動を採り入れることで低燃費化を実現している。 | - | 定格出力 | 19kW以上75kW未満 | - | - |  | - |  | g/kWh | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠
B | ブルドーザ（電動型） | ブルドーザ（電動型）- | ブルドーザ（電動型）-定格出力 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価JCMASH021:2010 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価JCMASH021:2010JCMASH021:2010 | S-113002 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | ブルドーザ（電動型） | 土砂の掘削、押土、盛土、整地作業等に用いられる機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、ディーゼルエンジンによって発電機を駆動させ、電動モータにより稼働するブルドーザ。電力駆動を採り入れることで低燃費化を実現している。 | - | 定格出力 | 75kW以上170kW未満 | - | - |  | - |  | g/kWh | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠
B | ブルドーザ（電動型） | ブルドーザ（電動型）- | ブルドーザ（電動型）-定格出力 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価JCMASH021:2010 | ブルドーザ（電動型）-定格出力g/kWh燃費標準規格による評価JCMASH021:2010JCMASH021:2010 | S-113003 | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | ブルドーザ（電動型） | 土砂の掘削、押土、盛土、整地作業等に用いられる機械。軽油を燃料とするディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。電動型は、ディーゼルエンジンによって発電機を駆動させ、電動モータにより稼働するブルドーザ。電力駆動を採り入れることで低燃費化を実現している。 | - | 定格出力 | 170kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | g/kWh | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠
B | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機- | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量標準条件による評価 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量標準条件による評価- | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量標準条件による評価-- | S-114001 | その他 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機 | 洗浄水加熱用循環加温ヒートポンプ、リンス水加熱用空気熱源ヒートポンプ、遠心脱水型乾燥からなる。循環加温ヒートポンプによって保温された洗浄槽で洗浄し、空気熱源ヒートポンプで加熱された湯でリンスをし、遠心脱水機で乾燥をする設備。熱源機でつくった熱風で乾燥する熱風方式と遠心脱水機で乾燥する遠心脱水方式がある。従来型と比較してヒートポンプの採用により効率的に洗浄ができ、遠心脱水機の採用により少ない水、消費エネルギーで乾燥ができる。食品・飲料工場や自動車工場等、幅広い用途へ導入が可能である。 | - | 処理速度 | 75～150サイクル/h | - | ○ |  | 0.049 |  | kWh/台 | コンテナ１台あたりの電力消費量 | 標準条件による評価 | - | - | P = (A+B+C+D+E+F+G+H)/I、P ： コンテナ1台あたりの電力消費量［kWh］、A ： 主搬送コンベアの電力消費量［kWh］、B ： 搬入出コンベアの電力消費量［kWh］、C ： 洗浄ポンプの電力消費量［kWh］、D ： リンスポンプの電力消費量［kWh］、E ： 洗浄槽旋回の電力消費量［kWh］、F ： 遠心脱水駆動［kWh］、G ： 排気ファン［kWh］、H ： ヒートポンプの電力消費量［kWh］、I ： コンテナ総数［台］ | - | - | ＜処理物＞ コンテナ：「食品クレート標準 共有化ガイドライン」で規定されている食品クレート標準Ⅰ型、またはⅡ型浅・深用 ＜処理条件＞ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式）（洗浄側） 温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式）（リンス側）：JRA4060:2014に準拠 含水率（脱水後）： 1％未満（ワーク質量に対する割合） 汚れ度（洗浄前/洗浄後） APT値：3000RLU以上 / 1000RLU未満
B | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機- | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量標準条件による評価 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量標準条件による評価- | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機-処理速度kWh/台コンテナ１台あたりの電力消費量標準条件による評価-- | S-114002 | その他 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機 | 洗浄水加熱用循環加温ヒートポンプ、リンス水加熱用空気熱源ヒートポンプ、遠心脱水型乾燥からなる。循環加温ヒートポンプによって保温された洗浄槽で洗浄し、空気熱源ヒートポンプで加熱された湯でリンスをし、遠心脱水機で乾燥をする設備。熱源機でつくった熱風で乾燥する熱風方式と遠心脱水機で乾燥する遠心脱水方式がある。従来型と比較してヒートポンプの採用により効率的に洗浄ができ、遠心脱水機の採用により少ない水、消費エネルギーで乾燥ができる。食品・飲料工場や自動車工場等、幅広い用途へ導入が可能である。 | - | 処理速度 | 151～225サイクル/h | - | ○ |  | 0.036 |  | kWh/台 | コンテナ１台あたりの電力消費量 | 標準条件による評価 | - | - | P = (A+B+C+D+E+F+G+H)/I、P ： コンテナ1台あたりの電力消費量［kWh］、A ： 主搬送コンベアの電力消費量［kWh］、B ： 搬入出コンベアの電力消費量［kWh］、C ： 洗浄ポンプの電力消費量［kWh］、D ： リンスポンプの電力消費量［kWh］、E ： 洗浄槽旋回の電力消費量［kWh］、F ： 遠心脱水駆動［kWh］、G ： 排気ファン［kWh］、H ： ヒートポンプの電力消費量［kWh］、I ： コンテナ総数［台］ | - | - | ＜処理物＞ コンテナ：「食品クレート標準 共有化ガイドライン」で規定されている食品クレート標準Ⅰ型、またはⅡ型浅・深用 ＜処理条件＞ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式）（洗浄側） 温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式）（リンス側）：JRA4060:2014に準拠 含水率（脱水後）： 1％未満（ワーク質量に対する割合） 汚れ度（洗浄前/洗浄後） APT値：3000RLU以上 / 1000RLU未満
B | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP） | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-115001 | その他 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 一次冷媒（アンモニア）を用いた冷凍装置で二次冷媒（CO2)を低温まで冷却し、食品等を凍結装置するフリーザー装置などに供給する。 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 100kW以下 | - | ● |  | 1.67 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃
B | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP） | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-115002 | その他 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 一次冷媒（アンモニア）を用いた冷凍装置で二次冷媒（CO2)を低温まで冷却し、食品等を凍結装置するフリーザー装置などに供給する。 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 100kW超150kW以下 | - | ● |  | 1.67 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃
B | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP） | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム）装置内温度-42℃超-25℃未満冷凍能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-115003 | その他 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 一次冷媒（アンモニア）を用いた冷凍装置で二次冷媒（CO2)を低温まで冷却し、食品等を凍結装置するフリーザー装置などに供給する。 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 150kW超 | - | ● |  | 1.7 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃
B | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | 低温蒸気式加熱殺菌装置- | 低温蒸気式加熱殺菌装置-- | 低温蒸気式加熱殺菌装置---成績係数（COP） | 低温蒸気式加熱殺菌装置---成績係数（COP）標準条件による評価 | 低温蒸気式加熱殺菌装置---成績係数（COP）標準条件による評価- | 低温蒸気式加熱殺菌装置---成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-116001 | その他 | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | 低温蒸気式発生装置及び熱交換器からなる。真空状態で発生させた低温の蒸気を熱媒として、熱交換器を介して製品の加熱殺菌を行う装置。従来の温水式と比べ、エネルギー効率を向上できるとともに、熱媒側が負圧であるため、隔壁破損の場合に製品側への流入を防げるなど安全性も向上でき、食品製造工場や医薬品製造工場など、殺菌を必要とする場で使用される。 | - | - | - | - | ● |  | 0.78 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | sysCOP＝cm×M×(tout-tin)/ (Cst×S/η＋Ce×E) cm：処理対象物の比熱（水と同一、4.186[kJ/K･kg]） M：処理対象物の量[kg] tin, tout：処理対象物の装置入口、出口温度 Cst：（ボイラー出口の単位蒸気量あたりの熱量）－（ボイラー入口の単位給水量あたりの熱量） S：ボイラー蒸気量[kg] η：ボイラー効率(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数(3.6[MJ/kWh]) E：電力消費量[kWh] | - | - | 蒸気ボイラの燃料：A重油、給水温度：20℃、蒸気圧力：0.7MPaG、効率：0.85とする。ポンプの負荷率を0.7とする。
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117001 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室3段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 3.13 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117002 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室3段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 3.22 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117003 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室3段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 3.4 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117004 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室5段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 3.06 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117005 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室5段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 3.15 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機1室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117006 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 1室5段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 3.33 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117007 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室3段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 2.85 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117008 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室3段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 2.91 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室3段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117009 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室3段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 3.01 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117010 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室5段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 2.81 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117011 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室5段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 2.86 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機2室5段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117012 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 2室5段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 2.94 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117013 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室2段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 2.81 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117014 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室2段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 2.86 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機3室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117015 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室2段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 2.94 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117016 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室2段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | - |  | - |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117017 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室2段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | - |  | - |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物乾燥機4室2段ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-117018 | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | ネットコンベアー内の熱風ノズルにより熱風を吹付けることによって、織編物の染色・水洗後の乾燥・防縮・風合加工行う設備。乾燥機内で織編物を乾燥して発生した水蒸気は排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、蒸気、または熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室2段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | - |  | - |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118001 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 2.1 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118002 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 2.12 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機3室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118003 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 3室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 2.14 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118004 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 2.05 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118005 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 2.05 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機4室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118006 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 4室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 2.08 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118007 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 5室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 2.01 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118008 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 5室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 2.01 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機5室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118009 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 5室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 2.03 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118010 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 6室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 1.98 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118011 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 6室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 1.99 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機6室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118012 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 6室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 2 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118013 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 7室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 1.96 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118014 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 7室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 1.96 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機7室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118015 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 7室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 1.98 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118016 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 8室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | ● |  | 1.95 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118017 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 8室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | ● |  | 1.95 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価 | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価- | 熱回収式工業用織編物熱処理機8室ローラー幅MJ/kg単位重量当たりの熱量シミュレーションによる評価-- | S-118018 | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 織編物の乾燥後に、織編物の形態を整え、寸法を安定化するために熱固定を行う設備。熱固定を行う際には、熱風ノズルにより織編物に熱風を吹付ける。織編物を加熱することによって発生した熱処理機内のガスは排気ファンにより排出され最適な状態に保たれる。熱風の熱源としては、ガス直接燃焼による加熱方式と、熱媒体油による熱交換器を用いた間接加熱方式がある。 | 8室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | ● |  | 1.96 |  | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
B | 内部熱交換最適化蒸留システム | 内部熱交換最適化蒸留システム蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの | 内部熱交換最適化蒸留システム蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの- | 内部熱交換最適化蒸留システム蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの--- | 内部熱交換最適化蒸留システム蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの---具備機能による評価 | 内部熱交換最適化蒸留システム蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの---具備機能による評価- | 内部熱交換最適化蒸留システム蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの---具備機能による評価-- | S-126001 | 蒸留塔 | 内部熱交換最適化蒸留システム | 濃縮部（高圧塔）と回収部（低圧塔）が物理的に分かれており、その間に圧縮機が設置されている蒸留塔。濃縮部の圧力をわずかに上げることで内部温度を上昇させた後に、熱を自然循環によって回収部に移動させ蒸留を行う。外部冷却により廃棄せざるを得なかった熱を自己再利用するため、リボイラーに供給する熱エネルギーを大幅に削減可能。 | 蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの | - | - | - | ○ |  | 別紙参照 |  | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | -
B | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：液膜降下式 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：液膜降下式- | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：液膜降下式--成績係数（COP） | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：液膜降下式--成績係数（COP）標準条件による評価 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：液膜降下式--成績係数（COP）標準条件による評価- | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：液膜降下式--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-127001 | その他 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | 主要機器はヒータ（蒸発器）と蒸気圧縮機で、これにコンデンサーや予熱器、ポンプ類が付属する装置である。蒸発器のヒータにて蒸発した蒸気を圧縮機で昇圧・昇温し自己のヒータの加熱源として再利用する技術で、蒸発潜熱を100%利用できる。定常運転時には加熱用蒸気や冷却水が殆ど不要となるため、省エネルギー性が極めて高い。本装置は加熱側と蒸発側の温度差が小さく、ヒータ構造もシンプルなので、各種プロセス溶液や一般排水の濃縮、或いは溶剤含有排水からの水回収及び溶剤回収等幅広い分野で使用されている。 | ヒーター形式：液膜降下式 | - | - | - | ○ |  | 20 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP＝Q/P、COP：成績係数、Q：プロセス流体の蒸発濃縮で消費した熱エネルギー［kW］、P：圧縮機で消費した電気エネルギー［kW］ | - | - | 加熱面での蒸気温度：80℃、加熱側圧力：47.4kPa、圧縮機圧縮温度：6℃
B | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：水平管式 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：水平管式- | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：水平管式--成績係数（COP） | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：水平管式--成績係数（COP）標準条件による評価 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：水平管式--成績係数（COP）標準条件による評価- | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置ヒーター形式：水平管式--成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-127002 | その他 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | 主要機器はヒータ（蒸発器）と蒸気圧縮機で、これにコンデンサーや予熱器、ポンプ類が付属する装置である。蒸発器のヒータにて蒸発した蒸気を圧縮機で昇圧・昇温し自己のヒータの加熱源として再利用する技術で、蒸発潜熱を100%利用できる。定常運転時には加熱用蒸気や冷却水が殆ど不要となるため、省エネルギー性が極めて高い。本装置は加熱側と蒸発側の温度差が小さく、ヒータ構造もシンプルなので、各種プロセス溶液や一般排水の濃縮、或いは溶剤含有排水からの水回収及び溶剤回収等幅広い分野で使用されている。 | ヒーター形式：水平管式 | - | - | - | ● |  | 20 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP＝Q/P、COP：成績係数、Q：プロセス流体の蒸発濃縮で消費した熱エネルギー［kW］、P：圧縮機で消費した電気エネルギー［kW］ | - | - | 加熱面での蒸気温度：76℃、加熱側圧力：39.3kPaA、圧縮機圧縮温度：6℃
C | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車） | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車）- | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車）-- | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車）---- | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車）----- | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車）------ | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車）------- | S-145001 | 自動車（内燃機関型） | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車） | (ディーゼル車)ディーゼルエンジンを搭載した自動車。(天然ガス車)現在、国内で使用されている天然ガス自動車の多くは、ディーゼル車やガソリン車をベースとし、改造することによって天然ガス車として走行している。一方、メーカーにおいては圧縮天然ガス(CNG)エンジンの開発も進められている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
C | ハイブリット自動車（乗用車） | ハイブリット自動車（乗用車）- | ハイブリット自動車（乗用車）-- | ハイブリット自動車（乗用車）---- | ハイブリット自動車（乗用車）----- | ハイブリット自動車（乗用車）------ | ハイブリット自動車（乗用車）------- | S-147001 | 自動車（ハイブリッド型） | ハイブリット自動車（乗用車） | 動力として内燃機関と電気モータを組み合わせた自動車。一時的にエネルギーをバッテリーやキャパシタに貯蔵し、必要に応じ電気モータを介して動力とする。効率の低いエンジン作動区域にハイブリット技術を使うことにより高効率運転が可能となる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
C | ハイブリット自動車（商用車・重量車） | ハイブリット自動車（商用車・重量車）- | ハイブリット自動車（商用車・重量車）-- | ハイブリット自動車（商用車・重量車）---- | ハイブリット自動車（商用車・重量車）----- | ハイブリット自動車（商用車・重量車）------ | ハイブリット自動車（商用車・重量車）------- | S-148001 | 自動車（ハイブリッド型） | ハイブリット自動車（商用車・重量車） | 動力として内燃機関と電気モータを組み合わせた自動車。一時的にエネルギーをバッテリーやキャパシタに貯蔵し、必要に応じ電気モータを介して動力とする。効率の低いエンジン作動区域にハイブリット技術を使うことにより高効率運転が可能となる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
C | 電気自動車（乗用車） | 電気自動車（乗用車）- | 電気自動車（乗用車）-- | 電気自動車（乗用車）---- | 電気自動車（乗用車）----- | 電気自動車（乗用車）------ | 電気自動車（乗用車）------- | S-150001 | 自動車（電気型） | 電気自動車（乗用車） | 従来の内燃機関のかわりに、バッテリーに充電した電力を動力源としてモータで走行する自動車。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 家庭用エコキュート | 家庭用エコキュート- | 家庭用エコキュート-- | 家庭用エコキュート---- | 家庭用エコキュート----- | 家庭用エコキュート------ | 家庭用エコキュート------- | S-158001 | 電気系給湯器 | 家庭用エコキュート | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率な給湯システム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニットで構成されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 多機能ヒートポンプ給湯機一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 多機能ヒートポンプ給湯機一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量 | 多機能ヒートポンプ給湯機一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（床暖房部分除く） | 多機能ヒートポンプ給湯機一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（床暖房部分除く）標準規格による評価 | 多機能ヒートポンプ給湯機一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（床暖房部分除く）標準規格による評価JISC9220:2011 | 多機能ヒートポンプ給湯機一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（床暖房部分除く）標準規格による評価JISC9220:2011JISC9220:2011 | S-159001 | 電気系給湯器 | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率の給湯暖房システム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニット、床暖房端末で構成されている。1台のヒートポンプによって給湯、および床暖房が可能であるため、高効率化が可能。 | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | ○ |  | 3.9 |  | - | 年間給湯保温効率（床暖房部分除く） | 標準規格による評価 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠
D | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 多機能ヒートポンプ給湯機寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 多機能ヒートポンプ給湯機寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量 | 多機能ヒートポンプ給湯機寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-寒冷地年間給湯保温効率（床暖房部分除く） | 多機能ヒートポンプ給湯機寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-寒冷地年間給湯保温効率（床暖房部分除く）標準規格による評価 | 多機能ヒートポンプ給湯機寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-寒冷地年間給湯保温効率（床暖房部分除く）標準規格による評価JISC9220:2011 | 多機能ヒートポンプ給湯機寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-寒冷地年間給湯保温効率（床暖房部分除く）標準規格による評価JISC9220:2011JISC9220:2011 | S-159002 | 電気系給湯器 | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率の給湯暖房システム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニット、床暖房端末で構成されている。1台のヒートポンプによって給湯、および床暖房が可能であるため、高効率化が可能。 | 寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | ○ |  | 3 |  | - | 寒冷地年間給湯保温効率（床暖房部分除く） | 標準規格による評価 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠
D | ガス温水機器（エコジョーズ） | ガス温水機器（エコジョーズ）- | ガス温水機器（エコジョーズ）-- | ガス温水機器（エコジョーズ）---- | ガス温水機器（エコジョーズ）----- | ガス温水機器（エコジョーズ）------ | ガス温水機器（エコジョーズ）------- | S-160001 | 燃焼式給湯器 | ガス温水機器（エコジョーズ） | ガスを燃料としたバーナによって加熱した高温の空気により配管内の水を温める機器。 | - | - | - | ■ | - | Oriented | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）- | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）-定格内容積 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）-定格内容積%総合効率 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）-定格内容積%総合効率標準規格による評価 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）-定格内容積%総合効率標準規格による評価JISC8823:2008 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）-定格内容積%総合効率標準規格による評価JISC8823:2008JISC8823:2008 | S-161001 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | 燃料電池は燃料から直接電気エネルギーを取り出すことができ、化石燃料を燃焼させる従来の発電システムに比べて、高い発電効率、優れた環境特性、排熱利用による高い総合効率、量産による低コスト化の可能性等の特長を持つ。発電の原理は、電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させるというものである。PEFC（固体高分子形燃料電池）は、電解質に固体高分子を用い、動作温度は80～100℃、白金が触媒として使われており、都市ガス、LPG（液化石油ガス）を燃料としている。排熱効率が高く、SS（Daily Start and Stop）が容易である。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | - | 定格内容積 | - | - | ○ | Oriented | 95 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠
D | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）- | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）-- | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）--%発電効率 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）--%発電効率標準規格による評価 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）--%発電効率標準規格による評価JISC8823:2008 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC）--%発電効率標準規格による評価JISC8823:2008JISC8823:2008 | S-161002 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | 燃料電池は燃料から直接電気エネルギーを取り出すことができ、化石燃料を燃焼させる従来の発電システムに比べて、高い発電効率、優れた環境特性、排熱利用による高い総合効率、量産による低コスト化の可能性等の特長を持つ。発電の原理は、電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させるというものである。PEFC（固体高分子形燃料電池）は、電解質に固体高分子を用い、動作温度は80～100℃、白金が触媒として使われており、都市ガス、LPG（液化石油ガス）を燃料としている。排熱効率が高く、SS（Daily Start and Stop）が容易である。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | - | - | - | - | ○ | Oriented | 39 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠
D | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A） | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）- | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%総合効率 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%総合効率標準規格による評価 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%総合効率標準規格による評価JISC8841-3:2011 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%総合効率標準規格による評価JISC8841-3:2011JISC8841-3:2011 | S-162001 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | SOFC（固体酸化物形燃料電池）は、電解質にセラミックを用い、動作温度は700～750℃である。発電効率が高く24 時間運転が多い。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | 燃料：都市ガス（13A、12A） | - | - | - | ● | Oriented | 87 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠
D | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A） | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）- | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%発電効率 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%発電効率標準規格による評価 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%発電効率標準規格による評価JISC8841-3:2011 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：都市ガス（13A、12A）-%発電効率標準規格による評価JISC8841-3:2011JISC8841-3:2011 | S-162002 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | SOFC（固体酸化物形燃料電池）は、電解質にセラミックを用い、動作温度は700～750℃である。発電効率が高く24 時間運転が多い。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | 燃料：都市ガス（13A、12A） | - | - | - | ○ | Oriented | 52 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠
D | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス- | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%総合効率 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%総合効率標準規格による評価 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%総合効率標準規格による評価JISC8841-3:2011 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%総合効率標準規格による評価JISC8841-3:2011JISC8841-3:2011 | S-162003 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | SOFC（固体酸化物形燃料電池）は、電解質にセラミックを用い、動作温度は700～750℃である。発電効率が高く24 時間運転が多い。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | 燃料：LPガス | - | - | - | ● | Oriented | 85 |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠
D | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス- | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%発電効率 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%発電効率標準規格による評価 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%発電効率標準規格による評価JISC8841-3:2011 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC）燃料：LPガス-%発電効率標準規格による評価JISC8841-3:2011JISC8841-3:2011 | S-162004 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | SOFC（固体酸化物形燃料電池）は、電解質にセラミックを用い、動作温度は700～750℃である。発電効率が高く24 時間運転が多い。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う（現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下）。 | 燃料：LPガス | - | - | - | ○ | Oriented | 51 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠
D | 電気冷蔵庫 | 電気冷蔵庫- | 電気冷蔵庫-- | 電気冷蔵庫---- | 電気冷蔵庫----- | 電気冷蔵庫------ | 電気冷蔵庫------- | S-163001 | その他 | 電気冷蔵庫 | 冷媒を用いて圧縮-凝縮-膨張-蒸発の冷凍サイクルを繰り返すことにより庫内を冷却する冷蔵庫。インバータ制御の高効率コンプレッサーと熱伝導が小さい真空断熱材を使用することにより消費電力量を削減することが可能である。（大型冷蔵庫の一部では既に採用されている）冷媒と断熱材にフロンを使用していない冷蔵庫のことを、ノンフロン冷蔵庫と呼び、現在出荷されている家庭用冷蔵庫のほとんどはイソブタン（冷媒）、シクロペンタン（断熱材発泡剤）を使用したノンフロン冷蔵庫である。冷蔵庫の冷却方法には直冷式と間冷式があり、一般に直冷式のほうが効率が高い。しかし、日本は湿度が高く、冷却器表面に霜がついて冷却能力が落ちるため、間冷式が主流である。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | LED照明器具（家庭用） | LED照明器具（家庭用）- | LED照明器具（家庭用）-- | LED照明器具（家庭用）---- | LED照明器具（家庭用）----- | LED照明器具（家庭用）------ | LED照明器具（家庭用）------- | S-164001 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | 蛍光灯や白熱灯と比較して高効率で長寿命な白色LED(発光ダイオード)を光源に使用した照明器具が普及している。LED 照明は、主に直付け(シーリング)カバー付型、ダウンライト型、電球型があり、他にスポットライト型、ブラケット型などもある。LED 素子が器具に取り付けられ、ランプ交換は無いものが大半である。光の広がり(ビームの開き)を広くしたもの、発光色を切り替えるもの等が登場している。一般的には、「温白色、電球色」よりも「昼光色、昼白色、白色」の方がエネルギー効率（lm/W）は高くなる。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | Low-E複層ガラス（家庭用） | Low-E複層ガラス（家庭用）- | Low-E複層ガラス（家庭用）-- | Low-E複層ガラス（家庭用）---- | Low-E複層ガラス（家庭用）----- | Low-E複層ガラス（家庭用）------ | Low-E複層ガラス（家庭用）------- | S-165001 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 三層Low-E複層ガラス（家庭用） | 三層Low-E複層ガラス（家庭用）- | 三層Low-E複層ガラス（家庭用）-- | 三層Low-E複層ガラス（家庭用）---- | 三層Low-E複層ガラス（家庭用）----- | 三層Low-E複層ガラス（家庭用）------ | 三層Low-E複層ガラス（家庭用）------- | S-166001 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス（家庭用） | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 真空Low-E複層ガラス（家庭用） | 真空Low-E複層ガラス（家庭用）- | 真空Low-E複層ガラス（家庭用）-- | 真空Low-E複層ガラス（家庭用）---- | 真空Low-E複層ガラス（家庭用）----- | 真空Low-E複層ガラス（家庭用）------ | 真空Low-E複層ガラス（家庭用）------- | S-167001 | 窓 | 真空Low-E複層ガラス（家庭用） | 真空ガラスとLow-Eガラスを組み合わせた複層ガラスにすることで、放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用）- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用）-- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用）---- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用）----- | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用）------ | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用）------- | S-168001 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントにより、ガラス部分のみを既存サッシに取り付けられるため、大がかりな工事を必要としない。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 真空ガラス（家庭用） | 真空ガラス（家庭用）- | 真空ガラス（家庭用）-- | 真空ガラス（家庭用）---- | 真空ガラス（家庭用）----- | 真空ガラス（家庭用）------ | 真空ガラス（家庭用）------- | S-169001 | 窓 | 真空ガラス（家庭用） | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用） | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用）リフォーム用 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用）リフォーム用- | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用）リフォーム用-W/m2K熱貫流率 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用）リフォーム用-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用）リフォーム用-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用）リフォーム用-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISR3107:2019及びJISR3209:2018JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | S-170001 | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用） | 既存の窓ガラスの上からLow-Eガラスを貼ることで放射による熱移動量を低減したガラス。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。 | リフォーム用 | - | - | - | ● |  | 1.6 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、LD-Tech水準は、FL6+A12+LE5のガラス構成における数値を示す。
D | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用） | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用）- | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用）-- | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用）---- | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用）----- | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用）------ | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用）------- | S-171001 | 窓 | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用） | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラス。アタッチメントを使用せずにガラス部分のみを既存サッシに取り付けることができる。断熱を行うことによって、より少ないエネルギーで空調を行うことができるようになる。主に住宅等に導入されている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX | Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX- | Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-172001 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | FIX | - | - | - | ● |  | 1.27 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い- | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-172002 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | 引き違い | - | - | - | ● |  | 1.35 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し- | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-172003 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | 縦すべり出し | - | - | - | ● |  | 1.27 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX- | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-173001 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | FIX | - | - | - | ● |  | 1.44 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い- | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-173002 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | 引き違い | - | - | - | ● |  | 1.62 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し- | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-173003 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | 縦すべり出し | - | - | - | ● |  | 1.44 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX- | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-174001 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | FIX | - | - | - | ● |  | 0.74 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い- | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-174002 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | 引き違い | - | - | - | ● |  | 1.06 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し- | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-174003 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、樹脂製のサッシを組み合わせた窓。 | 縦すべり出し | - | - | - | ● |  | 0.79 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX- | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-175001 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | FIX | - | - | - | ● |  | 0.98 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い- | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-175002 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | 引き違い | - | - | - | ● |  | 1.16 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し- | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-175003 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 三層で構成される複層ガラスの中空層側のガラス面にLow-E金属膜をコーティングすることで放射による熱移動量を低減したガラスと、アルミ樹脂複合サッシを組み合わせた窓。アルミ樹脂複合サッシは、アルミ製（室外側）と樹脂製（室内側）のサッシを室内側の結露の発生の軽減や断熱性の向上を目的に一体化したものである。 | 縦すべり出し | - | - | - | ● |  | 0.98 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX- | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシFIX-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-176001 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 樹脂（塩化ビニル等）等の熱伝導率が低いフレームと、多層の密閉中空層をもったガラスからなる。中空層には断熱ガス（アルゴンガス、クリプトンガス等）を充填することでガラスの熱伝導率の高さを補う構造。現在日本国内では、樹脂フレームを用いた開口部には断熱性能が低いものから順に、1枚のガラスを用いたもの、2枚のガラス（一つの密閉中空層）を用いたもの、3枚のガラス（二つの密閉中空層）を用いたもの、5枚のガラス（四つの密閉中空層）を用いたものが使用されており、2枚のガラスを用いたものが最も多く流通している。今後は省エネ基準義務化等が予定されていることから、さらなるガラスの多層化が予想される。従来品と比較して高い断熱性能を持つことから、特に寒冷地の戸建住宅への採用に相応しい。 | FIX | - | - | - | ● |  | 0.55 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い- | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ引き違い-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-176002 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 樹脂（塩化ビニル等）等の熱伝導率が低いフレームと、多層の密閉中空層をもったガラスからなる。中空層には断熱ガス（アルゴンガス、クリプトンガス等）を充填することでガラスの熱伝導率の高さを補う構造。現在日本国内では、樹脂フレームを用いた開口部には断熱性能が低いものから順に、1枚のガラスを用いたもの、2枚のガラス（一つの密閉中空層）を用いたもの、3枚のガラス（二つの密閉中空層）を用いたもの、5枚のガラス（四つの密閉中空層）を用いたものが使用されており、2枚のガラスを用いたものが最も多く流通している。今後は省エネ基準義務化等が予定されていることから、さらなるガラスの多層化が予想される。従来品と比較して高い断熱性能を持つことから、特に寒冷地の戸建住宅への採用に相応しい。 | 引き違い | - | - | - | - |  | - |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し- | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-176003 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 樹脂（塩化ビニル等）等の熱伝導率が低いフレームと、多層の密閉中空層をもったガラスからなる。中空層には断熱ガス（アルゴンガス、クリプトンガス等）を充填することでガラスの熱伝導率の高さを補う構造。現在日本国内では、樹脂フレームを用いた開口部には断熱性能が低いものから順に、1枚のガラスを用いたもの、2枚のガラス（一つの密閉中空層）を用いたもの、3枚のガラス（二つの密閉中空層）を用いたもの、5枚のガラス（四つの密閉中空層）を用いたものが使用されており、2枚のガラスを用いたものが最も多く流通している。今後は省エネ基準義務化等が予定されていることから、さらなるガラスの多層化が予想される。従来品と比較して高い断熱性能を持つことから、特に寒冷地の戸建住宅への採用に相応しい。 | 縦すべり出し | - | - | - | ● |  | 0.55 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | 真空ガラス・樹脂サッシ | 真空ガラス・樹脂サッシFIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | 真空ガラス・樹脂サッシFIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出- | 真空ガラス・樹脂サッシFIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率 | 真空ガラス・樹脂サッシFIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 真空ガラス・樹脂サッシFIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 真空ガラス・樹脂サッシFIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-177001 | 窓 | 真空ガラス・樹脂サッシ | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラスと樹脂サッシを組み合わせた窓。 | FIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | - | - | ○ |  | 1.09 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | 真空ガラス・樹脂サッシ | 真空ガラス・樹脂サッシ引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | 真空ガラス・樹脂サッシ引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出- | 真空ガラス・樹脂サッシ引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率 | 真空ガラス・樹脂サッシ引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 真空ガラス・樹脂サッシ引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 真空ガラス・樹脂サッシ引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-177002 | 窓 | 真空ガラス・樹脂サッシ | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラスと樹脂サッシを組み合わせた窓。 | 引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | - | - | ○ |  | 1.38 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | 真空ガラス・樹脂サッシ | 真空ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | 真空ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出- | 真空ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率 | 真空ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 真空ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 真空ガラス・樹脂サッシ縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出-W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | S-177003 | 窓 | 真空ガラス・樹脂サッシ | 2枚のガラスの間に真空層を設けることで、熱移動量を低減したガラスと樹脂サッシを組み合わせた窓。 | 縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | - | - | ○ |  | 1.19 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | 金属製玄関ドア | 金属製玄関ドア- | 金属製玄関ドア-- | 金属製玄関ドア--W/m2K熱貫流率 | 金属製玄関ドア--W/m2K熱貫流率標準規格による評価 | 金属製玄関ドア--W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 金属製玄関ドア--W/m2K熱貫流率標準規格による評価JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011JISA4710:2015 | S-178001 | その他 | 金属製玄関ドア | 住宅の玄関に使用する、アルミニウムまたはスチールを主材料としたドアにおいて、枠の内側に樹脂を使用して中空部に断熱材を充填、また扉も同様中空部に断熱材を充填する事で玄関ドアの熱貫流率を低くする事ができる。熱貫流率が低い製品ほど冷暖房負荷及びＣＯ２排出量が削減できる。 | - | - | - | - | ● |  | 0.89 |  | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第1部：一般、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第2部：フレームの数値計算方法 | JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | JISA4710:2015 | 建具の断熱性試験方法 | JIS4710:2015に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
D | 真空断熱材（家庭用） | 真空断熱材（家庭用）- | 真空断熱材（家庭用）-- | 真空断熱材（家庭用）--W/m・K熱伝導率 | 真空断熱材（家庭用）--W/m・K熱伝導率標準規格による評価 | 真空断熱材（家庭用）--W/m・K熱伝導率標準規格による評価JISA1412:2016 | 真空断熱材（家庭用）--W/m・K熱伝導率標準規格による評価JISA1412:2016JISA1412:2016 | S-181001 | 断熱材 | 真空断熱材（家庭用） | 家庭用冷蔵庫に使用されている、真空断熱材を使用した断熱材。従来の断熱材と比較して薄いため、天井や壁、床等への部分断熱等のリフォーム（内貼断熱工法）に向く。 | - | - | - | - | ○ |  | 0.002 | * | W/m・K | 熱伝導率 | 標準規格による評価 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠
D | 洗濯乾燥機 | 洗濯乾燥機- | 洗濯乾燥機-- | 洗濯乾燥機--kWh/回消費電力量 | 洗濯乾燥機--kWh/回消費電力量標準規格による評価 | 洗濯乾燥機--kWh/回消費電力量標準規格による評価- | 洗濯乾燥機--kWh/回消費電力量標準規格による評価-- | S-182001 | その他 | 洗濯乾燥機 | 洗濯乾燥機とは、洗濯機と衣類乾燥機が一体化した機器である。ヒートポンプシステム(ユニット)が熱交換した熱で衣類を乾燥し、乾燥時に発生する水蒸気もヒートポンプシステム(ユニット)により冷却して除湿している。乾燥時の温度は約70℃前後である。 | - | - | - | - | ○ |  | 0.59 |  | kWh/回 | 消費電力量 | 標準規格による評価 | - | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」 | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」で定める計算式 | - | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」 | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」で定める試験条件
D | HEMS（情報提供サービス・家電全般） | HEMS（情報提供サービス・家電全般）- | HEMS（情報提供サービス・家電全般）-- | HEMS（情報提供サービス・家電全般）---- | HEMS（情報提供サービス・家電全般）----具備機能による評価 | HEMS（情報提供サービス・家電全般）----具備機能による評価- | HEMS（情報提供サービス・家電全般）----具備機能による評価-- | S-186001 | エネルギーマネジメントシステム | HEMS（情報提供サービス・家電全般） | 一般家庭等での省エネ効果を高めるエネルギー管理システム、及び同システムを用いたサービスのうち、家庭全体のエネルギー消費状況の把握や省エネ・節電を目的とした情報提供サービス。 | - | - | - | - | ○ |  | 別紙参照 | * | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | -
D | ルームエアコン | ルームエアコン- | ルームエアコン-- | ルームエアコン---- | ルームエアコン----- | ルームエアコン------ | ルームエアコン------- | S-187001 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | 冷媒による圧縮-凝縮-膨張-蒸発のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189001 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 4.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189002 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 4.0kW超6.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189003 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 6.0kW超7.0kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189004 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 7kW超12kW以下 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189005 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 12.0kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃ | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189006 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 4.0kW以下 | - | ○ |  | 3 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃ | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189007 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 4.0kW超5.6kW以下 | - | ○ |  | 2.84 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃ | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189008 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 5.6kW超7.2kW以下 | - | ○ |  | 3 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃
D | ヒートポンプ冷温水システム | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃ | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ冷温水システム往き水温（出湯温度）7℃冷却能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-189009 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 空気熱源を利用するヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で凝縮させることにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で蒸発させることにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来は灯油を燃焼させ暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 7.2kW超 | - | - |  | - |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃
D | ヒートポンプ式温水床暖房 | ヒートポンプ式温水床暖房- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-190001 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒／水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。四方弁の切り替えにより冷熱を供給するタイプも存在する。ヒートポンプ方式を採用しているため、温熱を高効率に得ることができる。 | - | 加熱能力 | 5kW以下 | - | ○ |  | 4.62 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | ヒートポンプ式温水床暖房 | ヒートポンプ式温水床暖房- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-190002 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒／水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。四方弁の切り替えにより冷熱を供給するタイプも存在する。ヒートポンプ方式を採用しているため、温熱を高効率に得ることができる。 | - | 加熱能力 | 5kW超7kW以下 | - | ○ |  | 4.32 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | ヒートポンプ式温水床暖房 | ヒートポンプ式温水床暖房- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-190003 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒／水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。四方弁の切り替えにより冷熱を供給するタイプも存在する。ヒートポンプ方式を採用しているため、温熱を高効率に得ることができる。 | - | 加熱能力 | 7kW超10kW以下 | - | ○ |  | 4.16 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | ヒートポンプ式温水床暖房 | ヒートポンプ式温水床暖房- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP） | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ヒートポンプ式温水床暖房-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-190004 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒／水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。四方弁の切り替えにより冷熱を供給するタイプも存在する。ヒートポンプ方式を採用しているため、温熱を高効率に得ることができる。 | - | 加熱能力 | 10kW超 | - | ○ |  | 4.3 | * | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | ルームエアコン付温水床暖房 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP） | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-191001 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン付温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンディショナが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組み合わせ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、床暖房の高温送水による効率の低下を抑制。安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。冷房時はエアコンの単独運転となる。 | 床暖房、エアコン同時運転 | 加熱能力 | 5.0kW | - | ○ |  | 4.5 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：30℃、往き水温(出湯温度)：35℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | ルームエアコン付温水床暖房 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP） | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ルームエアコン付温水床暖房床暖房、エアコン同時運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-191002 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン付温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンディショナが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組み合わせ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、床暖房の高温送水による効率の低下を抑制。安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。冷房時はエアコンの単独運転となる。 | 床暖房、エアコン同時運転 | 加熱能力 | 6.7kW | - | ○ |  | 4.32 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：30℃、往き水温(出湯温度)：35℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | ルームエアコン付温水床暖房 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房単独運転 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房単独運転加熱能力 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房単独運転加熱能力-成績係数（COP） | ルームエアコン付温水床暖房床暖房単独運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | ルームエアコン付温水床暖房床暖房単独運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | ルームエアコン付温水床暖房床暖房単独運転加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-191003 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン付温水床暖房 | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンディショナが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組み合わせ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、床暖房の高温送水による効率の低下を抑制。安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。冷房時はエアコンの単独運転となる。 | 床暖房単独運転 | 加熱能力 | 8.7kW | - | ○ |  | 4.16 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温(入水温度)：25℃ 往き水温(出湯温度)：40℃ 乾球温度：7℃ 湿球温度：6℃
D | マルチタイプ温水床暖房 | マルチタイプ温水床暖房- | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力 | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP） | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-192001 | 空調機（ヒートポンプ） | マルチタイプ温水床暖房 | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコンディショナ等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため、高効率化が可能。 | - | 1室運転時加熱能力 | 5.0kW | - | ○ |  | 3.9 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | マルチタイプ温水床暖房 | マルチタイプ温水床暖房- | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力 | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP） | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | マルチタイプ温水床暖房-1室運転時加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-192002 | 空調機（ヒートポンプ） | マルチタイプ温水床暖房 | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコンディショナ等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため、高効率化が可能。 | - | 1室運転時加熱能力 | 7.0kW | - | ○ |  | 3.91 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | 地中熱ルームエアコン | 地中熱ルームエアコン- | 地中熱ルームエアコン-冷房能力 | 地中熱ルームエアコン-冷房能力-成績係数（COP） | 地中熱ルームエアコン-冷房能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 地中熱ルームエアコン-冷房能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 地中熱ルームエアコン-冷房能力-成績係数（COP）標準条件による評価-JISC9612:2013 | S-193001 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ルームエアコン | 地中熱を利用し、冷媒による圧縮-凝縮-膨張-蒸発のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機。冬季は外気温度より高い温度の熱源を、夏季は外気温度より低い温度の熱源を利用することで年間を通じて高効率な運転が可能。 | - | 冷房能力 | 4.0kW | - | ○ |  | 4 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | JISC9612:2005に準拠 | JISC9612:2013 | ルームエアコンディショナ | JISC9612:2005に準拠。ただし、地中戻り温度(採熱温度)については20℃とする。
D | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）- | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力 | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-194001 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | 空気熱源と地中熱源の2種類の熱源の切り替えが可能なヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。圧縮-凝縮-膨張-蒸発のヒートポンプサイクルを利用して、冷暖房するシステム。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で冷媒／水熱交換器内で凝縮させることでにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で液相冷媒を冷媒／水熱交換器内で蒸発させることでにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来型は灯油を燃焼し暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 8.0kW | - | ○ |  | 5.19 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、地中戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。地中戻り温度（採熱温度）：15℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）- | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力 | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価 | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価- | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式）-加熱能力-成績係数（COP）標準条件による評価-- | S-194002 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | 空気熱源と地中熱源の2種類の熱源の切り替えが可能なヒートポンプ式の冷温水冷暖房機。圧縮-凝縮-膨張-蒸発のヒートポンプサイクルを利用して、冷暖房するシステム。暖房時はコンプレッサで圧縮した気相冷媒を凝縮器で冷媒／水熱交換器内で凝縮させることでにより温熱を、冷房時は圧縮-凝縮-膨張後の液相冷媒を蒸発器で液相冷媒を冷媒／水熱交換器内で蒸発させることでにより冷熱を得る。ヒートポンプ方式を採用しているため、冷温熱を高効率に得ることができる。従来型は灯油を燃焼し暖房するため、一般的なボイラーの効率が80%であるのに対し、ヒートポンプ方式を用いることで高い効率となる。導入先は主に家庭向けとなる。 | - | 加熱能力 | 11.0kW | - | ○ |  | 5 |  | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、地中戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。地中戻り温度（採熱温度）：15℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
D | 密閉式ペレットストーブ（家庭用） | 密閉式ペレットストーブ（家庭用）- | 密閉式ペレットストーブ（家庭用）-- | 密閉式ペレットストーブ（家庭用）--%熱効率 | 密閉式ペレットストーブ（家庭用）--%熱効率標準条件による評価 | 密閉式ペレットストーブ（家庭用）--%熱効率標準条件による評価JHIAN-5601:2004 | 密閉式ペレットストーブ（家庭用）--%熱効率標準条件による評価JHIAN-5601:2004JHIAN-5601:2004 | S-195001 | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ（家庭用） | 木質ペレットを燃料とする燃焼機器。木質ペレットを燃焼させた熱を熱交換器により室内の空気に伝え、送風ファンにより部屋の隅々まで温風を行き渡らせる。燃焼させた空気は煙突から排気させるため、室内の空気と交ることはなく、清潔な環境を保つことができる。木質ペレットは、カーボンニュートラルであるため、CO2の排出削減が可能。 | - | - | - | - | ○ |  | 77 | * | % | 熱効率 | 標準条件による評価 | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | η＝100－(qa＋qb＋qr）、η：熱効率[%]、qa：試験燃料中の発熱量当たり排気ガス中の熱損失（Qa）の比、熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qb：試験燃料の熱容量当たり排気ガス中の化学的熱損失（Qb）、の潜熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qr：試験燃料の熱容量当たり底部格子を通過し残渣物中に残った可燃性構成物質による熱損失（Qr）の残渣物中の可燃性構成、物質による損失の割合（燃焼基準）[%]※発熱量は高位発熱量とする | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | JHIAN-5601:2004に準拠、、試験実施にあたっては、ISO17025に準拠した試験機関による性能評価を行うこととする。
D | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く） | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く）標準規格による評価 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く）標準規格による評価JRA4050:2007R | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く）標準規格による評価JRA4050:2007RJRA4050:2007R | S-196001 | 電気系給湯器 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率の給湯システムに太陽熱集熱器を組み合わせたシステム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニット、集熱器で構成されている。日中は、太陽熱を利用するため、高効率化が可能。 | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | ○ |  | 3 |  | - | 年間給湯保温効率（太陽熱部分除く） | 標準規格による評価 | JRA4050:2007R | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JRA4050:2007Rに準拠 | JRA4050:2007R | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JRA4050:2007Rに準拠
D | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶貯湯容量 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く） | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く）標準規格による評価 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く）標準規格による評価JIS C 9220:2011 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶貯湯容量-年間給湯保温効率（太陽熱部分除く）標準規格による評価JIS C 9220:2011JISC9220:2011 | S-196002 | 電気系給湯器 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 自然冷媒（CO2）を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸きあげが可能な高効率の給湯システムに太陽熱集熱器を組み合わせたシステム。ヒートポンプユニットと給湯（貯湯）ユニット、集熱器で構成されている。日中は、太陽熱を利用するため、高効率化が可能。 | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | ○ |  | 3 |  | - | 年間給湯保温効率（太陽熱部分除く） | 標準規格による評価 | JIS C 9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠
D | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）- | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020JGKAS A705-2020 | S-197001 | 燃焼式給湯器 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。 | 給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | - | - | - | Oriented | - |  | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠
D | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス） | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス）- | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020JGKAS A705-2020 | S-197002 | 燃焼式給湯器 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。 | 給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス） | - | - | - | - | Oriented | - |  | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠
D | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）- | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）--年間給湯効率 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）--年間給湯効率標準規格による評価 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020 | ハイブリッド給湯機（家庭用）給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020JGKAS A705-2020 | S-197003 | 燃焼式給湯器 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。 | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | - | - | ● | Oriented | 142.3 |  | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠
D | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ハイブリッド給湯機（家庭用）風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | ハイブリッド給湯機（家庭用）風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）- | ハイブリッド給湯機（家庭用）風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率 | ハイブリッド給湯機（家庭用）風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価 | ハイブリッド給湯機（家庭用）風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020 | ハイブリッド給湯機（家庭用）風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス）--年間給湯効率標準規格による評価JGKAS A705-2020JGKAS A705-2020 | S-197004 | 燃焼式給湯器 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | ヒートポンプ給湯機とガス給湯器に貯湯タンクを組み合わせた家庭用給湯システム。ヒートポンプ給湯機が記録・学習した湯の使用状況に基づいて、ヒートポンプ給湯機を最も高効率となる沸き上げ温度で稼働させ、湯の使用状況に応じてガス給湯器がバックアップする。これによって過剰貯湯や放熱ロスを低減し、CO2排出削減を実現できる。風呂給湯兼用機、給湯暖房兼用機等がある。 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | - | - | ● | Oriented | 142.3 |  | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠
D | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）- | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）-- | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量 | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量標準規格による評価 | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量標準規格による評価JISA4112:2011 | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量標準規格による評価JISA4112:2011JISA4112:2011 | S-199001 | 太陽熱給湯機 | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 太陽の光エネルギーを熱エネルギーに変え、水などの熱媒に伝える役割の装置。真空管形は集熱部が真空層を有する二重ガラスで構成され、真空層が空気対流による熱損失を防ぐことができる。外気温との温度差が大きい場合でも集めた熱が外へ逃げにくく、高い効率を維持できる。 | - | - | - | - | ● |  | 12694 | * | kJ/m2・日 | 単位面積1日あたりの集熱量 | 標準規格による評価 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠
D | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）- | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）-- | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量 | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量標準規格による評価 | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量標準規格による評価JISA4112:2011 | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--kJ/m2・日単位面積1日あたりの集熱量標準規格による評価JISA4112:2011JISA4112:2011 | S-200001 | 太陽熱給湯機 | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 太陽の光エネルギーを熱エネルギーに変え、水などの熱媒に伝える役割の装置。平板形は集熱面が平板状になっており、表面は透明な強化ガラス板で覆われている。下部には熱が逃げないよう、断熱材が施されている。 | - | - | - | - | ○ |  | 13954 | * | kJ/m2・日 | 単位面積1日あたりの集熱量 | 標準規格による評価 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠
D | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）- | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）-- | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--W/K熱損失係数 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--W/K熱損失係数標準規格による評価 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--W/K熱損失係数標準規格による評価JISA4113:2013 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--W/K熱損失係数標準規格による評価JISA4113:2013JISA4113:2013 | S-201001 | 太陽熱給湯機 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 蓄熱槽は、集熱器で集められた熱を熱交換してお湯を蓄える装置。 | - | - | - | - | ● |  | 1.54 | * | W/K | 熱損失係数 | 標準規格による評価 | JISA4113:2013 | 太陽蓄熱槽 | KA＝（V×Cp×ρ（θs－θe））÷（T×⊿θ） ⊿θ＝（（θs＋θe)÷２）-（（θ1＋θ2＋・・・＋θn）÷n） KA：熱損失係数[W/K] V：蓄熱槽容量[m3] θs：試験開始時蓄熱媒体温度[℃] θe：試験終了時蓄熱媒体温度[℃] T：試験開始から試験終了までの時間[s] Cp：蓄熱媒体の定圧比熱[J/(kg・K)] ρ：蓄熱媒体の密度[kg/m3] θn：周囲温度[℃] n：１時間ごとに測定した周囲温度の測定回数 | JISA4113:2013 | 太陽蓄熱槽 | JISA4113:2013に準拠
D | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）- | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）-- | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--%有効出湯効率 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--%有効出湯効率標準規格による評価 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--%有効出湯効率標準規格による評価JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用）--%有効出湯効率標準規格による評価JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002 | S-201002 | 太陽熱給湯機 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 蓄熱槽は、集熱器で集められた熱を熱交換してお湯を蓄える装置。 | - | - | - | - | ○ |  | 93.2 | * | % | 有効出湯効率 | 標準規格による評価 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002 | 太陽蓄熱槽、優良住宅部品性能試験方法書太陽熱利用システム、または有効出湯効率試験 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002に準拠 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002 | 太陽蓄熱槽、優良住宅部品性能試験方法書太陽熱利用システム、または有効出湯効率試験 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002に準拠
D | 液晶テレビ | 液晶テレビ- | 液晶テレビ-- | 液晶テレビ---- | 液晶テレビ----- | 液晶テレビ------ | 液晶テレビ------- | S-202001 | その他 | 液晶テレビ | 液晶テレビとは表示装置に液晶を用いた薄型のテレビ受信機をいう。従来はバックライトにCCFL(Cold CathodeFluorescent Lamp:冷陰極管)を用いていたが、近年は発光効率の良いLED(発光ダイオード)が主流となっている。 | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D | 電気便座 | 電気便座- | 電気便座-- | 電気便座---- | 電気便座----- | 電気便座------ | 電気便座------- | S-203001 | その他 | 電気便座 | 電気便座は内蔵された電気ヒータにより座面を加温する機能等を持つ便座であり、主に暖房用の便座のみを有する暖房便座と暖房便座に温水洗浄装置を組み込んだ温水洗浄便座がある。さらに、温水洗浄便座の洗浄に使う温水については貯湯タンクをもつ貯湯式と貯湯タンクのない瞬間式がある。また、便座の暖房機能(保温)については学習機能やタイマーによる低炭素技術が導入されており、さらにセンサーが人の動きを感知し、瞬間的に便座を温める、瞬間暖房便座機能が付随しているものもある。（瞬間式：タンクがなく、使用の度に水を瞬間湯沸器で温める方式。保温する貯湯式に比べ消費電力量を削減できる。） | - | - | - | ■ | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EF | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備- | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率標準条件による評価 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率標準条件による評価JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率標準条件による評価JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | S-207001 | 燃料電池 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | 電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させる。燃料極、空気極という2枚の電極が、電解質を挟んでいるものをセルといい、セル単体を積み重ねたものをセルスタックという。セルを直列に接続することで、高い電圧と大きな電力が得られる。 | - | 出力 | 200kW以下 | - | ○ |  | 55.6 | * | % | 発電効率 | 標準条件による評価 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | ηe=(Wout-Win)/Qf×100、ηe:発電効率[%]、Wout:送電電力量[kWh]、Win:受電電力量[kWh]、Qf:積算燃料消費熱量（低位発熱量）[kWh] | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013に準拠
EF | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備- | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率標準条件による評価 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率標準条件による評価JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備-出力%発電効率標準条件による評価JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | S-207002 | 燃料電池 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | 電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させる。燃料極、空気極という2枚の電極が、電解質を挟んでいるものをセルといい、セル単体を積み重ねたものをセルスタックという。セルを直列に接続することで、高い電圧と大きな電力が得られる。 | - | 出力 | 200kW超250kW以下 | - | ○ |  | 55.1 | * | % | 発電効率 | 標準条件による評価 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | ηe=(Wout-Win)/Qf×100、ηe:発電効率[%]、Wout:送電電力量[kWh]、Win:受電電力量[kWh]、Qf:積算燃料消費熱量（低位発熱量）[kWh] | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013に準拠
EF | 太陽電池（シリコン系・単結晶） | 太陽電池（シリコン系・単結晶）- | 太陽電池（シリコン系・単結晶）-- | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%セル実効変換効率 | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%セル実効変換効率標準規格による評価 | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%セル実効変換効率標準規格による評価JISC8960:2012 | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%セル実効変換効率標準規格による評価JISC8960:2012JISC8914：2005 | S-210001 | 太陽光発電 | 太陽電池（シリコン系・単結晶） | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。単結晶系は、高純度の単結晶のシリコン基板を使用した太陽電池。実用化されている太陽電池の中で最も変換効率が高く、耐久性・信頼性にも優れている。 | - | - | - | - | ○ |  | 22.63 | * | % | セル実効変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8914：2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠
EF | 太陽電池（シリコン系・単結晶） | 太陽電池（シリコン系・単結晶）- | 太陽電池（シリコン系・単結晶）-- | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%モジュール変換効率 | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%モジュール変換効率標準規格による評価 | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8914:2005 | 太陽電池（シリコン系・単結晶）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8914:2005JISC8914:2005 | S-210002 | 太陽光発電 | 太陽電池（シリコン系・単結晶） | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。単結晶系は、高純度の単結晶のシリコン基板を使用した太陽電池。実用化されている太陽電池の中で最も変換効率が高く、耐久性・信頼性にも優れている。 | - | - | - | - | ○ |  | 21.2 |  | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914:2005に準拠 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠
EF | 太陽電池（シリコン系・多結晶） | 太陽電池（シリコン系・多結晶）- | 太陽電池（シリコン系・多結晶）-- | 太陽電池（シリコン系・多結晶）--%モジュール変換効率 | 太陽電池（シリコン系・多結晶）--%モジュール変換効率標準規格による評価 | 太陽電池（シリコン系・多結晶）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8914:2005 | 太陽電池（シリコン系・多結晶）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8914:2005JISC8914:2005 | S-211001 | 太陽光発電 | 太陽電池（シリコン系・多結晶） | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。結晶の粒径が数mm程度の多結晶シリコンを利用した太陽電池。変換効率の面では単結晶と比較して低いが、単結晶より製造工程が簡便であるため、効率とコストのバランスが良く、普及が進んでいる。 | - | - | - | - | ○ |  | 16.4 |  | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠
EF | 太陽電池（化合物系） | 太陽電池（化合物系）- | 太陽電池（化合物系）-- | 太陽電池（化合物系）--%モジュール変換効率 | 太陽電池（化合物系）--%モジュール変換効率標準規格による評価 | 太陽電池（化合物系）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8960:2012 | 太陽電池（化合物系）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8960:2012JISC8939:2013 | S-212001 | 太陽光発電 | 太陽電池（化合物系） | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。本項目では、主成分に銅(Cu)、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、セレン(Se)を用いた化合物であるCIGS系について記載する。薄膜で省材料などの長所をもち、わずか2～3μmの厚さであっても光を十分吸収するため、薄膜太陽電池としては高い変換効率が得られる。 | - | - | - | - | ● |  | 15.5 |  | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8939:2013 | 薄膜太陽電池モジュール | JISC8939:2013に準拠
EF | 太陽電池（薄膜シリコン） | 太陽電池（薄膜シリコン）- | 太陽電池（薄膜シリコン）-- | 太陽電池（薄膜シリコン）--%モジュール変換効率 | 太陽電池（薄膜シリコン）--%モジュール変換効率標準規格による評価 | 太陽電池（薄膜シリコン）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8960:2012 | 太陽電池（薄膜シリコン）--%モジュール変換効率標準規格による評価JISC8960:2012JISC8935:2005 | S-213001 | 太陽光発電 | 太陽電池（薄膜シリコン） | 太陽電池は、光の持つエネルギーを、直接的に電力に変換する装置である。太陽電池内部に入射した光のエネルギーは、電子によって直接的に吸収され、PN接合の界面にあらかじめ設けられた電界に導かれ、電力として太陽電池の外部へ出力される。薄膜系は、ガラス、金属箔、フィルムなどの上に2～3ミクロンの太陽電池の層を形成させるものである。 | - | - | - | - | ○ |  | 9.6 |  | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8935:2005 | アモルファス太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8935：2005に準拠
EF | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）- | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率標準規格による評価 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率標準規格による評価JISC8961:2008 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率標準規格による評価JISC8961:2008JISC8961:2008 | S-214001 | 太陽光発電 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | 太陽光発電用パワーコンディショナは、直流電力を調整するコンバータ、直流電力を交流電力に変換するインバータ、事故時等に系統を保護する系統連系保護装置で構成される。トランスレス方式は、パワーコンディショナ内の直流電圧調整をコンバータのみで行う方式であり、高周波変圧器絶縁方式に比較し、高効率となるものの電力会社系統との連系には、別途を変圧器が必要となる。 | - | 出力 | 10kW未満 | - | ○ |  | 98 |  | % | 定格負荷効率 | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠
EF | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）- | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率標準規格による評価 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率標準規格による評価JISC8961:2008 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-出力%定格負荷効率標準規格による評価JISC8961:2008JISC8961:2008 | S-214002 | 太陽光発電 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | 太陽光発電用パワーコンディショナは、直流電力を調整するコンバータ、直流電力を交流電力に変換するインバータ、事故時等に系統を保護する系統連系保護装置で構成される。トランスレス方式は、パワーコンディショナ内の直流電圧調整をコンバータのみで行う方式であり、高周波変圧器絶縁方式に比較し、高効率となるものの電力会社系統との連系には、別途を変圧器が必要となる。 | - | 出力 | 10kW以上 | - | ○ |  | 98.4 |  | % | 定格負荷効率 | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠
EF | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）- | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）-- | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）--%定格負荷効率 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）--%定格負荷効率標準規格による評価 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）--%定格負荷効率標準規格による評価JISC8961:2008 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用）--%定格負荷効率標準規格による評価JISC8961:2008JISC8961:2008 | S-215001 | 太陽光発電 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | 太陽光発電用パワーコンディショナは、直流電力を交流電力に変換するインバータ、事故時等に系統を保護する系統連系保護装置で構成される。直流電力を交流電力に変換する際に損失が生じることから、変換効率（定格負荷効率）の高いパワーコンディショナの選定が重要となる。高周波変圧器絶縁方式は、パワーコンディショナ内の直流電圧調整をコンバータと変圧器の組み合わせで行う方式であり、トランスレス方式に比較し、電力変換効率は低下するが、パワーコンディショナから出力された電力はそのまま電力会社系統と連系可能となる。 | - | - | - | - | ○ |  | 96.5 |  | % | 定格負荷効率 | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠
EF | プロペラ水車（小水力発電用） | プロペラ水車（小水力発電用）- | プロペラ水車（小水力発電用）-出力 | プロペラ水車（小水力発電用）-出力%水車効率 | プロペラ水車（小水力発電用）-出力%水車効率標準規格による評価 | プロペラ水車（小水力発電用）-出力%水車効率標準規格による評価JEC4002:1992 | プロペラ水車（小水力発電用）-出力%水車効率標準規格による評価JEC4002:1992JEC4002:1992 | S-222001 | 水力発電 | プロペラ水車（小水力発電用） | 水を取り込むケーシングから案内羽根を経て下向きの水流に変化させ、羽根車の軸方向に流れてこれを回転させる。落差と流量変化によって羽根の角度を自動的に調節できる可動羽根のものはカプラン水車として区別され、プロペラ水車は常に一定の角度の固定羽根のものを指す。 | - | 出力 | 200kW未満 | - | ○ |  | 80 | * | % | 水車効率 | 標準規格による評価 | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | η＝（1,000×P）÷（g×ρ×Q×H）、η：水車効率[%]、Ｐ ：水車出力[kW]、ｇ ：重力加速度[m/s2]、ρ：水の密度[kg/m3]、Q ：流量[m3/s]、H ：有効落差[m] | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | JEC4002:1992に準拠
EF | フランシス水車（小水力発電用） | フランシス水車（小水力発電用）- | フランシス水車（小水力発電用）-出力 | フランシス水車（小水力発電用）-出力%水車効率 | フランシス水車（小水力発電用）-出力%水車効率標準規格による評価 | フランシス水車（小水力発電用）-出力%水車効率標準規格による評価JEC4002:1992 | フランシス水車（小水力発電用）-出力%水車効率標準規格による評価JEC4002:1992JEC4002:1992 | S-223001 | 水力発電 | フランシス水車（小水力発電用） | 水を取り込むケーシングの中に羽根車（ランナー）を設置し、そこを流れる水の圧力により回転させる水車である。最も一般的な水車で、数10m～数100mの落差に広く使われている。 | - | 出力 | 200kW未満 | - | ○ |  | 85 | * | % | 水車効率 | 標準規格による評価 | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | η＝（1,000×P）÷（g×ρ×Q×H）、η：水車効率[%]、Ｐ：水車出力[kW]、ｇ：重力加速度[m/s2]、ρ：水の密度[kg/m3]、Q：流量[m3/s]、H：有効落差[m] | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | JEC4002:1992に準拠
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227001 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227002 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227003 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | ○ |  | 6.2 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227004 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | ○ |  | 6.2 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227005 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | ○ |  | 6.8 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227006 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227007 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227008 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227009 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | ○ |  | 6.2 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227010 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | ○ |  | 6.8 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227011 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | ● |  | 8.15 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227012 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227013 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227014 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227015 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227016 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227017 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227018 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227019 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227020 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227021 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227022 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | ● |  | 7.04 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227023 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | ● |  | 8.78 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備100℃以上120℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227024 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227025 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227026 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227027 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227028 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227029 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227030 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227031 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227032 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227033 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227034 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227035 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 温水熱源小型バイナリー発電設備120℃以上250℃未満、400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-227036 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として温水を利用する。 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228001 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228002 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228003 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228004 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228005 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備200V/220V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228006 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228007 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228008 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228009 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228010 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228011 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | ● |  | 10.97 | * | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
EF | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備400V/440V出力%送電端発電効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-228012 | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | バイナリー発電は、水よりも沸点の低い二次媒体を使うため、より低温の地熱流体での発電に適しており、地熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービンを回して発電する。生産井から地熱流体を取り出し、地熱流体で二次媒体を温め、蒸気化し、二次媒体の蒸気でタービンを回転させ発電する。二次媒体を温めた後の地熱流体は、還元井から地下に戻し、発電し終わった二次媒体は、凝縮器で液体に戻し、循環ポンプで再度、蒸発器に送る。熱源として蒸気を利用する。 | 400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | - |  | - |  | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231001 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 50Hz | 出力 | 100kW未満 | - | ● |  | 84 | * | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231002 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 50Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | ○ |  | 41.8 | * | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231003 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 50Hz | 出力 | 100kW未満 | - | ○ |  | 32 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout:発電効率[%] Pout:発電出力（発電端）[kW] HfI:燃料の低位発熱量[MJ/m3N] Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠 メタン濃度は60％を試験条件とする。
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）50Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231004 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 50Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | ○ |  | 38.8 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout:発電効率[%] Pout:発電出力（発電端）[kW] HfI:燃料の低位発熱量[MJ/m3N] Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠 メタン濃度は60％を試験条件とする。
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231005 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 60Hz | 出力 | 100kW未満 | - | ● |  | 84 | * | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%総合効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231006 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 60Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | - |  | - |  | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231007 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 60Hz | 出力 | 100kW未満 | - | ○ |  | 32 |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
EF | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率標準規格による評価 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用）60Hz出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2009JIS8122:2009 | S-231008 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | バイオメタンガスを燃料にシリンダー内部で燃料の爆発（膨張）を発生させ、その圧力でピストンを往復動させ、その往復動を回転エネルギーに変える発電装置。ストイキオメトリ燃焼（理論空気で混合したガスが完全燃焼する方式）、リーンバーンと呼ばれる希薄燃焼の二つの方式があり、最近では予混合圧縮自着火燃焼といわれる高圧縮による自然着火でシリンダー内全体をメラメラと燃える点火プラグを用いないものが環境面や高効率化で注目を集めている。 | 60Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | - |  | - |  | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232001 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW未満（25kVA未満） | - | ○ |  | 33.1 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232002 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW以上74kW未満（25kVA以上80kVA未満） | - | ○ |  | 48 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232003 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 74kW以上368kW未満（80kVA以上400kVA未満） | - | ○ |  | 48.9 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232004 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 368kW以上（400kVA以上） | - | ○ |  | 46 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232005 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW未満（25kVA未満） | - | ○ |  | 32.3 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232006 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW以上74kW未満（25kVA以上80kVA未満） | - | ○ |  | 46.1 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232007 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 74kW以上368kW未満（80kVA以上400kVA未満） | - | ○ |  | 42.7 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
EF | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用）60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料出力%発電効率標準規格による評価JIS8122:2019JIS8122:2019 | S-232008 | バイオマス発電 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | ディーゼルエンジンを主機関とする発電機であり、軽油や重油の代わりにバイオマスディーゼル燃料を用いる。バイオマスディーゼル燃料の使用によりCO2削減を実現するほか、非常時のバックアップや電力消費のピークカットに貢献する。 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 368kW以上（400kVA以上） | - | ○ |  | 45.9 | * | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
EF | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱輸送設備- | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-236001 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material）をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術。 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃以上 | - | ● |  | 11.2 | * | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
EF | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱輸送設備- | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-236002 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material）をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術。 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃未満 | - | ● |  | 8.8 | * | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
EF | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱輸送設備- | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-236003 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material）をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術。 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃以上 | - | ● |  | 6.8 | * | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
EF | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱輸送設備- | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法 | 潜熱蓄熱輸送設備-蓄熱容量、排熱源温度[εq]エネルギー効率標準条件による評価環境省により独自に設定された方法環境省により独自に設定された方法 | S-236004 | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material）をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術。 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃未満 | - | ● |  | 4.8 | * | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
EF | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用） | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用）- | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用）-- | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率 | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率標準条件による評価 | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率標準条件による評価環境省手引き | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率標準条件による評価環境省手引き環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | S-255001 | リン回収設備 | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用） | りん酸を含む汚水の生物処理水に対して、晶析槽においてカルシウム材を添加し、ｐH調整することによりHAP(ヒドロキシアパタイト、(Ca10(PO4)6(OH)2)の結晶を析出させる方法。回収したリンは副産りん酸肥料として再利用可能。 | - | - | - | - | ○ |  | 80 | * | % | PO4-P除去率 | 標準条件による評価 | 環境省手引き | リン回収・利活用の手引き | （晶析槽入口PO4-P濃度-晶析槽出口PO4-P濃度）/晶析槽入口PO4-P濃度 | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | リン回収・利活用の手引き | 処理量の内訳 し尿：浄化槽汚泥＝４：６、し尿T-P濃度：270mg/L、し尿PO4-P濃度：189mg/L、浄化槽汚泥T-P濃度：150mg/L、浄化槽汚泥PO4-P濃度：60mg/L、混合T-P濃度：198mg/L、混合PO4-P濃度：112mg/L
EF | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用） | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用）- | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用）-- | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率 | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率標準条件による評価 | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率標準条件による評価環境省手引き | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用）--%PO4-P除去率標準条件による評価環境省手引き環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | S-256001 | リン回収設備 | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用） | りん酸を含む汚水に対して、晶析槽においてマグネシウム材を添加し、ｐH調整することによりMAP(リン酸マグネシウムアンモニウム、(MgNH4PO4)の結晶を析出させる方法。回収したリンは化成肥料として再利用可能。 | - | - | - | - | ○ |  | 75 | * | % | PO4-P除去率 | 標準条件による評価 | 環境省手引き | リン回収・利活用の手引き | （晶析槽入口PO4-P濃度-晶析槽出口PO4-P濃度）/晶析槽入口PO4-P濃度 | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | リン回収・利活用の手引き | 処理量の内訳 し尿：浄化槽汚泥＝４：６、し尿T-P濃度：270mg/L、し尿PO4-P濃度：189mg/L、浄化槽汚泥T-P濃度：150mg/L、浄化槽汚泥PO4-P濃度：60mg/L、混合T-P濃度：198mg/L、混合PO4-P濃度：112mg/L
EF | リン回収設備MAP法（下水汚泥用） | リン回収設備MAP法（下水汚泥用）リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること | リン回収設備MAP法（下水汚泥用）リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること- | リン回収設備MAP法（下水汚泥用）リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること-%PO4-P除去率 | リン回収設備MAP法（下水汚泥用）リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること-%PO4-P除去率標準条件による評価 | リン回収設備MAP法（下水汚泥用）リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること-%PO4-P除去率標準条件による評価国土交通省ガイドライン | リン回収設備MAP法（下水汚泥用）リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること-%PO4-P除去率標準条件による評価国土交通省ガイドライン国土交通省国土技術政策総合研究所 | S-257001 | リン回収設備 | リン回収設備MAP法（下水汚泥用） | 脱水ろ液からリン回収する従来事例に対し、よりリン含有量の高い下水汚泥からMAP（リン酸マグネシウムアンモニウム）として回収する「MAP法」が平成24/25年度国交省B-DASH採択事業で開発された。回収したリンは配合肥料（化成肥料）として再利用可能。 | リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること | - | - | - | ○ |  | 90 | * | % | PO4-P除去率 | 標準条件による評価 | 国土交通省ガイドライン | 資料No.805 B-DASHプロジェクトNO.6 2014年8月消化汚泥からのリン除去・回収技術導入ガイドライン（案） | （消化汚泥PO4-P濃度-リン処理PO4-P濃度）/消化汚泥PO4-P濃度 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | 資料No.805 B-DASHプロジェクトNO.6 2014年8月消化汚泥からのリン除去・回収技術導入ガイドライン（案） | 消化汚泥濃度（TS)：1.7%、消化汚泥T-P濃度：600mg/L、消化汚泥PO4-P濃度：200mg/L
EF | 近赤外線樹脂選別機 | 近赤外線樹脂選別機- | 近赤外線樹脂選別機-- | 近赤外線樹脂選別機--種類選別樹脂種類数 | 近赤外線樹脂選別機--種類選別樹脂種類数標準条件による評価 | 近赤外線樹脂選別機--種類選別樹脂種類数標準条件による評価環境省交付規定 | 近赤外線樹脂選別機--種類選別樹脂種類数標準条件による評価環境省交付規定環境省により独自に設定 | S-259001 | 選別機 | 近赤外線樹脂選別機 | プラスチックに近赤外線を照射すると材質により吸収される波長が異なることを利用し、特定の材質の選別を行う。コンベア先端のエアノズルで吹き落とし選別する。PVC,PVDC除去（サーマルリサイクル）やPP,PS,ABS選別（マテリアルリサイクル）に使用される。 | - | - | - | - | ○ |  | 3 |  | 種類 | 選別樹脂種類数 | 標準条件による評価 | 環境省交付規定 | H27年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（省CO2 型リサイクル高度化設備導入促進事業）交付規定 | 選別樹脂種類数に残渣は含まない | 環境省により独自に設定 | - | 選別純度：99%、（ベルトコンベア幅100mmあたりの樹脂の投入量が50kg/h以内の場合）

## 水準表_別紙
別紙
No. | 設備・機器等 | クラス |  | LD-Tech水準 | 備 考
|  | 条件 | 能力
S-092001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 空気熱源仕様 | - | 下記の①～⑤の条件を満たすBEMSサービスであること。 ①冷水負荷熱量、冷水出口温度、外気温度、熱源機エネルギー消費量、冷水ポンプエネルギー消費量を計測できる機能を保有 ②上記①の計測粒度が1分単位以内であること ③冷水負荷熱量、冷水出口温度、外気温度、を説明変数として、合計のエネルギー消費量（熱源機エネルギー消費量、冷水ポンプエネルギー消費量の合計）が最小となるような冷水出口温度を（過去の実績データに基づいて）自動で算出できる機能を保有 ④上記の算出結果に基づいて冷水出口温度を自動制御できる機能を保有 ⑤導入可能な施設が、限定されない | 複数の設備・機器等及び事業者にまたがりサービスが提供されるケースが存在するため、「BEMSサービス」を認証単位とした。その上で、審査・認証の実現可能性の観点から「具備機能による評価」を行うこととした。 事例調査の結果、BEMSサービスには、情報提供サービス及び制御サービスが存在するが、中でも提供件数の最も多い中央方式の空調機を対象とした制御サービスを認証対象として設定した。 文献調査及び企業・有識者へのヒアリングに基づき、サービスにおいて求められる機能要件は、下記の通りとし、本リストでは下記の「要件0」及び「要件1」に基づいて水準を設定している。 要件0（必須）：導入可能な施設が限定されない 要件1：セントラル空調システム全体のエネルギー消費量が最小となる負荷熱量を自動で算出し、それに基づいて自動的にシステムを制御可能
S-092002 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 水熱源仕様 | - | 下記の①～⑤の条件を満たすBEMSサービスであること。 ①冷水負荷熱量、冷水出口温度、冷却水入口温度、外気温度、熱源機エネルギー消費量、熱源補機エネルギー消費量、冷水ポンプエネルギー消費量、冷却水ポンプエネルギー消費量を計測できる機能を保有 ②上記①の計測粒度が1分単位以内であること ③冷水負荷熱量、冷水出口温度、冷却水入口温度、外気温度を説明変数として、合計のエネルギー消費量（熱源機エネルギー消費量、熱源補機エネルギー消費量、冷水ポンプエネルギー消費量、冷却水ポンプエネルギー消費量の合計）が最小となるような冷水出口温度を（過去の実績データに基づいて）自動で算出できる機能を保有 ④上記③の算出結果に基づいて冷水出口温度を自動制御できる機能を保有 ⑤導入可能な施設が、限定されない | 複数の設備・機器等及び事業者にまたがりサービスが提供されるケースが存在するため、「BEMSサービス」を認証単位とした。その上で、審査・認証の実現可能性の観点から「具備機能による評価」を行うこととした。 事例調査の結果、BEMSサービスには、情報提供サービス及び制御サービスが存在するが、中でも提供件数の最も多い中央方式の空調機を対象とした制御サービスを認証対象として設定した。 文献調査及び企業・有識者へのヒアリングに基づき、サービスにおいて求められる機能要件は、下記の通りとし、本リストでは下記の「要件0」及び「要件1」に基づいて水準を設定している。 要件0（必須）：導入可能な施設が限定されない 要件1：セントラル空調システム全体のエネルギー消費量が最小となる負荷熱量を自動で算出し、それに基づいて自動的にシステムを制御可能
S-126001 | 内部熱交換最適化蒸留システム | 蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの | - | 下記の①および②の条件を満たす蒸留システムであること。 ①高圧部と低圧部とで熱交換できる機能を保有 ②蒸留塔内部の熱分布を調整し熱交換率を最適化できる機能を保有 | 本設備・機器等は、個別受注設計生産されるため標準条件（試験条件、計算方法）を設定し、定量評価する方法はそぐわないと判断し、審査・認証の実現可能性の観点から「具備機能による評価」を行うこととした。 文献調査及び企業・有識者へのヒアリングに基づき、本設備・機器等として求められる機能要件をLD-Tech水準とした。
S-186001 | HEMS（情報提供サービス・家電全般） | - | - | 下記の①～⑤の条件を満たすHEMSサービスであること。 ①対象住宅全体の電力消費量を、30分単位以内で計測できる機能を保有 ②上記①において計測したエネルギー消費量と、他住宅で計測したエネルギー消費量を比較し、対象住宅全体のエネルギー消費量のランキング情報を表示できる機能を保有 ③上記②のランキング情報を、対象住宅におけるユーザー属性別※に表示できる機能を保有 ※地域別、間取別、家族構成別の3種いずれも ④導入可能な住宅が、単一の住宅メーカーが供給する住宅に限定されない ⑤導入の際にインターネット接続サービスへの加入が必要な場合、集合住宅向け全戸一括契約型へのサービス加入を前提としない | 複数の設備・機器等及び事業者にまたがりサービスが提供されるケースが存在するため、「HEMSサービス」を認証単位とした。その上で、審査・認証の実現可能性の観点から「具備機能による評価」を行うこととした。 事例調査の結果、HEMSサービスには、情報提供サービス及び制御サービスが存在するが、中でも提供件数の最も多い家電全般を対象とした情報提供サービスを認証対象として設定した。 文献調査及び企業・有識者へのヒアリングに基づき、サービスにおいて求められる機能要件は、下記のいずれかとし、本リストでは「要件0」および「要件3」を対象とし水準を設定している。 要件0（必須）：導入可能な住宅が限定的されていない 要件1：現状のエネルギー消費量に応じて省エネアドバイス、および目標の省エネ量が提供可能 要件2：現状の光熱水道費に応じて節約アドバイス、および目標の節約額を提供可能 要件3：エネルギー消費量が類似している世帯との比較情報の提供が可能 要件4：過去のサービス利用履歴の情報に基づいて、より興味・関心の強い情報の提供が可能 要件5：現状のエネルギー消費量が自身の平均的な消費量と比較して多くなったタイミングで、消費量が多いことを閲覧頻度が多い媒体へPush配信可能

## 認証製品一覧（全型番）_表紙
2022年度環境省LD-Tech認証製品一覧 （親・派生 全型番表示）
Ver. 1.3
令和5年（2023年）6月

## 認証製品一覧_補足
2022年度環境省LD-Tech認証製品一覧 （親・派生 全型番表示） Ver. 1.3（2023年6月）
「環境省LD-Tech認証製品一覧」は、工場や事業所、公共施設、住宅等で利用されている設備・機器等のうち、 環境省により認められた、エネルギー起源CO2排出量の削減に最大の効果をもたらす製品を一覧化したものです。
環境省LD-Tech認証製品一覧 掲載項目
項目 |  | 主な記載内容
整理番号 | 認否 通知 No. | 認証結果を通知する際、申請者（企業もしくは部署単位）ごとに付与される整理番号
| 環境省LD-Tech 製品No. | 認証された製品型番ごとに付与される整理番号
環境省 LD-Tech 水準表の 情報 | 水準表クラスNo. | 申請時に申請者が選択した、環境省LD-Tech水準表に記載されている整理番号
| 技術体系（部門1、技術分類） | エネルギー源を示す「部門」軸と、エネルギー技術の原理・しくみの違いで整理する「技術」軸にて区分 部門1：当該設備・機器等の導入可能性の高い部門 技術分類：設備・機器等のカテゴリ（基本的な原理・しくみの種別）
| 設備・機器等の名称 | 設備・機器等（システム、設備・機器、部材等）の名称
| クラス（条件、能力） | 各設備・機器等について、購入条件（仕様、付加機能等）及び能力（加熱能力、発電出力等）を記載
| LD-Tech Oriented | 現時点の技術水準では、稼働時のエネルギー源の電化が困難である、又は、脱炭素化された燃料が商用化されていない設備・機器等
| LD-Tech水準 （水準、測定単位（名称）） | 「環境省LD-Techリスト」掲載の設備・機器等のうち、商用化されている製品が有する、CO2排出量削減における最高性能の値
製品情報 | 団体名 | 認証製品を製造・販売するメーカー名
| 製品名 | 認証製品の製品名（通称、愛称等）
| 型番 | 認証製品の型番（型式）
| 親・派生 | 水準表上の同一クラスかつ同一性能の製品（例：色違い）を申請する際、申請者が任意に指定するものであり、 任意に定められる1製品（型番）を親型番とし、残りの製品（型番）を派生型番として指定
| 通常・簡易 | 下記要件を満たす申請製品を「簡易」と表示 ①前年度の環境省LD-Tech認証製品一覧（最新版）に掲載されている製品（型番）であること ②今年度申請クラスについて、前年度申請のクラスの内容と変更がないこと ③申請する製品の性能がLD-Tech水準と一致あるいは優れていること
| 値/機能 | 製品の性能を示す数値（カタログ値）
| 製品の特徴 | 認証された製品の特徴
「環境省LD-Tech」とは、環境省が認める、エネルギー起源CO2排出削減に最大の効果をもたらす先導的（Leading）な脱炭素技術（Decarbonization Technology）です。
これらの技術のうち、2022年度時点で商用化されている製品が有する、CO2排出量削減に関する最高性能の値を「LD-Tech水準」としてとりまとめ、 それら本年度のLD-Tech水準に適合する製品を「2022年度環境省LD-Tech認証製品一覧」として取りまとめています。
重要な設備・機器等を選択
脱炭素に資する設備・機器等（世の中の全体）
環境省LD-Tech
認証製品一覧（本資料）
環境省LD-Techリスト
クラスごとに最高性能を有する製品を認証
環境省LD-Tech水準表
標準的な性能評価方法を設定
「環境省LD-Tech認証制度」の構成
環境省LD-Tech製品のポイント
最高水準のCO2排出量削減性能を有する製品
本資料に掲載する製品は、エネルギー起源CO2排出量の削減に向けて、 2023年3月時点で最高水準の性能を有しています。
また、当該製品のメーカー名や商品名、型番、サイズといった より具体的な情報を確認することができます。
産業・商業向けを中心に幅広い領域を対象
本資料に掲載する製品は、工場や事業所、公共施設等で用いられる 空調や給湯、熱源など幅広い領域を対象としています。
産業・商業用途だけではなく、家庭で使用可能な製品も掲載しています。
カーボンフリーなエネルギーとの組合せにより脱炭素化に貢献
本資料に掲載する製品は、導入のみでCO2排出量がゼロとなるものでは ありません。
再生可能エネルギー由来の電力や合成燃料、バイオ燃料等のカーボン フリーなエネルギー源との組合せにより、エネルギー起源CO2排出量が ゼロとなります。
環境省は、「環境省LD-Techリスト」（脱炭素化の観点で重要と判断する設備・機器等を掲載 ）、「環境省LD-Tech水準表」（環境省LD-Techリスト記載の設備・機器等のうち、商用化されている製品からCO2排出量削減における最高性能の値を 「LD-Tech水準」として整理・掲載）を毎年度更新しています。
これらのLD-Tech水準に適合する製品をメーカー等から募集し、 「環境省LD-Tech認証製品一覧」として毎年度公表しています。

## 掲載技術（全型番）
【掲載技術】 | 2022年度環境省LD-Tech認証製品一覧 （親・派生 全型番表示） Ver. 1.3
技術体系 |  | 設備・機器等 | 頁番号 | 技術体系 |  | 設備・機器等 | 頁番号
産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 1 | 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 空気冷媒方式冷凍機 | 128
| 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（設備用） | 16 |  | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 129
| 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 17 |  | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 132
| 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 25 |  | モータ | 永久磁石同期モータ | 137
| 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 26 |  | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | 139
| 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | 27 |  | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 139
| 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 28 |  | その他 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 140
| 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | デシカント空調システム | 67 |  | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 140
| 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 70 |  | その他 | 二流体加湿器 | 140
| 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 73 | 産業 （業種固有） | その他 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 143
| 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 74 |  | その他 | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | 145
| 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 75 |  | 乾燥機 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 145
| 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 75 |  | 熱処理機 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 147
| 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 75 |  | その他 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | 149
| 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 77 | 家庭 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 149
| 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 78 |  | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 149
| 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 78 |  | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 151
| 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | 79 |  | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 152
| 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 79 |  | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 154
| 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 80 |  | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 155
| 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ | 80 |  | その他 | 金属製玄関ドア | 156
| その他 | 空調用ハイブリッドフィルタ | 80 |  | 電気系給湯器 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 156
| 電気系給湯器 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 81 |  | 燃焼式給湯器 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 157
| 燃焼式給湯器 | 潜熱回収型給湯器 | 90 |  | 太陽熱給湯機 | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 161
| ボイラ | 温水機 | 93 |  | 太陽熱給湯機 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 161
| ボイラ | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 107 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 162
| ボイラ | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 115 |  | 地熱発電 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 162
| ボイラ | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 120 |  | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 162
| ボイラ | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 121 |  | 熱輸送 | 潜熱蓄熱輸送設備 | 162
| ボイラ | 熱媒ボイラ | 121
| コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 124
| コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 126
| コージェネレーション | 燃料電池コージェネレーション | 127

## 認証製品一覧 （全型番）_本体
2022年度環境省LD-Tech認証製品一覧（親・派生 全型番表示） Ver. 1.3
| 整理番号 |  | 環境省LD-Tech水準表の情報 | [8 empty] | 認証製品の情報
| 認否 通知 No. | 環境省LD-Tech 製品No. | 水準表クラスNo. | 技術体系 |  | 設備・機器等の名称 | クラス |  | LD-Tech Oriented | LD-Tech水準 |  | 製品情報 | [6 empty] | 問合せ先
|  |  |  | 部門1 | 技術分類 |  | 条件 | 能力 |  | 水準 | 測定単位 （名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 通常・簡易 | 値/機能 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL
| 040 | P-22-001001-040-1 | S-001001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP以下 | Oriented | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1NB | 親 | 簡易 | 1.19 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001001-040-2 | S-001001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP以下 | Oriented | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1PB | 派生 | 簡易 | 1.19 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001003-040-1 | S-001003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 1.39 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP450L1NB | 親 | 簡易 | 1.39 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001003-040-2 | S-001003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 1.39 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP450L1PB | 派生 | 簡易 | 1.39 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001003-040-3 | S-001003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 1.39 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YWZP450L1NB | 親 | 簡易 | 1.39 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001003-040-4 | S-001003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 1.39 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YWZP450L1PB | 派生 | 簡易 | 1.39 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 027 | P-22-001007-027-1 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンE5シリーズ | AXGP280E5Z | 親 | 簡易 | 1.65 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8037 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001007-027-2 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンE5シリーズ | AXGP280E5ZD | 派生 | 簡易 | 1.65 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8038 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001007-027-3 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンE5シリーズ | AXGP280E5ZE | 派生 | 簡易 | 1.65 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8039 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001007-027-4 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンE5シリーズ | AXGP280E5ZDE | 派生 | 簡易 | 1.65 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8040 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001007-027-5 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンE5シリーズ | AXYGP280E5Z | 親 | 簡易 | 1.65 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8043 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001007-027-6 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンE5シリーズ | AXYGP280E5ZD | 派生 | 簡易 | 1.65 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8044 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001007-027-7 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンE5シリーズ | AXYGP280E5ZE | 派生 | 簡易 | 1.65 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8045 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001007-027-8 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンE5シリーズ | AXYGP280E5ZDE | 派生 | 簡易 | 1.65 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8046 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 053 | P-22-001007-053-1 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコン小型シリーズ | GYAP280G | 親 | 簡易 | 1.65 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001007-053-2 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコン小型シリーズ | GYDP280G | 派生 | 簡易 | 1.65 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001007-053-3 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコン小型シリーズ | GYBP280G | 派生 | 簡易 | 1.65 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001007-053-4 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコン小型シリーズ | GYTP280G | 派生 | 簡易 | 1.65 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001007-053-5 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコン小型シリーズ | GYAP280GE | 派生 | 簡易 | 1.65 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001007-053-6 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコン小型シリーズ | GYDP280GE | 派生 | 簡易 | 1.65 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001007-053-7 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコン小型シリーズ | GYBP280GE | 派生 | 簡易 | 1.65 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001007-053-8 | S-001007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコン小型シリーズ | GYTP280GE | 派生 | 簡易 | 1.65 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 007 | P-22-001008-007-1 | S-001008 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.1 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコン | U-GH450U1D | 親 | 簡易 | 2.1 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | パナソニック産機システムズ㈱空調事業本部空調マーケティング統括部GHP推進部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/air/ghp/
| 007 | P-22-001008-007-2 | S-001008 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.1 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコン | U-GH450U1DE | 派生 | 簡易 | 2.1 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | パナソニック産機システムズ㈱空調事業本部空調マーケティング統括部GHP推進部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/air/ghp/
| 007 | P-22-001008-007-3 | S-001008 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.1 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコン | U-GH450U1DJ | 派生 | 簡易 | 2.1 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | パナソニック産機システムズ㈱空調事業本部空調マーケティング統括部GHP推進部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/air/ghp/
| 007 | P-22-001008-007-4 | S-001008 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.1 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコン | U-GH450U1DR | 親 | 簡易 | 2.1 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | パナソニック産機システムズ㈱空調事業本部空調マーケティング統括部GHP推進部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/air/ghp/
| 007 | P-22-001008-007-5 | S-001008 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.1 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコン | U-GH450U1DRE | 派生 | 簡易 | 2.1 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | パナソニック産機システムズ㈱空調事業本部空調マーケティング統括部GHP推進部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/air/ghp/
| 007 | P-22-001008-007-6 | S-001008 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.1 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコン | U-GH450U1DRJ | 派生 | 簡易 | 2.1 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | パナソニック産機システムズ㈱空調事業本部空調マーケティング統括部GHP推進部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/air/ghp/
| 007 | P-22-001008-007-7 | S-001008 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.1 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコン | U-GWH450U1D | 親 | 簡易 | 2.1 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | パナソニック産機システムズ㈱空調事業本部空調マーケティング統括部GHP推進部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/air/ghp/
| 007 | P-22-001008-007-8 | S-001008 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.1 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコン | U-GWH450U1DE | 派生 | 簡易 | 2.1 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | パナソニック産機システムズ㈱空調事業本部空調マーケティング統括部GHP推進部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/air/ghp/
| 007 | P-22-001008-007-9 | S-001008 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.1 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコン | U-GWH450U1DJ | 派生 | 簡易 | 2.1 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | パナソニック産機システムズ㈱空調事業本部空調マーケティング統括部GHP推進部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/air/ghp/
| 007 | P-22-001008-007-10 | S-001008 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.1 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコン | U-GWH450U1DR | 親 | 簡易 | 2.1 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | パナソニック産機システムズ㈱空調事業本部空調マーケティング統括部GHP推進部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/air/ghp/
| 007 | P-22-001008-007-11 | S-001008 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.1 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコン | U-GWH450U1DRE | 派生 | 簡易 | 2.1 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | パナソニック産機システムズ㈱空調事業本部空調マーケティング統括部GHP推進部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/air/ghp/
| 007 | P-22-001008-007-12 | S-001008 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.1 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコン | U-GWH450U1DRJ | 派生 | 簡易 | 2.1 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | パナソニック産機システムズ㈱空調事業本部空調マーケティング統括部GHP推進部 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/air/ghp/
| 016 | P-22-001009-016-1 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCP7101MA3 | 親 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001009-016-2 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCSP7101MA3 | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001009-016-3 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCP7101MAY3 | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001009-016-4 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCSP7101MAY3 | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001009-016-5 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCCP7101MA3 | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001009-016-6 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCCSP7101MA3 | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001009-016-7 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCRP7101MA3 | 親 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001009-016-8 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCSRP7101MA3 | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001009-016-9 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCRP7101MAY3 | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001009-016-10 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCSRP7101MAY3 | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001009-016-11 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCCRP7101MA3 | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001009-016-12 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCCSRP7101MA3 | 派生 | 通常 | 2.19 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 027 | P-22-001009-027-1 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP710G2Z | 親 | 簡易 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8053 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001009-027-2 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP710G2ZD | 派生 | 簡易 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8054 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001009-027-3 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP710G2ZE | 派生 | 簡易 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8055 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001009-027-4 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP710G2ZDE | 派生 | 簡易 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8056 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001009-027-5 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP710G2Z | 親 | 簡易 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8059 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001009-027-6 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP710G2ZD | 派生 | 簡易 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8060 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001009-027-7 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP710G2ZE | 派生 | 簡易 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8061 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001009-027-8 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP710G2ZDE | 派生 | 簡易 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8062 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 053 | P-22-001009-053-1 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP710GA | 親 | 簡易 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001009-053-2 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP710GA | 派生 | 簡易 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001009-053-3 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP710GA | 派生 | 簡易 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001009-053-4 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP710GA | 派生 | 簡易 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001009-053-5 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP710GAE | 派生 | 簡易 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001009-053-6 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP710GAE | 派生 | 簡易 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001009-053-7 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP710GAE | 派生 | 簡易 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001009-053-8 | S-001009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP710GAE | 派生 | 簡易 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 016 | P-22-001010-016-1 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCP8501MA3 | 親 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001010-016-2 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCSP8501MA3 | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001010-016-3 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCP8501MAY3 | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001010-016-4 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCSP8501MAY3 | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001010-016-5 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCCP8501MA3 | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001010-016-6 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCCSP8501MA3 | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001010-016-7 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCRP8501MA3 | 親 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001010-016-8 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCSRP8501MA3 | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001010-016-9 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCRP8501MAY3 | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001010-016-10 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCSRP8501MAY3 | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001010-016-11 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCCRP8501MA3 | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-001010-016-12 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅢ | GCCSRP8501MA3 | 派生 | 通常 | 2.12 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ式冷暖房システム | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 027 | P-22-001010-027-1 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP850G2Z | 親 | 簡易 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8065 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001010-027-2 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP850G2ZD | 派生 | 簡易 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8066 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001010-027-3 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP850G2ZE | 派生 | 簡易 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8067 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001010-027-4 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP850G2ZDE | 派生 | 簡易 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8068 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001010-027-5 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP850G2Z | 親 | 簡易 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8071 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001010-027-6 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP850G2ZD | 派生 | 簡易 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8072 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001010-027-7 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP850G2ZE | 派生 | 簡易 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8073 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001010-027-8 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP850G2ZDE | 派生 | 簡易 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8074 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 053 | P-22-001010-053-1 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP850GA | 親 | 簡易 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001010-053-2 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP850GA | 派生 | 簡易 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001010-053-3 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP850GA | 派生 | 簡易 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001010-053-4 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP850GA | 派生 | 簡易 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001010-053-5 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUAP850GAE | 派生 | 簡易 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001010-053-6 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUDP850GAE | 派生 | 簡易 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001010-053-7 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUBP850GAE | 派生 | 簡易 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001010-053-8 | S-001010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUTP850GAE | 派生 | 簡易 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 040 | P-22-001011-040-1 | S-001011 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP以下 | Oriented | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1NCB | 親 | 簡易 | 1.19 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001011-040-2 | S-001011 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP以下 | Oriented | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1PCB | 派生 | 簡易 | 1.19 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001012-040-1 | S-001012 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.22 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP224L1NCB | 親 | 通常 | 1.28 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001012-040-2 | S-001012 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.22 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP224L1PCB | 派生 | 通常 | 1.28 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001013-040-1 | S-001013 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNCP355L1NB | 親 | 通常 | 1.47 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001013-040-2 | S-001013 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNCP355L1PB | 派生 | 通常 | 1.47 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001014-040-1 | S-001014 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNCP560L1NB | 親 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001014-040-2 | S-001014 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNCP560L1PB | 派生 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001014-040-3 | S-001014 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YWCP560L1NB | 親 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001014-040-4 | S-001014 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YWCP560L1PB | 派生 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001014-040-5 | S-001014 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNCP710L1NB | 親 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001014-040-6 | S-001014 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNCP710L1PB | 派生 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001014-040-7 | S-001014 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YWCP710L1NB | 親 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001014-040-8 | S-001014 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YWCP710L1PB | 派生 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001015-040-1 | S-001015 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | Oriented | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNCP850L1NB | 親 | 通常 | 1.27 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001015-040-2 | S-001015 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | Oriented | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNCP850L1PB | 派生 | 通常 | 1.27 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001015-040-3 | S-001015 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | Oriented | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YWCP850L1NB | 親 | 通常 | 1.27 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001015-040-4 | S-001015 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | Oriented | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YWCP850L1PB | 派生 | 通常 | 1.27 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 027 | P-22-001017-027-1 | S-001017 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンE5シリーズ | AXGP280E5ZF | 親 | 簡易 | 1.65 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8041 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001017-027-2 | S-001017 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンE5シリーズ | AXGP280E5ZEF | 派生 | 簡易 | 1.65 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8042 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001017-027-3 | S-001017 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンE5シリーズ | AXYGP280E5ZF | 親 | 簡易 | 1.65 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8047 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001017-027-4 | S-001017 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンE5シリーズ | AXYGP280E5ZEF | 派生 | 簡易 | 1.65 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8048 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 053 | P-22-001017-053-1 | S-001017 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコン小型シリーズ | GYKP280G | 親 | 簡易 | 1.65 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001017-053-2 | S-001017 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコン小型シリーズ | GYVP280G | 派生 | 簡易 | 1.65 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001017-053-3 | S-001017 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコン小型シリーズ | GYKP280GE | 派生 | 簡易 | 1.65 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001017-053-4 | S-001017 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | Oriented | 1.65 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコン小型シリーズ | GYVP280GE | 派生 | 簡易 | 1.65 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 027 | P-22-001018-027-1 | S-001018 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.09 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP450G1ZF | 親 | 簡易 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8049 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001018-027-2 | S-001018 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.09 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWGP450G1ZFE | 派生 | 簡易 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8050 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001018-027-3 | S-001018 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.09 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP450G1ZF | 親 | 簡易 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8051 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001018-027-4 | S-001018 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.09 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG1シリーズ | AWYGP450G1ZFE | 派生 | 簡易 | 2.09 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8052 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 040 | P-22-001018-040-1 | S-001018 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.09 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNCP450L1NB | 親 | 簡易 | 2.09 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001018-040-2 | S-001018 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.09 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNCP450L1PB | 派生 | 簡易 | 2.09 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001018-040-3 | S-001018 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.09 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YWCP450L1NB | 親 | 簡易 | 2.09 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001018-040-4 | S-001018 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.09 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YWCP450L1PB | 派生 | 簡易 | 2.09 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 053 | P-22-001018-053-1 | S-001018 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.09 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUKP450G | 親 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001018-053-2 | S-001018 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.09 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUVP450G | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001018-053-3 | S-001018 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.09 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUKP450GE | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001018-053-4 | S-001018 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 2.09 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUVP450GE | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 027 | P-22-001019-027-1 | S-001019 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP710G2ZF | 親 | 簡易 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8057 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001019-027-2 | S-001019 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP710G2ZEF | 派生 | 簡易 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8058 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001019-027-3 | S-001019 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP710G2ZF | 親 | 簡易 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8063 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001019-027-4 | S-001019 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP710G2ZEF | 派生 | 簡易 | 2.19 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8064 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 053 | P-22-001019-053-1 | S-001019 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUKP710GA | 親 | 簡易 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001019-053-2 | S-001019 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUVP710GA | 派生 | 簡易 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001019-053-3 | S-001019 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUKP710GAE | 派生 | 簡易 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001019-053-4 | S-001019 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 2.19 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUVP710GAE | 派生 | 簡易 | 2.19 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 027 | P-22-001020-027-1 | S-001020 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP850G2ZF | 親 | 簡易 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8069 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001020-027-2 | S-001020 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWGP850G2ZEF | 派生 | 簡易 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8070 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001020-027-3 | S-001020 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP850G2ZF | 親 | 簡易 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8075 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 027 | P-22-001020-027-4 | S-001020 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | 株式会社アイシン | ガスヒートポンプエアコンG2シリーズ | AWYGP850G2ZEF | 派生 | 簡易 | 2.12 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | ES営業部 | 小池啓之 | 0566-24-8075 | h-koike@cid.aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/ghp/
| 053 | P-22-001020-053-1 | S-001020 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUKP850GA | 親 | 簡易 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001020-053-2 | S-001020 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUVP850GA | 派生 | 簡易 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001020-053-3 | S-001020 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUKP850GAE | 派生 | 簡易 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001020-053-4 | S-001020 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | Oriented | 2.12 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅢ | GXUVP850GAE | 派生 | 簡易 | 2.12 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 040 | P-22-001024-040-1 | S-001024 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YBZP560L1NBM | 親 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001024-040-2 | S-001024 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YBZP560L1PBM | 派生 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001024-040-3 | S-001024 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YBZP560L1NBS | 親 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001024-040-4 | S-001024 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YBZP560L1PBS | 派生 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001024-040-5 | S-001024 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YBZP560L1NCBM | 親 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001024-040-6 | S-001024 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YBZP560L1PCBM | 派生 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001024-040-7 | S-001024 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YBZP560L1NCBS | 親 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 040 | P-22-001024-040-8 | S-001024 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | Oriented | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YBZP560L1PCBS | 派生 | 通常 | 1.38 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | エネルギーソリューション営業本部 | 坂本怜 | 06-7636-2101 | rei_sakamoto@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 053 | P-22-001028-053-1 | S-001028 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ＧＨＰハイパワープラス | GSHDP560DM | 親 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001028-053-2 | S-001028 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ＧＨＰハイパワープラス | GSHJP560DM | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001028-053-3 | S-001028 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ＧＨＰハイパワープラス | GSHDP560DME | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-001028-053-4 | S-001028 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | Oriented | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ＧＨＰハイパワープラス | GSHJP560DME | 派生 | 通常 | 2.09 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 016 | P-22-003002-016-1 | S-003002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（設備用） | - | 28kW超 45kW以下 |  | 4.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷式ASVP-HAシリーズ | ASVP4504HA4(50Hz) | 親 | 通常 | 4.2 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場用。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 016 | P-22-003002-016-2 | S-003002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（設備用） | - | 28kW超 45kW以下 |  | 4.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷式ASVRP-HAシリーズ | ASVRP4504HA4(50Hz) | 親 | 通常 | 4.2 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場用。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 036 | P-22-003003-036-1 | S-003003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（設備用） | - | 45kW超 56kW以下 |  | 4.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 床置ｾﾊﾟﾚｰﾄ型/空冷 年間冷房 | RP-AP560CKVP1 | 親 | 通常 | 4.3 | 圧縮機の低速性能の向上や冷凍サイクル制御の適正化等により期間の消費電力量を低減し高いAPF2015を実現。また単体ユニットあたり容量を大きくして組み合わせユニット数を減らして設置スペースの低減・省工事化を実現しました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 036 | P-22-003004-036-1 | S-003004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（設備用） | - | 56kW超 80kW以下 |  | 4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 床置ｾﾊﾟﾚｰﾄ型/空冷 年間冷房 | RP-AP800CKVP1 | 親 | 通常 | 4 | 圧縮機の低速性能の向上や冷凍サイクル制御の適正化等により期間の消費電力量を低減し高いAPF2015を実現。また単体ユニットあたり容量を大きくして組み合わせユニット数を減らして設置スペースの低減・省工事化を実現しました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 036 | P-22-003006-036-1 | S-003006 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（設備用） | - | 112kW超 140kW以下 |  | 3.8 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 床置ｾﾊﾟﾚｰﾄ型/空冷 年間冷房 | RP-AP1600CKVP1 | 親 | 通常 | 3.8 | 圧縮機の低速性能の向上や冷凍サイクル制御の適正化等により期間の消費電力量を低減し高いAPF2015を実現。また単体ユニットあたり容量を大きくして組み合わせユニット数を減らして設置スペースの低減・省工事化を実現しました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 053 | P-22-003007-053-1 | S-003007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（設備用） | - | 140kW超 |  | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 設備用ＺＥＡＳ | SZVYP1600NB | 親 | 通常 | 3.6 | インバータ制御の工場用・設備用エアコンで、高い省エネ性と設計自由度により更新・新築ニーズに対応する。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-003007-053-2 | S-003007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（設備用） | - | 140kW超 |  | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 設備用ＺＥＡＳ | SZVYP2240NB | 親 | 通常 | 3.6 | インバータ制御の工場用・設備用エアコンで、高い省エネ性と設計自由度により更新・新築ニーズに対応する。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-003007-053-3 | S-003007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（設備用） | - | 140kW超 |  | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 設備用ＺＥＡＳ | SZVYP2800NB | 親 | 通常 | 3.6 | インバータ制御の工場用・設備用エアコンで、高い省エネ性と設計自由度により更新・新築ニーズに対応する。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 018 | P-22-004006-018-1 | S-004006 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 50.4kW超 56.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレードUXPR5 | PA-P560UXPR5 | 親 | 通常 | 6.5 | 省エネ性に磨きをかけたハイグレードモデル 業界トップクラスのAPFを実現し、更新もスムーズ ※2022年12月当社調べ | パナソニック（株） 国内空調マーケティングセンター | 田實 諒 | 070-7825-2468 | tajitsu.ryo@jp.panasonic.com | https://www2.panasonic.biz/jp/air/pac/build/
| 042 | P-22-004006-042-1 | S-004006 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 50.4kW超 56.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチｕ 冷暖切替 高効率S | MMY-UP5602HS | 親 | 通常 | 6.5 | 高効率ビル用マルチシステム | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-004006-042-2 | S-004006 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 50.4kW超 56.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチｕ 更新用 高効率S | MMY-UP5602RS | 親 | 通常 | 6.5 | 高効率ビル用マルチシステム | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-004006-042-3 | S-004006 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 50.4kW超 56.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチｕ 冷暖切替 高効率S | MMY-UP5602HS(Z,ZG) | 派生 | 通常 | 6.5 | 高効率ビル用マルチシステム | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-004006-042-4 | S-004006 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 50.4kW超 56.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチｕ 更新用 高効率S | MMY-UP5602HS(Z,ZG) | 派生 | 通常 | 6.5 | 高効率ビル用マルチシステム | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 018 | P-22-004002-018-1 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレードUXPR5 | PA-P670UXPR5 | 親 | 通常 | 6.5 | 省エネ性に磨きをかけたハイグレードモデル 業界トップクラスのAPFを実現し、更新もスムーズ ※2022年12月当社調べ | パナソニック（株） 国内空調マーケティングセンター | 田實 諒 | 070-7825-2468 | tajitsu.ryo@jp.panasonic.com | https://www2.panasonic.biz/jp/air/pac/build/
| 018 | P-22-004002-018-2 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレードUXPR5「高COP対応」 | PA-P615UXPR5X | 親 | 通常 | 6.7 | UXPR5シリーズの省エネ性を向上させたZEB認証取得の貢献する高COP対応タイプ | パナソニック（株） 国内空調マーケティングセンター | 田實 諒 | 070-7825-2468 | tajitsu.ryo@jp.panasonic.com | https://www2.panasonic.biz/jp/air/pac/build/
| 018 | P-22-004002-018-3 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレードUXPR5「高COP対応」 | PA-P670UXPR5X | 親 | 通常 | 6.6 | UXPR5シリーズの省エネ性を向上させたZEB認証取得の貢献する高COP対応タイプ | パナソニック（株） 国内空調マーケティングセンター | 田實 諒 | 070-7825-2468 | tajitsu.ryo@jp.panasonic.com | https://www2.panasonic.biz/jp/air/pac/build/
| 036 | P-22-004002-036-1 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP615TG | 親 | 通常 | 6.5 | 送風機・熱交換器・圧縮機の改良等で年間の消費電力量を低減して高いAPF2015を実現、CO2排出量を大幅に低減しました。また単体ユニットあたり容量を大きくして組み合わせユニット数を減らして設置スペースの低減・省工事化を実現しました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 036 | P-22-004002-036-2 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP670TG | 親 | 通常 | 6.5 | 送風機・熱交換器・圧縮機の改良等で年間の消費電力量を低減して高いAPF2015を実現、CO2排出量を大幅に低減しました。また単体ユニットあたり容量を大きくして組み合わせユニット数を減らして設置スペースの低減・省工事化を実現しました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 042 | P-22-004002-042-1 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチｕ 冷暖切替 高効率S | MMY-UP6702HS | 親 | 通常 | 6.5 | 高効率ビル用マルチシステム | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-004002-042-2 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチｕ 冷暖切替 高効率S | MMY-UP5602HS(Z,ZG) | 派生 | 通常 | 6.5 | 高効率ビル用マルチシステム | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 052 | P-22-004002-052-1 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)シティマルチY GR<高効率EXシリーズ> | PUHY-EP670DMG9 | 親 | 通常 | 6.5 | 高効率圧縮機の搭載により、更なる高効率化を実現したタイプ。 | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317174&ccd=2020121158
| 052 | P-22-004002-052-2 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)シティマルチY GR<高効率EXシリーズ> | PUHY-EP670DMG9-BS | 派生 | 通常 | 6.5 | 高効率圧縮機の搭載により、更なる高効率化を実現したタイプ。 | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317175&ccd=2020121158
| 052 | P-22-004002-052-3 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)シティマルチY GR<高効率EXシリーズ> | PUHY-EP670DMG9-BSG | 派生 | 通常 | 6.5 | 高効率圧縮機の搭載により、更なる高効率化を実現したタイプ。 | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317176&ccd=2020121158
| 053 | P-22-004002-053-1 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP615FC | 親 | 通常 | 6.5 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004002-053-2 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP615FCE | 派生 | 通常 | 6.5 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004002-053-3 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP615FCH | 派生 | 通常 | 6.5 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004002-053-4 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP670FC | 親 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004002-053-5 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP670FCE | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004002-053-6 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP670FCH | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004002-053-7 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP615FC | 親 | 通常 | 6.5 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004002-053-8 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP615FCE | 派生 | 通常 | 6.5 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004002-053-9 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP615FCH | 派生 | 通常 | 6.5 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004002-053-10 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP670FC | 親 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004002-053-11 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP670FCE | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004002-053-12 | S-004002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 56.0kW超 69.0kW以下 |  | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP670FCH | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 018 | P-22-004003-018-1 | S-004003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 69.0kW超 80.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレードUXPR5 | PA-P775UXPR5 | 親 | 通常 | 6.6 | 省エネ性に磨きをかけたハイグレードモデル 業界トップクラスのAPFを実現し、更新もスムーズ ※2022年12月当社調べ | パナソニック（株） 国内空調マーケティングセンター | 田實 諒 | 070-7825-2468 | tajitsu.ryo@jp.panasonic.com | https://www2.panasonic.biz/jp/air/pac/build/
| 018 | P-22-004003-018-2 | S-004003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 69.0kW超 80.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレードUXPR5「高COP対応」 | PA-P775UXPR5X | 親 | 通常 | 6.6 | UXPR5シリーズの省エネ性を向上させたZEB認証取得の貢献する高COP対応タイプ | パナソニック（株） 国内空調マーケティングセンター | 田實 諒 | 070-7825-2468 | tajitsu.ryo@jp.panasonic.com | https://www2.panasonic.biz/jp/air/pac/build/
| 053 | P-22-004003-053-1 | S-004003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 69.0kW超 80.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP775FC | 親 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004003-053-2 | S-004003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 69.0kW超 80.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP775FCE | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004003-053-3 | S-004003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 69.0kW超 80.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP775FCH | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004003-053-4 | S-004003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 69.0kW超 80.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP775FC | 親 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004003-053-5 | S-004003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 69.0kW超 80.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP775FCE | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004003-053-6 | S-004003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 69.0kW超 80.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP775FCH | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 018 | P-22-004004-018-1 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレードUXPR5 | PA-P850UXPR5 | 親 | 通常 | 6.6 | 省エネ性に磨きをかけたハイグレードモデル 業界トップクラスのAPFを実現し、更新もスムーズ ※2022年12月当社調べ | パナソニック（株） 国内空調マーケティングセンター | 田實 諒 | 070-7825-2468 | tajitsu.ryo@jp.panasonic.com | https://www2.panasonic.biz/jp/air/pac/build/
| 018 | P-22-004004-018-2 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレードUXPR5「高COP対応」 | PA-P850UXPR5X | 親 | 通常 | 6.7 | UXPR5シリーズの省エネ性を向上させたZEB認証取得の貢献する高COP対応タイプ | パナソニック（株） 国内空調マーケティングセンター | 田實 諒 | 070-7825-2468 | tajitsu.ryo@jp.panasonic.com | https://www2.panasonic.biz/jp/air/pac/build/
| 018 | P-22-004004-018-3 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレードUXPR5「高COP対応」 | PA-P900UXPR5X | 親 | 通常 | 6.6 | UXPR5シリーズの省エネ性を向上させたZEB認証取得の貢献する高COP対応タイプ | パナソニック（株） 国内空調マーケティングセンター | 田實 諒 | 070-7825-2468 | tajitsu.ryo@jp.panasonic.com | https://www2.panasonic.biz/jp/air/pac/build/
| 042 | P-22-004004-042-1 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチｕ 冷暖切替 高効率S | MMY-UP9002HS | 親 | 通常 | 6.6 | 高効率ビル用マルチシステム | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-004004-042-2 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチｕ 冷暖切替 高効率S | MMY-UP5602HS(Z,ZG) | 派生 | 通常 | 6.6 | 高効率ビル用マルチシステム | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 052 | P-22-004004-052-1 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)シティマルチY GR<高効率EXシリーズ> | PUHY-EP900DMG9 | 親 | 通常 | 6.6 | 高効率圧縮機の搭載により、更なる高効率化を実現したタイプ。 | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317283&ccd=2020121158
| 052 | P-22-004004-052-2 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)シティマルチY GR<高効率EXシリーズ> | PUHY-EP900DMG9-BS | 派生 | 通常 | 6.6 | 高効率圧縮機の搭載により、更なる高効率化を実現したタイプ。 | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317284&ccd=2020121158
| 052 | P-22-004004-052-3 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ)シティマルチY GR<高効率EXシリーズ> | PUHY-EP900DMG9-BSG | 派生 | 通常 | 6.6 | 高効率圧縮機の搭載により、更なる高効率化を実現したタイプ。 | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=317285&ccd=2020121158
| 053 | P-22-004004-053-1 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP850FC | 親 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004004-053-2 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP850FCE | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004004-053-3 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP850FCH | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004004-053-4 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP900FC | 親 | 通常 | 6.7 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004004-053-5 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP900FCE | 派生 | 通常 | 6.7 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004004-053-6 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP900FCH | 派生 | 通常 | 6.7 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004004-053-7 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP850FC | 親 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004004-053-8 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP850FCE | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004004-053-9 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP850FCH | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004004-053-10 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP900FC | 親 | 通常 | 6.7 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004004-053-11 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP900FCE | 派生 | 通常 | 6.7 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004004-053-12 | S-004004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 80.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP900FCH | 派生 | 通常 | 6.7 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 018 | P-22-004005-018-1 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレードUXPR5 | PA-P1060UXPR5 | 親 | 通常 | 6.6 | 省エネ性に磨きをかけたハイグレードモデル 業界トップクラスのAPFを実現し、更新もスムーズ ※2022年12月当社調べ | パナソニック（株） 国内空調マーケティングセンター | 田實 諒 | 070-7825-2468 | tajitsu.ryo@jp.panasonic.com | https://www2.panasonic.biz/jp/air/pac/build/
| 018 | P-22-004005-018-2 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレードUXPR5 | PA-P1180UXPR5 | 親 | 通常 | 6.6 | 省エネ性に磨きをかけたハイグレードモデル 業界トップクラスのAPFを実現し、更新もスムーズ ※2022年12月当社調べ | パナソニック（株） 国内空調マーケティングセンター | 田實 諒 | 070-7825-2468 | tajitsu.ryo@jp.panasonic.com | https://www2.panasonic.biz/jp/air/pac/build/
| 018 | P-22-004005-018-3 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレードUXPR5 | PA-P1280UXPR5 | 親 | 通常 | 6.6 | 省エネ性に磨きをかけたハイグレードモデル 業界トップクラスのAPFを実現し、更新もスムーズ ※2022年12月当社調べ | パナソニック（株） 国内空調マーケティングセンター | 田實 諒 | 070-7825-2468 | tajitsu.ryo@jp.panasonic.com | https://www2.panasonic.biz/jp/air/pac/build/
| 018 | P-22-004005-018-4 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレードUXPR5 | PA-P1360UXPR5 | 親 | 通常 | 6.6 | 省エネ性に磨きをかけたハイグレードモデル 業界トップクラスのAPFを実現し、更新もスムーズ ※2022年12月当社調べ | パナソニック（株） 国内空調マーケティングセンター | 田實 諒 | 070-7825-2468 | tajitsu.ryo@jp.panasonic.com | https://www2.panasonic.biz/jp/air/pac/build/
| 018 | P-22-004005-018-5 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | 新設・既設配管兼用ハイグレードUXPR5「高COP対応」 | PA-P1000UXPR5X | 親 | 通常 | 6.7 | UXPR5シリーズの省エネ性を向上させたZEB認証取得の貢献する高COP対応タイプ | パナソニック（株） 国内空調マーケティングセンター | 田實 諒 | 070-7825-2468 | tajitsu.ryo@jp.panasonic.com | https://www2.panasonic.biz/jp/air/pac/build/
| 042 | P-22-004005-042-1 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチｕ 冷暖切替 高効率S | MMY-UP13602HS | 親 | 通常 | 6.6 | 高効率ビル用マルチシステム | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-004005-042-2 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチｕ 更新用 高効率S | MMY-UP13602RS | 親 | 通常 | 6.6 | 高効率ビル用マルチシステム | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-004005-042-3 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチｕ 冷暖切替 高効率S | MMY-UP5602HS(Z,ZG) | 派生 | 通常 | 6.6 | 高効率ビル用マルチシステム | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-004005-042-4 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 東芝キヤリア株式会社 | スーパーマルチｕ 更新用 高効率S | MMY-UP5602HS(Z,ZG) | 派生 | 通常 | 6.6 | 高効率ビル用マルチシステム | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 053 | P-22-004005-053-1 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1000FC | 親 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-2 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1000FCE | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-3 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1000FCH | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-4 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1120FC | 親 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-5 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1120FCE | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-6 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1120FCH | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-7 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1180FC | 親 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-8 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1180FCE | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-9 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1180FCH | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-10 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1000FC | 親 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-11 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1000FCE | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-12 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1000FCH | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-13 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1120FC | 親 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-14 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1120FCE | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-15 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1120FCH | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-16 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1180FC | 親 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-17 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1180FCE | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-004005-053-18 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | - | 90.0kW超 |  | 6.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1180FCH | 派生 | 通常 | 6.6 | 業務用のマルチエアコンできめ細かな制御により高い省エネ性を実現 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-005001-053-1 | S-005001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 14.0kW以下 |  | 3.64 | 日量蓄熱利用冷房効率 | ダイキン工業株式会社 | エコアイスｍｉｎｉマルチ | RSYP140DB | 親 | 簡易 | 3.64 | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-005001-053-2 | S-005001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 14.0kW以下 |  | 3.64 | 日量蓄熱利用冷房効率 | ダイキン工業株式会社 | エコアイスｍｉｎｉマルチ | RSYP140DBE | 派生 | 簡易 | 3.64 | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-005009-053-1 | S-005009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 112.0kW超 |  | 2.6 | 日量蓄熱利用冷房効率 | ダイキン工業株式会社 | 氷蓄熱ＶＲＶ Ｇ | RSYP1180DB | 親 | 簡易 | 2.6 | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 053 | P-22-005009-053-2 | S-005009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 112.0kW超 |  | 2.6 | 日量蓄熱利用冷房効率 | ダイキン工業株式会社 | 氷蓄熱ＶＲＶ Ｇ | RSYP1180DBE | 派生 | 簡易 | 2.6 | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で氷を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 倉田康之 | 03-6716-0131 | yasuyuki.ueno@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/business
| 022 | P-22-008001-022-1 | S-008001 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT未満 |  | 6.7 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ETIシリーズ | ETI-15 | 親 | 簡易 | 6.7 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 営業部 熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6275-6334 | susumu.masuda.3y@mhi.com | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 046 | P-22-008002-046-1 | S-008002 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT以上250RT未満 |  | 9.2 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC200AX | 親 | 簡易 | 9.2 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
| 046 | P-22-008002-046-2 | S-008002 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT以上250RT未満 |  | 9.2 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC200AXR | 派生 | 簡易 | 9.2 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
| 046 | P-22-008003-046-1 | S-008003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 250RT以上300RT未満 |  | 9.4 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC250AX | 親 | 簡易 | 9.4 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
| 046 | P-22-008003-046-2 | S-008003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 250RT以上300RT未満 |  | 9.4 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC250AXR | 派生 | 簡易 | 9.4 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
| 046 | P-22-008005-046-1 | S-008005 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 350RT以上400RT未満 |  | 9.4 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC350AX | 親 | 簡易 | 9.4 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
| 046 | P-22-008005-046-2 | S-008005 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 350RT以上400RT未満 |  | 9.4 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC350AXR | 派生 | 簡易 | 9.4 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
| 047 | P-22-008007-047-1 | S-008007 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 500RT以上600RT未満 |  | 9.55 | 期間成績係数（IPLV） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | HZ-550M | 親 | 通常 | 9.6 | 冷凍サイクルにノンフロン冷媒HF0-1233zd(E)を採用(但し、抽気装置にはフロン冷媒を使用)し、磁気軸受によるVSD（インバータ）制御の最新技術を搭載した日立ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | 日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
| 046 | P-22-008008-046-1 | S-008008 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 600RT以上700RT未満 |  | 9.3 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC600AX | 親 | 簡易 | 9.3 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
| 046 | P-22-008008-046-2 | S-008008 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 600RT以上700RT未満 |  | 9.3 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC600AXR | 派生 | 簡易 | 9.3 | 磁気の力で、これまでにない運転効率・メンテナンス性を発揮する次世代ターボ冷凍機 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/mb_turbo.html
| 047 | P-22-008008-047-1 | S-008008 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 600RT以上700RT未満 |  | 9.3 | 期間成績係数（IPLV） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | HZ-630M | 親 | 通常 | 9.3 | 冷凍サイクルにノンフロン冷媒HF0-1233zd(E)を採用(但し、抽気装置にはフロン冷媒を使用)し、磁気軸受によるVSD（インバータ）制御の 最新技術を搭載した日立ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | 日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
| 047 | P-22-008009-047-1 | S-008009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 |  | 9.9 | 期間成績係数（IPLV） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | HZ-750M | 親 | 通常 | 9.9 | 冷凍サイクルにノンフロン冷媒HF0-1233zd(E)を採用(但し、抽気装置にはフロン冷媒を使用)し、磁気軸受によるVSD（インバータ）制御の 最新技術を搭載した日立ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | 日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
| 047 | P-22-008010-047-1 | S-008010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 |  | 9.59 | 期間成績係数（IPLV） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | HZ-1000M | 親 | 通常 | 9.6 | 冷凍サイクルにノンフロン冷媒HF0-1233zd(E)を採用(但し、抽気装置にはフロン冷媒を使用)し、磁気軸受によるVSD（インバータ）制御の 最新技術を搭載した日立ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | 日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
| 022 | P-22-008011-022-1 | S-008011 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 |  | 9.29 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | GART-Iシリーズ | GART-190I | 親 | 簡易 | 9.29 | 部分負荷性能が大変優れているインバータターボ冷凍機 | 営業部 熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6275-6334 | susumu.masuda.3y@mhi.com | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 022 | P-22-008012-022-1 | S-008012 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT未満 |  | 6.17 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ETI-Zシリーズ | ETI-Z15 | 親 | 簡易 | 6.17 | 低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバータターボ冷凍機 | 営業部 熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6275-6334 | susumu.masuda.3y@mhi.com | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 022 | P-22-008013-022-1 | S-008013 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT以上250RT未満 |  | 6.34 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ETI-Zシリーズ | ETI-Z20 | 親 | 簡易 | 6.34 | 低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバータターボ冷凍機 | 営業部 熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6275-6334 | susumu.masuda.3y@mhi.com | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 022 | P-22-008017-022-1 | S-008017 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 400RT以上500RT未満 |  | 6.6 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ＥＴＩシリーズ | ＥＴＩ-40ＥＳ | 親 | 簡易 | 6.6 | コンパクトで定格性能も部分負荷性能も大変優れているインバータターボ冷凍機 | 営業部 熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6275-6334 | susumu.masuda.3y@mhi.com | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 022 | P-22-008018-022-1 | S-008018 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 500RT以上600RT未満 |  | 6.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ＥＴＩシリーズ | ＥＴＩ-50ＥＳ | 親 | 簡易 | 6.5 | コンパクトで定格性能も部分負荷性能も大変優れているインバータターボ冷凍機 | 営業部 熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6275-6334 | susumu.masuda.3y@mhi.com | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 052 | P-22-010016-052-1 | S-010016 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 水冷ヒートポンプチラー | - | 150.0kW超180.0kW以下 |  | 5.08 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 水冷式チラー | MCRV-P1750NA1 | 親 | 通常 | 5.15 | インバータ制御による高効率水冷式モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-010016-052-2 | S-010016 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 水冷ヒートポンプチラー | - | 150.0kW超180.0kW以下 |  | 5.08 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 水冷式チラー | MCRV-P1750NA1-D | 親 | 通常 | 5.15 | インバータ制御による高効率水冷式モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 035 | P-22-010006-035-1 | S-010006 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 水冷ヒートポンプチラー | - | 500.0kW超1000.0kW以下 |  | 6 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | ハイエフミニⅡ | HEM150Ⅱ | 親 | 簡易 | 6 | スクリュチラー業界でNo.1のCOP6.0！ コンパクトで 吸収式冷凍機の更新に最適！ | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-010006-035-2 | S-010006 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 水冷ヒートポンプチラー | - | 500.0kW超1000.0kW以下 |  | 6 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | ハイエフミニⅡ | HEM150RⅡ | 派生 | 簡易 | 6 | スクリュチラー業界でNo.1のCOP6.0！ コンパクトで 吸収式冷凍機の更新に最適！ | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-010012-035-1 | S-010012 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 180.0kW超500.0kW以下 |  | 3.21 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 低GWP型超高効率水冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | HEMⅢ-150B-GL | 親 | 通常 | 3.63 | 低GWP冷媒に対応した高効率なブラインチラー | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-010012-035-2 | S-010012 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 180.0kW超500.0kW以下 |  | 3.21 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 低GWP型超高効率水冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | HEMⅢ-100B-GL | 親 | 通常 | 3.47 | 低GWP冷媒に対応した高効率なブラインチラー | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 046 | P-22-011001-046-1 | S-011001 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 19.0kW以下 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA190A | 親 | 簡易 | 5.2 | 低温暖化冷媒R32を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 046 | P-22-011001-046-2 | S-011001 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 19.0kW以下 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA190A（E,ER,H,HR,Y,YR,C,CR,R） | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低温暖化冷媒R33を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 046 | P-22-011002-046-1 | S-011002 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 19.0kW超25.0kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA250A | 親 | 簡易 | 5.1 | 低温暖化冷媒R34を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 046 | P-22-011002-046-2 | S-011002 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 19.0kW超25.0kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA250A（E,ER,H,HR,Y,YR,C,CR,R） | 派生 | 簡易 | 5.1 | 低温暖化冷媒R35を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 036 | P-22-011003-036-1 | S-011003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 25.0kW超37.5kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾛｰﾙ MATRIX I-Style | RHNP375AV | 親 | 通常 | 5.1 | 小容量タイプ追加で狭小地への設計自由度が向上、また全機種で高い省エネを実現して台数制御機能を標準装備で冷却能力最大６００ｋWまで構成可能になりました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 036 | P-22-011003-036-2 | S-011003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 25.0kW超37.5kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾛｰﾙ MATRIX I-Style | RHNP375AVP | 派生 | 通常 | 5.1 | 小容量タイプ追加で狭小地への設計自由度が向上、また全機種で高い省エネを実現して台数制御機能を標準装備で冷却能力最大６００ｋWまで構成可能になりました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 046 | P-22-011003-046-1 | S-011003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 25.0kW超37.5kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA375A | 親 | 簡易 | 5.1 | 低温暖化冷媒R36を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 046 | P-22-011003-046-2 | S-011003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 25.0kW超37.5kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA375A（E,ER,H,HR,Y,YR,C,CR,R） | 派生 | 簡易 | 5.1 | 低温暖化冷媒R37を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 036 | P-22-011004-036-1 | S-011004 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 37.5kW超50.0kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾛｰﾙ MATRIX I-Style | RHNP500AV | 親 | 通常 | 5.2 | 小容量タイプ追加で狭小地への設計自由度が向上、また全機種で高い省エネを実現して台数制御機能を標準装備で冷却能力最大６００ｋWまで構成可能になりました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 036 | P-22-011004-036-2 | S-011004 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 37.5kW超50.0kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾛｰﾙ MATRIX I-Style | RHNP500AVP | 派生 | 通常 | 5.2 | 小容量タイプ追加で狭小地への設計自由度が向上、また全機種で高い省エネを実現して台数制御機能を標準装備で冷却能力最大６００ｋWまで構成可能になりました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 046 | P-22-011004-046-1 | S-011004 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 37.5kW超50.0kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA500A | 親 | 簡易 | 5.1 | 低温暖化冷媒R38を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 046 | P-22-011004-046-2 | S-011004 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 37.5kW超50.0kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWYA500A（E,ER,H,HR,Y,YR,C,CR,R） | 派生 | 簡易 | 5.1 | 低温暖化冷媒R39を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 046 | P-22-011006-046-1 | S-011006 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 6.4 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』 | UWMY30BS | 親 | 簡易 | 6.4 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/jizai.html
| 046 | P-22-011006-046-2 | S-011006 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 6.4 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』 | UWMY30BS(L、LR、E、ER、H、HR、C、CR、Y、YR、R) | 派生 | 簡易 | 6.4 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/jizai.html
| 046 | P-22-011007-046-1 | S-011007 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』 | UWMY40BS | 親 | 簡易 | 6 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/jizai.html
| 046 | P-22-011007-046-2 | S-011007 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』 | UWMY40BS(L、LR、E、ER、H、HR、C、CR、Y、YR、R) | 派生 | 簡易 | 6 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/jizai.html
| 046 | P-22-011008-046-1 | S-011008 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』 | UWMY50BS | 親 | 簡易 | 5.7 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/jizai.html
| 046 | P-22-011008-046-2 | S-011008 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』 | UWMY50BS(L、LR、E、ER、H、HR、C、CR、Y、YR、R) | 派生 | 簡易 | 5.7 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/jizai.html
| 041 | P-22-011009-041-1 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802F | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-2 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802CF | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-3 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802F | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-4 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802CF | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-5 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2F | 親 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-6 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2CF | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-7 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2F | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-8 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2CF | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-9 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3F | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-10 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3CF | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-11 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3F | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-12 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3CF | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-13 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5F | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-14 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5CF | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-15 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5F | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-16 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5CF | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-17 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-18 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802CFV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-19 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-20 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802CFV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-21 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-22 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2CFV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-23 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-24 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2CFV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-25 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-26 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3CFV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-27 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-28 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3CFV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-29 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-30 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5CFV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-31 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011009-041-32 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5CFV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 042 | P-22-011009-042-1 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ | RUA-UP512H | 親 | 通常 | 5.3 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011009-042-2 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP512H | 親 | 通常 | 5.3 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011009-042-3 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ | RUA-UP512H（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 5.3 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011009-042-4 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP512H（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 5.3 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 052 | P-22-011009-052-1 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B | 親 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-2 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-BS | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-3 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-BSG | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-4 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-5 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-BS | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-6 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-BSG | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-7 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-P | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-8 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-P-BS | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-9 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-P-BSG | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-10 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-P | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-11 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-P-BS | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-12 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-P-BSG | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-13 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-N | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-14 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-N-BS | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-15 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800B-N-BSG | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-16 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-N | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-17 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-N-BS | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011009-052-18 | S-011009 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1800VB-N-BSG | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 042 | P-22-011010-042-1 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＰＯＷＥＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP562H | 親 | 通常 | 5.2 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011010-042-2 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＰＯＷＥＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP562H（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 5.2 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 052 | P-22-011010-052-1 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B | 親 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-2 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-BS | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-3 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-BSG | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-4 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-5 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-BS | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-6 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-BSG | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-7 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-P | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-8 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-P-BS | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-9 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-P-BSG | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-10 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-P | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-11 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-P-BS | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-12 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-P-BSG | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-13 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-N | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-14 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-N-BS | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-15 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000B-N-BSG | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-16 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-N | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-17 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-N-BS | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011010-052-18 | S-011010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP2000VB-N-BSG | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 046 | P-22-011012-046-1 | S-011012 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 4.07 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXY85FB | 親 | 通常 | 4.07 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
| 046 | P-22-011012-046-2 | S-011012 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | - | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 4.07 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXY85FB（E、ER、H、HR、C、CR、B、BR、L、LR、LE、LER、LH、LHR、LC、LCR、LB、LBR、Y、YR、D、DR、LY、LYR、LD、LDR、R） | 派生 | 通常 | 4.07 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
| 052 | P-22-011034-052-1 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500BH | 親 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-2 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500BH-BS | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-3 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500BH-BSG | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-4 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VBH | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-5 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VBH-BS | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-6 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VBH-BSG | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-7 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500BH-P | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-8 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500BH-P-BS | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-9 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500BH-P-BSG | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-10 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VBH-P | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-11 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VBH-P-BS | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-12 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VBH-P-BSG | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-13 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500BH-N | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-14 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500BH-N-BS | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-15 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500BH-N-BSG | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-16 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VBH-N | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-17 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VBH-N-BS | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011034-052-18 | S-011034 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.42 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-MP1500VBH-N-BSG | 派生 | 簡易 | 3.42 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 041 | P-22-011038-041-1 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P1C | 親 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-2 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181C | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-3 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P2C | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-4 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P1CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-5 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-6 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P2CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-7 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181P1C | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-8 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181C | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-9 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181P2C | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-10 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181P1CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-11 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-12 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181P2CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-13 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P2CV | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-14 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181P2CV | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-15 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P2CＦV | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-16 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1181P2CＦV | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-17 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P3CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011038-041-18 | S-011038 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P5CF | 派生 | 簡易 | 2.51 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-1 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P1C | 親 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-2 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501C | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-3 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P2C | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-4 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P1CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-5 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-6 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P2CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-7 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501P1C | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-8 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501C | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-9 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501P2C | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-10 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501P1CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-11 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-12 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501P2CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-13 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P2CV | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-14 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501P2CV | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-15 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P2CＦV | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-16 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1501P2CＦV | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-17 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P3CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011039-041-18 | S-011039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P5CF | 派生 | 簡易 | 2.58 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 042 | P-22-011047-042-1 | S-011047 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 6.6 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ | RUA-SP244HN | 親 | 通常 | 6.6 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011047-042-2 | S-011047 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 6.6 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ | RUA-SP244HN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.6 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011048-042-1 | S-011048 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 6.8 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP332HN | 親 | 通常 | 6.8 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011048-042-2 | S-011048 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 6.8 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP332HN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.8 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011049-042-1 | S-011049 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 6.5 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP422HN | 親 | 通常 | 6.5 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011049-042-2 | S-011049 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 6.5 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP422HN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.5 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011128-042-1 | S-011128 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 6.1 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP512HN | 親 | 通常 | 6.1 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011128-042-2 | S-011128 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 6.1 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP512HN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.1 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011129-042-1 | S-011129 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 190.0kW超 |  | 6.1 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＰＯＷＥＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP562HN | 親 | 通常 | 6.1 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011129-042-2 | S-011129 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 190.0kW超 |  | 6.1 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＰＯＷＥＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP562HN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.1 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011052-042-1 | S-011052 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 6.2 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ | RUA-SP244HN | 親 | 通常 | 6.2 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011052-042-2 | S-011052 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 6.2 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ | RUA-SP244HN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.2 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011053-042-1 | S-011053 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 5.93 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP332HN | 親 | 通常 | 5.93 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011053-042-2 | S-011053 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 5.93 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP332HN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 5.93 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011054-042-1 | S-011054 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 5.38 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP422HN | 親 | 通常 | 5.38 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011054-042-2 | S-011054 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 5.38 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP422HN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 5.38 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011062-042-1 | S-011062 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.39 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ | RUA-SP244HN | 親 | 通常 | 6.39 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011062-042-2 | S-011062 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超 90.0kW以下 |  | 6.39 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ | RUA-SP244HN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.39 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011063-042-1 | S-011063 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超 120.0kW以下 |  | 6.07 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP332HN | 親 | 通常 | 6.07 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011063-042-2 | S-011063 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超 120.0kW以下 |  | 6.07 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP332HN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.07 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011064-042-1 | S-011064 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超 160.0kW以下 |  | 5.59 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP422HN | 親 | 通常 | 5.59 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011064-042-2 | S-011064 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超 160.0kW以下 |  | 5.59 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP422HN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 5.59 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 046 | P-22-011068-046-1 | S-011068 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXY118FB | 親 | 通常 | 6 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
| 046 | P-22-011068-046-2 | S-011068 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXY118FB（E、ER、H、HR、C、CR、B、BR、L、LR、LE、LER、LH、LHR、LC、LCR、LB、LBR、Y、YR、D、DR、LY、LYR、LD、LDR、R） | 派生 | 通常 | 6 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
| 046 | P-22-011069-046-1 | S-011069 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXY150FB | 親 | 通常 | 5.7 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
| 046 | P-22-011069-046-2 | S-011069 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXY150FB（E、ER、H、HR、C、CR、B、BR、L、LR、LE、LER、LH、LHR、LC、LCR、LB、LBR、Y、YR、D、DR、LY、LYR、LD、LDR、R） | 派生 | 通常 | 5.7 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
| 041 | P-22-011074-041-1 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-2 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502CF | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-3 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-4 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502CF | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-5 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P1F | 親 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-6 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P1CF | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-7 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P1F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-8 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P1CF | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-9 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P2F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-10 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P2CF | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-11 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P2F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-12 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P2CF | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-13 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P3F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-14 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P3CF | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-15 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P3F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-16 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P3CF | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-17 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P5F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-18 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P5CF | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-19 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P5F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-20 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P5CF | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-21 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-22 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502CFV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-23 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-24 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502CFV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-25 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P1FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-26 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P1CFV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-27 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P1FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-28 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P1CFV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-29 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P2FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-30 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P2CFV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-31 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P2FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-32 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P2CFV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-33 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P3FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-34 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P3CFV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-35 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P3FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-36 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P3CFV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-37 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P5FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-38 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1502P5CFV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-39 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P5FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011074-041-40 | S-011074 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1502P5CFV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-1 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802F | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-2 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802CF | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-3 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802F | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-4 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802CF | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-5 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2F | 親 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-6 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2CF | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-7 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2F | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-8 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2CF | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-9 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3F | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-10 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3CF | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-11 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3F | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-12 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3CF | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-13 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5F | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-14 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5CF | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-15 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5F | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-16 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5CF | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-17 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802FV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-18 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802CFV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-19 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802FV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-20 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802CFV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-21 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2FV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-22 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P2CFV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-23 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2FV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-24 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P2CFV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-25 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3FV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-26 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P3CFV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-27 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3FV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-28 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P3CFV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-29 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5FV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-30 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1802P5CFV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-31 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5FV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011075-041-32 | S-011075 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVS1802P5CFV | 派生 | 簡易 | 3.41 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 036 | P-22-011076-036-1 | S-011076 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 19.0kW以下 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷式冷専 標準インバーター | RCUNP125AV1 | 親 | 通常 | 5.2 | 高効率インバータースクロール圧縮機の搭載と冷凍サイクル・水熱交換器の改良により、高い省エネを実現、さらにモジュール制御機能を標準装備によりさまざまな現地システムに対応可能になりました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 046 | P-22-011076-046-1 | S-011076 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 19.0kW以下 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWAA190A | 親 | 簡易 | 5.2 | 低温暖化冷媒R32を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 046 | P-22-011076-046-2 | S-011076 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 19.0kW以下 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWAA190A（E,ER,H,HR,Y,YR,C,CR,R） | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低温暖化冷媒R33を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 036 | P-22-011077-036-1 | S-011077 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 19.0kW超25.0kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷式冷専 標準インバーター | RCUNP250AV1 | 親 | 通常 | 5.1 | 高効率インバータースクロール圧縮機の搭載と冷凍サイクル・水熱交換器の改良により、高い省エネを実現、さらにモジュール制御機能を標準装備によりさまざまな現地システムに対応可能になりました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 046 | P-22-011077-046-1 | S-011077 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 19.0kW超25.0kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWAA250A | 親 | 簡易 | 5.1 | 低温暖化冷媒R34を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 046 | P-22-011077-046-2 | S-011077 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 19.0kW超25.0kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWAA250A（E,ER,H,HR,Y,YR,C,CR,R） | 派生 | 簡易 | 5.1 | 低温暖化冷媒R35を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 036 | P-22-011078-036-1 | S-011078 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 25.0kW超37.5kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷式冷専 標準インバーター | RCUNP375AV1 | 親 | 通常 | 5.1 | 高効率インバータースクロール圧縮機の搭載と冷凍サイクル・水熱交換器の改良により、高い省エネを実現、さらにモジュール制御機能を標準装備によりさまざまな現地システムに対応可能になりました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 036 | P-22-011078-036-2 | S-011078 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 25.0kW超37.5kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾛｰﾙ MATRIX I-Style | RCNP375AV | 親 | 通常 | 5.1 | 小容量タイプ追加で狭小地への設計自由度が向上、また全機種で高い省エネを実現して台数制御機能を標準装備で冷却能力最大６００ｋWまで構成可能になりました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 036 | P-22-011078-036-3 | S-011078 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 25.0kW超37.5kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾛｰﾙ MATRIX I-Style | RCNP375AVP | 派生 | 通常 | 5.1 | 小容量タイプ追加で狭小地への設計自由度が向上、また全機種で高い省エネを実現して台数制御機能を標準装備で冷却能力最大６００ｋWまで構成可能になりました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 046 | P-22-011078-046-1 | S-011078 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 25.0kW超37.5kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWAA375A | 親 | 簡易 | 5.1 | 低温暖化冷媒R36を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 046 | P-22-011078-046-2 | S-011078 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 25.0kW超37.5kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWAA375A（E,ER,H,HR,Y,YR,C,CR,R） | 派生 | 簡易 | 5.1 | 低温暖化冷媒R37を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 036 | P-22-011079-036-1 | S-011079 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 37.5kW超50.0kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷式冷専 標準インバーター | RCUNP500AV1 | 親 | 通常 | 5.2 | 高効率インバータースクロール圧縮機の搭載と冷凍サイクル・水熱交換器の改良により、高い省エネを実現、さらにモジュール制御機能を標準装備によりさまざまな現地システムに対応可能になりました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 036 | P-22-011079-036-2 | S-011079 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 37.5kW超50.0kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾛｰﾙ MATRIX I-Style | RCNP500AV | 親 | 通常 | 5.2 | 小容量タイプ追加で狭小地への設計自由度が向上、また全機種で高い省エネを実現して台数制御機能を標準装備で冷却能力最大６００ｋWまで構成可能になりました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 036 | P-22-011079-036-3 | S-011079 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 37.5kW超50.0kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾛｰﾙ MATRIX I-Style | RCNP500AVP | 派生 | 通常 | 5.2 | 小容量タイプ追加で狭小地への設計自由度が向上、また全機種で高い省エネを実現して台数制御機能を標準装備で冷却能力最大６００ｋWまで構成可能になりました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 046 | P-22-011079-046-1 | S-011079 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 37.5kW超50.0kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWAA500A | 親 | 簡易 | 5.1 | 低温暖化冷媒R38を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 046 | P-22-011079-046-2 | S-011079 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 37.5kW超50.0kW以下 |  | 5.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | R32採用 低GWP空冷チリングユニット | UWAA500A（E,ER,H,HR,Y,YR,C,CR,R） | 派生 | 簡易 | 5.1 | 低温暖化冷媒R39を採用した空冷チラー。環境性・リスク回避・信頼性・制御性を兼ね備えた次世代モデル。空調用途から産業用途まで幅広く対応いたします。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/row_gwp.html
| 036 | P-22-011081-036-1 | S-011081 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾛｰﾙ MATRIX I-Style | RCNP850AV | 親 | 通常 | 6 | 高効率インバータースクロール圧縮機の搭載と冷凍サイクル・水熱交換器の改良により高い省エネ性を実現。また設置スペースに合わせて２つのタイプが選択でき、自由度を広げました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 036 | P-22-011081-036-2 | S-011081 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾛｰﾙ MATRIX I-Style | RCNP850AVP | 派生 | 通常 | 6 | 高効率インバータースクロール圧縮機の搭載と冷凍サイクル・水熱交換器の改良により高い省エネ性を実現。また設置スペースに合わせて２つのタイプが選択でき、自由度を広げました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 036 | P-22-011081-036-3 | S-011081 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾛｰﾙ MATRIX I-Style | RCNP850AVX | 親 | 通常 | 6 | 高効率インバータースクロール圧縮機の搭載と冷凍サイクル・水熱交換器の改良により高い省エネ性を実現。また設置スペースに合わせて２つのタイプが選択でき、自由度を広げました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 036 | P-22-011081-036-4 | S-011081 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾛｰﾙ MATRIX I-Style | RCNP850AVPX | 派生 | 通常 | 6 | 高効率インバータースクロール圧縮機の搭載と冷凍サイクル・水熱交換器の改良により高い省エネ性を実現。また設置スペースに合わせて２つのタイプが選択でき、自由度を広げました。 | 広域第一支社 | ソリューション営業グループ | 050-3154-3968 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | https://www.hitachi-gls.co.jp/products/ac.html
| 042 | P-22-011081-042-1 | S-011081 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ | RUA-SP244C | 親 | 通常 | 5.7 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011081-042-2 | S-011081 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ | RUA-SP244C（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 5.7 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 046 | P-22-011081-046-1 | S-011081 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA85FB | 親 | 通常 | 6.1 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
| 046 | P-22-011081-046-2 | S-011081 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA85FB（E、ER、H、HR、C、CR、B、BR、L、LR、LE、LER、LH、LHR、LC、LCR、LB、LBR、Y、YR、D、DR、LY、LYR、LD、LDR、R） | 派生 | 通常 | 6.1 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
| 046 | P-22-011083-046-1 | S-011083 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 5.6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA150FB | 親 | 通常 | 5.6 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
| 046 | P-22-011083-046-2 | S-011083 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 5.6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA150FB（E、ER、H、HR、C、CR、B、BR、L、LR、LE、LER、LH、LHR、LC、LCR、LB、LBR、Y、YR、D、DR、LY、LYR、LD、LDR、R） | 派生 | 通常 | 5.6 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
| 041 | P-22-011084-041-1 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802F | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-2 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802F | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-3 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802P2F | 親 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-4 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802P2F | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-5 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802P3F | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-6 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802P3F | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-7 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802P5F | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-8 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802P5F | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-9 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-10 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-11 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802P2FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-12 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802P2FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-13 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802P3FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-14 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802P3FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-15 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1802P5FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011084-041-16 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1802P5FV | 派生 | 簡易 | 5.3 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 042 | P-22-011084-042-1 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ | RUA-UP512C | 親 | 通常 | 5.3 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011084-042-2 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP512C | 親 | 通常 | 5.3 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011084-042-3 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ | RUA-UP512C（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 5.3 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011084-042-4 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP512C（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 5.3 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 052 | P-22-011084-052-1 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B | 親 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-2 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-BS | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-3 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-BSG | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-4 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-5 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-BS | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-6 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-BSG | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-7 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-P | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-8 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-P-BS | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-9 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-P-BSG | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-10 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-P | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-11 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-P-BS | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-12 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-P-BSG | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-13 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-N | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-14 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-N-BS | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-15 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800B-N-BSG | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-16 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-N | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-17 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-N-BS | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-18 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VB-N-BSG | 派生 | 簡易 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-19 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800BC | 親 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-20 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800BC-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-21 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800BC-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-22 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VBC | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-23 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VBC-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-24 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VBC-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-25 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800BC-P | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-26 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800BC-P-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-27 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800BC-P-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-28 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VBC-P | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-29 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VBC-P-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-30 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VBC-P-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-31 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800BC-N | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-32 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800BC-N-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-33 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800BC-N-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-34 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VBC-N | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-35 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VBC-N-BS | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011084-052-36 | S-011084 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP1800VBC-N-BSG | 派生 | 通常 | 5.3 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 042 | P-22-011085-042-1 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＰＯＷＥＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP562C | 親 | 通常 | 5.2 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011085-042-2 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＰＯＷＥＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP562C（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 5.2 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 052 | P-22-011085-052-1 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B | 親 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-2 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-BS | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-3 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-BSG | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-4 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-5 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-BS | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-6 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-BSG | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-7 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-P | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-8 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-P-BS | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-9 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-P-BSG | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-10 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-P | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-11 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-P-BS | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-12 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-P-BSG | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-13 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-N | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-14 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-N-BS | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-15 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000B-N-BSG | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-16 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-N | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-17 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-N-BS | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-011085-052-18 | S-011085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 190.0kW超 |  | 5.2 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-MP2000VB-N-BSG | 派生 | 簡易 | 5.2 | 低GWP、業界トップクラスのCOP、省設置面積、冷房運転時の吸込温度上限52℃を対応した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 046 | P-22-011091-046-1 | S-011091 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 60.0kW以下 |  | 2.78 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA85FBLZ | 親 | 通常 | 2.78 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
| 046 | P-22-011091-046-2 | S-011091 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 60.0kW以下 |  | 2.78 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA85FBLZ（R） | 派生 | 通常 | 2.78 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
| 042 | P-22-011097-042-1 | S-011097 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 6.6 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ | RUA-SP244CN | 親 | 通常 | 6.6 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011097-042-2 | S-011097 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 6.6 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ | RUA-SP244CN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.6 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011098-042-1 | S-011098 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 6.8 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP332CN | 親 | 通常 | 6.8 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011098-042-2 | S-011098 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 6.8 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP332CN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.8 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011099-042-1 | S-011099 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 6.5 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP422CN | 親 | 通常 | 6.5 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011099-042-2 | S-011099 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 6.5 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP422CN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.5 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011132-042-1 | S-011132 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 6.1 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP512CN | 親 | 通常 | 6.1 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011132-042-2 | S-011132 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 160.0kW超190.0kW以下 |  | 6.1 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP512CN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.1 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011133-042-1 | S-011133 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 190.0kW超 |  | 6.1 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＰＯＷＥＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP562CN | 親 | 通常 | 6.1 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011133-042-2 | S-011133 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 190.0kW超 |  | 6.1 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＰＯＷＥＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP562CN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.1 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011102-042-1 | S-011102 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 6.2 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ | RUA-SP244CN | 親 | 通常 | 6.2 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011102-042-2 | S-011102 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 6.2 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ | RUA-SP244CN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.2 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011103-042-1 | S-011103 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 5.76 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP332CN | 親 | 通常 | 5.76 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011103-042-2 | S-011103 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 5.76 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP332CN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 5.76 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011104-042-1 | S-011104 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 5.23 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP422CN | 親 | 通常 | 5.23 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011104-042-2 | S-011104 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 5.23 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP422CN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 5.23 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 046 | P-22-011108-046-1 | S-011108 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA118FB | 親 | 通常 | 6 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
| 046 | P-22-011108-046-2 | S-011108 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』 | UWXA118FB（E、ER、H、HR、C、CR、B、BR、L、LR、LE、LER、LH、LHR、LC、LCR、LB、LBR、Y、YR、D、DR、LY、LYR、LD、LDR、R） | 派生 | 通常 | 6 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部 | アプライド担当 | 03-6716-0317 | setsubi-applied@daikin.co.jp | https://www.daikinaircon.com/central/chiller/hexagonforce32.html
| 041 | P-22-011114-041-1 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-2 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-3 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P1F | 親 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-4 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P1F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-5 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P2F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-6 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P2F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-7 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P3F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-8 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P3F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-9 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P5F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-10 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P5F | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-11 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-12 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-13 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P1FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-14 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P1FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-15 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P2FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-16 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P2FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-17 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P3FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-18 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P3FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-19 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVC1502P5FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-011114-041-20 | S-011114 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSVCS1502P5FV | 派生 | 簡易 | 3.7 | 業界トップクラスの高効率と省エネを実現したR32冷媒採用の三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV2」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 042 | P-22-011122-042-1 | S-011122 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 6.39 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ | RUA-SP244CN | 親 | 通常 | 6.39 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011122-042-2 | S-011122 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 |  | 6.39 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ | RUA-SP244CN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 6.39 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011123-042-1 | S-011123 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 5.9 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP332CN | 親 | 通常 | 5.9 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011123-042-2 | S-011123 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 |  | 5.9 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP332CN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 5.9 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011124-042-1 | S-011124 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 5.44 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP422CN | 親 | 通常 | 5.44 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-011124-042-2 | S-011124 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 |  | 5.44 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | ユニバーサルスマートＸ ＡＩＲＥＤＧＥ３２ | RUA-GP422CN（L,K,Z,ZG,V,M） | 派生 | 通常 | 5.44 | 高効率空冷ヒートポンプチラー | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 038 | P-22-260001-038-1 | S-260001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 4,000m3/h以下 |  | 8.5 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | DC2-40EHP | 親 | 通常 | 8.5 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。 調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260002-038-1 | S-260002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 4,000m3/h超6,000m3/h以下 |  | 9.9 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | DC2-60EHP | 親 | 通常 | 9.9 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。 調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260003-038-1 | S-260003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 6,000m3/h超7,500m3/h以下 |  | 9.5 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | DC2-75EHP | 親 | 通常 | 9.5 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。 調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260004-038-1 | S-260004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 7,500m3/h超9,000m3/h以下 |  | 10.3 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | DC2-90EHP | 親 | 通常 | 10.3 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。 調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260005-038-1 | S-260005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 9,000m3/h超10,500m3/h以下 |  | 10 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | DC2-105EHP | 親 | 通常 | 10 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。 調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260006-038-1 | S-260006 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 10,500m3/h超 |  | 9.3 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | DC2-120EHP | 親 | 通常 | 9.3 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。 調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260007-038-1 | S-260007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 3,500m3/h以下 |  | 26.2 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | DC2-35H | 親 | 通常 | 26.2 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260008-038-1 | S-260008 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 3,500m3/h超6,000m3/h以下 |  | 30.2 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | DC2-60H | 親 | 通常 | 30.2 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260009-038-1 | S-260009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 6,000m3/h超7,500m3/h以下 |  | 25.8 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | DC2-75H | 親 | 通常 | 25.8 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260010-038-1 | S-260010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 7,500m3/h超9,000m3/h以下 |  | 29.3 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | DC2-90H | 親 | 通常 | 29.3 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260011-038-1 | S-260011 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 9,000m3/h超12,000m3/h以下 |  | 24 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | DC2-120H | 親 | 通常 | 24 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260012-038-1 | S-260012 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 12,000m3/h超 |  | 32.4 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | DC2-140H | 親 | 通常 | 32.4 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで課題であったコージェネレーション排熱や再生可能エネルギー熱の夏期の有効利用を可能にし、顕熱交換ローターとの組み合わせで高効率な顕熱潜熱分離制御を実現する。調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260013-038-1 | S-260013 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 4,000m3/h以下 |  | 5.4 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | DC-AEX-05 | 親 | 通常 | 6.4 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にした。また、全熱交換器と組み合わせる事で、さらに低エネルギー化を実現する。 調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260013-038-2 | S-260013 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 4,000m3/h以下 |  | 5.4 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | HEX-DC2-40EHP | 親 | 通常 | 11.7 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にした。また、全熱交換器と組み合わせる事で、さらに低エネルギー化を実現する。 調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260014-038-1 | S-260014 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 4,000m3/h超6,000m3/h以下 |  | 6 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | HEX-DC2-60EHP | 親 | 通常 | 12.9 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にした。また、全熱交換器と組み合わせる事で、さらに低エネルギー化を実現する。 調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260015-038-1 | S-260015 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 6,000m3/h超8,000m3/h以下 |  | 5.9 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | HEX-DC2-75EHP | 親 | 通常 | 12.5 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にした。また、全熱交換器と組み合わせる事で、さらに低エネルギー化を実現する。 調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260016-038-1 | S-260016 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 8,000m3/h超10,000m3/h以下 |  | 6.2 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | HEX-DC2-90EHP | 親 | 通常 | 11.7 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にした。また、全熱交換器と組み合わせる事で、さらに低エネルギー化を実現する。 調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260017-038-1 | S-260017 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 10,000m3/h超 |  | 6.6 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | HEX-DC2-105EHP | 親 | 通常 | 11.5 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にした。また、全熱交換器と組み合わせる事で、さらに低エネルギー化を実現する。 調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 038 | P-22-260017-038-2 | S-260017 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 10,000m3/h超 |  | 6.6 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 株式会社アースクリーン東北 | デシカント空調機 | HEX-DC2-120EHP | 親 | 通常 | 11.4 | 自社開発の除湿剤（スポンジ酸化チタン）により、吸着した水分を脱着させるために、50℃前後の低温熱で脱着（再生）が可能となった。 これにより、これまで利用が難しかったヒートポンプのホットガス排熱を有効利用した除湿を可能にした。また、全熱交換器と組み合わせる事で、さらに低エネルギー化を実現する。 調湿外調機として利用する事で、快適性を維持したまま省エネと省CO2を達成する。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | https://www.earthclean.co.jp/products/desiccant/index.html
| 053 | P-22-260019-053-1 | S-260019 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 250m3/h以下 |  | 4.2 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | ダイキン工業株式会社 | DESICA | HDMP25F | 親 | 通常 | 4.2 | ヒートポンプ技術とデシカント技術が融合した、調湿外気処理機。 | 空調営業本部 | 柴田 卓治 | 080-9594-4702 | takuji.shibata@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/desica
| 053 | P-22-260020-053-1 | S-260020 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 250m3/h超500m3以下 |  | 5.1 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | ダイキン工業株式会社 | DESICA | HDMP50F | 親 | 通常 | 5.16 | ヒートポンプ技術とデシカント技術が融合した、調湿外気処理機。 | 空調営業本部 | 柴田 卓治 | 080-9594-4702 | takuji.shibata@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/desica
| 053 | P-22-260021-053-1 | S-260021 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 500m3/h超1,000m3以下 |  | 4.4 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | ダイキン工業株式会社 | DESICA | HDMP100F | 親 | 通常 | 4.46 | ヒートポンプ技術とデシカント技術が融合した、調湿外気処理機。 | 空調営業本部 | 柴田 卓治 | 080-9594-4702 | takuji.shibata@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/desica
| 053 | P-22-260022-053-1 | S-260022 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 1,000m3/h超1,500m3以下 |  | 5.1 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | ダイキン工業株式会社 | DESICA | HDXP150F | 親 | 通常 | 5.15 | ヒートポンプ技術とデシカント技術が融合した、調湿外気処理機。 | 空調営業本部 | 柴田 卓治 | 080-9594-4702 | takuji.shibata@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/desica
| 053 | P-22-260023-053-1 | S-260023 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 1,500m3/h超 |  | 5.1 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | ダイキン工業株式会社 | DESICA | HDXP200F | 親 | 通常 | 5.15 | ヒートポンプ技術とデシカント技術が融合した、調湿外気処理機。 | 空調営業本部 | 柴田 卓治 | 080-9594-4702 | takuji.shibata@daikin.co.jp | https://www.ac.daikin.co.jp/desica
| 043 | P-22-260024-043-1 | S-260024 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 1,500m3/h以下 |  | 3.7 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | ダイナエアー株式会社 | モイストプロセッサー | MP1500HPGT | 親 | 通常 | 5 | リキッドデシカント空調機は、液体調湿材を用いたヒートポンプ搭載型空調機であり、液体調湿材の温度と濃度を調節することで、空気の湿度と温度を自由にコントロールすることができる。一般的な空調方式と比べて除湿時は熱媒の温度を高めに、加湿時には低めにすることが可能で、熱源の運転効率を大幅に高めることで省エネルギーを実現している。 | 営業技術部 | 斎藤哲也 | 03-3294-4566 | t.saito@dyna-air.jp | https://www.dyna-air.jp/
| 043 | P-22-260025-043-1 | S-260025 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 1,500m3/h超 3,000m3/h 以下 |  | 3.6 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | ダイナエアー株式会社 | モイストプロセッサー | MP3000HPGT | 親 | 通常 | 4.5 | リキッドデシカント空調機は、液体調湿材を用いたヒートポンプ搭載型空調機であり、液体調湿材の温度と濃度を調節することで、空気の湿度と温度を自由にコントロールすることができる。一般的な空調方式と比べて除湿時は熱媒の温度を高めに、加湿時には低めにすることが可能で、熱源の運転効率を大幅に高めることで省エネルギーを実現している。 | 営業技術部 | 斎藤哲也 | 03-3294-4566 | t.saito@dyna-air.jp | https://www.dyna-air.jp/
| 043 | P-22-260026-043-1 | S-260026 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 3,000m3/h超 6,000m3/h 以下 |  | 3.6 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | ダイナエアー株式会社 | モイストプロセッサー | MP6000HPGT | 親 | 通常 | 4.6 | リキッドデシカント空調機は、液体調湿材を用いたヒートポンプ搭載型空調機であり、液体調湿材の温度と濃度を調節することで、空気の湿度と温度を自由にコントロールすることができる。一般的な空調方式と比べて除湿時は熱媒の温度を高めに、加湿時には低めにすることが可能で、熱源の運転効率を大幅に高めることで省エネルギーを実現している。 | 営業技術部 | 斎藤哲也 | 03-3294-4566 | t.saito@dyna-air.jp | https://www.dyna-air.jp/
| 043 | P-22-260027-043-1 | S-260027 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | デシカント空調システム | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 6,000m3/h超 |  | 3.6 | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | ダイナエアー株式会社 | モイストプロセッサー | MP9000HPGT | 親 | 通常 | 4.6 | リキッドデシカント空調機は、液体調湿材を用いたヒートポンプ搭載型空調機であり、液体調湿材の温度と濃度を調節することで、空気の湿度と温度を自由にコントロールすることができる。一般的な空調方式と比べて除湿時は熱媒の温度を高めに、加湿時には低めにすることが可能で、熱源の運転効率を大幅に高めることで省エネルギーを実現している。 | 営業技術部 | 斎藤哲也 | 03-3294-4566 | t.saito@dyna-air.jp | https://www.dyna-air.jp/
| 038 | P-22-015001-038-1 | S-015001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 14.0kW以下 |  | 34.4 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-400-S | 親 | 簡易 | 34.4 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015002-038-1 | S-015002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 14.0kW超16.0kW以下 |  | 34.5 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-500-S | 親 | 簡易 | 34.5 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015003-038-1 | S-015003 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 16.0kW超22.4kW以下 |  | 34.8 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-600-S | 親 | 簡易 | 34.8 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015004-038-1 | S-015004 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 22.4kW超28.0kW以下 |  | 34.9 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-700-S | 親 | 簡易 | 34.9 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015005-038-1 | S-015005 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 28.0kW超33.5kW以下 |  | 34.9 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-800-S | 親 | 簡易 | 34.9 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015006-038-1 | S-015006 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 33.5kW超40.0kW以下 |  | 35 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1000-S | 親 | 簡易 | 35 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015007-038-1 | S-015007 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 40.0kW超60.0kW以下 |  | 35.2 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1500-S | 親 | 簡易 | 35.2 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015008-038-1 | S-015008 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 60.0kW超80.0kW以下 |  | 35 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-2000-S | 親 | 簡易 | 35 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015009-038-1 | S-015009 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 80.0kW超100.0kW以下 |  | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-2500-S | 親 | 簡易 | 35.1 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015010-038-1 | S-015010 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 100.0kW超120.0kW以下 |  | 35.2 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-3000-S | 親 | 簡易 | 35.2 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015011-038-1 | S-015011 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 120.0kW超140.0kW以下 |  | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-3500-S | 親 | 簡易 | 35.1 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015012-038-1 | S-015012 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 140.0kW超160.0kW以下 |  | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-4000-S | 親 | 簡易 | 35.1 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015013-038-1 | S-015013 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 160.0kW超200.0kW以下 |  | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-5000-S | 親 | 簡易 | 35.1 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015014-038-1 | S-015014 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 200.0kW超240.0kW以下 |  | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-6000-S | 親 | 簡易 | 35.1 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015015-038-1 | S-015015 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | - | 240.0kW超280.0kW以下 |  | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-7000-S | 親 | 簡易 | 35.1 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015016-038-1 | S-015016 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 14.0kW以下 |  | 11.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-500-B | 親 | 簡易 | 11.1 | 隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015017-038-1 | S-015017 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 14.0kW超16.0kW以下 |  | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-600-B | 親 | 簡易 | 11 | 隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015018-038-1 | S-015018 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 16.0kW超22.4kW以下 |  | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-800-B | 親 | 簡易 | 11 | 隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015019-038-1 | S-015019 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 22.4kW超28.0kW以下 |  | 11.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1000-B | 親 | 簡易 | 11.1 | 隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015020-038-1 | S-015020 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 28.0kW超33.5kW以下 |  | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1200-B | 親 | 簡易 | 11 | 隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015021-038-1 | S-015021 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 33.5kW超40.0kW以下 |  | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1500-B | 親 | 簡易 | 11 | 隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015022-038-1 | S-015022 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 40.0kW超60.0kW以下 |  | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-2000-B | 親 | 簡易 | 11 | 隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015023-038-1 | S-015023 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 60.0kW超80.0kW以下 |  | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-3000-B | 親 | 簡易 | 11 | 隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015024-038-1 | S-015024 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 80.0kW超100.0kW以下 |  | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-3500-B | 親 | 簡易 | 11 | 隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015025-038-1 | S-015025 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 100.0kW超120.0kW以下 |  | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-4500-B | 親 | 簡易 | 11 | 隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015026-038-1 | S-015026 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 120.0kW超140.0kW以下 |  | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-5000-B | 親 | 簡易 | 11 | 隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015027-038-1 | S-015027 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 140.0kW超160.0kW以下 |  | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-6000-B | 親 | 簡易 | 11 | 隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 038 | P-22-015028-038-1 | S-015028 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 160.0kW超200.0kW以下 |  | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-7000-B | 親 | 簡易 | 11 | 隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなり、WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。DRY流路に高温空気、WET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下し、隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達することで冷却される。 本機はWET流路に外気を使用し、吸込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組である。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 野口 康太郎 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp
| 004 | P-22-016002-004-1 | S-016002 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | Oriented | 1.48 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZG-120 | 親 | 簡易 | 1.48 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-016002-004-2 | S-016002 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | Oriented | 1.48 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-(120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(H/M)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | 派生 | 簡易 | 1.48 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-016002-004-3 | S-016002 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | Oriented | 1.48 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-(150/210/300/400/450/560/700/800)(K/P)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A、NZ(G/L/P)-(120/360/500/630)(L/Q)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | 派生 | 簡易 | 1.48 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 047 | P-22-016003-047-1 | S-016003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | Oriented | 1.41 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EX3P型／高効率吸収冷温水機EX3型 | HAU-CGN1120EX3W3B | 親 | 簡易 | 1.41 | 定格時の冷却水流量を削減し、電力使用量を大幅に削減する節電型吸収冷温水機 | 日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
| 047 | P-22-016003-047-2 | S-016003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | Oriented | 1.41 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EX3P型／高効率吸収冷温水機EX3型 | HAU-CGN1120EX3W3PB | 派生 | 簡易 | 1.41 | 定格時の冷却水流量を削減し、電力使用量を大幅に削減する節電型吸収冷温水機 | 日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
| 047 | P-22-016003-047-3 | S-016003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | Oriented | 1.41 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EX3P型／高効率吸収冷温水機EX3型 | HAU-CGN1280EX3W3B | 親 | 簡易 | 1.41 | 定格時の冷却水流量を削減し、電力使用量を大幅に削減する節電型吸収冷温水機 | 日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
| 047 | P-22-016003-047-4 | S-016003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | Oriented | 1.41 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EX3P型／高効率吸収冷温水機EX3型 | HAU-CGN1280EX3W3PB | 派生 | 簡易 | 1.41 | 定格時の冷却水流量を削減し、電力使用量を大幅に削減する節電型吸収冷温水機 | 日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
| 047 | P-22-016003-047-5 | S-016003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | Oriented | 1.41 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EX3P型／高効率吸収冷温水機EX3型 | HAU-CGN1440EX3W3B | 親 | 簡易 | 1.41 | 定格時の冷却水流量を削減し、電力使用量を大幅に削減する節電型吸収冷温水機 | 日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
| 047 | P-22-016003-047-6 | S-016003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1000RT超 | Oriented | 1.41 | 成績係数（COP） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EX3P型／高効率吸収冷温水機EX3型 | HAU-CGN1440EX3W3PB | 派生 | 簡易 | 1.41 | 定格時の冷却水流量を削減し、電力使用量を大幅に削減する節電型吸収冷温水機 | 日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | https://www.jci-hitachi.com/jp/
| 004 | P-22-016005-004-1 | S-016005 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | Oriented | 1.51 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZG-100 | 親 | 簡易 | 1.48 | 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、８０ＲＴから１，０００ＲＴの１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-016005-004-2 | S-016005 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | Oriented | 1.51 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-(100/120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(A/E)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | 派生 | 簡易 | 1.48 | 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、８０ＲＴから１，０００ＲＴの１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-016005-004-3 | S-016005 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | Oriented | 1.51 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-(100/150/210/300/400/450/560/700/800)(C/G)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | 派生 | 簡易 | 1.48 | 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、８０ＲＴから１，０００ＲＴの１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-016005-004-4 | S-016005 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | Oriented | 1.51 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-(120/180/250/360/500/630)(D/R)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | 派生 | 簡易 | 1.48 | 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、８０ＲＴから１，０００ＲＴの１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-017001-004-1 | S-017001 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | Oriented | 1.74 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTTG-160A | 親 | 簡易 | 1.74 | 川重冷熱工業は、世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24 時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOX バーナを標準装備 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-017001-004-2 | S-017001 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | Oriented | 1.74 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTT(G/L/P)-(160/180/300/320)(A/D)(N/P/Q/R/S/T)(5/6/7/8/9)C | 派生 | 簡易 | 1.74 | 川重冷熱工業は、世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24 時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOX バーナを標準装備 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-017001-004-3 | S-017001 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | Oriented | 1.74 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTTJ-145A | 親 | 簡易 | 1.74 | 三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。また、フロンレスやCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができます。本製品は、ガスエンジン等の排熱温水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム（ジェネリンク形）とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込むことができます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-017001-004-4 | S-017001 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | Oriented | 1.74 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTTJ-(145/160/270/300)(A/D)(N/P/Q/R/S/T)(5/6/7/8/9)C | 派生 | 簡易 | 1.74 | 三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。また、フロンレスやCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができます。本製品は、ガスエンジン等の排熱温水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム（ジェネリンク形）とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込むことができます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-018002-004-1 | S-018002 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | Oriented | 1.47 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-150 | 親 | 簡易 | 1.47 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-018002-004-2 | S-018002 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | Oriented | 1.47 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-(150/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(H/M)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | 派生 | 簡易 | 1.47 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-018005-004-1 | S-018005 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | Oriented | 1.47 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-120 | 親 | 簡易 | 1.47 | 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-018005-004-2 | S-018005 | 産業・業務（業種共通） | 空調/産業用プロセス | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超1000RT以下 | Oriented | 1.47 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-(120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)(A/E)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A | 派生 | 簡易 | 1.47 | 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 041 | P-22-025003-041-1 | S-025003 | 産業・業務（業種共通） | 給湯/産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - |  | 3.3 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 循環加温ヒートポンプ | EQA401 | 親 | 簡易 | 3.3 | 温暖化係数150以下、地球環境にやさしい低冷媒採用の循環加温ヒートポンプ「Q-ton Circulation」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部ヒートポンプ課 | 担当者 | 03-6891-4468 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-025003-041-2 | S-025003 | 産業・業務（業種共通） | 給湯/産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - |  | 3.3 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 循環加温ヒートポンプ | EQA401S | 派生 | 簡易 | 3.3 | 温暖化係数150以下、地球環境にやさしい低冷媒採用の循環加温ヒートポンプ「Q-ton Circulation」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部ヒートポンプ課 | 担当者 | 03-6891-4468 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 042 | P-22-025004-042-1 | S-025004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯/産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - |  | 3.17 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | CAONS140L | HWC-H1401HL | 親 | 簡易 | 3.17 | 循環加温ヒートポンプ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 042 | P-22-025004-042-2 | S-025004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯/産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - |  | 3.17 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | CAONS140L | HWC-H1401HL(Z,GZ) | 派生 | 簡易 | 3.17 | 循環加温ヒートポンプ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | - | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm
| 035 | P-22-027001-035-1 | S-027001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 |  | 3.4 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 3.4 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-027005-035-1 | S-027005 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 |  | 4.3 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 4.3 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-027007-035-1 | S-027007 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 350kW超540kW以下 |  | 4.4 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率70℃高温ヒートポンプチラー | HEMⅡ-HR1 | 親 | 簡易 | 4.4 | ・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-027009-035-1 | S-027009 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 |  | 3.6 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 3.6 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-027011-035-1 | S-027011 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 350kW超540kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率70℃高温ヒートポンプチラー | HEMⅡ-HR1 | 親 | 簡易 | 3.7 | ・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-027013-035-1 | S-027013 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 |  | 4.2 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 4.2 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-027016-035-1 | S-027016 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 540kW超 |  | 4.8 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率70℃高温ヒートポンプチラー | HEMⅡ-HR1 | 親 | 簡易 | 4.8 | ・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-027021-035-1 | S-027021 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 |  | 4.9 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 4.9 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-027024-035-1 | S-027024 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 540kW超 |  | 5.8 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率70℃高温ヒートポンプチラー | HEMⅡ-HR1 | 親 | 簡易 | 5.8 | ・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-027025-035-1 | S-027025 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 |  | 3.1 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 3.1 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-027029-035-1 | S-027029 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 3.7 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-027033-035-1 | S-027033 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 |  | 3.7 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 3.7 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-027038-035-1 | S-027038 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW超350kW以下 |  | 4.3 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | 簡易 | 4.3 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。 ・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-027046-035-1 | S-027046 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW超350kW以下 |  | 2.75 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率90℃高温ヒートポンプチラー | HEM-HR90T1 | 親 | 簡易 | 2.75 | ・5～30℃の冷水と70～90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加温工程で省エネ！ | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 035 | P-22-027050-035-1 | S-027050 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 270kW超350kW以下 |  | 3.1 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率90℃高温ヒートポンプチラー | HEM-HR90T1 | 親 | 簡易 | 3.1 | ・5～30℃の冷水と70～90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加温工程で省エネ！ | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 025 | P-22-027053-025-1 | S-027053 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 |  | 3 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | エコウォーム | HPEW | 親 | 簡易 | 3 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度は一定③冷温同時取り出し（冷水10℃、温水65℃）可能 | エンジニアリング事業本部 | 担当者 | 046-272-3025 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/business/engineering/food/eco-wm/
| 035 | P-22-027055-035-1 | S-027055 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 350kW超540kW以下 |  | 3.5 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率90℃高温ヒートポンプチラー | HEM-HR90T1 | 親 | 簡易 | 3.5 | ・5～30℃の冷水と70～90℃の温水を同時供給。 ・工場の様々な加温工程で省エネ！ | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 052 | P-22-027057-052-1 | S-027057 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 |  | 4.81 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | CRHV-P650A | 親 | 簡易 | 4.81 | 未利用エネルギーとヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 052 | P-22-027061-052-1 | S-027061 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 |  | 3.06 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 高温水ヒートポンプ | BCHV-P450A | 親 | 簡易 | 3.06 | 未利用エネルギーとヒートポンプサイクルを利用した、高効率給湯機 | 空調冷熱システム事業部 | 今川 雄希 | 070-4438-2026 03-3218-2247 | Imagawa.Yuki@dc.MitsubishiElectric.co.jp | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do
| 048 | P-22-028001-048-1 | S-028001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | - | - |  | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 水熱源エコキュート ユニモWW | HE-HWW-2HTCR | 親 | 簡易 | 4.3 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用したヒートポンプ。温水と冷水を同時取り出し可能で給湯温水／空調冷水供給のケースでトータルCOP７を実現可能（条件内最高トータルCOP１１．４）。新たな機能であるチラー優先モードを選択すると圧縮機を容量制御させ冷水出口温度を一定制御。また熱を有効利用するため冷却水等の排熱を熱源として温水供給することも可能である。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/01/
| 048 | P-22-028001-048-2 | S-028001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | - | - |  | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 水熱源エコキュート ユニモWW | HE-HWW-2HTCR-PSH | 派生 | 簡易 | 4.3 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用したヒートポンプ。温水と冷水を同時取り出し可能で給湯温水／空調冷水供給のケースでトータルCOP７を実現可能（条件内最高トータルCOP１１．４）。新たな機能であるチラー優先モードを選択すると圧縮機を容量制御させ冷水出口温度を一定制御。また熱を有効利用するため冷却水等の排熱を熱源として温水供給することも可能である。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/01/
| 048 | P-22-028001-048-3 | S-028001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | - | - |  | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 水熱源エコキュート ユニモWW | HE-HWW-2HTCR-CON | 派生 | 簡易 | 4.3 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用したヒートポンプ。温水と冷水を同時取り出し可能で給湯温水／空調冷水供給のケースでトータルCOP７を実現可能（条件内最高トータルCOP１１．４）。新たな機能であるチラー優先モードを選択すると圧縮機を容量制御させ冷水出口温度を一定制御。また熱を有効利用するため冷却水等の排熱を熱源として温水供給することも可能である。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/01/
| 048 | P-22-028001-048-4 | S-028001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | - | - |  | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 水熱源エコキュート ユニモWW | HE-HWW-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 簡易 | 4.3 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用したヒートポンプ。温水と冷水を同時取り出し可能で給湯温水／空調冷水供給のケースでトータルCOP７を実現可能（条件内最高トータルCOP１１．４）。新たな機能であるチラー優先モードを選択すると圧縮機を容量制御させ冷水出口温度を一定制御。また熱を有効利用するため冷却水等の排熱を熱源として温水供給することも可能である。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/01/
| 048 | P-22-028001-048-5 | S-028001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | - | - |  | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 水熱源エコキュート ユニモWW | HE-HWW-2HTCR-400 | 派生 | 簡易 | 4.3 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用したヒートポンプ。温水と冷水を同時取り出し可能で給湯温水／空調冷水供給のケースでトータルCOP７を実現可能（条件内最高トータルCOP１１．４）。新たな機能であるチラー優先モードを選択すると圧縮機を容量制御させ冷水出口温度を一定制御。また熱を有効利用するため冷却水等の排熱を熱源として温水供給することも可能である。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/01/
| 048 | P-22-028001-048-6 | S-028001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | - | - |  | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 水熱源エコキュート ユニモWW | HE-HWW-2HTCR-400-PSH | 派生 | 簡易 | 4.3 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用したヒートポンプ。温水と冷水を同時取り出し可能で給湯温水／空調冷水供給のケースでトータルCOP７を実現可能（条件内最高トータルCOP１１．４）。新たな機能であるチラー優先モードを選択すると圧縮機を容量制御させ冷水出口温度を一定制御。また熱を有効利用するため冷却水等の排熱を熱源として温水供給することも可能である。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/01/
| 011 | P-22-028003-011-1 | S-028003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃ | - |  | 6.2 | 成績係数（COP） | 三浦工業株式会社 | 未利用熱活用ヒートポンプ | VH-15WW | 親 | 簡易 | 6.2 | ヒートポンプと熱交換器を組み合わせた独自の熱回収システムにより、低い温度熱源でCOP6.2を実現しました。 | 熱利用事業推進部 | 熱利用推進課 | 03-5793-1060 | https://mymiura.com/contact/ | https://www.miuraz.co.jp/product/thermoelectric/vh.html
| 035 | P-22-029002-035-1 | S-029002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃ | - |  | 3.6 | 成績係数（COP） | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | 超高効率ヒートバランスヒートポンプ | HEM-3WAY1 | 親 | 簡易 | 3.6 | 最高85℃の温水を供給可能な水・空気熱源ヒートポンプ | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/heat-pump-chiller/heat-pump-chiller
| 048 | P-22-030002-048-1 | S-030002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 水熱源運転 | - |  | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気・水両熱源エコキュート ユニモAWW | HE-HWAW-2HTCR | 親 | 簡易 | 3.9 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用したヒートポンプ。水熱源と空気熱源の両方の機能を有しており、熱源を切り替えることで必要に応じた温水と冷水を作ります。一例として、本製品にて給湯負荷の温水を通年供給しながら、夏期は水熱源にて空調冷水を供給、冷水負荷が無くなる冬期は空気熱源に切替て温水を供給することが出来ます。熱源を切り替えることでヒートポンプの稼働率が上げられ、更に高効率な運転も兼ね備えた製品です。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/08/
| 048 | P-22-030002-048-2 | S-030002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 水熱源運転 | - |  | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気・水両熱源エコキュート ユニモAWW | HE-HWAW-2HTCR-PSH | 派生 | 簡易 | 3.9 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用したヒートポンプ。水熱源と空気熱源の両方の機能を有しており、熱源を切り替えることで必要に応じた温水と冷水を作ります。一例として、本製品にて給湯負荷の温水を通年供給しながら、夏期は水熱源にて空調冷水を供給、冷水負荷が無くなる冬期は空気熱源に切替て温水を供給することが出来ます。熱源を切り替えることでヒートポンプの稼働率が上げられ、更に高効率な運転も兼ね備えた製品です。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/08/
| 048 | P-22-030002-048-3 | S-030002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 水熱源運転 | - |  | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気・水両熱源エコキュート ユニモAWW | HE-HWAW-2HTCR-CON | 派生 | 簡易 | 3.9 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用したヒートポンプ。水熱源と空気熱源の両方の機能を有しており、熱源を切り替えることで必要に応じた温水と冷水を作ります。一例として、本製品にて給湯負荷の温水を通年供給しながら、夏期は水熱源にて空調冷水を供給、冷水負荷が無くなる冬期は空気熱源に切替て温水を供給することが出来ます。熱源を切り替えることでヒートポンプの稼働率が上げられ、更に高効率な運転も兼ね備えた製品です。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/08/
| 048 | P-22-030002-048-4 | S-030002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 水熱源運転 | - |  | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気・水両熱源エコキュート ユニモAWW | HE-HWAW-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 簡易 | 3.9 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用したヒートポンプ。水熱源と空気熱源の両方の機能を有しており、熱源を切り替えることで必要に応じた温水と冷水を作ります。一例として、本製品にて給湯負荷の温水を通年供給しながら、夏期は水熱源にて空調冷水を供給、冷水負荷が無くなる冬期は空気熱源に切替て温水を供給することが出来ます。熱源を切り替えることでヒートポンプの稼働率が上げられ、更に高効率な運転も兼ね備えた製品です。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/08/
| 048 | P-22-030002-048-5 | S-030002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 水熱源運転 | - |  | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気・水両熱源エコキュート ユニモAWW | HE-HWAW-2HTCR-400 | 派生 | 簡易 | 3.9 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用したヒートポンプ。水熱源と空気熱源の両方の機能を有しており、熱源を切り替えることで必要に応じた温水と冷水を作ります。一例として、本製品にて給湯負荷の温水を通年供給しながら、夏期は水熱源にて空調冷水を供給、冷水負荷が無くなる冬期は空気熱源に切替て温水を供給することが出来ます。熱源を切り替えることでヒートポンプの稼働率が上げられ、更に高効率な運転も兼ね備えた製品です。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/08/
| 048 | P-22-030002-048-6 | S-030002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 水熱源運転 | - |  | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気・水両熱源エコキュート ユニモAWW | HE-HWAW-2HTCR-400-PSH | 派生 | 簡易 | 3.9 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用したヒートポンプ。水熱源と空気熱源の両方の機能を有しており、熱源を切り替えることで必要に応じた温水と冷水を作ります。一例として、本製品にて給湯負荷の温水を通年供給しながら、夏期は水熱源にて空調冷水を供給、冷水負荷が無くなる冬期は空気熱源に切替て温水を供給することが出来ます。熱源を切り替えることでヒートポンプの稼働率が上げられ、更に高効率な運転も兼ね備えた製品です。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/08/
| 041 | P-22-031001-041-1 | S-031001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | - | - |  | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 高効率ヒートポンプ式熱風発生装置 熱プートン | EHA30 | 親 | 簡易 | 3.5 | 日本初空気熱源で90℃の熱風を作り出すヒートポンプ式熱風発生装置「熱Pu-ton」。待機から熱を取り込む室外機と熱風を直接生成できる室内機で構成しており、通常の空調機と同じように施工できるためイニシャルコスト低減にもつながります。 | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-031001-041-2 | S-031001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | - | - |  | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 高効率ヒートポンプ式熱風発生装置 熱プートン | EHC30 | 親 | 簡易 | 3.5 | 日本初空気熱源で90℃の熱風を作り出すヒートポンプ式熱風発生装置「熱Pu-ton」。待機から熱を取り込む室外機と熱風を直接生成できる室内機で構成しており、通常の空調機と同じように施工できるためイニシャルコスト低減にもつながります。 | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 048 | P-22-032001-048-1 | S-032001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 一過式 | - |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ノンフロン熱風ヒートポンプエコシロッコ | MUE-HAW-2HTCR | 親 | 簡易 | 3.7 | 熱を有効利用するため冷却水等の排熱を熱源として温水供給することも可能である。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/03/
| 048 | P-22-032001-048-2 | S-032001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 一過式 | - |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ノンフロン熱風ヒートポンプエコシロッコ | MUE-HAW-2HTCR-200-PS | 派生 | 簡易 | 3.7 | 熱を有効利用するため冷却水等の排熱を熱源として温水供給することも可能である。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/03/
| 048 | P-22-032001-048-3 | S-032001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 一過式 | - |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ノンフロン熱風ヒートポンプエコシロッコ | MUE-HAW-2HTCR-200-CON | 派生 | 簡易 | 3.7 | 熱を有効利用するため冷却水等の排熱を熱源として温水供給することも可能である。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/03/
| 048 | P-22-032001-048-4 | S-032001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 一過式 | - |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ノンフロン熱風ヒートポンプエコシロッコ | MUE-HAW-2HTCR-200-CON-PS | 派生 | 簡易 | 3.7 | 熱を有効利用するため冷却水等の排熱を熱源として温水供給することも可能である。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/03/
| 048 | P-22-032001-048-5 | S-032001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 一過式 | - |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ノンフロン熱風ヒートポンプエコシロッコ | MUE-HAW-2HTCR-400 | 派生 | 簡易 | 3.7 | 熱を有効利用するため冷却水等の排熱を熱源として温水供給することも可能である。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/03/
| 048 | P-22-032001-048-6 | S-032001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 一過式 | - |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ノンフロン熱風ヒートポンプエコシロッコ | MUE-HAW-2HTCR-400-PS | 派生 | 簡易 | 3.7 | 熱を有効利用するため冷却水等の排熱を熱源として温水供給することも可能である。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/03/
| 048 | P-22-032001-048-7 | S-032001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 一過式 | - |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ノンフロン熱風ヒートポンプエコシロッコ | MUE-HAW-2HTCR-400-CON | 派生 | 簡易 | 3.7 | 熱を有効利用するため冷却水等の排熱を熱源として温水供給することも可能である。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/03/
| 048 | P-22-032001-048-8 | S-032001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 一過式 | - |  | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ノンフロン熱風ヒートポンプエコシロッコ | MUE-HAW-2HTCR-400-CON-PS | 派生 | 簡易 | 3.7 | 熱を有効利用するため冷却水等の排熱を熱源として温水供給することも可能である。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/03/
| 048 | P-22-032002-048-1 | S-032002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 循環式 | - |  | 3.5 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | エコサーキット | WH-F6K-ZE | 親 | 簡易 | 3.5 | グリーン冷媒を採用し、最高85℃の熱風供給が可能。業界で初めて小温度差(5～10℃)の循環加温(最高85℃)を実現。 | 産業熱エネルギー部門 | 平野真理 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/12/
| 048 | P-22-032002-048-2 | S-032002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 循環式 | - |  | 3.5 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | エコサーキット100 | WH-F4K6HK-ZE | 親 | 簡易 | 3.5 | グリーンリ冷媒を採用し、最高100℃の熱風を小温度差（5～10℃）の循環加温に対応。 | 産業熱エネルギー部門 | 平野真理 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/12/
| 048 | P-22-034001-048-1 | S-034001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気再圧縮装置 | 吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃ | - | Oriented | 0.067 | 消費電力量 | 株式会社 前川製作所 | スクリュースチーム コンプレッサ | STM190XL | 親 | 簡易 | 0.067 | 水蒸気を熱媒としたヒートポンプで、回収した排熱を直接その発生元へ戻して有効利用するシステムである。本システムはこの観点を重視したものであり、シンプル性と同時性がその特徴であり省エネルギー効果が高い。 | 産業熱エネルギー部門 | 中本、高澤 | 03-3642-8236 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/11/
| 048 | P-22-034002-048-1 | S-034002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気再圧縮装置 | 吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃ | - | Oriented | 0.064 | 消費電力量 | 株式会社 前川製作所 | スクリュースチーム コンプレッサ | STM370XL | 親 | 簡易 | 0.064 | 水蒸気を熱媒としたヒートポンプで、回収した排熱を直接その発生元へ戻して有効利用するシステムである。本システムはこの観点を重視したものであり、シンプル性と同時性がその特徴であり省エネルギー効果が高い。 | 産業熱エネルギー部門 | 中本、高澤 | 03-3642-8236 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/11/
| 035 | P-22-034003-035-1 | S-034003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気再圧縮装置 | 吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃ | - | Oriented | 0.085 | 消費電力量 | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | スチームスターMSRC | MSRC160L | 親 | 簡易 | 0.085 | フラッシュ蒸気や工場プロセス等で一旦使用された後の低圧蒸気は、相当量の熱エネルギーを持っているにもかかわらず、これまで再利用が困難でした。MSRCは、このフラッシュ蒸気をスクリュ式圧縮機で効率よく昇圧しプロセス側に戻すことにより、蒸気を再生します。 | ヒートポンプ・新事業本部 熱源活用技術部 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/steamstar/msrc
| 029 | P-22-036001-029-1 | S-036001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 密閉式ペレットストーブ | - | - |  | 77 | 熱効率 | 株式会社長府製作所 | 密閉式ペレットストーブ | FFP-9010DF | 親 | 簡易 | 77 | 木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・曜日指定予約暖房 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 ・点検時期お知らせ機能 他 | 花巻工場 業務課 | 花巻工場 業務課 | 0198-37-1175 | system-promote@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/products/stove/detail.php?id=3544
| 019 | P-22-095001-019-1 | s-095001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調用ハイブリッドフィルタ | - | 28m3/min |  | 0.25 | 空調機ファン動力 | 株式会社ユニパック | 薫風 | CM-28-60H | 親 | 簡易 | 0.25 | 空調機に設置する中性能フィルタを従来のプレ＋中性能から低圧損洗浄再生中性能フィルタとすることにより、送風機の運転静圧を低下させ、インバータ装置による回転数制御方法を駆使することにより、電動機の軸動力を低減させる技術。 | 東京支社 | 佐藤勝彦 | 03-4334-8084 | k_satou@unipac.co.jp | https://www.unipac.co.jp/
| 019 | P-22-095001-019-2 | s-095001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調用ハイブリッドフィルタ | - | 28m3/min |  | 0.25 | 空調機ファン動力 | 株式会社ユニパック | 薫風 | CM-28-60V | 派生 | 簡易 | 0.25 | 空調機に設置する中性能フィルタを従来のプレ＋中性能から低圧損洗浄再生中性能フィルタとすることにより、送風機の運転静圧を低下させ、インバータ装置による回転数制御方法を駆使することにより、電動機の軸動力を低減させる技術。 | 東京支社 | 佐藤勝彦 | 03-4334-8084 | k_satou@unipac.co.jp | https://www.unipac.co.jp/
| 019 | P-22-095002-019-1 | s-095002 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 空調用ハイブリッドフィルタ | - | 56m3/min |  | 0.5 | 空調機ファン動力 | 株式会社ユニパック | 薫風 | CM-56-60Ｆ | 親 | 簡易 | 0.5 | 空調機に設置する中性能フィルタを従来のプレ＋中性能から低圧損洗浄再生中性能フィルタとすることにより、送風機の運転静圧を低下させ、インバータ装置による回転数制御方法を駆使することにより、電動機の軸動力を低減させる技術。 | 東京支社 | 佐藤勝彦 | 03-4334-8084 | k_satou@unipac.co.jp | https://www.unipac.co.jp/
| 001 | P-22-037003-001-1 | S-037003 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 20kW超30kW以下 |  | 4 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本サーモエナー | ヒートポンプユニット | GEC-10MB5 | 親 | 簡易 | 4 | 当社の温水機であるバコティンヒーターと組み合わせたハイブリッド給湯システムは燃焼式の給湯機を活かしながらヒートポンプを稼働させるため省エネ効果が大きく、また燃焼式の給湯機がバックアップするためヒートポンプの力を余さず使用できます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-037003-001-2 | S-037003 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 20kW超30kW以下 |  | 4 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本サーモエナー | ヒートポンプユニット | GEC-10MB5S | 派生 | 簡易 | 4 | 当社の温水機であるバコティンヒーターと組み合わせたハイブリッド給湯システムは燃焼式の給湯機を活かしながらヒートポンプを稼働させるため省エネ効果が大きく、また燃焼式の給湯機がバックアップするためヒートポンプの力を余さず使用できます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-037003-001-3 | S-037003 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 20kW超30kW以下 |  | 4 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本サーモエナー | ヒートポンプユニット | GEC-10MB25 | 派生 | 簡易 | 4 | 当社の温水機であるバコティンヒーターと組み合わせたハイブリッド給湯システムは燃焼式の給湯機を活かしながらヒートポンプを稼働させるため省エネ効果が大きく、また燃焼式の給湯機がバックアップするためヒートポンプの力を余さず使用できます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-037003-001-4 | S-037003 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 20kW超30kW以下 |  | 4 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本サーモエナー | ヒートポンプユニット | GEC-10MB25S | 派生 | 簡易 | 4 | 当社の温水機であるバコティンヒーターと組み合わせたハイブリッド給湯システムは燃焼式の給湯機を活かしながらヒートポンプを稼働させるため省エネ効果が大きく、また燃焼式の給湯機がバックアップするためヒートポンプの力を余さず使用できます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 041 | P-22-037003-041-1 | S-037003 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 20kW超30kW以下 |  | 4 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 業務用エコキュート キュートン | ESA301-5 | 親 | 簡易 | 4 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部ヒートポンプ課 | 担当者 | 03-6891-4468 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-037003-041-2 | S-037003 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 20kW超30kW以下 |  | 4 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 業務用エコキュート キュートン | ESA301-5S | 派生 | 簡易 | 4 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部ヒートポンプ課 | 担当者 | 03-6891-4468 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-037003-041-3 | S-037003 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 20kW超30kW以下 |  | 4 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 業務用エコキュート キュートン | ESA301-25 | 派生 | 簡易 | 4 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部ヒートポンプ課 | 担当者 | 03-6891-4468 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 041 | P-22-037003-041-4 | S-037003 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 20kW超30kW以下 |  | 4 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 業務用エコキュート キュートン | ESA301-25S | 派生 | 簡易 | 4 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部ヒートポンプ課 | 担当者 | 03-6891-4468 | - | http://www.mhiair.co.jp/
| 034 | P-22-037006-034-1 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801048-2 | 親 | 簡易 | 3.8 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037006-034-2 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801060-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037006-034-3 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801060K-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037006-034-4 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801080K-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037006-034-5 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801100K-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037006-034-6 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-802100K-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037006-034-7 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801042C-2 | 親 | 簡易 | 3.8 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037006-034-8 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801054C-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037006-034-9 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801060CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037006-034-10 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801080CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037006-034-11 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801100CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037006-034-12 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-802100CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 048 | P-22-037006-048-1 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR | 親 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-2 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-PSH | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-3 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-CON | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-4 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-5 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-400 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-6 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-400-PSH | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-7 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-400-CON | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-8 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-400-CON-PSH | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-9 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-4000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-10 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-6000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-11 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-8000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-12 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-10000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-13 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-10000M2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-14 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-12000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-15 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-12000M2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-16 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-12500M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-17 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-14000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-18 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | HE-HWA-2HTCR-15000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-19 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-16000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-20 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-18000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-21 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-20000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-22 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-20000M2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-23 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-25000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-24 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-25000M2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-25 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-25000M3 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-26 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-30000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-27 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | 3HE-HWA-2HTCR-25000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-28 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | 3HE-HWA-2HTCR-25000M2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-29 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | 3HE-HWA-2HTCR-25000M3 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-30 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | 3HE-HWA-2HTCR-30000M1 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-31 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート ユニモAW | 3HE-HWA-2HTCR-30000M2 | 派生 | 簡易 | 3.8 | ノンフロンである自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で業界最大級の加熱能力を有しており通年で90℃の温水をパワフルに給湯可能です。給湯負荷が大きければ大きい程、設置スペースのスケールメリットが出てきます。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-32 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | HE-HWA-2HTCR-43 | 親 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-33 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | HE-HWA-2HTCR-43-PSH | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-34 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | HE-HWA-2HTCR-43-CON | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-35 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | HE-HWA-2HTCR-43-CON-PSH | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-36 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | HE-HWA-2HTCR-4000M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-37 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | HE-HWA-2HTCR-6000M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-38 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | HE-HWA-2HTCR-8000M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-39 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | HE-HWA-2HTCR-10000M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-40 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | HE-HWA-2HTCR-10000M2 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-41 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | HE-HWA-2HTCR-12000M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-42 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | HE-HWA-2HTCR-12000M2 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-43 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | HE-HWA-2HTCR-12500M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-44 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | HE-HWA-2HTCR-14000M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-45 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | HE-HWA-2HTCR-15000M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-46 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-16000M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-47 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-18000M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-48 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-20000M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-49 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-20000M2 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-50 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-25000M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-51 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-25000M2 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-52 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-25000M3 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-53 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | 2HE-HWA-2HTCR-30000M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-54 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | 3HE-HWA-2HTCR-25000M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-55 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | 3HE-HWA-2HTCR-25000M2 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-56 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | 3HE-HWA-2HTCR-25000M3 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-57 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | 3HE-HWA-2HTCR-30000M1 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 048 | P-22-037006-048-58 | S-037006 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | - | 50kW超 |  | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | 業務用／産業用 空気熱源エコキュート HGユニモAW | 3HE-HWA-2HTCR-30000M2 | 派生 | 通常 | 3.9 | 自然冷媒CO2を採用した温水ヒートポンプ。空気熱源で冬期加熱能力を向上したハイグレード機を新たにラインナップ。加熱能力No.1の大型ヒートポンプはボイラ等大容量の給湯負荷に適したヒートポンプです。 | 産業熱エネルギー部門 | 赤石拓也 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/heat_pumps/02/
| 034 | P-22-037012-034-1 | S-037012 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 寒冷地仕様 | 50kW超 |  | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801048-2 | 親 | 簡易 | 3.3 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037012-034-2 | S-037012 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 寒冷地仕様 | 50kW超 |  | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801060-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037012-034-3 | S-037012 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 寒冷地仕様 | 50kW超 |  | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801060K-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037012-034-4 | S-037012 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 寒冷地仕様 | 50kW超 |  | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801080K-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037012-034-5 | S-037012 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 寒冷地仕様 | 50kW超 |  | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801100K-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037012-034-6 | S-037012 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 寒冷地仕様 | 50kW超 |  | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-802100K-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037012-034-7 | S-037012 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 寒冷地仕様 | 50kW超 |  | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801042C-2 | 親 | 簡易 | 3.3 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037012-034-8 | S-037012 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 寒冷地仕様 | 50kW超 |  | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801054C-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037012-034-9 | S-037012 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 寒冷地仕様 | 50kW超 |  | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801060CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037012-034-10 | S-037012 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 寒冷地仕様 | 50kW超 |  | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801080CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037012-034-11 | S-037012 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 寒冷地仕様 | 50kW超 |  | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801100CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 034 | P-22-037012-034-12 | S-037012 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 寒冷地仕様 | 50kW超 |  | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-802100CK-2 | 派生 | 簡易 | 3.3 | CO2冷媒を採用したヒートポンプにより、高効率かつ90℃の高温を実現。業界トップクラスの加熱能力を誇り、国内外で多数の導入実績あり。循環加温に対応した独自のタンクシステムを構築し、総合的な運転効率を高めております。 | 事業開発部 | - | 03-3621-2141 | - | https://www.itomic.co.jp/
| 008 | P-22-039001-008-1 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用ふろ給湯器 | GQT-C2401SAWZ | 親 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | - | https://www.noritz.co.jp/product/
| 008 | P-22-039001-008-2 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用ふろ給湯器 | GQT-C2412AWZ | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | - | https://www.noritz.co.jp/product/
| 008 | P-22-039001-008-3 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5042WZ | 親 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | - | https://www.noritz.co.jp/product/
| 008 | P-22-039001-008-4 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5042WZ-EG | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | - | https://www.noritz.co.jp/product/
| 008 | P-22-039001-008-5 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5032WZ | 親 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | - | https://www.noritz.co.jp/product/
| 008 | P-22-039001-008-6 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5032WZ-H | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | - | https://www.noritz.co.jp/product/
| 008 | P-22-039001-008-7 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5032WZQ | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | - | https://www.noritz.co.jp/product/
| 008 | P-22-039001-008-8 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C3222WZ-1 | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | - | https://www.noritz.co.jp/product/
| 008 | P-22-039001-008-9 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C3223WZ | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | - | https://www.noritz.co.jp/product/
| 008 | P-22-039001-008-10 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C2434WZ-C | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | - | https://www.noritz.co.jp/product/
| 008 | P-22-039001-008-11 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C2034WZ-C | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | - | https://www.noritz.co.jp/product/
| 008 | P-22-039001-008-12 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C1634WZ-C | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | - | https://www.noritz.co.jp/product/
| 008 | P-22-039001-008-13 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C2422WZD-FH | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | - | https://www.noritz.co.jp/product/
| 008 | P-22-039001-008-14 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C1622WZD-FH | 派生 | 簡易 | 95 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | 0120-911-026 | - | https://www.noritz.co.jp/product/
| 024 | P-22-039001-024-1 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-E2403W | 親 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-039001-024-2 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-E2003W | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-039001-024-3 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-E2013W | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-039001-024-4 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-E3200W | 親 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-039001-024-5 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-SE5000MW | 親 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-039001-024-6 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-SE5000MQU | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-039001-024-7 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-SE5000MQW | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-039001-024-8 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-SE5000MU | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-039001-024-9 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-SE5000ZU | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-039001-024-10 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-SE5000ZW | 派生 | 簡易 | 95 | 排気の熱を回収し高効率に給湯。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 026 | P-22-039001-026-1 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H500W | 親 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
| 026 | P-22-039001-026-2 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H500WS | 派生 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
| 026 | P-22-039001-026-3 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H500US | 派生 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
| 026 | P-22-039001-026-4 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | GS-S3200GW | 親 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
| 026 | P-22-039001-026-5 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H2400W | 親 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
| 026 | P-22-039001-026-6 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H2400E-H | 派生 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
| 026 | P-22-039001-026-7 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H2000W-1 | 親 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
| 026 | P-22-039001-026-8 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H1600W-1 | 親 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
| 026 | P-22-039001-026-9 | S-039001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | Oriented | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H1600E-1H | 派生 | 簡易 | 95 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
| 001 | P-22-040001-001-1 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500BN | 親 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-2 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500AN | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-3 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500CN | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-4 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500DN | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-5 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500BP | 親 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-6 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500AP | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-7 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500CP | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-8 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500DP | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-9 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630BN | 親 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-10 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630AN | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-11 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630CN | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-12 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630DN | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-13 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630BP | 親 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-14 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630AP | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。定格燃焼の20％まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行わず経済的です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-15 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630CP | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040001-001-16 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630DP | 派生 | 簡易 | 96 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 055 | P-22-040001-055-1 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-25HEⅡ-WH | 親 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-2 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-25HEⅡ-W | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-3 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-25HEⅡ-H | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-4 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-25HEⅡ-R | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-5 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-25HEⅡ-WR | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-6 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-25HEⅡ-WHR | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-7 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-25HERⅡ-W | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-8 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-25HERⅡ-H | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-9 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-25HERⅡ-R | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-10 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-25HERⅡ-WH | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-11 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-25HERⅡ-WR | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-12 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-25HERⅡ-WHR | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-13 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-30HEⅡ-WH | 親 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-14 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-30HEⅡ-W | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-15 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-30HEⅡ-H | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-16 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-30HEⅡ-R | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-17 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-30HEⅡ-WR | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-18 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-30HEⅡ-WHR | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-19 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-30HERⅡ-W | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-20 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-30HERⅡ-H | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-21 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-30HERⅡ-R | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-22 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-30HERⅡ-WH | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-23 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-30HERⅡ-WR | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-24 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-30HERⅡ-WHR | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-25 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-50HEⅡ-WH | 親 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-26 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-50HEⅡ-W | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-27 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-50HEⅡ-H | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-28 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-50HEⅡ-R | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-29 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-50HEⅡ-WR | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-30 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-50HEⅡ-WHR | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-31 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-50HERⅡ-W | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-32 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-50HERⅡ-H | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-33 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-50HERⅡ-R | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-34 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-50HERⅡ-WH | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-35 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-50HERⅡ-WR | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040001-055-36 | S-040001 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHeⅡシリーズ | VEC-50HERⅡ-WHR | 派生 | 簡易 | 96 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 001 | P-22-040002-001-1 | S-040002 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | バコティンヒーター | KFL-1000WLJ | 親 | 簡易 | 91 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 055 | P-22-040002-055-1 | S-040002 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNⅡ-WH | 親 | 簡易 | 91 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率91％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040002-055-2 | S-040002 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNⅡ-W | 派生 | 簡易 | 91 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率91％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040002-055-3 | S-040002 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNⅡ-H | 派生 | 簡易 | 91 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率91％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040002-055-4 | S-040002 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNⅡ-R | 派生 | 簡易 | 91 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率91％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040002-055-5 | S-040002 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNⅡ-WR | 派生 | 簡易 | 91 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率91％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040002-055-6 | S-040002 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNⅡ-WHR | 派生 | 簡易 | 91 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率91％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040002-055-7 | S-040002 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNRⅡ-W | 派生 | 簡易 | 91 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率91％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040002-055-8 | S-040002 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNRⅡ-H | 派生 | 簡易 | 91 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率91％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040002-055-9 | S-040002 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNRⅡ-R | 派生 | 簡易 | 91 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率91％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040002-055-10 | S-040002 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNRⅡ-WH | 派生 | 簡易 | 91 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率91％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040002-055-11 | S-040002 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNRⅡ-WR | 派生 | 簡易 | 91 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率91％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040002-055-12 | S-040002 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型ESNⅡシリーズ | VEC-100ESNRⅡ-WHR | 派生 | 簡易 | 91 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率91％を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く） | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 001 | P-22-040003-001-1 | S-040003 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 2000kW以上 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | バコティンヒーター | GFL-2000ANJ | 親 | 簡易 | 91 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040003-001-2 | S-040003 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 2000kW以上 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | バコティンヒーター | KFL-2000ALJ | 親 | 簡易 | 91 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040003-001-3 | S-040003 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | - | 2000kW以上 | Oriented | 91 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | バコティンヒーター | KFL-2500ALJ | 親 | 簡易 | 91 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また真空構造により外気と遮断密閉されているため腐食が起こりません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱資格も不要です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040004-001-1 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTLH-500BP | 親 | 簡易 | 103 | 超高効率温水機に潜熱回収器を備えたモデル。水分を多く含んだ排ガスから水蒸気の熱を回収することでボイラ効率が105％を達成しました。潜熱回収器は腐食に強いステンレス材を採用しており、中和装置も内蔵しています。後付けが可能で、機器選定の自由度を高くしました。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040004-001-2 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTLH-500AP | 派生 | 簡易 | 103 | 超高効率温水機に潜熱回収器を備えたモデル。水分を多く含んだ排ガスから水蒸気の熱を回収することでボイラ効率が105％を達成しました。潜熱回収器は腐食に強いステンレス材を採用しており、中和装置も内蔵しています。後付けが可能で、機器選定の自由度を高くしました。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040004-001-3 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTLH-500CP | 派生 | 簡易 | 103 | 超高効率温水機に潜熱回収器を備えたモデル。水分を多く含んだ排ガスから水蒸気の熱を回収することでボイラ効率が105％を達成しました。潜熱回収器は腐食に強いステンレス材を採用しており、中和装置も内蔵しています。後付けが可能で、機器選定の自由度を高くしました。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 030 | P-22-040004-030-1 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-4001MG | 親 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器1次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 030 | P-22-040004-030-2 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-4001M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器2次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 030 | P-22-040004-030-3 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-5001MG | 親 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器3次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 030 | P-22-040004-030-4 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-5001M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器4次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 030 | P-22-040004-030-5 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-6501MG | 親 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器5次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 030 | P-22-040004-030-6 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-6501M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器6次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 030 | P-22-040004-030-7 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-8001MG | 親 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器7次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 030 | P-22-040004-030-8 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-8001M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 103 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器8次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 055 | P-22-040004-055-1 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-150-WH-LPG | 親 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-2 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-150-W-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-3 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-150-WR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-4 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-250-WH-LPG | 親 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-5 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-250-W-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-6 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-250-WR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-7 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-350-WH-LPG | 親 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-8 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-350-W-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-9 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-350-WR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-10 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-350-WHR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-11 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-500-WH-LPG | 親 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-12 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-500-W-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-13 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-500-WR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-14 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-500-WHR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-15 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-720-WH-LPG | 親 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-16 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-720-W-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-17 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-720-WR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-18 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-720-WHR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-19 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-1000-WH-LPG | 親 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-20 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-1000-W-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-21 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-1000-WR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040004-055-22 | S-040004 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | Oriented | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、LPG焚き | UG-1000-WHR-LPG | 派生 | 簡易 | 103 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 001 | P-22-040007-001-1 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTLH-500BN | 親 | 簡易 | 105 | 超高効率温水機に潜熱回収器を備えたモデル。水分を多く含んだ排ガスから水蒸気の熱を回収することでボイラ効率が105％を達成しました。潜熱回収器は腐食に強いステンレス材を採用しており、中和装置も内蔵しています。後付けが可能で、機器選定の自由度を高くしました。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040007-001-2 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTLH-500AN | 派生 | 簡易 | 105 | 超高効率温水機に潜熱回収器を備えたモデル。水分を多く含んだ排ガスから水蒸気の熱を回収することでボイラ効率が105％を達成しました。潜熱回収器は腐食に強いステンレス材を採用しており、中和装置も内蔵しています。後付けが可能で、機器選定の自由度を高くしました。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-040007-001-3 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTLH-500CN | 派生 | 簡易 | 105 | 超高効率温水機に潜熱回収器を備えたモデル。水分を多く含んだ排ガスから水蒸気の熱を回収することでボイラ効率が105％を達成しました。潜熱回収器は腐食に強いステンレス材を採用しており、中和装置も内蔵しています。後付けが可能で、機器選定の自由度を高くしました。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 030 | P-22-040007-030-1 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-4001MG | 親 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器9次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 030 | P-22-040007-030-2 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-4001M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器10次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 030 | P-22-040007-030-3 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-5001MG | 親 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器11次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 030 | P-22-040007-030-4 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-5001M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器12次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 030 | P-22-040007-030-5 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-6501MG | 親 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器13次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 030 | P-22-040007-030-6 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-6501M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器14次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 030 | P-22-040007-030-7 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-S-8001MG | 親 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器15次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 030 | P-22-040007-030-8 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 昭和鉄工株式会社 | 潜熱回収ヒーターリコス「RECOS」 | RECOS-(S/W/T)-8001M(H)(Y)G | 派生 | 簡易 | 105 | 潜熱回収器を設けボイラ効率を向上させることで燃料消費量の低減を実現している。潜熱回収器を熱交換器16次側に設けることで給湯・暖房など複数回路でも熱回収が可能な構造とした。 | 機器装置事業部 技術部 熱源グループ | 森口 貴也 | 092-933-6564 | moriguti@showa.co.jp | https://www.showa.co.jp/product/water_hot/boiler_heater_lineup/boiler/recos.html
| 051 | P-22-040007-051-1 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社巴商会 | 潜熱回収型無圧式温水機 | BHC-840AG(ガス種１３Ａ) | 親 | 簡易 | 105.2 | 1990年に潜熱回収型温水機を販売開始して以来の豊富な実績のもとに最新の技術を取り入れ、新時代の温水機として進化させました。潜熱回収器の最適化により更なる効率化向上を図りました | 東京支店 営業部 | 五十嵐 昭 | 03-6665-8626 | a.igarashi@tomoeshokai.com | https://tomoeshokai.com/
| 051 | P-22-040007-051-2 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社巴商会 | 潜熱回収型無圧式温水機 | BHC-840AGF(ガス種１３Ａ) | 派生 | 簡易 | 105.2 | 1990年に潜熱回収型温水機を販売開始して以来の豊富な実績のもとに最新の技術を取り入れ、新時代の温水機として進化させました。潜熱回収器の最適化により更なる効率化向上を図りました | 東京支店 営業部 | 五十嵐 昭 | 03-6665-8626 | a.igarashi@tomoeshokai.com | https://tomoeshokai.com/
| 051 | P-22-040007-051-3 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社巴商会 | 潜熱回収型無圧式温水機 | BHC-840AG2(ガス種１３Ａ) | 派生 | 簡易 | 105.2 | 1990年に潜熱回収型温水機を販売開始して以来の豊富な実績のもとに最新の技術を取り入れ、新時代の温水機として進化させました。潜熱回収器の最適化により更なる効率化向上を図りました | 東京支店 営業部 | 五十嵐 昭 | 03-6665-8626 | a.igarashi@tomoeshokai.com | https://tomoeshokai.com/
| 051 | P-22-040007-051-4 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社巴商会 | 潜熱回収型無圧式温水機 | BHC-840AGF2(ガス種１３Ａ) | 派生 | 簡易 | 105.2 | 1990年に潜熱回収型温水機を販売開始して以来の豊富な実績のもとに最新の技術を取り入れ、新時代の温水機として進化させました。潜熱回収器の最適化により更なる効率化向上を図りました | 東京支店 営業部 | 五十嵐 昭 | 03-6665-8626 | a.igarashi@tomoeshokai.com | https://tomoeshokai.com/
| 055 | P-22-040007-055-1 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-150-WH-13A | 親 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-2 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-150-W-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-3 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-150-WR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-4 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-150-WHR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-5 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-250-WH-13A | 親 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-6 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-250-W-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-7 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-250-WR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-8 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-250-WHR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-9 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-350-WH-13A | 親 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-10 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-350-W-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-11 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-350-WR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-12 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-350-WHR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-13 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-500-WH-13A | 親 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-14 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-500-W-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-15 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-500-WR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-16 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-500-WHR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-17 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-720-WH-13A | 親 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-18 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-720-W-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-19 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-720-WR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-20 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-720-WHR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-21 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-1000-WH-13A | 親 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-22 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-1000-W-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-23 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-1000-WR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040007-055-24 | S-040007 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | Oriented | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | UG-1000-WHR-13A | 派生 | 簡易 | 105 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040011-055-1 | S-040011 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 燃料：木質バイオマス | 200kW以上300kW未満 |  | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ | ＰＹＲＯＴ-220 | 親 | 簡易 | 90 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040012-055-1 | S-040012 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 燃料：木質バイオマス | 300kW以上400kW未満 |  | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ | ＰＹＲＯＴ-300 | 親 | 簡易 | 90 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040013-055-1 | S-040013 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 燃料：木質バイオマス | 400kW以上500kW未満 |  | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ | ＰＹＲＯＴ-400 | 親 | 簡易 | 90 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-040014-055-1 | S-040014 | 産業・業務（業種共通） | 給湯 | 温水機 | 燃料：木質バイオマス | 500kW以上600kW未満 |  | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 木質バイオマスボイラ PYROTシリーズ | ＰＹＲＯＴ-540 | 親 | 簡易 | 90 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 001 | P-22-041001-001-1 | S-041001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | エクオスリンクス | EQRH-502NM | 親 | 簡易 | 98 | 省エネだけでなくスリムなボディで連結が可能なため、省スペース化を実現した簡易貫流ボイラーです。取扱資格や、法定検査が必要ありません。高性能マイコンを搭載しており、ボイラの制御と管理をマネジメントします。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-041001-001-2 | S-041001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | エクオスリンクス | EQRH-502LM | 親 | 簡易 | 98 | 省エネだけでなくスリムなボディで連結が可能なため、省スペース化を実現した簡易貫流ボイラーです。取扱資格や、法定検査が必要ありません。高性能マイコンを搭載しており、ボイラの制御と管理をマネジメントします。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-041001-001-3 | S-041001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | エクオスリンクス | EQRH-1001NM | 親 | 簡易 | 98 | 省エネだけでなくスリムなボディで連結が可能なため、省スペース化を実現した簡易貫流ボイラーです。取扱資格や、法定検査が必要ありません。高性能マイコンを搭載しており、ボイラの制御と管理をマネジメントします。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-041001-001-4 | S-041001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | エクオスリンクス | EQRH-1001LM | 親 | 簡易 | 98 | 省エネだけでなくスリムなボディで連結が可能なため、省スペース化を実現した簡易貫流ボイラーです。取扱資格や、法定検査が必要ありません。高性能マイコンを搭載しており、ボイラの制御と管理をマネジメントします。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 020 | P-22-041001-020-1 | S-041001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | SU-500VS-A1 | 親 | 簡易 | 98 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98％を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041001-020-2 | S-041001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | SQ-800ZU-A1 | 親 | 簡易 | 98 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98％を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041001-020-3 | S-041001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | SQ-1000ZU-A1 | 親 | 簡易 | 98 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98％を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041001-020-4 | S-041001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-1200ZU-A1 | 親 | 簡易 | 98 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98％を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041001-020-5 | S-041001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-1200ZL | 親 | 簡易 | 98 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98％を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 023 | P-22-041001-023-1 | S-041001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | SE-1000APG | 親 | 簡易 | 98 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９８％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：５まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 管理本部 | 経営企画チーム | 0875-25-4581 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp
| 039 | P-22-041001-039-1 | S-041001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 株式会社日本汽罐 | NBボイラー （再生油ボイラー） | NB650 | 親 | 簡易 | 98 | ３パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４０℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 東京営業所 | 石橋 | 048-229-0858 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com
| 039 | P-22-041001-039-2 | S-041001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 株式会社日本汽罐 | NBボイラー （再生油ボイラー） | NB800 | 派生 | 簡易 | 98 | ３パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４１℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 東京営業所 | 石橋 | 048-229-0858 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com
| 039 | P-22-041001-039-3 | S-041001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 株式会社日本汽罐 | NBボイラー （再生油ボイラー） | NB1000 | 派生 | 簡易 | 98 | ３パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４２℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 東京営業所 | 石橋 | 048-229-0858 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com
| 001 | P-22-041002-001-1 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-2000NM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率100％（負荷率20％）と高効率で当社従来機比で約10％の省電力を達成しました。蒸気乾き度は99％以上の良質な蒸気を供給します。設置幅を業界最小レベルの900mmとし、スレンダーなコンパクトボディを採用しています。また、ジェットフィルム燃焼を採用することで低空気比にて超低エミッション燃焼を達成しています。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-041002-001-2 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-2000LM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率100％（負荷率20％）と高効率で当社従来機比で約10％の省電力を達成しました。蒸気乾き度は99％以上の良質な蒸気を供給します。設置幅を業界最小レベルの900mmとし、スレンダーなコンパクトボディを採用しています。また、ジェットフィルム燃焼を採用することで低空気比にて超低エミッション燃焼を達成しています。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-041002-001-3 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-2500NM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率100％（負荷率20％）と高効率で当社従来機比で約10％の省電力を達成しました。蒸気乾き度は99％以上の良質な蒸気を供給します。設置幅を業界最小レベルの900mmとし、スレンダーなコンパクトボディを採用しています。また、ジェットフィルム燃焼を採用することで低空気比にて超低エミッション燃焼を達成しています。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-041002-001-4 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-2500LM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率100％（負荷率20％）と高効率で当社従来機比で約10％の省電力を達成しました。蒸気乾き度は99％以上の良質な蒸気を供給します。設置幅を業界最小レベルの900mmとし、スレンダーなコンパクトボディを採用しています。また、ジェットフィルム燃焼を採用することで低空気比にて超低エミッション燃焼を達成しています。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 004 | P-22-041002-004-1 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ | WF-2000GE | 親 | 簡易 | 99 | 当社がこれまで培った大型ボイラの技術をベースに設計・製造したもので、高ボイラ効率（99％）・高乾き度（９９．５％）はそのままに、インバータ連続制御による消費電力の削減、コンパクトな缶体の採用や補機の配置見直しにより軽量化・設置面積の低減を図るとともに、ボイラ缶体の高耐久性・長寿命を実現しています。これらの特長と、従来機の信頼性の高い運用実績を踏まえ、業界最長となる１５年間の製品保証を提供します。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-041002-004-2 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ | WF-(1500/2000)GE(無/X) | 派生 | 簡易 | 99 | 当社がこれまで培った大型ボイラの技術をベースに設計・製造したもので、高ボイラ効率（99％）・高乾き度（９９．５％）はそのままに、インバータ連続制御による消費電力の削減、コンパクトな缶体の採用や補機の配置見直しにより軽量化・設置面積の低減を図るとともに、ボイラ缶体の高耐久性・長寿命を実現しています。これらの特長と、従来機の信頼性の高い運用実績を踏まえ、業界最長となる１５年間の製品保証を提供します。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-041002-004-3 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ | WF-2500GEX | 親 | 簡易 | 99 | 小型貫流ボイラ「WILLHEAT（ウィルヒート）」シリーズに定格ボイラ効率が業界最高となる99％を実現した換算蒸発量3,000kg/hと2,500kg/hの2機種を追加しました。小型貫流ボイラは、ボイラ 技士免許を必要とせず、小型ボイラ取扱特別教育修了者が取扱うことができます。①省エネルギー・環境性能の向上②耐久性 の向上③蒸気圧力追従性の向上といった特長と信頼性の高い運用実績を踏まえ、業界最長となる15年製品保証が可能な製品です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 005 | P-22-041002-005-1 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社IHI汎用ボイラ | ガス焚小型貫流ボイラ | K-2000SEⅠ+ | 親 | 簡易 | 99 | 当社ガス焚貫流ボイラK-SEⅠシリーズの省エネ性能が更に進化しました。定格(100％負荷)でボイラ効率99％を達成しています。 | 営業企画推進部 | 桒野 弘敏 | 03-5245-3130 | kuwano1334@ihi-g.com | http://www.ibk-ihi.co.jp/
| 005 | P-22-041002-005-2 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社IHI汎用ボイラ | ガス焚小型貫流ボイラ | K-2500SEⅠ+ | 親 | 簡易 | 99 | 当社ガス焚貫流ボイラK-SEⅠシリーズの省エネ性能が更に進化しました。定格(100％負荷)でボイラ効率99％を達成しています。 | 営業企画推進部 | 桒野 弘敏 | 03-5245-3130 | kuwano1334@ihi-g.com | http://www.ibk-ihi.co.jp/
| 020 | P-22-041002-020-1 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2000AS-A1 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041002-020-2 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2500AS-A1 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041002-020-3 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-2000A16-A1 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041002-020-4 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-2000A20-A1 | 派生 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 023 | P-22-041002-023-1 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | SE-2000APG-H1 | 親 | 簡易 | 99 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９９％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 管理本部 | 経営企画チーム | 0875-25-4581 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp
| 023 | P-22-041002-023-2 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | SE-2500APG-H1 | 親 | 簡易 | 99 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９９％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 管理本部 | 経営企画チーム | 0875-25-4581 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp
| 039 | P-22-041002-039-1 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本汽罐 | NBボイラー （再生油ボイラー） | NB1500 | 親 | 簡易 | 99 | ３パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４３℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 東京営業所 | 石橋 | 048-229-0858 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com
| 039 | P-22-041002-039-2 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本汽罐 | NBボイラー （再生油ボイラー） | NB2000 | 派生 | 簡易 | 99 | ３パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４４℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 東京営業所 | 石橋 | 048-229-0858 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com
| 039 | P-22-041002-039-3 | S-041002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本汽罐 | NBボイラー （再生油ボイラー） | NB2400 | 派生 | 簡易 | 99 | ３パス方式熱交換で、給水温度１５℃を１００℃無気泡沸騰 さらにドレン回収方式により９０℃から１４５℃に再沸騰 高温給湯と低温排気を実現 | 東京営業所 | 石橋 | 048-229-0858 | info@nihon-kikan.com | https://nihon-kikan.com
| 001 | P-22-041003-001-1 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-3000NM | 親 | 簡易 | 99 | 新型のエコノマイザを搭載したことで、超高効率99％を達成しました。ターンダウン比を5：1としたことで出力を最大燃焼の20％まで絞ることができ、無駄な発停によるロスがなくなり大幅な省エネが可能となりました。加えてファンモータや給水ポンプはインバータ制御で省電力です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-041003-001-2 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-3000LM | 親 | 簡易 | 99 | 新型のエコノマイザを搭載したことで、超高効率99％を達成しました。ターンダウン比を5：1としたことで出力を最大燃焼の20％まで絞ることができ、無駄な発停によるロスがなくなり大幅な省エネが可能となりました。加えてファンモータや給水ポンプはインバータ制御で省電力です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-041003-001-3 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQiH-3000NM | 親 | 簡易 | 99 | 新型のエコノマイザを搭載したことで、超高効率99％を達成しました。ターンダウン比を5：1としたことで出力を最大燃焼の20％まで絞ることができ、無駄な発停によるロスがなくなり大幅な省エネが可能となりました。加えてファンモータや給水ポンプはインバータ制御で省電力です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-041003-001-4 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQiH-3000LM | 親 | 簡易 | 99 | 新型のエコノマイザを搭載したことで、超高効率99％を達成しました。ターンダウン比を5：1としたことで出力を最大燃焼の20％まで絞ることができ、無駄な発停によるロスがなくなり大幅な省エネが可能となりました。加えてファンモータや給水ポンプはインバータ制御で省電力です。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-041003-001-5 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-6001NM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率101％（負荷率40％）と業界トップレベルの超高効率で蒸気乾き度は99.5％以上の良質な蒸気を安定して供給します。比例積分による圧力制御により負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラの圧力は安定しています。また、高ターンダウン比を採用しているため無駄な発停がなく、負荷要求に対してきめ細かく対応することができます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-041003-001-6 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-6001LM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率101％（負荷率40％）と業界トップレベルの超高効率で蒸気乾き度は99.5％以上の良質な蒸気を安定して供給します。比例積分による圧力制御により負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラの圧力は安定しています。また、高ターンダウン比を採用しているため無駄な発停がなく、負荷要求に対してきめ細かく対応することができます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-041003-001-7 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQiH-6001NM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率101％（負荷率40％）と業界トップレベルの超高効率で蒸気乾き度は99.5％以上の良質な蒸気を安定して供給します。比例積分による圧力制御により負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラの圧力は安定しています。また、高ターンダウン比を採用しているため無駄な発停がなく、負荷要求に対してきめ細かく対応することができます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-041003-001-8 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQiH-6001LM | 親 | 簡易 | 99 | 部分負荷効率101％（負荷率40％）と業界トップレベルの超高効率で蒸気乾き度は99.5％以上の良質な蒸気を安定して供給します。比例積分による圧力制御により負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラの圧力は安定しています。また、高ターンダウン比を採用しているため無駄な発停がなく、負荷要求に対してきめ細かく対応することができます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 004 | P-22-041003-004-1 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート）」シリーズ | IF-4000BGE | 親 | 簡易 | 99 | ボイラ効率９９％の「新イフリート」は、アルミフィンとＳＵＳフィンの 2 種類の高性能伝熱管を組み合わせ、排ガスダウンフローを採用した新開発の高性能エコノマイザにより、 ボイラ効率が従来の９８％から９９％へ１ポイント向上しました。これにより、2ｔクラスの一般的な小型貫流ボイラ 3 台から、6ｔクラスの「新イフリート」１台へ置き換えた場合には、年間燃料消費量およびＣＯ２排出量をそれぞれ約７％削減できます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-041003-004-2 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート）」シリーズ | IF-(4000/5000/6000)BGE | 派生 | 簡易 | 99 | ボイラ効率９９％の「新イフリート」は、アルミフィンとＳＵＳフィンの 2 種類の高性能伝熱管を組み合わせ、排ガスダウンフローを採用した新開発の高性能エコノマイザにより、 ボイラ効率が従来の９８％から９９％へ１ポイント向上しました。これにより、2ｔクラスの一般的な小型貫流ボイラ 3 台から、6ｔクラスの「新イフリート」１台へ置き換えた場合には、年間燃料消費量およびＣＯ２排出量をそれぞれ約７％削減できます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-041003-004-3 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート）」シリーズ | IF-(3000/4000/5000/6000)F(M/H)GE | 派生 | 簡易 | 99 | ボイラ効率９９％の「新イフリート」は、アルミフィンとＳＵＳフィンの 2 種類の高性能伝熱管を組み合わせ、排ガスダウンフローを採用した新開発の高性能エコノマイザにより、 ボイラ効率が従来の９８％から９９％へ１ポイント向上しました。これにより、2ｔクラスの一般的な小型貫流ボイラ 3 台から、6ｔクラスの「新イフリート」１台へ置き換えた場合には、年間燃料消費量およびＣＯ２排出量をそれぞれ約７％削減できます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-041003-004-4 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート）」シリーズ | IF-(4000/5000/6000)JGE | 派生 | 簡易 | 99 | ボイラ効率９９％の「新イフリート」は、アルミフィンとＳＵＳフィンの 2 種類の高性能伝熱管を組み合わせ、排ガスダウンフローを採用した新開発の高性能エコノマイザにより、 ボイラ効率が従来の９８％から９９％へ１ポイント向上しました。これにより、2ｔクラスの一般的な小型貫流ボイラ 3 台から、6ｔクラスの「新イフリート」１台へ置き換えた場合には、年間燃料消費量およびＣＯ２排出量をそれぞれ約７％削減できます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-041003-004-5 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート）」シリーズ | IF-(3000/4000/5000/6000)J(M/H)GE | 派生 | 簡易 | 99 | ボイラ効率９９％の「新イフリート」は、アルミフィンとＳＵＳフィンの 2 種類の高性能伝熱管を組み合わせ、排ガスダウンフローを採用した新開発の高性能エコノマイザにより、 ボイラ効率が従来の９８％から９９％へ１ポイント向上しました。これにより、2ｔクラスの一般的な小型貫流ボイラ 3 台から、6ｔクラスの「新イフリート」１台へ置き換えた場合には、年間燃料消費量およびＣＯ２排出量をそれぞれ約７％削減できます。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-041003-004-6 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ | WF-3000GEX | 親 | 簡易 | 99 | 小型貫流ボイラ「WILLHEAT（ウィルヒート）」シリーズに定格ボイラ効率が業界最高となる99％を実現した換算蒸発量3,000kg/hと2,500kg/hの2機種を追加しました。小型貫流ボイラは、ボイラ 技士免許を必要とせず、小型ボイラ取扱特別教育修了者が取扱うことができます。①省エネルギー・環境性能の向上②耐久性 の向上③蒸気圧力追従性の向上といった特長と信頼性の高い運用実績を踏まえ、業界最長となる15年製品保証が可能な製品です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 005 | P-22-041003-005-1 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社IHI汎用ボイラ | ガス焚小型貫流ボイラ | K-3000SEⅠ+ | 親 | 簡易 | 99 | 当社ガス焚貫流ボイラK-SEⅠシリーズの省エネ性能が更に進化しました。定格(100％負荷)でボイラ効率99％を達成しています。 | 営業企画推進部 | 桒野 弘敏 | 03-5245-3130 | kuwano1334@ihi-g.com | http://www.ibk-ihi.co.jp/
| 020 | P-22-041003-020-1 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-3000AS-A2 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041003-020-2 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000B16-A1 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041003-020-3 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000B20-A1 | 派生 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041003-020-4 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-5000B16-A1 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041003-020-5 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-5000B20-A1 | 派生 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041003-020-6 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-5000B16-A3 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041003-020-7 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-5000B20-A3 | 派生 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041003-020-8 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-7000B16-A1 | 親 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041003-020-9 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-7000B20-A1 | 派生 | 簡易 | 99 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 023 | P-22-041003-023-1 | S-041003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | - | 3000kg/h以上 | Oriented | 99 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | SE-3000APG-H1 | 親 | 簡易 | 99 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９９％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 管理本部 | 経営企画チーム | 0875-25-4581 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp
| 020 | P-22-041004-020-1 | S-041004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | Oriented | 102 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2000AS-A2 | 親 | 簡易 | 102 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を102％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041004-020-2 | S-041004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | Oriented | 102 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2500AS-A2 | 親 | 簡易 | 102 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を102％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 023 | P-22-041004-023-1 | S-041004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | Oriented | 102 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | SE-2000APG-H2 | 親 | 簡易 | 102 | 高性能潜熱回収エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率１０２％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 管理本部 | 経営企画チーム | 0875-25-4581 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp
| 023 | P-22-041004-023-2 | S-041004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | Oriented | 102 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | SE-2500APG-H2 | 親 | 簡易 | 102 | 高性能潜熱回収エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率１０２％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 管理本部 | 経営企画チーム | 0875-25-4581 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp
| 055 | P-22-041004-055-1 | S-041004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | Oriented | 102 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-1500 | 親 | 簡易 | 102 | 完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-041004-055-2 | S-041004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | Oriented | 102 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-2000 | 親 | 簡易 | 102 | 完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-041004-055-3 | S-041004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | Oriented | 102 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-2500 | 親 | 簡易 | 102 | 完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 020 | P-22-041005-020-1 | S-041005 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 潜熱回収型 | 3000kg/h以上 | Oriented | 102 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-3000AS-A2 | 親 | 簡易 | 102 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を102％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 023 | P-22-041005-023-1 | S-041005 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 潜熱回収型 | 3000kg/h以上 | Oriented | 102 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | SE-3000APG-H2 | 親 | 簡易 | 102 | 高性能潜熱回収エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率１０２％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 管理本部 | 経営企画チーム | 0875-25-4581 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp
| 055 | P-22-041005-055-1 | S-041005 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 潜熱回収型 | 3000kg/h以上 | Oriented | 102 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-3000 | 親 | 簡易 | 102 | 完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 020 | P-22-041006-020-1 | S-041006 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-2000A16-A3 | 親 | 簡易 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041006-020-2 | S-041006 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-2000A20-A3 | 派生 | 簡易 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041006-020-3 | S-041006 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000A16-A3 | 親 | 簡易 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041006-020-4 | S-041006 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000A20-A3 | 派生 | 簡易 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041006-020-5 | S-041006 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000B16-A3 | 親 | 簡易 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041006-020-6 | S-041006 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h未満 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000B20-A3 | 派生 | 簡易 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 004 | P-22-041007-004-1 | S-041007 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h以上 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート）」シリーズ | IF-3000CGE | 親 | 簡易 | 98 | ボイラ排ガスで燃焼用空気を予熱し、ボイラ効率2%アップします (IF-C型ボイラ定格運転時) 。ドレン回収を実施しているときなど、給水温度が高温の条件ではエコノマイザの回収熱量が小さくなり、その結果、高温の排ガスを排出することになります。このような場合にエコノマイザの二次側にガスエアヒータを追加することで、従来捨てられていた排ガスの保有熱で燃焼用空気を予熱し、ボイラ効率を向上することが可能です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-041007-004-2 | S-041007 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h以上 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート）」シリーズ | IF-(3000/4000/5000/6000)C(無/M/H)GE | 派生 | 簡易 | 98 | ボイラ排ガスで燃焼用空気を予熱し、ボイラ効率2%アップします (IF-C型ボイラ定格運転時) 。ドレン回収を実施しているときなど、給水温度が高温の条件ではエコノマイザの回収熱量が小さくなり、その結果、高温の排ガスを排出することになります。このような場合にエコノマイザの二次側にガスエアヒータを追加することで、従来捨てられていた排ガスの保有熱で燃焼用空気を予熱し、ボイラ効率を向上することが可能です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 020 | P-22-041007-020-1 | S-041007 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h以上 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-7000B16-A3 | 親 | 簡易 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-041007-020-2 | S-041007 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h以上 | Oriented | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-7000B20-A3 | 派生 | 簡易 | 98 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 005 | P-22-042001-005-1 | S-042001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社IHI汎用ボイラ | 炉筒煙管式ボイラ | KMH-02A-E | 親 | 簡易 | 92 | 内臓式エアヒータやエコノマイザーなどによる排ガスの有効利用で、省エネルギー化を図り、燃料消費量を大幅に削減することができます。 | 営業企画推進部 | 桒野 弘敏 | 03-5245-3130 | kuwano1334@ihi-g.com | http://www.ibk-ihi.co.jp/
| 055 | P-22-042001-055-1 | S-042001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-600MF(ガス) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042001-055-2 | S-042001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-800F(ガス) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042001-055-3 | S-042001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1000F(ガス) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042001-055-4 | S-042001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-10 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042001-055-5 | S-042001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWE-10 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042001-055-6 | S-042001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP801F | 親 | 通常 | 92 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 001 | P-22-042002-001-1 | S-042002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | ＲＥボイラ | RE-15FⅡ | 親 | 簡易 | 92 | 日本サーモエナーの長年にわたる経験、そして時代を先取りする幅広技術力を集結して完成した炉筒煙管ボイラがＲＥボイラです。その定評あるＲＥボイラをさらに進化・発展させるために改良を加えています。信頼性はもちろんのこと環境や人を大切にしたボイラです。「省エネルギー」「徹底した安全装備」「優れた負荷追従性」「容易な保守管理」が特長です | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-042002-001-2 | S-042002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | ＲＥボイラ | RE-20FⅡ | 親 | 簡易 | 92 | 日本サーモエナーの長年にわたる経験、そして時代を先取りする幅広技術力を集結して完成した炉筒煙管ボイラがＲＥボイラです。その定評あるＲＥボイラをさらに進化・発展させるために改良を加えています。信頼性はもちろんのこと環境や人を大切にしたボイラです。「省エネルギー」「徹底した安全装備」「優れた負荷追従性」「容易な保守管理」が特長です | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 005 | P-22-042002-005-1 | S-042002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社IHI汎用ボイラ | 炉筒煙管式ボイラ | KMH-03A-E | 親 | 簡易 | 92 | 内臓式エアヒータやエコノマイザーなどによる排ガスの有効利用で、省エネルギー化を図り、燃料消費量を大幅に削減することができます。 | 営業企画推進部 | 桒野 弘敏 | 03-5245-3130 | kuwano1334@ihi-g.com | http://www.ibk-ihi.co.jp/
| 005 | P-22-042002-005-2 | S-042002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社IHI汎用ボイラ | 炉筒煙管式ボイラ | KMH-04A-E | 親 | 簡易 | 92 | 内臓式エアヒータやエコノマイザーなどによる排ガスの有効利用で、省エネルギー化を図り、燃料消費量を大幅に削減することができます。 | 営業企画推進部 | 桒野 弘敏 | 03-5245-3130 | kuwano1334@ihi-g.com | http://www.ibk-ihi.co.jp/
| 005 | P-22-042002-005-3 | S-042002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社IHI汎用ボイラ | 炉筒煙管式ボイラ | KMH-05A-E | 親 | 簡易 | 92 | 内臓式エアヒータやエコノマイザーなどによる排ガスの有効利用で、省エネルギー化を図り、燃料消費量を大幅に削減することができます。 | 営業企画推進部 | 桒野 弘敏 | 03-5245-3130 | kuwano1334@ihi-g.com | http://www.ibk-ihi.co.jp/
| 055 | P-22-042002-055-1 | S-042002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1300F(ガス) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042002-055-2 | S-042002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1500F(ガス) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042002-055-3 | S-042002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1700F(ガス) | 親 | 簡易 | 92 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042002-055-4 | S-042002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-15 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042002-055-5 | S-042002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWE-15 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042002-055-6 | S-042002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-20 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042002-055-7 | S-042002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWE-20 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042002-055-8 | S-042002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP802F | 親 | 通常 | 92 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042002-055-9 | S-042002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP803F | 親 | 通常 | 92 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042003-055-1 | S-042003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9603 | 親 | 簡易 | 96 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042003-055-2 | S-042003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9604 | 親 | 簡易 | 96 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042003-055-3 | S-042003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-30 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042003-055-4 | S-042003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-40 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042003-055-5 | S-042003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-50 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042003-055-6 | S-042003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP804F | 親 | 通常 | 96 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042003-055-7 | S-042003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP805F | 親 | 通常 | 96 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042003-055-8 | S-042003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP806F | 親 | 通常 | 96 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042003-055-9 | S-042003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP807F | 親 | 通常 | 96 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042003-055-10 | S-042003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP808F | 親 | 通常 | 96 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042003-055-11 | S-042003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP809F | 親 | 通常 | 96 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-1 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9606 | 親 | 簡易 | 96 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-2 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9608 | 親 | 簡易 | 96 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-3 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9610 | 親 | 簡易 | 96 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-4 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9615 | 親 | 簡易 | 96 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-5 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-60 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-6 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-80 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-7 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-100 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-8 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-125 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-9 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-150 | 親 | 簡易 | 96 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-10 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP810F | 親 | 通常 | 96 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-11 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADF-60 | 親 | 通常 | 96 | 大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追及した燃焼室を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-12 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP811F | 親 | 通常 | 96 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-13 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP812F | 親 | 通常 | 96 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-14 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP813F | 親 | 通常 | 96 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-15 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP814F | 親 | 通常 | 96 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042004-055-16 | S-042004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP815F | 親 | 通常 | 96 | 戻り燃焼方式と特殊煙管を採用したコンパクトなボイラ。エコノマイザをつけたF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042005-055-1 | S-042005 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 19200kg/h以上 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-200 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042005-055-2 | S-042005 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 19200kg/h以上 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWE-200 | 親 | 簡易 | 92 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042005-055-3 | S-042005 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 19200kg/h以上 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADF-250 | 親 | 簡易 | 92 | 大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追及した燃焼室を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042005-055-4 | S-042005 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 19200kg/h以上 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADF-300 | 親 | 簡易 | 92 | 大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追及した燃焼室を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042005-055-5 | S-042005 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | - | 19200kg/h以上 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADF-200 | 親 | 通常 | 92 | 大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追及した燃焼室を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 055 | P-22-042007-055-1 | S-042007 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | Oriented | 102 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | FG-2000 | 親 | 簡易 | 102 | 炉筒煙管ボイラに潜熱回収型が登場！ 潜熱回収とは文字通り、燃焼過程において生成される燃焼ガス中の水蒸気が、凝縮する際に得られる「潜熱」を回収する事を指します。燃焼ガスの温度を60℃以下にまで下げることで回収が可能となり、低位発熱量基準で100％以上の効率を実現します。 | カスタマーサポート本部メンテナンスサポート部ソリューショングループ | メンテナンスサポート部ソリューショングループLD-Tech担当 | 06-6458-8683 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp
| 001 | P-22-043003-001-1 | S-043003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | ＳＷボイラ | SWE4000GB | 親 | 簡易 | 96 | 独自の2重管を伝熱管に採用することで、長期間安定した性能が得られます。保有水量を貫流ボイラと炉筒煙管ボイラの中間に設定したため、スタートからわずか数分で乾き度99.5％以上の良質な蒸気が得られます。また、独自のドラムインターナルと２列配列の伝熱管群による安定した水循環回路により、負荷変動にも十分耐える良好な追従性を発揮します。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-043003-001-2 | S-043003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | ＳＷボイラ | SWE5000GB | 親 | 簡易 | 96 | 独自の2重管を伝熱管に採用することで、長期間安定した性能が得られます。保有水量を貫流ボイラと炉筒煙管ボイラの中間に設定したため、スタートからわずか数分で乾き度99.5％以上の良質な蒸気が得られます。また、独自のドラムインターナルと２列配列の伝熱管群による安定した水循環回路により、負荷変動にも十分耐える良好な追従性を発揮します。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 004 | P-22-043003-004-1 | S-043003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎水管ボイラ「KD」シリーズ | KD-40 | 親 | 簡易 | 96 | KDボイラは、優れた低公害燃焼技術を折り込んで、NOx抑制への十分な配慮を行い、取扱い、保守管理の容易さ、維持費の少ないこと、安全性の配慮等、を行っております。何よりも長く安心してご使用いただける製品を念頭に計画しておりますので、本製品が貴社の事業発展のお役に立つことと確信しております。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-043003-004-2 | S-043003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎水管ボイラ「KD」シリーズ | KD-60 | 派生 | 簡易 | 96 | KDボイラは、優れた低公害燃焼技術を折り込んで、NOx抑制への十分な配慮を行い、取扱い、保守管理の容易さ、維持費の少ないこと、安全性の配慮等、を行っております。何よりも長く安心してご使用いただける製品を念頭に計画しておりますので、本製品が貴社の事業発展のお役に立つことと確信しております。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-043004-004-1 | S-043004 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | Oriented | 96 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎水管ボイラ「KD」シリーズ | KD-80 | 親 | 簡易 | 96 | KDボイラは、優れた低公害燃焼技術を折り込んで、NOx抑制への十分な配慮を行い、取扱い、保守管理の容易さ、維持費の少ないこと、安全性の配慮等、を行っております。何よりも長く安心してご使用いただける製品を念頭に計画しておりますので、本製品が貴社の事業発展のお役に立つことと確信しております。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-044001-004-1 | S-044001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 |  | 98 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ | WF-1000GEX-H | 親 | 簡易 | 98 | 本製品の特長は、NOx排出量を抑えるために通常採られる、燃焼室への蒸気噴霧や排ガス再循環を必要としないドライ式バーナです。独自の水素と空気の混合方式により、省エネ法で定められた低空気比においても、天然ガス焚き並みの低NOxを実現しました。さらに、蒸気噴霧がないため、蒸気出力や熱損失などの無駄がなく、また排ガスを再循環させる機器が不要なため、メンテナンス性が高まるなど、従来の水素燃焼ボイラと比べて低コストでの運用を可能にしました。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-044001-004-2 | S-044001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 |  | 98 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ | WF-(750/1000)GEX-H | 派生 | 簡易 | 98 | 本製品の特長は、NOx排出量を抑えるために通常採られる、燃焼室への蒸気噴霧や排ガス再循環を必要としないドライ式バーナです。独自の水素と空気の混合方式により、省エネ法で定められた低空気比においても、天然ガス焚き並みの低NOxを実現しました。さらに、蒸気噴霧がないため、蒸気出力や熱損失などの無駄がなく、また排ガスを再循環させる機器が不要なため、メンテナンス性が高まるなど、従来の水素燃焼ボイラと比べて低コストでの運用を可能にしました。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 023 | P-22-044001-023-1 | S-044001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h未満 |  | 98 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 多管式貫流蒸気ボイラ | HB-750AP | 親 | 通常 | 98 | 水素専焼ボイラで燃焼時の生成物が水のみでＣＯ２は排出されません。また、水素専焼低ＮＯｘバーナを新たに開発し低ＮＯｘを実現しています。高性能エコノマイザを搭載し、ボイラ効率９８％を達成。水素用多重安全設計を行っており発停時の水素ガス配管内の窒素パージと逆火防止器を標準装備しています。 | 管理本部 | 経営企画チーム | 0875-25-4581 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp
| 004 | P-22-044002-004-1 | S-044002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h |  | 98 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ | WF-2000GEX-H | 親 | 簡易 | 98 | 本製品の特長は、NOx排出量を抑えるために通常採られる、燃焼室への蒸気噴霧や排ガス再循環を必要としないドライ式バーナです。独自の水素と空気の混合方式により、省エネ法で定められた低空気比においても、天然ガス焚き並みの低NOxを実現しました。さらに、蒸気噴霧がないため、蒸気出力や熱損失などの無駄がなく、また排ガスを再循環させる機器が不要なため、メンテナンス性が高まるなど、従来の水素燃焼ボイラと比べて低コストでの運用を可能にしました。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 004 | P-22-044002-004-2 | S-044002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h |  | 98 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ | WF-(1500/2000)GEX-H | 派生 | 簡易 | 98 | 本製品の特長は、NOx排出量を抑えるために通常採られる、燃焼室への蒸気噴霧や排ガス再循環を必要としないドライ式バーナです。独自の水素と空気の混合方式により、省エネ法で定められた低空気比においても、天然ガス焚き並みの低NOxを実現しました。さらに、蒸気噴霧がないため、蒸気出力や熱損失などの無駄がなく、また排ガスを再循環させる機器が不要なため、メンテナンス性が高まるなど、従来の水素燃焼ボイラと比べて低コストでの運用を可能にしました。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 今泉 宏史 | 03-3645-8251 | - | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php
| 020 | P-22-044002-020-1 | S-044002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h |  | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 水素ボイラ | SI-2000AS-H2H | 親 | 通常 | 98 | 運転時の二酸化炭素排出がゼロとなる水素専焼（水素100%での燃焼）の貫流蒸気ボイラです。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 001 | P-22-045001-001-1 | S-045001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-40A | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-045001-001-2 | S-045001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-60A | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-045001-001-3 | S-045001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-80A | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 020 | P-22-045001-020-1 | S-045001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-30VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-045001-020-2 | S-045001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-40VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-045001-020-3 | S-045001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-50VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-045001-020-4 | S-045001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-60VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-045001-020-5 | S-045001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-75VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 056 | P-22-045001-056-1 | S-045001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 綜研テクニックス株式会社 | 高効率熱媒ヒーター | VCP-F30UA | 親 | 通常 | 92 | 従来機種に高効率エアヒーターを設けることで、熱効率92%を達成します。 | 熱媒・装置営業部 | 装置営業グループ | 03-3983-3177 | heater@soken-tx.com | https://www.soken-tx.com/contact/
| 056 | P-22-045001-056-2 | S-045001 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 綜研テクニックス株式会社 | 高効率熱媒ヒーター | VCP-F60UA | 派生 | 通常 | 92 | 従来機種に高効率エアヒーターを設けることで、熱効率92%を達成します。 | 熱媒・装置営業部 | 装置営業グループ | 03-3983-3177 | heater@soken-tx.com | https://www.soken-tx.com/contact/
| 001 | P-22-045002-001-1 | S-045002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-100A | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-045002-001-2 | S-045002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-125A | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-045002-001-3 | S-045002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-150A | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 020 | P-22-045002-020-1 | S-045002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-100VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-045002-020-2 | S-045002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-125VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 020 | P-22-045002-020-3 | S-045002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-150VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 056 | P-22-045002-056-1 | S-045002 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 綜研テクニックス株式会社 | 高効率熱媒ヒーター | VCP-F100UA | 親 | 通常 | 92 | 従来機種に高効率エアヒーターを設けることで、熱効率92%を達成します。 | 熱媒・装置営業部 | 装置営業グループ | 03-3983-3177 | heater@soken-tx.com | https://www.soken-tx.com/contact/
| 001 | P-22-045003-001-1 | S-045003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 2000kW以上 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-200C | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-045003-001-2 | S-045003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 2000kW以上 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-250C | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 001 | P-22-045003-001-3 | S-045003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 2000kW以上 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-300C | 親 | 簡易 | 92 | エアヒータ搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。蒸気ボイラとはシステムが異なるため水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な熱を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適ですが、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画室 | 担当者 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/
| 020 | P-22-045003-020-1 | S-045003 | 産業・業務（業種共通） | 産業用プロセス | 熱媒ボイラ | - | 2000kW以上 | Oriented | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-200VN | 親 | 簡易 | 92 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | https://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 049 | P-22-046001-049-1 | S-046001 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 5kW以下 | Oriented | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP5D2 | 親 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 06-7636-2101 | rintaro_yamada@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 049 | P-22-046001-049-2 | S-046001 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 5kW以下 | Oriented | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP5D2Z | 派生 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 06-7636-2101 | rintaro_yamada@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 049 | P-22-046003-049-1 | S-046003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 10kW超25kW以下 | Oriented | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25D2 | 親 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 06-7636-2101 | rintaro_yamada@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 049 | P-22-046003-049-2 | S-046003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 10kW超25kW以下 | Oriented | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25D2Z | 派生 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 06-7636-2101 | rintaro_yamada@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 049 | P-22-046004-049-1 | S-046004 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 25kW超35kW以下 | Oriented | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D2 | 親 | 簡易 | 88 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 06-7636-2101 | rintaro_yamada@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 049 | P-22-046004-049-2 | S-046004 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 25kW超35kW以下 | Oriented | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D2Z | 派生 | 簡易 | 88 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 06-7636-2101 | rintaro_yamada@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 037 | P-22-046015-037-1 | S-046015 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 250kW超500kW以下 | Oriented | 42.6 | 発電効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスコージェネレーションシステム | EP420G | 親 | 簡易 | 42.6 | EP420Gは副室式リーンバーンミラーサイクル方式を採用しており高い発電効率と低Nox化を実現した高効率ガスコージェネレーションシステムです。発電時に発生する廃熱を有効利用することにより、環境負荷の削減を実現しています。 | 発電システム営業部 | EP担当者 | 06-7739-8067 | yes-GSS@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/normal_generator/
| 037 | P-22-046016-037-1 | S-046016 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 500kW超750kW以下 | Oriented | 41.8 | 発電効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスコージェネレーションシステム | EP700G | 親 | 簡易 | 41.8 | EP700Gは副室式リーンバーンミラーサイクル方式を採用しており高い発効率と低Nox化を実現した高効率ガスコージェネレーションシステムです。発電時に発生する廃熱を有効利用することにより、環境負荷の削減を実現しています。 | 発電システム営業部 | EP担当者 | 06-7739-8067 | yes-GSS@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/normal_generator/
| 033 | P-22-046018-033-1 | S-046018 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 3000kW超 | Oriented | 51 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | KG-18-T | KG-18-T | 親 | 簡易 | 51 | 天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000～7,800kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率51.0%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | 営業管理部 | 吉村敦夫 | 03-3435-6636 | yoshimura_a@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20210714_1.html
| 012 | P-22-046021-012-1 | S-046021 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 1000kW超2000kW以下 | Oriented | 43.1 | 発電効率 | 株式会社日立パワーソリューションズ | ガスエンジンコージェネレーション | JMS420GS-N.L | 親 | 簡易 | 43.1 | 日立ガスコージェネレーションは、電気と熱エネルギーをバランスよく回収できる高効率ガスエンジン。 ガスエンジン専門メーカーとして豊富な知識と経験を活かした設計で、軽量・コンパクト化を実現。 | 営業統括本部 エネルギー営業統括部 エネルギーソリューション第2営業部 | 東日本エネルギーソリューショングループ担当 | 03-6285-2934 | hitachipower.energy_solution.pc@hitachi.com | https://www.hitachi-power-solutions.com/energy/self-generation/engine/gas/index.html
| 012 | P-22-046022-012-1 | S-046022 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 2000kW超3000kW以下 | Oriented | 44.3 | 発電効率 | 株式会社日立パワーソリューションズ | ガスエンジンコージェネレーション | JMS616GS-N.L | 親 | 簡易 | 44.5 | 日立ガスコージェネレーションは、電気と熱エネルギーをバランスよく回収できる高効率ガスエンジン。 ガスエンジン専門メーカーとして豊富な知識と経験を活かした設計で、軽量・コンパクト化を実現。 | 営業統括本部 エネルギー営業統括部 エネルギーソリューション第2営業部 | 東日本エネルギーソリューショングループ担当 | 03-6285-2934 | hitachipower.energy_solution.pc@hitachi.com | https://www.hitachi-power-solutions.com/energy/self-generation/engine/gas/index.html
| 049 | P-22-046027-049-1 | S-046027 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 5kW以下 | Oriented | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP5D2 | 親 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 06-7636-2101 | rintaro_yamada@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 049 | P-22-046027-049-2 | S-046027 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 5kW以下 | Oriented | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP5D2Z | 派生 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 06-7636-2101 | rintaro_yamada@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 049 | P-22-046029-049-1 | S-046029 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 10kW超25kW以下 | Oriented | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25D2 | 親 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 06-7636-2101 | rintaro_yamada@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 049 | P-22-046029-049-2 | S-046029 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 10kW超25kW以下 | Oriented | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25D2Z | 派生 | 簡易 | 85.5 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 06-7636-2101 | rintaro_yamada@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 049 | P-22-046030-049-1 | S-046030 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 25kW超35kW以下 | Oriented | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D2 | 親 | 簡易 | 88 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 06-7636-2101 | rintaro_yamada@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 049 | P-22-046030-049-2 | S-046030 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 25kW超35kW以下 | Oriented | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D2Z | 派生 | 簡易 | 88 | ガスを燃料としエンジン方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収することにより、燃料を効率的に利用する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 06-7636-2101 | rintaro_yamada@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/
| 012 | P-22-046043-012-1 | S-046043 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 750kW超1000kW以下 | Oriented | 42.9 | 発電効率 | 株式会社日立パワーソリューションズ | ガスエンジンコージェネレーション | JMS420GS-N.L | 親 | 簡易 | 42.9 | 日立ガスコージェネレーションは、電気と熱エネルギーをバランスよく回収できる高効率ガスエンジン。 ガスエンジン専門メーカーとして豊富な知識と経験を活かした設計で、軽量・コンパクト化を実現。 | 営業統括本部 エネルギー営業統括部 エネルギーソリューション第2営業部 | 東日本エネルギーソリューショングループ担当 | 03-6285-2934 | hitachipower.energy_solution.pc@hitachi.com | https://www.hitachi-power-solutions.com/energy/self-generation/engine/gas/index.html
| 033 | P-22-046044-033-1 | S-046044 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 3000kW超 | Oriented | 51 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | KG-18-T | KG-18-T | 親 | 簡易 | 51 | 天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000～7,800kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率51.0%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | 営業管理部 | 吉村敦夫 | 03-3435-6636 | yoshimura_a@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/pressrelease/detail/20210714_1.html
| 012 | P-22-046047-012-1 | S-046047 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 1000kW超2000kW以下 | Oriented | 44 | 発電効率 | 株式会社日立パワーソリューションズ | ガスエンジンコージェネレーション | JMS612GS-N.L | 親 | 簡易 | 44 | 日立ガスコージェネレーションは、電気と熱エネルギーをバランスよく回収できる高効率ガスエンジン。 ガスエンジン専門メーカーとして豊富な知識と経験を活かした設計で、軽量・コンパクト化を実現。 | 営業統括本部 エネルギー営業統括部 エネルギーソリューション第2営業部 | 東日本エネルギーソリューショングループ担当 | 03-6285-2934 | hitachipower.energy_solution.pc@hitachi.com | https://www.hitachi-power-solutions.com/energy/self-generation/engine/gas/index.html
| 033 | P-22-047003-033-1 | S-047003 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 2000kW超3000kW以下 | Oriented | 81.8 | 総合効率 | 川崎重工業株式会社 | PUC30D | PUC30D | 親 | 簡易 | 81.8 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 営業管理部 | 吉村敦夫 | 03-3435-6636 | yoshimura_a@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/energy/gas_turbines/cogeneration.html
| 033 | P-22-047039-033-1 | S-047039 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 5,000kW超7,000kW以下 | Oriented | 85.1 | 総合効率 | 川崎重工業株式会社 | PUC80D | PUC80D | 親 | 通常 | 85.2 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 営業管理部 | 吉村敦夫 | 03-3435-6636 | yoshimura_a@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/energy/gas_turbines/cogeneration.html
| 054 | P-22-047040-054-1 | S-047040 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 7,000kW超10,000kW以下 | Oriented | 85.2 | 総合効率 | 株式会社IHI原動機 | ニイガタソーラーガスタービン | CNT-60C | 親 | 通常 | 85.3 | ニイガタソーラーガスタービンは、産業用中小型ガスタービン市場で世界トップクラスの実績を誇るSolar Turbines社製ガスタービンをパッケージングし、排熱回収システムを組み合わせたコージェネレーションシステムです。独自の低NOx技術（SoLoNOｘシステム）によって、NOxは大気汚染防止法を大幅に下回り、低エミッションを実現しています。また、クラストップの高効率によりCO2削減にも貢献し、お客様の環境ニーズにお応えします。 | 陸用事業部 営業統括部 第1営業部 | 第1営業部 | 03-4366-1256 | ips-webmaster1@ihi-g.com | https://www.ihi.co.jp/ips/products_land/niigata/gasturbine_c.html
| 033 | P-22-047010-033-1 | S-047010 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 1000kW超2000kW以下 | Oriented | 27.7 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | PUC17D | PUC17D | 親 | 簡易 | 27.7 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 営業管理部 | 吉村敦夫 | 03-3435-6636 | yoshimura_a@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/energy/gas_turbines/cogeneration.html
| 033 | P-22-047050-033-1 | S-047050 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 7,000kW超10,000kW以下 | Oriented | 34.3 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | PUC80 | PUC80 | 親 | 通常 | 34.3 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 営業管理部 | 吉村敦夫 | 03-3435-6636 | yoshimura_a@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/energy/gas_turbines/cogeneration.html
| 033 | P-22-047053-033-1 | S-047053 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 3,000kW超5,000kW以下 | Oriented | 32.3 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | PUC50D | PUC50D | 親 | 通常 | 32.3 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 営業管理部 | 吉村敦夫 | 03-3435-6636 | yoshimura_a@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/energy/gas_turbines/cogeneration.html
| 054 | P-22-047055-054-1 | S-047055 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 7,000kW超10,000kW以下 | Oriented | 33.7 | 発電効率 | 株式会社IHI原動機 | ニイガタソーラーガスタービン | CNT-60C | 親 | 通常 | 33.7 | ニイガタソーラーガスタービンは、産業用中小型ガスタービン市場で世界トップクラスの実績を誇るSolar Turbines社製ガスタービンをパッケージングし、排熱回収システムを組み合わせたコージェネレーションシステムです。独自の低NOx技術（SoLoNOｘシステム）によって、NOxは大気汚染防止法を大幅に下回り、低エミッションを実現しています。また、クラストップの高効率によりCO2削減にも貢献し、お客様の環境ニーズにお応えします。 | 陸用事業部 営業統括部 第1営業部 | 第1営業部 | 03-4366-1256 | ips-webmaster1@ihi-g.com | https://www.ihi.co.jp/ips/products_land/niigata/gasturbine_c.html
| 033 | P-22-047056-033-1 | S-047056 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 10,000kW超40,000kW以下 | Oriented | 39.4 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | PUC300D | PUC300D | 親 | 通常 | 39.4 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 営業管理部 | 吉村敦夫 | 03-3435-6636 | yoshimura_a@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/energy/gas_turbines/cogeneration.html
| 033 | P-22-047019-033-1 | S-047019 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 2000kW超3000kW以下 | Oriented | 81.8 | 総合効率 | 川崎重工業株式会社 | PUC30D | PUC30D | 親 | 簡易 | 81.8 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 営業管理部 | 吉村敦夫 | 03-3435-6636 | yoshimura_a@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/energy/gas_turbines/cogeneration.html
| 033 | P-22-047070-033-1 | S-047070 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 7,000kW超10,000kW以下 | Oriented | 85.2 | 総合効率 | 川崎重工業株式会社 | PUC80D | PUC80D | 親 | 通常 | 85.2 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 営業管理部 | 吉村敦夫 | 03-3435-6636 | yoshimura_a@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/energy/gas_turbines/cogeneration.html
| 054 | P-22-047070-054-1 | S-047070 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 7,000kW超10,000kW以下 | Oriented | 85.2 | 総合効率 | 株式会社IHI原動機 | ニイガタソーラーガスタービン | CNT-60C | 親 | 通常 | 85.3 | ニイガタソーラーガスタービンは、産業用中小型ガスタービン市場で世界トップクラスの実績を誇るSolar Turbines社製ガスタービンをパッケージングし、排熱回収システムを組み合わせたコージェネレーションシステムです。独自の低NOx技術（SoLoNOｘシステム）によって、NOxは大気汚染防止法を大幅に下回り、低エミッションを実現しています。また、クラストップの高効率によりCO2削減にも貢献し、お客様の環境ニーズにお応えします。 | 陸用事業部 営業統括部 第1営業部 | 第1営業部 | 03-4366-1256 | ips-webmaster1@ihi-g.com | https://www.ihi.co.jp/ips/products_land/niigata/gasturbine_c.html
| 033 | P-22-047026-033-1 | S-047026 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 1000kW超2000kW以下 | Oriented | 27.7 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | PUC17D | PUC17D | 親 | 簡易 | 27.7 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 営業管理部 | 吉村敦夫 | 03-3435-6636 | yoshimura_a@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/energy/gas_turbines/cogeneration.html
| 033 | P-22-047080-033-1 | S-047080 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 7,000kW超10,000kW以下 | Oriented | 34.3 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | PUC80 | PUC80 | 親 | 通常 | 34.3 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 営業管理部 | 吉村敦夫 | 03-3435-6636 | yoshimura_a@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/energy/gas_turbines/cogeneration.html
| 033 | P-22-047083-033-1 | S-047083 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 3,000kW超5,000kW以下 | Oriented | 32.3 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | PUC50D | PUC50D | 親 | 通常 | 32.3 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 営業管理部 | 吉村敦夫 | 03-3435-6636 | yoshimura_a@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/energy/gas_turbines/cogeneration.html
| 054 | P-22-047085-054-1 | S-047085 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 7,000kW超10,000kW以下 | Oriented | 33.7 | 発電効率 | 株式会社IHI原動機 | ニイガタソーラーガスタービン | CNT-60C | 親 | 通常 | 33.7 | ニイガタソーラーガスタービンは、産業用中小型ガスタービン市場で世界トップクラスの実績を誇るSolar Turbines社製ガスタービンをパッケージングし、排熱回収システムを組み合わせたコージェネレーションシステムです。独自の低NOx技術（SoLoNOｘシステム）によって、NOxは大気汚染防止法を大幅に下回り、低エミッションを実現しています。また、クラストップの高効率によりCO2削減にも貢献し、お客様の環境ニーズにお応えします。 | 陸用事業部 営業統括部 第1営業部 | 第1営業部 | 03-4366-1256 | ips-webmaster1@ihi-g.com | https://www.ihi.co.jp/ips/products_land/niigata/gasturbine_c.html
| 033 | P-22-047086-033-1 | S-047086 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 10,000kW超40,000kW以下 | Oriented | 39.4 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | PUC300D | PUC300D | 親 | 通常 | 39.4 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 営業管理部 | 吉村敦夫 | 03-3435-6636 | yoshimura_a@khi.co.jp | https://www.khi.co.jp/energy/gas_turbines/cogeneration.html
| 014 | P-22-048002-014-1 | S-048002 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | 燃料電池コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 75kW超150kW以下 |  | 93 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iH | 親 | 簡易 | 93 | 純水素を燃料として燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 ソリューション統括部 再エネプラント技術部 燃料電池技術課 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | 以下の「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/
| 014 | P-22-048005-014-1 | S-048005 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | 燃料電池コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 75kW超150kW以下 |  | 48 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iH | 親 | 簡易 | 48 | 純水素を燃料として燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 ソリューション統括部 再エネプラント技術部 燃料電池技術課 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | 以下の「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/
| 014 | P-22-048008-014-1 | S-048008 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | 燃料電池コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 75kW超150kW以下 | Oriented | 91 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100i | 親 | 簡易 | 91 | 都市ガスを燃料として燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 ソリューション統括部 再エネプラント技術部 燃料電池技術課 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | 以下の「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/
| 014 | P-22-048011-014-1 | S-048011 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | 燃料電池コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 75kW超150kW以下 | Oriented | 42 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100i | 親 | 簡易 | 42 | 都市ガスを燃料として燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 ソリューション統括部 再エネプラント技術部 燃料電池技術課 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | 以下の「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/
| 014 | P-22-048014-014-1 | S-048014 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | 燃料電池コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 75kW超150kW以下 |  | 84 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iB | 親 | 簡易 | 84 | バイオガスを燃料として燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 ソリューション統括部 再エネプラント技術部 燃料電池技術課 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | 以下の「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/
| 014 | P-22-048017-014-1 | S-048017 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | 燃料電池コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 75kW超150kW以下 |  | 40 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iB | 親 | 簡易 | 40 | バイオガスを燃料として燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 ソリューション統括部 再エネプラント技術部 燃料電池技術課 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | 以下の「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/
| 014 | P-22-048020-014-1 | S-048020 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | 燃料電池コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 75kW超150kW以下 |  | 93 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iH | 親 | 簡易 | 93 | 純水素を燃料として燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 ソリューション統括部 再エネプラント技術部 燃料電池技術課 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | 以下の「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/
| 014 | P-22-048023-014-1 | S-048023 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | 燃料電池コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 75kW超150kW以下 |  | 48 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iH | 親 | 簡易 | 48 | 純水素を燃料として燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 ソリューション統括部 再エネプラント技術部 燃料電池技術課 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | 以下の「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/
| 014 | P-22-048026-014-1 | S-048026 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | 燃料電池コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 75kW超150kW以下 | Oriented | 91 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100i | 親 | 簡易 | 91 | 都市ガスを燃料として燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 ソリューション統括部 再エネプラント技術部 燃料電池技術課 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | 以下の「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/
| 014 | P-22-048029-014-1 | S-048029 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | 燃料電池コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 75kW超150kW以下 | Oriented | 42 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100i | 親 | 簡易 | 42 | 都市ガスを燃料として燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 ソリューション統括部 再エネプラント技術部 燃料電池技術課 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | 以下の「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/
| 014 | P-22-048032-014-1 | S-048032 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | 燃料電池コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 75kW超150kW以下 |  | 84 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iB | 親 | 簡易 | 84 | バイオガスを燃料として燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 ソリューション統括部 再エネプラント技術部 燃料電池技術課 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | 以下の「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/
| 014 | P-22-048035-014-1 | S-048035 | 産業・業務（業種共通） | 空調/給湯/産業用プロセス | 燃料電池コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 75kW超150kW以下 |  | 40 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 燃料電池コージェネレーション | FP-100iB | 親 | 簡易 | 40 | バイオガスを燃料として燃料電池方式により発電し、その際に生じる廃熱を同時回収する熱電供給システム。廃熱で発生する蒸気や温水は、製造業のプロセス利用や、施設の空調・給湯などに幅広く使用される。 | 発電プラント事業本部 ソリューション統括部 再エネプラント技術部 燃料電池技術課 | 燃料電池担当者 | 044-329-2475 | 以下の「燃料電池のお問い合せ」よりご連絡ください。 https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/ | https://www.fujielectric.co.jp/products/fuelcell/
| 048 | P-22-053001-048-1 | S-053001 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 空気冷媒方式冷凍機 | 庫腹量（有効容積）1300m3規模 | - |  | 0.42 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | パスカルエア(PascalAir) | PAS15-R | 親 | 簡易 | 0.42 | 冷蔵倉庫内の空気を直接循環する開放型の冷凍システムで、圧縮機で空気を圧縮し、その圧縮熱を除去した後、膨張機において空気を断熱膨張させることで空気を冷却し、冷蔵倉庫内を冷却します。圧縮機と膨張機を一体化させることにより空気の断熱膨張時に発生する動力を圧縮機の動力として利用することで効率化を達成しています。 | ソリューション事業本部 | 仲村直子 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/02/
| 048 | P-22-053002-048-1 | S-053002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 空気冷媒方式冷凍機 | 庫腹量（有効容積）2600m3規模 | - |  | 0.4 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | パスカルエア(PascalAir) | PAS30-R | 親 | 簡易 | 0.4 | 冷蔵倉庫内の空気を直接循環する開放型の冷凍システムで、圧縮機で空気を圧縮し、その圧縮熱を除去した後、膨張機において空気を断熱膨張させることで空気を冷却し、冷蔵倉庫内を冷却します。圧縮機と膨張機を一体化させることにより空気の断熱膨張時に発生する動力を圧縮機の動力として利用することで効率化を達成しています。 | ソリューション事業本部 | 仲村直子 | 03-3642-8185 | public@mayekaw a.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/02/
| 025 | P-22-054002-025-1 | S-054002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 100kW超 200kW以下 |  | 3.15 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | C-LTS-NCシリーズ | C-LTS-N370C-WPi | 親 | 簡易 | 3.15 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | エンジニアリング事業本部 | 担当者 | 046-272-3025 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/business/engineering/food/c-lts/
| 025 | P-22-054002-025-2 | S-054002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 100kW超 200kW以下 |  | 3.15 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | C-LTS-NCシリーズ | C-LTS-N450C-WPi | 親 | 簡易 | 3.15 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | エンジニアリング事業本部 | 担当者 | 046-272-3025 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/business/engineering/food/c-lts/
| 048 | P-22-054002-048-1 | S-054002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 100kW超 200kW以下 |  | 3.15 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon CH | HCS-30H-PR4O-01 | 親 | 簡易 | 3.15 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054002-048-2 | S-054002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 100kW超 200kW以下 |  | 3.15 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon CH | HCS-30H-PR4I-01 | 派生 | 簡易 | 3.15 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054002-048-3 | S-054002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 100kW超 200kW以下 |  | 3.15 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon CH | HCS-30H-NN4O-01 | 派生 | 簡易 | 3.15 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054002-048-4 | S-054002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 100kW超 200kW以下 |  | 3.15 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon CH | HCS-30H-NN4I-01 | 派生 | 簡易 | 3.15 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 025 | P-22-054003-025-1 | S-054003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 200kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | C-LTS-NCシリーズ | C-LTS-N1250C-Wi | 親 | 簡易 | 3.41 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | エンジニアリング事業本部 | 担当者 | 046-272-3025 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/business/engineering/food/c-lts/
| 048 | P-22-054003-048-1 | S-054003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 200kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-PR4O-04 | 親 | 簡易 | 3.41 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054003-048-2 | S-054003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 200kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-PR4I-04 | 派生 | 簡易 | 3.41 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054003-048-3 | S-054003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 200kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-NN4O-04 | 派生 | 簡易 | 3.41 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054003-048-4 | S-054003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 200kW超 |  | 3.41 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-NN4I-04 | 派生 | 簡易 | 3.41 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054004-048-1 | S-054004 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 50kW以下 |  | 2.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | SIERRA-W | MNCP-NSC15-W | 親 | 簡易 | 2.7 | 1年を通して高効率な運転が可能。 中小規模施設用 自然冷媒チルドパッケージ。 | 産業熱エネルギー部門 | 藤本 岳生 | 03-3642-8236 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/15/
| 048 | P-22-054006-048-1 | S-054006 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 50kW以下 |  | 1.8 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | SIERRA-A | MNCP-NSC15-A | 親 | 簡易 | 1.8 | 1年を通して高効率な運転が可能。 中小規模施設用 自然冷媒チルドパッケージ。 | 産業熱エネルギー部門 | 藤本 岳生 | 03-3642-8236 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/15/
| 025 | P-22-054008-025-1 | S-054008 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW以下 |  | 2.04 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | C-LTS-N1Fシリーズ | C-LTS-N241F-WPi | 親 | 簡易 | 2.04 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | エンジニアリング事業本部 | 担当者 | 046-272-3025 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/business/engineering/food/c-lts/
| 048 | P-22-054008-048-1 | S-054008 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW以下 |  | 2.04 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | REABEL | RCS-22L-PR2I-04 | 親 | 簡易 | 2.04 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 産業熱エネルギー部門 | 藤本 岳生 | 03-3642-8236 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054008-048-2 | S-054008 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW以下 |  | 2.04 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | REABEL | RCS-22L-PR2O-04 | 派生 | 簡易 | 2.04 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 産業熱エネルギー部門 | 藤本 岳生 | 03-3642-8236 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054008-048-3 | S-054008 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW以下 |  | 2.04 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | REABEL | RCS-22L-NN2I-03 | 派生 | 簡易 | 2.04 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 産業熱エネルギー部門 | 藤本 岳生 | 03-3642-8236 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054009-048-1 | S-054009 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-PR4O-04 | 親 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054009-048-2 | S-054009 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-PR4I-04 | 派生 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054009-048-3 | S-054009 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-NN4O-04 | 派生 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054009-048-4 | S-054009 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-NN4I-04 | 派生 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054009-048-5 | S-054009 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-PR2O-04 | 派生 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054009-048-6 | S-054009 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-PR2I-04 | 派生 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054009-048-7 | S-054009 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-NN2O-04 | 派生 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054009-048-8 | S-054009 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超 150kW以下 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-NN2I-04 | 派生 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054011-048-1 | S-054011 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 250kW超 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-PR4O-04 | 親 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054011-048-2 | S-054011 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 250kW超 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-PR4I-04 | 派生 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054011-048-3 | S-054011 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 250kW超 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-PR2O-04 | 派生 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054011-048-4 | S-054011 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 250kW超 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-PR2I-04 | 派生 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054011-048-5 | S-054011 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 250kW超 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-NN4O-04 | 派生 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054011-048-6 | S-054011 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 250kW超 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-NN4I-04 | 派生 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054011-048-7 | S-054011 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 250kW超 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-NN2O-04 | 派生 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-054011-048-8 | S-054011 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 250kW超 |  | 2.52 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-NN2I-04 | 派生 | 簡易 | 2.52 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 041 | P-22-055001-041-1 | S-055001 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 16.0kW以下 |  | 2.02 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV1001 | 親 | 簡易 | 2.02 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055001-041-2 | S-055001 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 16.0kW以下 |  | 2.02 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS1001 | 派生 | 簡易 | 2.02 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055001-041-3 | S-055001 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 16.0kW以下 |  | 2.02 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV1001A | 派生 | 簡易 | 2.02 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055001-041-4 | S-055001 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 16.0kW以下 |  | 2.02 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS1001A | 派生 | 簡易 | 2.02 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055001-041-5 | S-055001 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 16.0kW以下 |  | 2.02 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV1001B | 派生 | 簡易 | 2.02 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055001-041-6 | S-055001 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 16.0kW以下 |  | 2.02 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS1001B | 派生 | 簡易 | 2.02 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055003-041-1 | S-055003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 |  | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001M | 親 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055003-041-2 | S-055003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 |  | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001M | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055003-041-3 | S-055003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 |  | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MF | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055003-041-4 | S-055003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 |  | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MF | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055003-041-5 | S-055003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 |  | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MA | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055003-041-6 | S-055003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 |  | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MA | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055003-041-7 | S-055003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 |  | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MFA | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055003-041-8 | S-055003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 |  | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MFA | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055003-041-9 | S-055003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 |  | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MB | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055003-041-10 | S-055003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 |  | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MB | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055003-041-11 | S-055003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 |  | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MFB | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055003-041-12 | S-055003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 |  | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MFB | 派生 | 簡易 | 1.84 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055005-041-1 | S-055005 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 8.0kW以下 |  | 1.01 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV1001 | 親 | 簡易 | 1.01 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055005-041-2 | S-055005 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 8.0kW以下 |  | 1.01 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS1001 | 派生 | 簡易 | 1.01 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055005-041-3 | S-055005 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 8.0kW以下 |  | 1.01 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV1001A | 派生 | 簡易 | 1.01 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055005-041-4 | S-055005 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 8.0kW以下 |  | 1.01 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS1001A | 派生 | 簡易 | 1.01 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055005-041-5 | S-055005 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 8.0kW以下 |  | 1.01 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV1001B | 派生 | 簡易 | 1.01 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055005-041-6 | S-055005 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 8.0kW以下 |  | 1.01 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS1001B | 派生 | 簡易 | 1.01 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055007-041-1 | S-055007 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 |  | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001M | 親 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055007-041-2 | S-055007 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 |  | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001M | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055007-041-3 | S-055007 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 |  | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MF | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055007-041-4 | S-055007 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 |  | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MF | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055007-041-5 | S-055007 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 |  | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MA | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055007-041-6 | S-055007 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 |  | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MA | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055007-041-7 | S-055007 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 |  | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MFA | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055007-041-8 | S-055007 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 |  | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MFA | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055007-041-9 | S-055007 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 |  | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MB | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055007-041-10 | S-055007 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 |  | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MB | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055007-041-11 | S-055007 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 |  | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001MFB | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 041 | P-22-055007-041-12 | S-055007 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 |  | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒 冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCVS2001MFB | 派生 | 簡易 | 0.95 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部熱ソリューション営業課 | 担当者 | 03-6275-6334 | - | https://www.mhi-mth.co.jp/
| 015 | P-22-055009-015-1 | S-055009 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW以下 |  | 2.1 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR200VF | 親 | 簡易 | 2.1 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055009-015-2 | S-055009 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW以下 |  | 2.1 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR200VFSL | 派生 | 簡易 | 2.1 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055010-015-1 | S-055010 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW超16.0kW以下 |  | 1.77 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1001VF | 親 | 簡易 | 1.77 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055010-015-2 | S-055010 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW超16.0kW以下 |  | 1.77 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1001VFSL | 派生 | 簡易 | 1.77 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055011-015-1 | S-055011 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 16.0kW超24.0kW以下 |  | 1.68 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1501MVF | 親 | 簡易 | 1.68 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055011-015-2 | S-055011 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 16.0kW超24.0kW以下 |  | 1.68 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1501MVFSL | 派生 | 簡易 | 1.68 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055012-015-1 | S-055012 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 |  | 1.77 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR2001MVF | 親 | 簡易 | 1.77 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055012-015-2 | S-055012 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 |  | 1.77 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR2001MVFSL | 派生 | 簡易 | 1.77 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055014-015-1 | S-055014 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 4.0kW以下 |  | 0.94 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR200VF | 親 | 簡易 | 0.94 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055014-015-2 | S-055014 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 4.0kW以下 |  | 0.94 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR200VFSL | 派生 | 簡易 | 0.94 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055015-015-1 | S-055015 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 4.0kW超8.0kW以下 |  | 0.91 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1001VF | 親 | 簡易 | 0.91 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055015-015-2 | S-055015 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 4.0kW超8.0kW以下 |  | 0.91 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1001VFSL | 派生 | 簡易 | 0.91 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055016-015-1 | S-055016 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW超12.0kW以下 |  | 0.85 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1501MVF | 親 | 簡易 | 0.85 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055016-015-2 | S-055016 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW超12.0kW以下 |  | 0.85 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1501MVFSL | 派生 | 簡易 | 0.85 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055017-015-1 | S-055017 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 |  | 0.91 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR2001MVF | 親 | 簡易 | 0.91 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 015 | P-22-055017-015-2 | S-055017 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 |  | 0.91 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR2001MVFSL | 派生 | 簡易 | 0.91 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 中村 淳 | 0120-872456 | nakamura.jun48@jp.panasonic.com | https://panasonic.biz/appliance/cold_chain/refrigerator/cfcfree/lineup.html
| 006 | P-22-059002-006-1 | S-059002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW超1.5kW以下 |  | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FBKA-1.5kW-1800min-1 | 親 | 簡易 | 90.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059002-006-2 | S-059002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW超1.5kW以下 |  | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKA-1.5kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 90.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059002-006-3 | S-059002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW超1.5kW以下 |  | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKLA-1.5kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 90.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059002-006-4 | S-059002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW超1.5kW以下 |  | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FBKAW-1.5kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 90.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059002-006-5 | S-059002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW超1.5kW以下 |  | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKAW-1.5kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 90.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059002-006-6 | S-059002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW超1.5kW以下 |  | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKLAW-1.5kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 90.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059003-006-1 | S-059003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 1.5kW超2.2kW以下 |  | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FBKA-2.2kW-1800min-1 | 親 | 簡易 | 92.5 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059003-006-2 | S-059003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 1.5kW超2.2kW以下 |  | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKA-2.2kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 92.5 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059003-006-3 | S-059003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 1.5kW超2.2kW以下 |  | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKLA-2.2kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 92.5 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059003-006-4 | S-059003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 1.5kW超2.2kW以下 |  | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FBKAW-2.2kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 92.5 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059003-006-5 | S-059003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 1.5kW超2.2kW以下 |  | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKAW-2.2kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 92.5 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059003-006-6 | S-059003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 1.5kW超2.2kW以下 |  | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCKLAW-2.2kW-1800min-1 | 派生 | 簡易 | 92.5 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059016-006-1 | S-059016 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 75kW超90kW以下 |  | 96.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCK11-90kW-1500min-1 | 親 | 簡易 | 96.2 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059016-006-2 | S-059016 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 75kW超90kW以下 |  | 96.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FBK11-90kW-1500min-1 | 派生 | 簡易 | 96.2 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059017-006-1 | S-059017 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 90kW超110kW以下 |  | 97.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCK11-110kW-1500min-1 | 親 | 簡易 | 97.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059017-006-2 | S-059017 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 90kW超110kW以下 |  | 97.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FBK11-110kW-1500min-1 | 派生 | 簡易 | 97.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059018-006-1 | S-059018 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 110kW超132kW以下 |  | 97.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCK11-132kW-1500min-1 | 親 | 簡易 | 97.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059018-006-2 | S-059018 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 110kW超132kW以下 |  | 97.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FBK11-132kW-1500min-1 | 派生 | 簡易 | 97.4 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059019-006-1 | S-059019 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 132kW超160kW以下 |  | 97.6 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FCK11-160kW-1500min-1 | 親 | 簡易 | 97.6 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 006 | P-22-059019-006-2 | S-059019 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 永久磁石同期モータ | - | 132kW超160kW以下 |  | 97.6 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータ | TAYL-FBK11-160kW-1500min-1 | 派生 | 簡易 | 97.6 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ(ＩＰＭモータ)ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC/TS60034-30-2 Ed1の最高効率であるＩＥ4(スーパープレミアム効率)を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 モータドライブ企画部 モータ企画・マーケティング担当 | 有冨 克彦 | 044-520-0390 | katsuhiko.aritomi@toshiba.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html
| 021 | P-22-070001-021-1 | S-070001 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 蒸気駆動圧縮機 | - | 37kW、79kg/h |  | 6.95 | 消費蒸気原単位 | 三浦工業株式会社 | 蒸気駆動エアコンプレッサ | SD-695CO | 親 | 簡易 | 6.95 | 蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | CP販売推進部 | CP販売推進課 | 03-5793-1060 | http://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 021 | P-22-070002-021-1 | S-070002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 蒸気駆動圧縮機 | - | 55kW、106kg/h |  | 1.93 | 消費蒸気原単位 | 三浦工業株式会社 | 蒸気駆動エアコンプレッサ | SD-770CF | 親 | 簡易 | 1.93 | 蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | CP販売推進部 | CP販売推進課 | 03-5793-1060 | http://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 021 | P-22-070004-021-1 | S-070004 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 蒸気駆動圧縮機 | 高圧蒸気仕様 | 75kW、247kg/h |  | 0.6 | 消費蒸気原単位 | 三浦工業株式会社 | 蒸気駆動エアコンプレッサ | SD-1310COA | 親 | 通常 | 0.6 | 蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | CP販売推進部 | CP販売推進課 | 03-5793-1060 | http://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 021 | P-22-071001-021-1 | S-071001 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 給油式 | 37kW、25kW |  | 0.41 | エネルギー原単位 | 三浦工業株式会社 | 熱回収式電動エアコンプレッサ | VA-750CO | 親 | 簡易 | 0.41 | 従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | CP販売推進部 | CP販売推進課 | 03-5793-1060 | http://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 021 | P-22-071002-021-1 | S-071002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 給油式 | 75kW、60kW |  | 0.88 | エネルギー原単位 | 三浦工業株式会社 | 熱回収式電動エアコンプレッサ | VA-1440CO | 親 | 簡易 | 2.15 | 従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | CP販売推進部 | CP販売推進課 | 03-5793-1060 | http://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 021 | P-22-071003-021-1 | S-071003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | オイルフリー式 | 37kW、25kW |  | 0.41 | エネルギー原単位 | 三浦工業株式会社 | 熱回収式電動エアコンプレッサ | VA-540CF | 親 | 簡易 | 0.41 | 従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | CP販売推進部 | CP販売推進課 | 03-5793-1060 | http://mymiura.com/contact/ | https://mymiura.com/login
| 009 | P-22-104001-009-1 | S-104001 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 150L/h |  | 1.82 | 成績係数（COP） | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | V-CyCle A型 | A150-W150N | 親 | 簡易 | 1.82 | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 関西営業所/ 大阪工作所 | 塩山 欣春/ 寺西 智博 | 03-3746-7681/ 06-6556-9768 | shioyama@keeng.co.jp/ teranishi@keeng.co.jp | https://www.kee.jp/contact/
| 009 | P-22-104001-009-2 | S-104001 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 150L/h |  | 1.82 | 成績係数（COP） | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | V-CyCle A型 | A150-W150CR | 派生 | 簡易 | 1.82 | 親型番機の接液部材質を耐腐食性に変更。 | 関西営業所/ 大阪工作所 | 塩山 欣春/ 寺西 智博 | 03-3746-7681/ 06-6556-9768 | shioyama@keeng.co.jp/ teranishi@keeng.co.jp | https://www.kee.jp/contact/
| 009 | P-22-104002-009-1 | S-104002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 300L/h |  | 1.65 | 成績係数（COP） | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | V-CyCle A型 | A300-R300N | 親 | 簡易 | 1.65 | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 関西営業所/ 大阪工作所 | 塩山 欣春/ 寺西 智博 | 03-3746-7681/ 06-6556-9768 | shioyama@keeng.co.jp/ teranishi@keeng.co.jp | https://www.kee.jp/contact/
| 009 | P-22-104002-009-2 | S-104002 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 300L/h |  | 1.65 | 成績係数（COP） | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | V-CyCle A型 | A300-R300CR | 派生 | 簡易 | 1.65 | 親型番機の接液部材質を耐腐食性に変更。 | 関西営業所/ 大阪工作所 | 塩山 欣春/ 寺西 智博 | 03-3746-7681/ 06-6556-9768 | shioyama@keeng.co.jp/ teranishi@keeng.co.jp | https://www.kee.jp/contact/
| 009 | P-22-104003-009-1 | S-104003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 750L/h |  | 1.79 | 成績係数（COP） | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | V-CyCle A型 | A500-R750N | 親 | 簡易 | 1.79 | 産業プロセス等で利用された排熱を回収し、循環式の供給方式を用いるヒートポンプ。低圧の蒸気を圧縮して再利用することで、ボイラ等の蒸気を利用する設備・機器等の省エネを実現可能。 | 関西営業所/ 大阪工作所 | 塩山 欣春/ 寺西 智博 | 03-3746-7681/ 06-6556-9768 | shioyama@keeng.co.jp/ teranishi@keeng.co.jp | https://www.kee.jp/contact/
| 009 | P-22-104003-009-2 | S-104003 | 産業・業務（業種共通） | 動力他 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 750L/h |  | 1.79 | 成績係数（COP） | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | V-CyCle A型 | A500-R750CR | 派生 | 簡易 | 1.79 | 親型番機の接液部材質を耐腐食性に変更。 | 関西営業所/ 大阪工作所 | 塩山 欣春/ 寺西 智博 | 03-3746-7681/ 06-6556-9768 | shioyama@keeng.co.jp/ teranishi@keeng.co.jp | https://www.kee.jp/contact/
| 010 | P-22-092001-010-1 | S-092001 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメント | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 空気熱源仕様 | - |  | 別紙参照 | - | 広沢電機工業株式会社 | DiAs | DiAs | 親 | 簡易 | 具備機能 | 中央監視装置の仕様に依存せず各種接続可能で、AIとシミュレーションにより最適な省エネ設定値、省エネ運用状態を算出し、中央監視を自動操作で24時間省エネ運用を行うBEMS | 営業部 | 小路広之 | 03-3742-0261 | hi.shoji@e-hirosawa.co.jp | https://www.e-hirosawa.co.jp/products/
| 010 | P-22-092002-010-1 | S-092002 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメント | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 水熱源仕様 | - |  | 別紙参照 | - | 広沢電機工業株式会社 | DiAs | DiAs | 親 | 簡易 | 具備機能 | 中央監視装置の仕様に依存せず各種接続可能で、AIとシミュレーションにより最適な省エネ設定値、省エネ運用状態を算出し、中央監視を自動操作で24時間省エネ運用を行うBEMS | 営業部 | 小路広之 | 03-3742-0261 | hi.shoji@e-hirosawa.co.jp | https://www.e-hirosawa.co.jp/products/
| 044 | P-22-096001-044-1 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TMｆｏｇ | TMF3-IO | 親 | 簡易 | 99.4 | 水を平均粒子径10μm前後の霧状にして加湿する水加湿装置。 水を沸かして加湿する蒸気加湿と比較し、燃料燃焼によるCO2排出量削減や、水の蒸発潜熱による冷却効果で、大きな環境負荷低減に繋がる。 噴霧量連続比例制御に対応した噴霧制御装置と、圧空消費量を従来比約1/3に抑えた新原理二流体ノズルの開発により、これまで水加湿適用が困難だった循環空調機や室内での高効率・高精度の水加湿を実現する。 | 産業システムソリューション技術部 | 吉川 和寛 | 03-3277-4836 | KIKKAWA.kazuhiro@tmeic.co.jp | https://www.tmeic.co.jp/product/innovation/tmfog/
| 044 | P-22-096001-044-2 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TMｆｏｇ | TMF3-(N/I)(N/O)(A,D,E,K,R,S,H,M,T,W,X) | 派生 | 簡易 | 99.4 | 水を平均粒子径10μm前後の霧状にして加湿する水加湿装置。 水を沸かして加湿する蒸気加湿と比較し、燃料燃焼によるCO2排出量削減や、水の蒸発潜熱による冷却効果で、大きな環境負荷低減に繋がる。 噴霧量連続比例制御に対応した噴霧制御装置と、圧空消費量を従来比約1/3に抑えた新原理二流体ノズルの開発により、これまで水加湿適用が困難だった循環空調機や室内での高効率・高精度の水加湿を実現する。 | 産業システムソリューション技術部 | 吉川 和寛 | 03-3277-4836 | KIKKAWA.kazuhiro@tmeic.co.jp | https://www.tmeic.co.jp/product/innovation/tmfog/
| 044 | P-22-096001-044-3 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TMｆｏｇ | TMFM-15H | 親 | 簡易 | 99.4 | 水を平均粒子径10μm前後の霧状にして加湿する水加湿装置。 水を沸かして加湿する蒸気加湿と比較し、燃料燃焼によるCO2排出量削減や、水の蒸発潜熱による冷却効果で、大きな環境負荷低減に繋がる。 噴霧量連続比例制御に対応した噴霧制御装置と、圧空消費量を従来比約1/3に抑えた新原理二流体ノズルの開発により、これまで水加湿適用が困難だった循環空調機や室内での高効率・高精度の水加湿を実現する。 | 産業システムソリューション技術部 | 吉川 和寛 | 03-3277-4836 | KIKKAWA.kazuhiro@tmeic.co.jp | https://www.tmeic.co.jp/product/innovation/tmfog/
| 044 | P-22-096001-044-4 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TMｆｏｇ | TMFM-(1/2)(0/5/53/56)(H/B) | 派生 | 簡易 | 99.4 | 水を平均粒子径10μm前後の霧状にして加湿する水加湿装置。 水を沸かして加湿する蒸気加湿と比較し、燃料燃焼によるCO2排出量削減や、水の蒸発潜熱による冷却効果で、大きな環境負荷低減に繋がる。 噴霧量連続比例制御に対応した噴霧制御装置と、圧空消費量を従来比約1/3に抑えた新原理二流体ノズルの開発により、これまで水加湿適用が困難だった循環空調機や室内での高効率・高精度の水加湿を実現する。 | 産業システムソリューション技術部 | 吉川 和寛 | 03-3277-4836 | KIKKAWA.kazuhiro@tmeic.co.jp | https://www.tmeic.co.jp/product/innovation/tmfog/
| 050 | P-22-096001-050-1 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 噴霧機 | AE-GF011 & AE-GNA013 | 親 | 簡易 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れた、1個当たりの噴霧量が多いノズル搭載。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-2 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 噴霧機 | AE-GF011 & AE-GNE013 | 親 | 簡易 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、広角に噴霧し蒸発距離が短いノズル搭載。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-3 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 噴霧機 | AE-GF011 & AE-GNG013 | 親 | 簡易 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、挟角に噴霧し遠くまで素早く加湿するノズル搭載。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-4 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 噴霧機 | AE-GF011 & AE-GNH015 | 親 | 通常 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、挟角に噴霧し遠くまで素早く加湿する低騒音タイプのノズル搭載。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-5 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 噴霧機 | AE-GF011 & AE-GUNRG2 | 親 | 簡易 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、ノズル4個一組の取付け簡単なノズルモジュールを搭載。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルモジュールとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-6 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 噴霧機 | AE-GF011 & AE-GNRE2 | 親 | 簡易 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れたノズルで、広角に噴霧し蒸発距離が短く、小型で狭い所に設置可能。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-7 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 噴霧機 | AE-GF011 & AE-GNRG2 | 親 | 簡易 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れたノズルで、挟角に噴霧し遠くまで素早く加湿し、小型で狭い所に設置可能。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-8 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 噴霧機 | AE-GF011 & AE-GNRH4 | 親 | 通常 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、挟角に噴霧し遠くまで素早く加湿する低騒音タイプのノズル搭載。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-9 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 大容量タイプ 噴霧機 | AE-GF0412 & AE-GNA013 | 親 | 簡易 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れた、1個当たりの噴霧量が多いノズルをより多く搭載可能。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-10 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 大容量タイプ 噴霧機 | AE-GF0412 & AE-GNE013 | 親 | 簡易 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、広角に噴霧し蒸発距離が短いノズルをより多く搭載可能。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度センサー等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-11 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 大容量タイプ 噴霧機 | AE-GF0412 & AE-GNG013 | 親 | 簡易 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、挟角に噴霧し遠くまで素早く加湿するノズルをより多く搭載可能。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度センサー等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-12 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 大容量タイプ 噴霧機 | AE-GF0412 & AE-GNH015 | 親 | 通常 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、挟角に噴霧し遠くまで素早く加湿する低騒音タイプのノズルをより多く搭載可能。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-13 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 大容量タイプ 噴霧機 | AE-GF0412 & AE-GUNRG2 | 親 | 簡易 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、ノズル4個一組の取付け簡単なノズルモジュールをより多く搭載可能。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルモジュールとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度センサー等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-14 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 大容量タイプ 噴霧機 | AE-GF0412 & AE-GNRE2 | 親 | 簡易 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れたノズルをより多く搭載でき、広角に噴霧し蒸発距離が短く、濡れが発生しにくく、小型で狭い所に設置可能。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度センサー等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-15 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 大容量タイプ 噴霧機 | AE-GF0412 & AE-GNRG2 | 親 | 簡易 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れたノズルをより多く搭載でき、挟角に噴霧し遠くまで素早く加湿し、濡れが発生しにくく、小型で狭い所に設置可能。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離調節ができ、湿度センサー等各種センサーと連携した自動制御が可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-16 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex 大容量タイプ 噴霧機 | AE-GF0412 & AE-GNRH4 | 親 | 通常 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、挟角に噴霧し遠くまで素早く加湿する低騒音タイプのノズルをより多く搭載可能。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-17 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex Lite電気噴霧機 | AE-GRG012 & AE-GNA013 | 親 | 通常 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れた、1個当たりの噴霧量が多いノズル搭載の小型可搬機。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-18 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex Lite電気噴霧機 | AE-GRG012 & AE-GNE013 | 親 | 通常 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、広角に噴霧し蒸発距離が短いノズルを搭載する小型可搬機。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度センサー等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-19 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex Lite電気噴霧機 | AE-GRG012 & AE-GNG013 | 親 | 通常 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、挟角に噴霧し遠くまで素早く加湿するノズル搭載の小型可搬機。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度センサー等各種センサーと連携した自動制御が可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-20 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex Lite電気噴霧機 | AE-GRG012 & AE-GNH015 | 親 | 通常 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、挟角に噴霧し遠くまで素早く加湿する低騒音タイプノズル搭載の小型可搬機。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離の調節が可能。湿度センサー等各種センサーと連携した自動制御が可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-21 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex Lite電気噴霧機 | AE-GRG012 & AE-GUNRG2 | 親 | 通常 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、ノズル4個一組の取付け簡単なノズルモジュールを搭載した小型可搬機。濡れが発生しにくく、効率よく快適性を保つ。ノズルモジュールとの接続は樹脂配管で行い、噴霧機本体への取付け位置の調節が可能。湿度センサー等各種センサーと連携した自動制御も可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-22 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex Lite電気噴霧機 | AE-GRG012 & AE-GNRE2 | 親 | 通常 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、広角に噴霧し蒸発距離が短いノズルを搭載。小型で狭い所に設置可能な可搬機。濡れが発生しにくい。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離調節ができ、湿度センサー等各種センサーと連携した自動制御が可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-23 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex Lite電気噴霧機 | AE-GRG012 & AE-GNRG2 | 親 | 通常 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、挟角に噴霧し遠くまで素早く加湿するノズルを搭載し、小型で狭い所に設置可能な可搬機。濡れが発生しにくい。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離調節ができ、湿度センサー等各種センサーと連携した自動制御が可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 050 | P-22-096001-050-24 | S-096001 | 産業・業務（業種共通） | 空調 | 二流体加湿器 | - | - |  | 98.8 | 給水有効利用率 | パナソニック株式会社 | グリーンAC Flex Lite電気噴霧機 | AE-GRG012 & AE-GNRH4 | 親 | 通常 | 98.8 | 自社開発の二流体式ミストノズルにより、0.25MPa以下の低圧なエアでも、ミスト粒子径を約6～10μmまで微細化して噴霧する二流体加湿器。低圧駆動であるがゆえに省エネ性に優れ、挟角に噴霧し遠くまで素早く加湿するノズルを搭載し、小型で狭い所に設置可能な可搬機。濡れが発生しにくい。ノズルユニットとの接続は樹脂配管で行い、配管の曲げ、ノズル高さやノズル間距離調節ができ、湿度センサー等各種センサーと連携した自動制御が可能 | パナソニック株式会社 事業開発センター | ミスト事業推進室 営業担当 | メールにてお問合せ下さい | enquiry_about_gac@ml.panasonic.com | https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html
| 048 | P-22-115001-048-1 | S-115001 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-PR4O-04 | 親 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115001-048-2 | S-115001 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-PR4I-04 | 派生 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115001-048-3 | S-115001 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-NN4O-04 | 派生 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115001-048-4 | S-115001 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-NN4I-04 | 派生 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115001-048-5 | S-115001 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-PR2O-04 | 派生 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115001-048-6 | S-115001 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-PR2I-04 | 派生 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115001-048-7 | S-115001 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-NN2O-04 | 派生 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115001-048-8 | S-115001 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-300 | HFS-45L-NN2I-04 | 派生 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115002-048-1 | S-115002 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-PR4O-04 | 親 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115002-048-2 | S-115002 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-PR4I-04 | 派生 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115002-048-3 | S-115002 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-NN4O-04 | 派生 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115002-048-4 | S-115002 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-NN4I-04 | 派生 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115002-048-5 | S-115002 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-PR2O-04 | 派生 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115002-048-6 | S-115002 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-PR2I-04 | 派生 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115002-048-7 | S-115002 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-NN2O-04 | 派生 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115002-048-8 | S-115002 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 100kW超150kW以下 |  | 1.67 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-600 | HFS-90L-NN2I-04 | 派生 | 簡易 | 1.67 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115003-048-1 | S-115003 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 150kW超 |  | 1.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-800 | HFS-100L-NN4I-05 | 親 | 簡易 | 1.7 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 048 | P-22-115003-048-2 | S-115003 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 150kW超 |  | 1.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon F-800 | HFS-100L-NN4O-05 | 派生 | 簡易 | 1.7 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 事業推進室 | 大島潤 | 03-3642-8194 | public@mayekawa.co.jp | http://www.mayekawa.co.jp/ja/products/cooling_freezing_sys/09/
| 028 | P-22-116001-028-1 | S-116001 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | - | - |  | 0.78 | 成績係数（COP） | 三機工業株式会社 | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | SAST-500-LTV | 親 | 簡易 | 0.78 | 低温蒸気発生装置及び熱交換器からなる。真空状態で発生させた低温の蒸気を熱媒として、熱交換器を介して製品の加熱殺菌を行う装置。従来の温水式と比べ、エネルギー効率を向上できるとともに、熱媒側が負圧であるため、隔壁破損の場合に製品側への流入を防げるなど安全性も向上でき、食品製造工場や医薬品製造工場など、殺菌を必要とする場で使用される。 | 環境システム事業部ソリューション部 | 吉田 聡 | 046-211-2141 | akira2_yoshida@eng.sanki.co.jp | https://www.sanki.co.jp/service/technology/article/detail185.html
| 031 | P-22-116001-031-1 | S-116001 | 産業（業種固有） | 食料品製造業 | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | - | - |  | 0.78 | 成績係数（COP） | 新光産業株式会社 | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | ST8-LTV | 親 | 簡易 | 0.78 | 低温蒸気発生装置及び熱交換器からなる。真空状態で発生させた低温の蒸気を熱媒として、熱交換器を介して製品の加熱殺菌を行う装置。従来の温水式と比べ、エネルギー効率を向上できるとともに、熱媒側が負圧であるため、隔壁破損の場合に製品側への流入を防げるなど安全性も向上でき、食品製造工場や医薬品製造工場など、殺菌を必要とする場で使用される。 | 技術設計グループ | 木原 均 | 0836-41-8020 | h-kihara@ube-shinko.co.jp | https://www.shinko.org/products/heatsterilizer_ltv-st/
| 032 | P-22-117001-032-1 | S-117001 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 1室3段 | 1800mmW以上2000mmW未満 |  | 3.13 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A1318 | 親 | 簡易 | 3.13 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-117002-032-1 | S-117002 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 1室3段 | 2000mmW以上2300mmW未満 |  | 3.22 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A1320 | 親 | 簡易 | 3.22 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-117003-032-1 | S-117003 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 1室3段 | 2300mmW以上2500mmW以下 |  | 3.4 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A1323 | 親 | 簡易 | 3.4 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-117004-032-1 | S-117004 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 1室5段 | 1800mmW以上2000mmW未満 |  | 3.06 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A1518 | 親 | 簡易 | 3.06 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-117005-032-1 | S-117005 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 1室5段 | 2000mmW以上2300mmW未満 |  | 3.15 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A1520 | 親 | 簡易 | 3.15 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-117006-032-1 | S-117006 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 1室5段 | 2300mmW以上2500mmW以下 |  | 3.33 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A1523 | 親 | 簡易 | 3.33 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-117007-032-1 | S-117007 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 2室3段 | 1800mmW以上2000mmW未満 |  | 2.85 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A2318 | 親 | 簡易 | 2.85 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-117008-032-1 | S-117008 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 2室3段 | 2000mmW以上2300mmW未満 |  | 2.91 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A2320 | 親 | 簡易 | 2.91 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-117009-032-1 | S-117009 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 2室3段 | 2300mmW以上2500mmW以下 |  | 3.01 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A2323 | 親 | 簡易 | 3.01 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-117010-032-1 | S-117010 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 2室5段 | 1800mmW以上2000mmW未満 |  | 2.81 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A2518 | 親 | 簡易 | 2.81 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-117011-032-1 | S-117011 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 2室5段 | 2000mmW以上2300mmW未満 |  | 2.86 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A2520 | 親 | 簡易 | 2.86 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-117012-032-1 | S-117012 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 2室5段 | 2300mmW以上2500mmW以下 |  | 2.94 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A2523 | 親 | 簡易 | 2.94 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-117013-032-1 | S-117013 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 3室2段 | 1800mmW以上2000mmW未満 |  | 2.81 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A3218 | 親 | 簡易 | 2.81 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-117014-032-1 | S-117014 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 3室2段 | 2000mmW以上2300mmW未満 |  | 2.86 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A3220 | 親 | 簡易 | 2.86 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-117015-032-1 | S-117015 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 3室2段 | 2300mmW以上2500mmW以下 |  | 2.94 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シュリンクサーファー | SS-A3223 | 親 | 簡易 | 2.94 | シュリンクサーファーは、送り込まれた織編物を上下ネットコンベア間で、完全ノーテンションのもと、強力なエアービーティングで揉みほぐし乾燥することにより、収縮効果、リラックス効果が大きく、連続防縮・風合加工に最適。熱源により、乾燥機又は熱処理の兼用可能。更に省エネ制御システムとして、a.エコモードシステム b.洗浄可能な排熱回収装置 を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118001-032-1 | S-118001 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 3室 | 1800mmW以上2000mmW未満 |  | 2.1 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T318 | 親 | 簡易 | 2.1 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118002-032-1 | S-118002 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 3室 | 2000mmW以上2300mmW未満 |  | 2.12 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T320 | 親 | 簡易 | 2.12 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118003-032-1 | S-118003 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 3室 | 2300mmW以上2500mmW以下 |  | 2.14 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T323 | 親 | 簡易 | 2.14 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118004-032-1 | S-118004 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 4室 | 1800mmW以上2000mmW未満 |  | 2.05 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T418 | 親 | 簡易 | 2.05 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118005-032-1 | S-118005 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 4室 | 2000mmW以上2300mmW未満 |  | 2.05 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T420 | 親 | 簡易 | 2.05 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118006-032-1 | S-118006 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 4室 | 2300mmW以上2500mmW以下 |  | 2.08 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T423 | 親 | 簡易 | 2.08 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118007-032-1 | S-118007 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 5室 | 1800mmW以上2000mmW未満 |  | 2.01 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T518 | 親 | 簡易 | 2.01 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118008-032-1 | S-118008 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 5室 | 2000mmW以上2300mmW未満 |  | 2.01 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T520 | 親 | 簡易 | 2.01 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118009-032-1 | S-118009 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 5室 | 2300mmW以上2500mmW以下 |  | 2.03 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T523 | 親 | 簡易 | 2.03 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118010-032-1 | S-118010 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 6室 | 1800mmW以上2000mmW未満 |  | 1.98 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T618 | 親 | 簡易 | 1.98 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118011-032-1 | S-118011 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 6室 | 2000mmW以上2300mmW未満 |  | 1.99 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T620 | 親 | 簡易 | 1.99 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118012-032-1 | S-118012 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 6室 | 2300mmW以上2500mmW以下 |  | 2 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T623 | 親 | 簡易 | 2 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118013-032-1 | S-118013 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 7室 | 1800mmW以上2000mmW未満 |  | 1.96 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T718 | 親 | 簡易 | 1.96 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118014-032-1 | S-118014 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 7室 | 2000mmW以上2300mmW未満 |  | 1.96 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T720 | 親 | 簡易 | 1.96 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118015-032-1 | S-118015 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 7室 | 2300mmW以上2500mmW以下 |  | 1.98 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T723 | 親 | 簡易 | 1.98 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118016-032-1 | S-118016 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 8室 | 1800mmW以上2000mmW未満 |  | 1.95 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T818 | 親 | 簡易 | 1.95 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118017-032-1 | S-118017 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 8室 | 2000mmW以上2300mmW未満 |  | 1.95 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T820 | 親 | 簡易 | 1.95 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 032 | P-22-118018-032-1 | S-118018 | 産業（業種固有） | 繊維工業 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 8室 | 2300mmW以上2500mmW以下 |  | 1.96 | 単位重量当たりの熱量 | 株式会社ヒラノK&E | シンプレックステンター | HS-T823 | 親 | 簡易 | 1.96 | シンプレックステンタは、画期的な梯型テレスコピックノズル（伸縮ノズル）により織編物の巾に応じ、全ノズルの巾を自動的に調整。織編物とノズルの隙間を最小まで接近させることで、乾燥効率が大。独自の熱風循環システムによるコンパクト化を実現し、循環回数のアップのもと風速・温度分布を均一化。更に省エネ制御システムとして、a,エコモードシステムb.洗浄可能な排熱回収装置を備えることで、省エネ性能を向上。 | エンジニアリング部 | 古田 真登 | 0745-57-0729 | furuta-masato@hirano-ke.co.jp | http://www.hirano-ke.co.jp/
| 003 | P-22-127002-003-1 | S-127002 | 産業（業種固有） | 化学工業 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | ヒーター形式：水平管式 | - |  | 20 | 成績係数（COP） | 株式会社ササクラ | MVR(自己蒸気機械圧縮型)蒸発濃縮装置 | VVCC | 親 | 簡易 | 20 | 主要機器は蒸発器（又はヒータ）と蒸気圧縮機で、これにコンデンサや予熱器、ポンプ類が付属する装置である。蒸発器内の伝熱管にて蒸発した蒸気を圧縮機で昇圧・昇温し自己の加熱源として再利用する技術で、蒸発潜熱を100%利用できる。定常運転時には加熱用蒸気や冷却水が殆ど不要となるため、省エネルギー性が極めて高い。本装置は加熱側と蒸発側の温度差が小さく構造もシンプルなので、めっき排水、切削油含有排水、高沸点溶剤含有排水の濃縮等、幅広い分野で使用されている。 | 水処理事業部 水処理営業室 | 小林 楓 | 06-6473-2930 | kae.kobayashi@skm.sasakura.co.jp | http://www.sasakura.co.jp/
| 045 | P-22-162001-045-1 | S-162001 | 家庭 | 給湯 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 燃料：都市ガス（13A、12A） | - | Oriented | 87 | 総合効率 | 株式会社アイシン | 家庭用燃料電池(エネファーム・SOFC) | FCCS07C2NJ | 親 | 通常 | 87 | 燃料ガスから水素を取り出し、その水素と空気中の酸素を反応させて、自宅で電気を作るシステムです。発電時に出る熱を利用してお湯も一緒につくるため、エネルギーを有効利用できます。 | ES営業部 | 野尻 佳穂 | 050-3172-6911 | kaho.nojiri@aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/cogene/enefarm/
| 045 | P-22-162001-045-2 | S-162001 | 家庭 | 給湯 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 燃料：都市ガス（13A、12A） | - | Oriented | 87 | 総合効率 | 株式会社アイシン | 家庭用燃料電池(エネファーム・SOFC) | FCCS07C2NH | 親 | 通常 | 87 | 燃料ガスから水素を取り出し、その水素と空気中の酸素を反応させて、自宅で電気を作るシステムです。発電時に出る熱を利用してお湯も一緒につくるため、エネルギーを有効利用できます。 | ES営業部 | 野尻 佳穂 | 050-3172-6911 | kaho.nojiri@aisin.co.jp | https://home.osakagas.co.jp/search_buy/enefarm/
| 045 | P-22-162003-045-1 | S-162003 | 家庭 | 給湯 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 燃料：LPガス | - | Oriented | 85 | 総合効率 | 株式会社アイシン | 家庭用燃料電池(エネファーム・SOFC) | FCCS07C2PJ | 親 | 通常 | 85 | 燃料ガスから水素を取り出し、その水素と空気中の酸素を反応させて、自宅で電気を作るシステムです。発電時に出る熱を利用してお湯も一緒につくるため、エネルギーを有効利用できます。 | ES営業部 | 野尻 佳穂 | 050-3172-6911 | kaho.nojiri@aisin.co.jp | https://www.aisin.com/jp/product/energy/cogene/enefarm/
| 045 | P-22-162003-045-2 | S-162003 | 家庭 | 給湯 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 燃料：LPガス | - | Oriented | 85 | 総合効率 | 株式会社アイシン | 家庭用燃料電池(エネファーム・SOFC) | FCCS07C2PH | 親 | 通常 | 85 | 燃料ガスから水素を取り出し、その水素と空気中の酸素を反応させて、自宅で電気を作るシステムです。発電時に出る熱を利用してお湯も一緒につくるため、エネルギーを有効利用できます。 | ES営業部 | 野尻 佳穂 | 050-3172-6911 | kaho.nojiri@aisin.co.jp | https://home.osakagas.co.jp/search_buy/enefarm/
| 017 | P-22-172001-017-1 | S-172001 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - |  | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ ＦＩＸ窓（複層ガラス・アルゴンガス入り） | @ＥＳ２ＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 1.27 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172001-017-2 | S-172001 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - |  | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ ＦＩＸ窓（複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳ２ＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.27 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172002-017-1 | S-172002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.35 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳ２Ｈ－地域記号－呼称－ 色記号 ※ガラス中央部熱貫流 率1.2（W/㎡K）以下のガラス 使用時に適合します | 親 | 簡易 | 1.35 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172002-017-2 | S-172002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.35 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳ２Ｈ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.35 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172002-017-3 | S-172002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.35 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳ２Ｈ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.35 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172002-017-4 | S-172002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.35 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳ２Ｈ４０－地域記号－呼称 －色記号 ※ガラス中央部熱貫 流率1.2（W/㎡K）以下のガラ ス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.35 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172002-017-5 | S-172002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.35 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳ２ＨＷ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.35 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172002-017-6 | S-172002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.35 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳ２ＨＷ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.35 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172002-017-7 | S-172002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.35 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳ２ＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.35 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172002-017-8 | S-172002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.35 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳ2ＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.35 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172002-017-9 | S-172002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.35 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳ２ＨＫＫ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.35 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172003-017-1 | S-172003 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 縦すべり出し 窓 （複層ガラス・アルゴン) ガス入り） | ＠ＥＳ２ＶＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 1.27 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172003-017-2 | S-172003 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 縦すべり出し 窓 （複層ガラス・アルゴン) ガス入り） | ＠ＥＳ２ＶＴＦ－地域記号－呼 称－色記号 ※ガラス中央部熱 貫流率1.2（W/㎡K）以下のガ ラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.27 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172003-017-3 | S-172003 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 縦すべり出し 窓 （複層ガラス・アルゴン) ガス入り） | ＥＳ２ＶＴＦ－地域記号－呼称 －色記号 ※ガラス中央部熱貫 流率1.2（W/㎡K）以下のガラ ス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.27 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172003-017-4 | S-172003 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 縦すべり出し 窓 （複層ガラス・アルゴン) ガス入り） | @ＥＳ２ＶＴＦＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.27 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172003-017-5 | S-172003 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 縦すべり出し 窓 （複層ガラス・アルゴン) ガス入り） | ＥＳ２ＶＴＦＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.27 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-172003-017-6 | S-172003 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 1.27 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＰＧ 縦すべり出し 窓 （複層ガラス・アルゴン) ガス入り） | ＠ＥＳ２ＶＴ／Ｆ－地域記号－ 呼称－色記号 ※ガラス中央部 熱貫流率1.2（W/㎡K）以下の ガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.27 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-173001-017-1 | S-173001 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | FIX | - |  | 1.44 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW ＦＩＸ窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠TWVFU－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.1（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 1.44 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-173002-017-1 | S-173002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - |  | 1.62 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 引違い窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠TWH－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.1（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 1.62 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-173002-017-2 | S-173002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - |  | 1.62 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 引違い窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠TWHF－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率 1.1（W/㎡K）以下のガラス使 用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.62 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-173002-017-3 | S-173002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - |  | 1.62 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 引違い窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠TWHSMS－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.1 （W/㎡K）以下のガラス使用 時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.62 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-173002-017-4 | S-173002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - |  | 1.62 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 引違い窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠TWHM－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率1.1（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.62 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-173002-017-5 | S-173002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - |  | 1.62 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 引違い窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠TWVHK－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率 1.1（W/㎡K）以下のガラス使 用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.62 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-173002-017-6 | S-173002 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - |  | 1.62 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 引違い窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠TWVHKK－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.1（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.62 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-173003-017-1 | S-173003 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 縦すべり出し | - |  | 1.44 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 縦すべり窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠TWVTG－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率1.1（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 1.44 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-173003-017-2 | S-173003 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 縦すべり出し | - |  | 1.44 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 縦すべり窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠TWVTFGZU－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率1.1（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.44 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-173003-017-3 | S-173003 | 家庭 | 断熱 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 縦すべり出し | - |  | 1.44 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 縦すべり窓 （複層 ガラス・アルゴンガス入 り） | ＠TWVTFTGZU－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.1（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.44 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174001-017-1 | S-174001 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - |  | 0.74 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ ＦＩＸ窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸ２ＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 0.74 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174001-017-2 | S-174001 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - |  | 0.74 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ ＦＩＸ窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸ２ＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.74 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174001-017-3 | S-174001 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - |  | 0.74 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ for Design ＦＩＸ窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＤＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.74 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174001-017-4 | S-174001 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - |  | 0.74 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ for Design ＦＩＸ窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＤＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.74 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174002-017-1 | S-174002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸ２Ｈ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 1.06 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174002-017-2 | S-174002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸ２Ｈ－地域記号－呼称－色 記号 ※ガラス中央部熱貫流率 0.59（W/㎡K）以下のガラス 使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174002-017-3 | S-174002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸ２ＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174002-017-4 | S-174002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸ２ＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174002-017-5 | S-174002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸ２Ｈ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174002-017-6 | S-174002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸ２Ｈ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174002-017-7 | S-174002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸ２ＨＷ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174002-017-8 | S-174002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸ２ＨＷ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174002-017-9 | S-174002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ for Design 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＤＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174002-017-10 | S-174002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ for Design 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＤＨ－地域記号－呼称－色 記号 ※ガラス中央部熱貫流率 0.59（W/㎡K）以下のガラス 使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174002-017-11 | S-174002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ for Design 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＤＨ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174002-017-12 | S-174002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - |  | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ for Design 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＤＨ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.06 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174003-017-1 | S-174003 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＠ＥＸ２ＶＴ－地域記号－呼称 －色記号 ※ガラス中央部熱貫 流率0.60（W/㎡K）以下のガ ラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 0.79 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174003-017-2 | S-174003 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＠ＥＸ２ＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.79 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174003-017-3 | S-174003 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＥＸ２ＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.79 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174003-017-4 | S-174003 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＠ＥＸ２ＶＴＦＴ－地域記号－ 呼称－色記号 ※ガラス中央部 熱貫流率0.60（W/㎡K）以下 のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.79 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174003-017-5 | S-174003 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＥＸ２ＶＴＦＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.79 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174003-017-6 | S-174003 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ ＴＧ 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＠ＥＸ２ＶＴ／Ｆ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.79 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174003-017-7 | S-174003 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ for Design 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＠ＥＤＶＴ－地域記号－呼称 －色記号 ※ガラス中央部熱貫 流率0.60（W/㎡K）以下のガ ラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.79 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174003-017-8 | S-174003 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ for Design 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＠ＥＤＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.79 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-174003-017-9 | S-174003 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | ＥＷ for Design 縦すべり出し 窓 （トリプルガラス・クリ プトンガス入り） | ＥＤＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.79 | フレームのデザインを追求した、新しい発想の樹脂窓です。世界トップクラスの断熱性能を実現しながら、切り取った景色を飾る額縁のようなフレームがインテリアを美しく演出します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-175001-017-1 | S-175001 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | FIX | - |  | 0.98 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW ＦＩＸ窓 （トリ プルガラス・クリプトンガ ス入り） | ＠TWVFU－呼称－色記 号 ※ガラス中央部熱貫流率 0.59（W/㎡K）以下のガラス 使用時に適合します | 親 | 簡易 | 0.98 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-175002-017-1 | S-175002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - |  | 1.16 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠TWH－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.56（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 1.16 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-175002-017-2 | S-175002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - |  | 1.16 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 引違い窓 （トリ プルガラス・クリプトンガ ス入り） | ＠TWHF－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.56（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.16 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-175002-017-3 | S-175002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - |  | 1.16 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 引違い窓 （トリ プルガラス・クリプトンガ ス入り） | ＠TWHSMS－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率0.56（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.16 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-175002-017-4 | S-175002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - |  | 1.16 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 引違い窓 （トリ プルガラス・クリプトンガ ス入り） | ＠TWHM－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率0.56（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.16 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-175002-017-5 | S-175002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - |  | 1.16 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 引違い窓 （トリ プルガラス・クリプトンガ ス入り） | ＠TWVHK－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.56（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.16 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-175002-017-6 | S-175002 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - |  | 1.16 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 引違い窓 （トリ プルガラス・クリプトンガ ス入り） | ＠TWVHKK－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.56（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 1.16 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-175003-017-1 | S-175003 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.98 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプ トンガス入り） | ＠TWVTG－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 0.98 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-175003-017-2 | S-175003 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.98 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプ トンガス入り） | ＠TWVTFGZU－呼称－色記号※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.98 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-175003-017-3 | S-175003 | 家庭 | 断熱 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.98 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | TW 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプ トンガス入り） | ＠TWVTFTGZU－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.98 | アルミと樹脂のハイブリッド窓で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現。美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性 も高いレベルで兼ね備えたワンランク上のハイブリッド窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-176001-017-1 | S-176001 | 家庭 | 断熱 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - |  | 0.55 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | レガリス ＦＩＸ窓 | 色記号－呼称－ＣＪＭＲ ※透明ガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 0.55 | 世界初の５層ガラスを採用し、国内Ｎｏ．１の断熱性能を実現した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-176001-017-2 | S-176001 | 家庭 | 断熱 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - |  | 0.55 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | レガリス ＦＩＸ窓 | 色記号－呼称－ＣＪＭＳ ※透明ガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.55 | 世界初の５層ガラスを採用し、国内Ｎｏ．１の断熱性能を実現した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-176003-017-1 | S-176003 | 家庭 | 断熱 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.55 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | レガリス 縦すべり出し窓 | 色記号－呼称－ＣＪＭＡ ※透明ガラス使用時に適合します | 親 | 簡易 | 0.55 | 世界初の５層ガラスを採用し、国内Ｎｏ．１の断熱性能を実現した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-176003-017-2 | S-176003 | 家庭 | 断熱 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.55 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | レガリス 縦すべり出し窓 | 色記号－呼称－ＣＪＭＢ ※透明ガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.55 | 世界初の５層ガラスを採用し、国内Ｎｏ．１の断熱性能を実現した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-176003-017-3 | S-176003 | 家庭 | 断熱 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.55 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | レガリス 縦すべり出し窓 | 色記号－呼称－ＣＪＮＡ ※透明ガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.55 | 世界初の５層ガラスを採用し、国内Ｎｏ．１の断熱性能を実現した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-176003-017-4 | S-176003 | 家庭 | 断熱 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - |  | 0.55 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | レガリス 縦すべり出し窓 | 色記号－呼称－ＣＪＮＢ ※透明ガラス使用時に適合します | 派生 | 簡易 | 0.55 | 世界初の５層ガラスを採用し、国内Ｎｏ．１の断熱性能を実現した高性能樹脂窓 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-178001-017-1 | S-178001 | 家庭 | 断熱 | 金属製玄関ドア | - | - |  | 0.89 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | グランデル2 ハイグレード 仕様 801型 | ■■-801(R/L)-DJGC | 親 | 簡易 | 0.89 | 国内最高クラスの断熱性能を誇る高断熱玄関ドア「グランデル2」。高性能窓との組み合わせにより、家全体の断熱性を高め１年を通して快適な暮らしと省エネ化に貢献します。業界初となる樹脂枠の採用により、熱貫流率0.89W/（㎡・K）を実現した「ハイグレード仕様」は、触り心地までこだわった木目調の仕上げを再現し、美しさと優れたメンテナンス性を両立します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-178001-017-2 | S-178001 | 家庭 | 断熱 | 金属製玄関ドア | - | - |  | 0.89 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | グランデル2 ハイグレード 仕様 801型 | ■■-801(R/L)◆-DJGC | 派生 | 簡易 | 0.89 | 国内最高クラスの断熱性能を誇る高断熱玄関ドア「グランデル2」。高性能窓との組み合わせにより、家全体の断熱性を高め１年を通して快適な暮らしと省エネ化に貢献します。業界初となる樹脂枠の採用により、熱貫流率0.89W/（㎡・K）を実現した「ハイグレード仕様」は、触り心地までこだわった木目調の仕上げを再現し、美しさと優れたメンテナンス性を両立します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-178001-017-3 | S-178001 | 家庭 | 断熱 | 金属製玄関ドア | - | - |  | 0.89 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | グランデル2 ハイグレード 仕様 801型 | ■■-801(R/L)◆◆-DJGC | 派生 | 簡易 | 0.89 | 国内最高クラスの断熱性能を誇る高断熱玄関ドア「グランデル2」。高性能窓との組み合わせにより、家全体の断熱性を高め１年を通して快適な暮らしと省エネ化に貢献します。業界初となる樹脂枠の採用により、熱貫流率0.89W/（㎡・K）を実現した「ハイグレード仕様」は、触り心地までこだわった木目調の仕上げを再現し、美しさと優れたメンテナンス性を両立します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-178001-017-4 | S-178001 | 家庭 | 断熱 | 金属製玄関ドア | - | - |  | 0.89 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | グランデル2 ハイグレード 仕様 851型 | ■■-851(R/L)-DJGC | 親 | 簡易 | 0.89 | 国内最高クラスの断熱性能を誇る高断熱玄関ドア「グランデル2」。高性能窓との組み合わせにより、家全体の断熱性を高め１年を通して快適な暮らしと省エネ化に貢献します。業界初となる樹脂枠の採用により、熱貫流率0.89W/（㎡・K）を実現した「ハイグレード仕様」は、触り心地までこだわった木目調の仕上げを再現し、美しさと優れたメンテナンス性を両立します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-178001-017-5 | S-178001 | 家庭 | 断熱 | 金属製玄関ドア | - | - |  | 0.89 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | グランデル2 ハイグレード 仕様 851型 | ■■-851(R/L)◆-DJGC | 派生 | 簡易 | 0.89 | 国内最高クラスの断熱性能を誇る高断熱玄関ドア「グランデル2」。高性能窓との組み合わせにより、家全体の断熱性を高め１年を通して快適な暮らしと省エネ化に貢献します。業界初となる樹脂枠の採用により、熱貫流率0.89W/（㎡・K）を実現した「ハイグレード仕様」は、触り心地までこだわった木目調の仕上げを再現し、美しさと優れたメンテナンス性を両立します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 017 | P-22-178001-017-6 | S-178001 | 家庭 | 断熱 | 金属製玄関ドア | - | - |  | 0.89 | 熱貫流率 | 株式会社ＬＩＸＩＬ | グランデル2 ハイグレード 仕様 851型 | ■■-851(R/L)◆◆-DJGC | 派生 | 簡易 | 0.89 | 国内最高クラスの断熱性能を誇る高断熱玄関ドア「グランデル2」。高性能窓との組み合わせにより、家全体の断熱性を高め１年を通して快適な暮らしと省エネ化に貢献します。業界初となる樹脂枠の採用により、熱貫流率0.89W/（㎡・K）を実現した「ハイグレード仕様」は、触り心地までこだわった木目調の仕上げを再現し、美しさと優れたメンテナンス性を両立します。 | お客様相談セン ター | - | 0120-126-001 | - | https://www.lixil.co.jp
| 029 | P-22-196002-029-1 | S-196002 | 家庭 | 給湯 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 320L以上550L未満 |  | 3 | 年間給湯保温効率（太陽熱部分除く） | 株式会社長府製作所 | 太陽熱利用エコキュート | HSE-4303CZ | 親 | 通常 | 3.3 | 太陽熱 + 空気熱。エコキュートに太陽熱集熱ユニットを組み合わせることにより、年間給湯エネルギー消費効率を大幅に向上します。 ・フルオート/お湯はり自動給湯器 ・強制追いだき ・保温、高温たし湯、低温出湯 ・配管クリーン、配管洗浄 他 | 花巻工場 業務課 | 花巻工場 業務課 | 0198-37-1175 | system-promote@sunpot.co.jp | http://www.chofu.co.jp/products/solar/list.php?cid=90
| 024 | P-22-197003-024-1 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)・RTU-R1600・RHBH-RJ246AW2-1 | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-2 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)・RTU-R1600・RHBH-RJ246AW2-1-H | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-3 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)・RTU-R1600・RHBH-RJ245AW2-1(E) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-4 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)・RTU-R1600K・RHBH-RJ246AW2-1 | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-5 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)・RTU-R1600K・RHBH-RJ246AW2-1-H | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-6 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)・RTU-R1600K・RHBH-RJ245AW2-1(E) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-7 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600-EG・RHBH-RJ246AW2-1-EG | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-8 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600-EG・RHBH-RJ246AW2-1-H | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-9 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600-EG・RHBH-RJ245AW2-1(E)EG | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-10 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K-EG・RHBH-RJ246AW2-1-EG | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-11 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K-EG・RHBH-RJ246AW2-1-H | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-12 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K-EG・RHBH-RJ245AW2-1(E)EG | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-13 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600・RHBH-RJ246AW2-1 | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-14 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600・RHBH-RJ246AW2-1-H | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-15 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600・RHBH-RJ245AW2-1(E) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-16 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K・RHBH-RJ246AW2-1 | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-17 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K・RHBH-RJ246AW2-1-H | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-18 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K・RHBH-RJ245AW2-1(E) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-19 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)・RTU-R1600・RHBH-RJ242AW2-1(E) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-20 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)・RTU-R1600K・RHBH-RJ242AW2-1(E) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-21 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600・RHBH-RJ242AW2-1(E) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-22 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K・RHBH-RJ242AW2-1(E) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-23 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600-EG・RHBH-RJ242AW2-1(E)EG | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-24 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K-EG・RHBH-RJ242AW2-1(E)EG | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-25 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(S)・RTU-R1600(S)・RHBH-RJ248AW2-1 | 親 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-26 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600(S)・RHBH-RJ248AW2-1 | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-27 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(S)・RTU-R1600(S)・RHBH-RJ245AW2-1(S) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-28 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600(S)・RHBH-RJ245AW2-1(S) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-29 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(S)・RTU-R1600K(S)・RHBH-RJ248AW2-1 | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-30 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K(S)・RHBH-RJ248AW2-1 | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-31 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(S)・RTU-R1600K(S)・RHBH-RJ245AW2-1(S) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-32 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K(S)・RHBH-RJ245AW2-1(S) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-33 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600-EG・RHBH-RJ248AW2-1-EG | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197003-024-34 | S-197003 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K-EG・RHBH-RJ248AW2-1-EG | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197004-024-1 | S-197004 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | RHP-R222(E)・RTU-R1600・RHBF-RJ245AW(E) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197004-024-2 | S-197004 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | RHP-R222(E)・RTU-R1600K・RHBF-RJ245AW(E) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197004-024-3 | S-197004 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600-EG・RHBF-RJ245AW(E)EG | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197004-024-4 | S-197004 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K-EG・RHBF-RJ245AW(E)EG | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197004-024-5 | S-197004 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600・RHBF-RJ245AW(E) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197004-024-6 | S-197004 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K・RHBF-RJ245AW(E) | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197004-024-7 | S-197004 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | RHP-R222(S)・RTU-R1600(S)・RHBF-RKJ246AW | 親 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197004-024-8 | S-197004 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600(S)・RHBF-RKJ246AW | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197004-024-9 | S-197004 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | RHP-R222(S)・RTU-R1600K(S)・RHBF-RKJ246AW | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197004-024-10 | S-197004 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K(S)・RHBF-RKJ246AW | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197004-024-11 | S-197004 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600-EG・RHBF-RKJ246AW-EG | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197004-024-12 | S-197004 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K-EG・RHBF-RKJ246AW-EG | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 024 | P-22-197004-024-13 | S-197004 | 家庭 | 給湯 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | Oriented | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器（家庭用）風呂給湯兼用 | RHP-R222(E)-E・RTU-R1600K-EG・RHBF-RJ245AW(E)EG | 派生 | 通常 | 142.3 | 電気ヒートポンプとガスを組み合わせた、ヒートポンプの効率・ガスの瞬発力という両者のメリットを併せ持つ給湯器。おいだきはガスで行いスピードを重視する。 | 営業企画部 | 長谷川順三 | 052-361-8280 | junzohasegawa@rinnai.co.jp | https://rinnai.jp/products/
| 002 | P-22-199001-002-1 | S-199001 | 家庭 | 給湯 | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | - | - |  | 12694 | 単位面積1日あたりの集熱量 | 富士エネルギー株式会社 | 真空ガラス管形（ヒートパイプ形）太陽集熱器 Fuji ヒートＰ・SOLAR | FSP-2100 | 親 | 簡易 | 12694 | 熱損失を防ぐため、集熱部は真空層を有する二重ガラスを採用し、集熱部にヒートパイプを装着することで、集熱部分（ガラス管内部）に通水することなく集熱運転を可能にした高効率太陽集熱器です。太陽熱利用により、給湯ボイラー等で使用する化石燃料の使用量削減と、それに伴う環境負荷の低減に貢献します。 | 業務グループ | 亘 大樹 | 099-226-6723 | fuji@fujiene.com | https://fujiene.com
| 002 | P-22-199001-002-2 | S-199001 | 家庭 | 給湯 | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | - | - |  | 12694 | 単位面積1日あたりの集熱量 | 富士エネルギー株式会社 | 真空ガラス管形（ヒートパイプ形）太陽集熱器 Fuji ヒートＰ・SOLAR | FSP-2100T | 派生 | 簡易 | 12694 | 熱損失を防ぐため、集熱部は真空層を有する二重ガラスを採用し、集熱部にヒートパイプを装着することで、集熱部分（ガラス管内部）に通水することなく集熱運転を可能にした高効率太陽集熱器です。太陽熱利用により、給湯ボイラー等で使用する化石燃料の使用量削減と、それに伴う環境負荷の低減に貢献します。 | 業務グループ | 亘 大樹 | 099-226-6723 | fuji@fujiene.com | https://fujiene.com
| 026 | P-22-201001-026-1 | S-201001 | 家庭 | 給湯 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | - | - |  | 1.54 | 熱損失係数 | パーパス株式会社 | ソーラータンクユニット | CTU-S91S | 親 | 簡易 | 1.54 | 太陽熱を利用し温水を作ることで、環境負荷の低減を実現した省エネ温水システムの構成部品であるソーラータンクユニット。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | https://www.purpose.co.jp/
| 013 | P-22-227022-013-1 | S-227022 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 45kW以上100kW未満 |  | 7.04 | 送電端発電効率 | 第一実業株式会社 | 温水用発電機 サーマパワー125XLT | 温水用発電機 サーマパワー125XLT | 親 | 通常 | 7.8 | 温水や蒸気などの低位熱を、二次的に沸点の低い作動媒体に熱交換し、発生した蒸気でタービンを回転させて発電するシステムです。媒体に代替フロンを使用、有機化合物を用いた方式であり、オーガニックランキンサイクルといいます。化石燃料の大量消費による地球温暖化・環境汚染が国際問題となり、再生可能エネルギーへの展開が進む中、バイナリー発電システムはこれまで未利用だった排熱を活用して、効率的かつ経済的な発電を可能にします。 | プラント・エネルギー事業本部 エネルギー開発部 | 安達 稜馬 | 03-6370-8630 | Geo-ORC@djk.co.jp | https://www.djk.co.jp/small_binarypower.html
| 013 | P-22-228011-013-1 | S-228011 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 400V/440V | 100kW以上200kW未満 |  | 10.97 | 送電端発電効率 | 第一実業株式会社 | 蒸気用発電機 サーマパワー125MT | 蒸気用発電機 サーマパワー125MT | 親 | 簡易 | 10.97 | 温水や蒸気などの低位熱を、二次的に沸点の低い作動媒体に熱交換し、発生した蒸気でタービンを回転させて発電するシステムです。媒体に代替フロンを使用、有機化合物を用いた方式であり、オーガニックランキンサイクルといいます。化石燃料の大量消費による地球温暖化・環境汚染が国際問題となり、再生可能エネルギーへの展開が進む中、バイナリー発電システムはこれまで未利用だった排熱を活用して、効率的かつ経済的な発電を可能にします。 | プラント・エネルギー事業本部 エネルギー開発部 | 安達 稜馬 | 03-6370-8630 | Geo-ORC@djk.co.jp | https://www.djk.co.jp/small_binarypower.html
| 049 | P-22-231001-049-1 | S-231001 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 50Hz | 100kW未満 |  | 84 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | バイオガスマイクロコージェネレーション | BP25D2 | 親 | 簡易 | 84 | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ戦略部 | 06-7636-2207 | solution_yes@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/solution/
| 049 | P-22-231001-049-2 | S-231001 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 50Hz | 100kW未満 |  | 84 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | バイオガスマイクロコージェネレーション | BP25D2Z | 派生 | 簡易 | 84 | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ戦略部 | 06-7636-2207 | solution_yes@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/solution/
| 049 | P-22-231005-049-1 | S-231005 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 60Hz | 100kW未満 |  | 84 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | バイオガスマイクロコージェネレーション | BP25D2 | 親 | 簡易 | 84 | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ戦略部 | 06-7636-2207 | solution_yes@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/solution/
| 049 | P-22-231005-049-2 | S-231005 | エネルギー転換 | 事業用発電（再エネ） | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 60Hz | 100kW未満 |  | 84 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | バイオガスマイクロコージェネレーション | BP25D2Z | 派生 | 簡易 | 84 | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ戦略部 | 06-7636-2207 | solution_yes@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/solution/
| 028 | P-22-236001-028-1 | S-236001 | エネルギー転換 | 地域熱供給 | 潜熱蓄熱輸送設備 | - | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃以上 |  | 11.2 | エネルギー効率 | 三機工業株式会社 | 潜熱蓄熱輸送設備 | THC24-HDM-1400 | 親 | 簡易 | 11.2 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material)をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術 | 建築設備事業本部技術管理本部エネルギーソリューションセンター環境エネルギー推進部 | 千田 武志 | 046-211-2131 | trans_heat@eng.sanki.co.jp | https://www.sanki.co.jp/product/thc/
| 028 | P-22-236002-028-1 | S-236002 | エネルギー転換 | 地域熱供給 | 潜熱蓄熱輸送設備 | - | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃未満 |  | 8.8 | エネルギー効率 | 三機工業株式会社 | 潜熱蓄熱輸送設備 | THC24-LDM-1100 | 親 | 簡易 | 8.8 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material)をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術 | 建築設備事業本部技術管理本部エネルギーソリューションセンター環境エネルギー推進部 | 千田 武志 | 046-211-2131 | trans_heat@eng.sanki.co.jp | https://www.sanki.co.jp/product/thc/
| 028 | P-22-236003-028-1 | S-236003 | エネルギー転換 | 地域熱供給 | 潜熱蓄熱輸送設備 | - | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃以上 |  | 6.8 | エネルギー効率 | 三機工業株式会社 | 潜熱蓄熱輸送設備 | THC10-HIM-500 | 親 | 簡易 | 6.8 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material)をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術 | 建築設備事業本部技術管理本部エネルギーソリューションセンター環境エネルギー推進部 | 千田 武志 | 046-211-2131 | trans_heat@eng.sanki.co.jp | https://www.sanki.co.jp/product/thc/
| 028 | P-22-236004-028-1 | S-236004 | エネルギー転換 | 地域熱供給 | 潜熱蓄熱輸送設備 | - | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃未満 |  | 4.8 | エネルギー効率 | 三機工業株式会社 | 潜熱蓄熱輸送設備 | THC10-LIM-350 | 親 | 簡易 | 4.8 | 潜熱蓄熱材（PCM:Phase Change Material)をコンテナに充填し、PCMの融解熱として高密度に熱エネルギーを蓄えて、車輌により広範囲に熱を供給する技術 | 建築設備事業本部技術管理本部エネルギーソリューションセンター環境エネルギー推進部 | 千田 武志 | 046-211-2131 | trans_heat@eng.sanki.co.jp | https://www.sanki.co.jp/product/thc/
. | [23 empty] | .