## 1-1 フローチャート(効果算定)
（※別シート【1-2 フローチャート(活動量算定)】参照）
（※別シート【2-2 算定シート(燃焼式)】へ入力） | （※別シート【2-1 算定シート(電動式)】へ入力）
（CO2削減対策の効果算定ガイドライン等）
設備更新等によるCO2削減効果の算定ツール （空調機の燃料転換、電化、高効率化） Ver. 1.3
スタート
更新対象設備の活動量（電力、燃料使用量）を把握していますか？
いいえ
はい
はい
CO2削減効果の算定ツール（電動式空調設備）を利用できます！
いいえ
CO2削減効果の算定ツール（燃焼式空調設備）を利用できます！
活動量を推定しますか？
燃料（ガス等）を使用
する設備ですか？
活動量算定ツールを用いて推定してください。
はい
ガイドライン等を参照し計算してください
いいえ

## 1-2 フローチャート(活動量算定)
空調活動量の算定ツールを選ぶ際に参考にしてください。
（CO2削減対策の効果算定ガイドライン等）
空調活動量算定ツールの選定フロー Ver. 1.3
事務所ですか？
スタート
空調年間活動量算定ツール
（EHP版）を利用できます！
はい
いいえ
セントラル空調ですか？
動力源は電気ですか？
空冷ですか？
空調年間活動量算定ツール（空冷HPチラー版）を利用できます！
ウォーターチリング
ユニットですか？
遠心冷凍機ですか？
吸収式冷凍機ですか？
空調年間活動量算定ツール（水冷HPチラー版）を利用できます！
空調年間活動量算定ツール（遠心冷凍機版）を利用できます！
空調年間活動量算定ツール（吸収式冷凍機版）を利用できます！
はい
いいえ
いいえ
はい
ガイドライン等を参照し計算してください
いいえ
いいえ
いいえ
はい
店舗ですか？
工場ですか？
宿泊施設ですか？
データセンター、サーバ室ですか？
営業時間は
定まっていますか？
いいえ
いいえ
いいえ
はい
はい
はい
はい
ガイドラインを参照し計算してください
いいえ
いいえ
いいえ
はい
ガイドラインを参照し計算してください
はい
いいえ
はい
ガイドラインを参照し計算してください
はい
いいえ
ガスですか？
いいえ
はい
空調年間活動量算定ツール
（GHP版）を利用できます！
いいえ
a
b
設備の分類が不明の場合は、
管理保守会社等にご相談ください。
はい
はい
はい
左記条件( ⓐ,ⓑ )を満たしていますか？
工業炉等の大きな発熱体はないですか？
就寝時（の空調の有無）を把握してますか？
※
※
※
※
※ 推定した活動量を設備更新等によるCO2削減効果
の算定ツールのStep 2に入力してください。
※
※

## 2-1 算定シート（電動式）
Step1～6の操作により導入設備の燃料使用量等が自動的に計算・表示されます。 なお、入力場所が違うなど条件を満たさない場合は算定ができませんのでご注意ください。
Step 1 | 現在お使いの設備は何ですか？4種類の中からお選びください。 | [5 empty] | 選択
2 | 1で選択した設備の電力使用量を①～④の当てはまる様式にいずれか1つ入力してください。
|  |  |  | ① | 設備全体（通年） | (kWh/年) | 入力
| ※ | EHPを選択した場合は①もしくは②へ |  | ② | 設備全体（冷房） | (kWh/年)
[5 empty] | 設備全体（暖房） | (kWh/年)
| ※ | 遠心冷凍機/水冷チラー/空冷チラーを 選択した場合は③へ |  | ③ | 設備主機（冷房） | (kWh/年)
[5 empty] | 設備補機（冷房）*1 | (kWh/年)
|  |  |  | ④ | 設備主機（冷房） | (kWh/年)
| ※ | 水冷HPチラー、空冷HPチラーを 選択した場合は④へ |  |  | 設備主機（暖房） | (kWh/年)
[5 empty] | 設備補機（冷房）*1 | (kWh/年)
[5 empty] | 設備補機（暖房）*1 | (kWh/年)
*1 二次側の空調設備および二次冷温水ポンプは除いて下さい
3 | 現在お使いの設備の定格性能をstep2に対応する下記①～④のいずれかに入力してください。
|  |  |  | ① | APF | (ー) | 入力
| ※ | EHPを選択した場合は①もしくは②へ |  | ② | 冷房能力 | (kW)
[5 empty] | 暖房能力 | (kW)
[5 empty] | 冷房消費電力 | (kW)
[5 empty] | 暖房消費電力 | (kW)
|  |  |  | ③ | 冷房能力 | (kW)
| ※ | 遠心冷凍機/水冷チラー/空冷チラーを 選択した場合は③へ |  |  | 主機冷房消費電力 | (kW)
[5 empty] | 冷却塔ファンモーター定格出力 | (kW)
[5 empty] | 冷却水ポンプモーター定格出力 | (kW)
[5 empty] | 一次冷温水ポンプモーター定格出力 | (kW)
|  |  |  | ④ | 冷房能力 | (kW)
[5 empty] | 暖房能力 | (kW)
[5 empty] | 主機冷房消費電力 | (kW)
| ※ | 水冷HPチラー、空冷HPチラーを 選択した場合は④へ |  |  | 主機暖房消費電力 | (kW)
[5 empty] | 冷却塔ファンモーター定格出力 | (kW)
[5 empty] | 冷却水ポンプモーター定格出力 | (kW)
[5 empty] | 一次冷温水ポンプモーター定格出力 | (kW)
[5 empty] | 熱源水ポンプモーター定格出力 *2 | (kW)
*2 熱源水ポンプ（井水、河川水等用）が熱交換器を介する場合には、前後の両ポンプの合計値としてください。水冷HPチラーでは冷房は冷却塔使用、暖房は井水熱源を想定しています。 井水熱源の熱源水ポンプ容量は一次、二次の合計値としてください。なお、河川水・地中熱等、季節変動のある熱源には対応していません。
4 | 導入予定の設備は何ですか？4種類の中からお選びください。 | [5 empty] | 選択
5 | 4で選択した設備の定格性能を①～④の当てはまる様式にいずれか1つ入力してください。*3
|  |  |  | ① | APF | (ー) | 入力
|  |  |  | ② | 冷房能力 | (kW)
| ※ | EHPを選択した場合は①もしくは②へ |  |  | 暖房能力 | (kW)
[5 empty] | 冷房消費電力 | (kW)
[5 empty] | 暖房消費電力 | (kW)
|  |  |  | ③ | 冷房能力 | (kW)
| ※ | 遠心冷凍機/水冷チラー/空冷チラーを 選択した場合は③へ |  |  | 主機冷房消費電力 | (kW)
[5 empty] | 冷却塔ファンモーター定格出力 | (kW)
[5 empty] | 冷却水ポンプモーター定格出力 | (kW)
[5 empty] | 一次冷温水ポンプモーター定格出力 | (kW)
|  |  |  | ④ | 冷房能力 | (kW)
[5 empty] | 暖房能力 | (kW)
| ※ | 水冷HPチラー、空冷HPチラーを 選択した場合は④へ |  |  | 主機冷房消費電力 | (kW)
[5 empty] | 主機暖房消費電力 | (kW)
[5 empty] | 冷却塔ファンモーター定格出力 | (kW)
[5 empty] | 冷却水ポンプモーター定格出力 | (kW)
[5 empty] | 一次冷温水ポンプモーター定格出力 | (kW)
[5 empty] | 熱源水ポンプモーター定格出力 | (kW)
*3 同じ型式で複数台ある場合は合計値を入力して下さい
6 | 基準年度の電力単価(円/kWh)を入力してください。 | [5 empty] | 入力
| 項 目 |  |  | 既存設備 |  | 導入設備
| 設備名 |  |  | 0 |  | 0
| 定格冷房能力 |  | (kW) | - |  | -
| 定格暖房能力 |  | (kW) | - |  | -
| 定格冷房/冷却成績係数(COP) |  | ー | - |  | -
| 定格暖房/加熱成績係数(COP) |  | ー | - |  | -
| 通年エネルギー消費効率(APF) |  | ー | - |  | -
| 主機電力使用量(冷房) |  | (kWh/年) | - |  | -
| 主機電力使用量(暖房) |  | (kWh/年) | - |  | -
| 補機電力使用量(冷房) |  | (kWh/年) | - |  | -
| 補機電力使用量(暖房) |  | (kWh/年) | - |  | -
| 年間電力使用量 |  | (kWh/年) | - |  | -
| CO2排出量 |  | (t‐CO2/年) | - |  | -
| CO2削減量 |  | (t‐CO2/年) |  |  | -
| 電気料金 |  | （千円/年） | - |  | -
計算結果
設備更新等によるCO2削減効果の算定ツール （空調設備（電動式）の高効率化） Ver. 1.3

## 計算シート（電動式） (hidden)
step1 | 0 | [18 empty] | 【既存設備】
step2 |  |  |  | ① | 設備全体 |  | (kWh/年) | 0 | [11 empty] | 設備名 |  |  |  | EHP | EHP | 空冷HPチラー | 水冷HPチラー | 遠心冷凍機
|  | EHP |  | ② | 設備全体（冷房） |  | (kWh/年) | 0 |  |  | 0 | 主機冷房 | [7 empty] | 定格冷房能力 |  | Φco1 | kW | 0 | APF入力 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 設備全体（暖房） |  | (kWh/年) | 0 | 0 |  | 0 | 主機暖房 | [7 empty] | 定格暖房能力 |  | Φwo1 | kW | 0 | の場合 | 0 | 0
遠心冷凍機、水冷チラー、空冷チラー |  |  |  | ③ | 設備主機 |  | (kWh/年) | 0 |  |  | 0 | 補機冷房 | [7 empty] | 定格冷房消費電力 |  | Pco1 | kW | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 設備補機 |  | (kWh/年) | 0 | 0 |  | 0 | 補機暖房 | [7 empty] | 定格暖房消費電力 |  | Pwo1 | kW | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | ④ | 設備本体（冷房） |  | (kWh/年) | 0 | [11 empty] | 定格冷房COP |  |  | ー | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
水冷HPチラー、空冷HPチラー |  |  |  |  | 設備本体（暖房） |  | (kWh/年) | 0 | [11 empty] | 定格暖房COP |  |  | ー | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 設備補機（冷房） |  | (kWh/年) | 0 | [11 empty] | 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 設備補機（暖房） |  | (kWh/年) | 0 | 0 | [10 empty] | 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 0 | 0 | 0
step3 |  |  |  | ① | APF |  | (ー) | 0 | [11 empty] | 熱源水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  |  | 0
|  | EHP |  | ② | 冷房能力 |  | (kW) | 0 |  |  | 0 | 冷房能力 | [7 empty] | APF1 |  |  | ー |  | 0
[5 empty] | 暖房能力 |  | (kW) | 0 |  |  | 0 | 暖房能力 | [7 empty] | 主機電力使用量（冷房） |  |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 冷房消費電力 |  | (kW) | 0 |  |  | 0 | 冷房消費電力 | [7 empty] | 主機電力使用量（暖房） |  |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 暖房消費電力 |  | (kW) | 0 |  |  | 0 | 暖房消費電力 | [7 empty] | 主機電力使用量（合計） |  |  | kWh/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ④ | 冷房能力 |  | (kW) | 0 | [11 empty] | 補機電力使用量（冷房） |  |  | kWh |  |  | 0 | 0 | 0
水冷HPチラー、空冷HPチラー |  |  |  |  | 暖房能力 |  | (kW) | 0 | [11 empty] | 補機電力使用量（暖房） |  |  | kWh |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 主機冷房消費電力 |  | (kW) | 0 | [11 empty] | 補機電力使用量（合計） |  |  | kWh/年 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 主機暖房消費電力 |  | (kW) | 0 | [11 empty] | システム全体電力使用量 |  |  | kWh/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
遠心冷凍機、水冷チラー、空冷チラー |  |  |  | ③ | 冷房能力 |  | (kW) | 0 | [11 empty] | CO2排出量（主機） |  |  | t-CO2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 主機冷房消費電力 |  | (kW) | 0 | [11 empty] | CO2排出量（補機） |  |  | t-CO2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 遠心冷凍機、水冷チラー、空冷チラー |  |  | 冷却塔ファンモーター定格出力 |  | (kW) | 0 | ③‐１ | [10 empty] | システム全体CO2排出量 |  |  | t-CO2/年 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 冷却水ポンプモーター定格出力 |  | (kW) | 0 | ③‐２ | ③ 1+2+3 | [9 empty] | システム全体エネルギーコスト |  |  | 千円/年 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 冷水ポンプモーター定格出力 |  | (kW) | 0 | ③‐３ | 0 | [9 empty] | エネルギーコスト（原単位） |  |  | 千円/年/kW | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 水冷HPチラー、空冷HPチラー |  |  | 冷却塔ファンモーター定格出力 |  | (kW) | 0 | ④‐１
[5 empty] | 冷却水ポンプモーター定格出力 |  | (kW) | 0 | ④‐２ | ④ 1+2+3 or 3+4
[5 empty] | 冷温水ポンプモーター定格出力 |  | (kW) | 0 | ④‐３ | 0 | 0
[5 empty] | 熱源水ポンプモーター定格出力 |  | (kW) | 0 | ④‐４ | 冷房 | 暖房
step4 | 0
step5 |  |  |  | ① | APF |  | (ー) | 0 | [11 empty] | 既存設備 |  |  |  | EHP | EHP | 遠心冷凍機 | 空冷HPチラー | 水冷HPチラー
|  |  |  | ② | 冷房能力 |  | (kW) | 0 |  |  | 0 | 冷房能力 | [7 empty] | 導入設備 |  |  |  | EHP | EHP APF入力 | 空冷HP チラー | 水冷HP チラー | EHP
|  | EHP |  |  | 暖房能力 |  | (kW) | 0 |  |  | 0 | 暖房能力 | [7 empty] | 定格冷房能力 |  | Φco2 | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 冷房消費電力 |  | (kW) | 0 |  |  | 0 | 冷房消費電力 | [7 empty] | 定格暖房能力 |  | Φwo2 | kW | 0 | APF1入力 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 暖房消費電力 |  | (kW) | 0 |  |  | 0 | 暖房消費電力 | [7 empty] | 定格冷房消費電力 |  | Pco2 | kW | 0 | がある | 0 | 0 | 0
遠心冷凍機、水冷チラー、空冷チラー |  |  |  | ③ | 冷房能力 |  | (kW) | 0 | [11 empty] | 定格暖房消費電力 |  | Pwo2 | kW | 0 | 場合 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 主機冷房消費電力 |  | (kW) | 0 | [11 empty] | 定格冷房COP |  |  | ー | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
水冷HPチラー、空冷HPチラー |  |  |  | ④ | 冷房能力 |  | (kW) | 0 | [11 empty] | 定格暖房COP |  |  | ー | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 暖房能力 |  | (kW) | 0 | [11 empty] | 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | kW |  |  |  | 0
[5 empty] | 主機冷房消費電力 |  | (kW) | 0 | [11 empty] | 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  |  | 0
[5 empty] | 主機暖房消費電力 |  | (kW) | 0 | [11 empty] | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 冷却塔ファンモーター定格出力 |  | (kW) | 0 | ③’‐１ | [10 empty] | 熱源水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  |  | 0
遠心冷凍機、水冷チラー、空冷チラー |  |  |  | ③’ | 冷却水ポンプモーター定格出力 |  | (kW) | 0 | ③’‐２ | ③’ 1+2+3 |  | 0 | [7 empty] | APF2 |  |  | ー |  | 0
[5 empty] | 冷水ポンプモーター定格出力 |  | (kW) | 0 | ③’‐３ | 0 |  | 0 | [7 empty] | 主機電力使用量（冷房） |  |  | 千kWh | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 冷却塔ファンモーター定格出力 |  | (kW) | 0 | ④’‐１ |  |  | 0 | [7 empty] | 主機電力使用量（暖房） |  |  | 千kWh | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
水冷HPチラー、空冷HPチラー |  |  |  | ④’ | 冷却水ポンプモーター定格出力 |  | (kW) | 0 | ④’‐２ | ④’ 1+2+3 or 3+4 | ④’ 3+4 | [8 empty] | 主機電力使用量（全体） |  |  | 千kWh/年 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 冷温水ポンプモーター定格出力 |  | (kW) | 0 | ④’‐３ | 0 | 0 | [8 empty] | 補機電力使用量（冷房） |  |  | 千kWh |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 熱源水ポンプモーター定格出力 |  | (kW) | 0 | ④’‐４ | 冷房 | 暖房 | [8 empty] | 補機電力使用量（暖房） |  |  | 千kWh |  |  |  | #DIV/0!
[20 empty] | 補機電力使用量（全体） |  |  | 千kWh/年 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | システム全体電力使用量 |  |  | 千kWh/年 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 既存 |  |  | 導入 | [12 empty] | CO2排出量（主機） |  |  | t-CO2/年 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
定格冷房能力 |  |  | A | 0 | kW |  | 0 | [12 empty] | CO2排出量（補機） |  |  | t-CO2/年 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
定格暖房能力 |  |  | B | 0 | kW |  | 0 | [12 empty] | システム全体CO2排出量 |  |  | t-CO2/年 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
定格冷房消費電力 |  |  | C | 0 | kW |  | 0 | [12 empty] | システム全体エネルギーコスト |  |  | 千円/年 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
定格暖房消費電力 |  |  | D | 0 | kW |  | 0 | [12 empty] | エネルギーコスト（原単位） |  |  | 千円/年/kW | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
定格冷房COP |  |  | A/C | 0 | － |  | 0
定格暖房COP |  |  | B/D | 0 | － |  | 0
冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  |  | 0 |  |  | 0
冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  |  | 0 |  |  | 0
冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  |  | 0 |  |  | 0
熱源水ポンプモータ定格出力 |  |  |  | 0 |  |  | 0
APF1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
主機電力使用量（冷房） |  |  | ◆ | 0 |  | ① | 0
主機電力使用量（暖房） |  |  | ◇ | 0 |  | ② | 0 | A |  |  | B |  |  |  |  | APF
主機電力使用量（合計） |  |  | ◆◇ | 0 | 0 |  |  |  | 導入①→ | 0 | 0 | →APFに数字が入ったらB、そうでないならA
補機電力使用量（冷房） |  |  |  | 0 | 0 | ③ | 0 |  | （通年） | (kWh/年)
補機電力使用量（暖房） |  |  |  | 0 |  | ④ | 0
補機電力使用量（合計） |  |  |  | 0 |  |  | 0
システム全体電力使用量 |  |  |  | 0 |  |  | 0
CO2排出量（主機） |  |  |  | 0 |  |  | 0
CO2排出量（補機） |  |  |  | 0 |  |  | 0
システム全体CO2排出量 |  |  |  | 0 |  |  | 0
CO2削減量 | [6 empty] | 0
システム全体エネルギーコスト |  |  |  | 0 |  |  | 0
エネルギーコスト（原単位） |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A
2025/3/26:冷房能力が大きくなる場合は、補正値を掛ける(冷暖房両方)
容量補正
|  |  |  | 2025/4/2:係数変更 | [17 empty] | 2025/4/2:バグ修正
|  | 電力のCO2排出係数 |  | 0.000438 |  | t-CO2/kWh |  |  | 既存計算式 |  |  | 導入計算式 |  | 主機電力使用量 |  |  |  |  | 補機電力使用量 |  |  | 2025/3/26追加
手入力値→ |  | 電力単価 |  | 0 |  | 円/kWh |  |  |  | 冷房COP | 暖房COP | 冷房COP | 暖房COP | ① 冷房 | ①' 冷房 | ② 暖房 | ②' 暖房 | ①＋②合計 | ③ 冷房 | ④ 暖房 | ③＋④合計 | 主機補正値(仮) | 主機補正値
|  | 水冷HPチラーの冷却水温度の差異補正 |  |  |  | 0.92 |  |  | EHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 1
|  | （逆カルノーサイクルによる理論値（冷水出口温度7℃）） | [6 empty] | 空冷HPチラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1
[9 empty] | 水冷HPチラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1
[9 empty] | 遠心/空冷/水冷 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 1
2025/3/26:補正値を掛ける,3/27:中止

## 電動式データ (hidden)
効果算定の計算式
【電動式】 |  | その１
| 高位発熱量 | [5 empty] | Nm3変換
| A重油 | 38.9 | MJ/L | 都市ガス13A | 45 | MJ/Nm3 | 0.967 | Nm3/m3
| 灯油 | 36.5 | MJ/L | 同 12A | 40.9 | MJ/Nm3 | LPG比体積（産気率）
| LPG | 50.1 | MJ/kg | 天然ガス | 42.4 | MJ/Nm3 | 0.482 | m3/kg
|  |  |  | LNG | 54.7 | MJ/kg
| 電力の一次エネルギー変換係数 |  |  | 2.4 | 1次/2次
温暖地（γ＜＝ １）を対象とする。
Step1
１．既存設備の選択
① | EHP
② | 空冷HPチラー
③ | 水冷HPチラー
④ | 遠心冷凍機
Step2
２．電力使用量の入力
注： | 非表示行があるが、入力数値を合理的に求めるための作業であり、無視してよい。
① | EHP
|  | 冷房期 |  | Fco |  | 18 | 千kWh/年
| 非表示 |  | 定格消費電力 |  |  | 32 | kW
| 非表示 |  | 運転時間 |  |  | 10 | h/day
| 非表示 |  |  |  |  | 22 | 日/月
| 非表示 |  |  |  |  | 6.5 | ヶ月 | （4.5～10月）
| 非表示 |  | 負荷率 |  |  | 0.4
| 非表示 |  | 期間消費電力 |  |  | 18304 | kWh
|  | 暖房期 |  | Fwo |  | 11 | 千kWh/年
| 非表示 |  | 定格消費電力 |  |  | 27 | kW
| 非表示 |  | 運転時間 |  |  | 10 | h/day
| 非表示 |  |  |  |  | 22 | 日/月
| 非表示 |  |  |  |  | 4.5 | ヶ月 | （11.5～3月）
| 非表示 |  | 負荷率 |  |  | 40%
| 非表示 |  | 期間消費電力 |  |  | 10692 | kWh
② | 空冷HPチラー
|  | 主機 | 冷房期 | Fco |  | 37 | 千kWh/年
| 非表示 |  | 定格消費電力 |  |  | 76 | kW
| 非表示 |  | 運転時間 |  |  | 10 | h/day
| 非表示 |  |  |  |  | 22 | 日/月
| 非表示 |  |  |  |  | 5.5 | ヶ月 | （5～10.5月）
| 非表示 |  | 負荷率 |  |  | 40%
| 非表示 |  | 期間消費電力 |  |  | 36784 | kWh
|  |  | 暖房期 | Fwo |  | 30 | 千kWh/年
| 非表示 |  | 定格消費電力 |  |  | 75 | kW
| 非表示 |  | 運転時間 |  |  | 10 | h/day
| 非表示 |  |  |  |  | 22 | 日/月
| 非表示 |  |  |  |  | 4.5 | ヶ月 | （11.5～3月）
| 非表示 |  | 負荷率 |  |  | 40%
| 非表示 |  | 期間消費電力 |  |  | 29700 | kWh
|  | 補機 | 冷房期 | Faxc |  | 2.1 | 千kWh/年
|  |  | 暖房期 | Faxw |  | 1.7 | 千kWh/年
| 非表示 | 冷温水ポンプモータ定格電力 |  |  |  | 3 | kW
| 非表示 |  | 運転時間 | 冷房 |  | 1210
| 非表示 |  |  | 暖房 |  | 990
| 非表示 |  | 負荷率 |  |  | 0.4
| 非表示 |  | 消費電力への乗率 |  |  | 0.57708
| 非表示 |  | 電力使用量 | 冷房 |  | 2094.8003
| 非表示 |  |  | 暖房 |  | 1713.9275
③ | 水冷HPチラー
|  | 主機 | 冷房期 | Fco |  | 22.3 | 千kWh/年
| 非表示 |  | 定格消費電力 |  | P ＝ | 46 | kW
| 非表示 |  | 運転時間 |  |  | 10 | h/day
| 非表示 |  |  |  |  | 22 | 日/月
| 非表示 |  |  |  |  | 5.5 | ヶ月 | （5～10.5月）
| 非表示 |  |  |  |  | 1210
| 非表示 |  | 負荷率 |  |  | 40%
| 非表示 |  | 期間消費電力 |  |  | 22264 | kWh
|  |  | 暖房期 | Fwo |  | 21.8 | 千kWh/年
| 非表示 |  | 定格消費電力 |  | P ＝ | 55 | kW
| 非表示 |  | 運転時間 |  |  | 10 | h/day
| 非表示 |  |  |  |  | 22 | 日/月
| 非表示 |  |  |  |  | 4.5 | ヶ月 | （11.5～3月）
| 非表示 |  |  |  |  | 990
| 非表示 |  | 負荷率 |  |  | 40%
| 非表示 |  | 期間消費電力 |  |  | 21780 | kWh
|  | 補機 | 冷房期 | Faxc |  | 5.7 | 千kWh/年
|  |  | 暖房期 | Faxw |  | 2.5 | 千kWh/年
| 非表示 | 補機電力 | 冷房期 | ファン |  | 1.5 | kW
| 非表示 |  |  | 冷却水P |  | 3.7 | kW
| 非表示 |  |  | 冷温水P |  | 3 | kW
| 非表示 |  |  | 合計 |  | 8.2 | kW
| 非表示 |  | 暖房期 | 冷温水P |  | 2.2 | kW
| 非表示 |  |  | 熱源水P |  | 2.2 | kW
| 非表示 |  |  | 合計 |  | 4.4 | kW
| 非表示 |  | 運転時間 | 冷房 |  | 1210
| 非表示 |  |  | 暖房 |  | 990
| 非表示 |  | 負荷率 |  |  | 0.4
| 非表示 |  | 消費電力への乗率 |  |  | 0.57708
| 非表示 | 電力使用量 |  | 冷房 |  | 5725.7874 | kWh
| 非表示 |  |  | 暖房 |  | 2513.7603 | kWh
④ | 遠心冷凍機
|  | 主機 | 冷房期 | Fco |  | 92 | 千kWh/年
| 非表示 |  | 定格消費電力 |  |  | 190 | kW
| 非表示 |  | 運転時間 |  |  | 10 | h/day
| 非表示 |  |  |  |  | 22 | 日/月
| 非表示 |  |  |  |  | 5.5 | ヶ月 | （5～10.5月）
| 非表示 |  |  |  |  | 1210
| 非表示 |  | 負荷率 |  |  | 40%
| 非表示 |  | 期間消費電力 |  |  | 91960 | kWh
|  | 補機 | 冷房期 | Faxc |  | 31 | 千kWh/年
| 非表示 | 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  |  | 7.4 | kW | 空研カタログ
| 非表示 | 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  |  | 22 | kW
| 非表示 | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  |  | 15 | kW
| 非表示 | 合計 |  |  |  | 44.4 | kW
| 非表示 |  | 負荷率 |  |  | 0.4
| 非表示 |  | 消費電力への乗率 |  |  | 0.57708
| 非表示 | 電力使用量 |  |  |  | 31003.0439 | kWh
Step3
３．既存設備の仕様を入力
非表示① | EHP | [6 empty] | 備考欄 | 補機の
非表示 |  | 定格冷房能力 |  | Φco1 |  | 100 | kW | （非表示） | 使用時期
非表示 |  | 定格暖房能力 |  | Φwo1 |  | 100 | kW | COP | 冷房/暖房
非表示 |  | 定格冷房消費電力 |  | Pco1 |  | 32 | kW | 3.125
非表示 |  | 定格暖房消費電力 |  | Pwo1 |  | 27 | kW | 3.7037
非表示 |  | APF |  | APF1 |  | 4.5
② | 空冷HPチラー
非表示 |  | 定格冷房能力 |  | Φco1 |  | 200 | kW
非表示 |  | 定格暖房能力 |  | Φwo1 |  | 230 | kW | COP
非表示 |  | 定格冷房消費電力 |  | Pco1 |  | 76 | kW | 2.6316
非表示 |  | 定格暖房消費電力 |  | Pwo1 |  | 75 | kW | 3.0667
非表示 | 非表示 | 冷温水ポンプ流量 |  | Q ＝ |  | 0.0095557 | m3/s
非表示 | 非表示 |  | ヘッド | H ＝ |  | 20 | m とする。
非表示 | 非表示 |  | 効率 | ηp ＝ |  | 0.7 | とする。
非表示 | 非表示 |  | 所要動力 | Pp ＝9.81*Q*H/ηp |  | 2.6783 | kW
非表示 |  | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | Pp21 | 3 | kW |  | 冷暖
③ | 水冷HPチラー
非表示 |  | 定格冷房能力 |  | Φco1 |  | 200 | kW
非表示 |  | 定格暖房能力 |  | Φwo1 |  | 230 | kW | COP
非表示 |  | 定格冷房消費電力 |  | Pco1 |  | 46 | kW | 4.3478
非表示 |  | 定格暖房消費電力 |  | Pwo1 |  | 55 | kW | 4.1818 | 井水熱源
非表示 |  | 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | Pf1 | 1.5 | kW | 空研カタログ | 冷
非表示 | 非表示 | 冷却塔 | 56.8783 | RT | 60RT 選定 |  |  |  | 冷
非表示 | 非表示 |  | 流量 | Q ＝ | 39 | m3/h | 0.010833 | m3/s | 冷
非表示 | 非表示 |  | ヘッド | H ＝ |  | 20 | m とする。 |  | 冷
非表示 | 非表示 |  | 効率 | ηp ＝ |  | 0.7 | とする。 |  | 冷
非表示 | 非表示 |  | 所要動力 | Pp ＝9.81*Q*H/ηp |  | 3.0364 | kW |  | 冷
非表示 |  | 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | Pp11 | 3.7 | kW |  | 冷
非表示 |  | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | Pp21 | 3 | kW |  | 冷暖
非表示 | 非表示 | 熱源量 | 175 | kW |  |  |  |  | 冷暖
非表示 | 非表示 |  | 流量 | Q ＝ |  | 0.0083612 | m3/s |  | 冷暖
非表示 | 非表示 |  | ヘッド | H ＝ |  | 20 | m とする。 |  | 冷暖
非表示 | 非表示 |  | 効率 | ηp ＝ |  | 0.7 | とする。 |  | 冷暖
非表示 | 非表示 |  | 所要動力 | Pp ＝9.81*Q*H/ηp |  | 2.3435 | kW |  | 冷暖
非表示 |  | 暖房時熱源水ポンプ定格出力 |  |  | Pps1 | 3 | kW |  | 暖
④ | 遠心冷凍機
非表示 |  | 定格冷房能力 |  | Φco1 |  | 1000 | kW | COP
非表示 |  | 定格冷房消費電力 |  | Pco1 |  | 190 | kW | 5.2632
非表示 | 非表示 | 冷却塔 | 1000 | kW ＝ | 284.3915 | RT | 300 | RTを選定
非表示 |  | 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | Pf1 | 7.4 | kW | 空研カタログ | 冷
非表示 | 非表示 |  | 流量 | Q ＝ | 234 | 0.065 | m3/s | 空研カタログ | 冷
非表示 |  |  | ヘッド | H ＝ |  | 20 | m とする。 |  | 冷
非表示 |  |  | 効率 | ηp ＝ |  | 0.7 | とする。 |  | 冷
非表示 |  |  | 所要動力 | Pp ＝9.81*Q*H/ηp |  | 18.2186 | kW |  | 冷
非表示 |  | 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | Pp11 | 22 | kW |  | 冷
非表示 | 非表示 | 冷却塔 | 284.3915 | RT | 300RT 選定 |  |  |  | 冷
非表示 | 非表示 | 冷却能力 |  |  | 1000 | kW |  |  | 冷
非表示 | 非表示 |  | 流量 | Q ＝ |  | 0.047778 | m3/s |  | 冷
非表示 | 非表示 |  | ヘッド | H ＝ |  | 20 | m とする。 |  | 冷
非表示 | 非表示 |  | 効率 | ηp ＝ |  | 0.7 | とする。 |  | 冷
非表示 | 非表示 |  | 所要動力 | Pp ＝9.81*Q*H/ηp |  | 13.3916 | kW |  | 冷
非表示 |  | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | Pp21 | 15 | kW |  | 冷
| 既存設備名 |  |  |  | ① EHP | ①’ EHP | ②空冷 HPチラー | ③水冷 HPチラー | ④遠心 冷凍機
| 定格冷房能力 |  | Φco1 | kW | 100 | 100 | 200 | 200 | 1000
| 定格暖房能力 |  | Φwo1 | kW | 100 | APF1入力 | 230 | 230
| 定格冷房消費電力 |  | Pco1 | kW | 32 | の場合 | 76 | 46 | 190
| 定格暖房消費電力 |  | Pwo1 | kW | 27 |  | 75 | 55
| 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | Pf1 |  |  |  | 1.5 | 7.4
| 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | Pp11 |  |  |  | 3.7 | 22
| 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | Pp21 |  |  | 3 | 3 | 15
| 暖房時熱源水ポンプ定格出力 |  |  | Pps1 |  |  |  | 3
| APF |  | APF1 |  |  | 4.5
| 非表示 | 水冷HPチラーの冷却水温度補正
| 非表示 |  | 冷水出口 | 冷却水入口 | 冷却能力 | 消費電力 | COP | 理論COP
| 非表示 |  | ℃ | ℃ | kW | kW | ー | ー
| 非表示 | ターボ・他 | 7 | 32 | 74.48 | 19.25 | 3.8691 | 11.2
| 非表示 | 水冷チラー | 7 | 30 | 76.1 | 18.48 | 4.118 | 12.1739
| 非表示 | 比率 |  |  | 0.97871 | 1.0417 | 0.93956 | 0.92
Step4
４．導入予定設備の選択
① | EHP
② | 空冷HPチラー
③ | 水冷HPチラー
④ | 遠心冷凍機
Step5
５．導入予定設備の仕様を入力
| 導入予定設備名 |  |  |  | ① EHP | ①’ EHP | ②空冷 HPチラー | ③水冷 HPチラー | ④遠心 冷凍機
| 定格冷房能力 |  | Φco2 | kW | 100 | 100 | 200 | 200 | 1000
| 定格暖房能力 |  | Φwo2 | kW | 120 | APF1入力 | 230 | 230
| 定格冷房消費電力 |  | Pco2 | kW | 30 | の場合 | 73 | 44 | 165
| 定格暖房消費電力 |  | Pwo2 | kW | 30 |  | 70 | 54
| 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | (*1) Pf2 |  |  |  | 1.5 | 7.4
| 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | Pp12 |  |  |  | 3.7 | 22
| 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | Pp22 |  |  | 3 | 3 | 15
| 暖房時熱源水ポンプ定格出力 |  |  | Pps2 |  |  |  | 3
| APF |  | APF2 | (*2) |  | 5.5
| ユニット台数 |  | N | (*3)
| 注１： | 補機電力 | 青字 | ：冷房時稼働
|  |  | 赤字 | ：暖房時稼働
|  |  | 黒字 | ：冷・暖時稼働
| 注２： | ３．①'項で、APF1に数値入力がある場合は、本表の「①EHP」列の入力は不要である。
| 注３： | ユニット台数は、可能な限り N＝Φco1/Φco2 となるよう定めること。
また、導入設備が複数の方式からなる場合は、導入設備の総能力が既存機の能力に
合致するよう各方式のユニット台数を決める必要がある。
Step6
６．電力単価の入力
| 電力単価 | 25 | 円/kWh
Step7
７．算定結果の出力
CO2排出係数
| 電力のCO2排出係数 |  | 0.408 | kg-co2/kWh（東京電力）
水冷HPチラーの冷却水温度の差異補正
水冷HPチラーの冷却水温度定格条件（30℃）が遠心冷凍機や吸収式冷凍機のそれ（32℃）と
異なっている。これを水冷HPチラーの性能を基準にして以下のように補正する。
|  | 成績係数（COP） | 0.92 | （逆カルノーサイクルによる理論値（冷水出口温度7℃））
|  | 冷却能力 | 1 | （簡単のため補正無しとする）
【既存設備】
| 設備名 |  |  |  | EHP | EHP APF入力 | 空冷 HPチラー | 水冷 HPチラー | 遠心冷凍機
| 定格冷房能力 |  | Φco1 | kW | 100 | APF入力 | 200 | 200 | 1000
| 定格暖房能力 |  | Φwo1 | kW | 100 | の場合 | 230 | 230
| 定格冷房消費電力 |  | Pco1 | kW | 32 |  | 76 | 46 | 190
| 定格暖房消費電力 |  | Pwo1 | kW | 27 |  | 75 | 55
| 定格冷房COP |  |  | ー | 3.125 |  | 2.6316 | 4 | 5.2632
| 定格暖房COP |  |  | ー | 3.7037 |  | 3.0667 | 4.1818
| 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | kW |  |  |  | 1.5 | 7.4
| 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  |  | 3.7 | 22
| 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 3 | 3 | 15
| 熱源水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  |  | 3
| APF1 |  |  | ー |  | 4.5
| 主機電力使用量（冷房） |  |  | 千kWh | 18 |  | 37 | 22.3 | 92
| 主機電力使用量（暖房） |  |  | 千kWh | 11 |  | 30 | 21.8
| 主機電力使用量（合計） |  |  | 千kWh/年 | 29 |  | 67 | 44.1 | 92
| 補機電力使用量（冷房） |  |  | 千kWh |  |  | 2.1 | 5.7 | 31
| 補機電力使用量（暖房） |  |  | 千kWh |  |  | 1.7 | 2.5
| 補機電力使用量（合計） |  |  | 千kWh/年 |  |  | 3.8 | 8.2 | 31
| システム全体電力使用量 |  |  | 千kWn/年 | 29 |  | 70.8 | 52.3 | 123
| CO2排出量（主機） |  |  | t-CO2 | 11.832 |  | 27.336 | 17.9928 | 37.536
| CO2排出量（補機） |  |  | t-CO2 |  |  | 1.5504 | 3.3456 | 12.648
| システム全体CO2排出量 |  |  | t-CO2/年 | 11.832 |  | 28.8864 | 21.3384 | 50.184
| システム全体エネルギーコスト |  |  | 千円/年 | 725 |  | 1770 | 1307.5 | 3075
| エネルギーコスト（原単位） |  |  | 千円/年/kW | 7.25 |  | 8.85 | 6.5375 | 3.075
【導入設備】
| 既存 設備名 |  |  |  | EHP | EHP | 遠心 冷凍機 | 空冷HP チラー | 水冷HP チラー
| 既存設備能力（冷房） |  |  | kW | 100 | 100 | 1000 | 200 | 200
| 導入 設備名 |  |  |  | EHP | EHP APF入力 | 空冷HP チラー | 水冷HP チラー | EHP
| 設備改善のタイプ |  |  |  | 高効率 | 高効率 | 高効率 | 高効率 | 個別化 高効率
| ユニット台数 |  |  | ー | 1 | 1 | 5 | 1 | 2
| 導入設備能力（冷房） |  |  | kW | 100 | 100 | 200 | 200 | 100
| 注： | 温暖地（γ＜＝1.0）の場合、定格冷房能力を入力。寒冷地は定格暖房能力を。
| 定格冷房能力 |  | Φco2 | kW | 100 | 100 | 200 | 200 | 100
| 定格暖房能力 |  | Φwo2 | kW | 120 | APF1入力 |  | 230 | 120
| 定格冷房消費電力 |  | Pco2 | kW | 30 | がある | 73 | 44 | 30
| 定格暖房消費電力 |  | Pwo2 | kW | 30 | 場合 |  | 54 | 30
| 定格冷房COP |  |  | ー | 3.3333 |  | 2.7397 | 4.1818 | 3.3333
| 定格暖房COP |  |  | ー | 4 |  |  | 4.2593 | 4
| 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | kW |  |  |  | 1.5
| 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  |  | 3.7
| 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 3 | 3
| 熱源水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  |  | 3
| APF2 |  |  | ー |  | 5.5
| 主機電力使用量（冷房） |  |  | 千kWn | 16.875 |  | 176.7368 | 23.2838 | 26.76
| 主機電力使用量（暖房） |  |  | 千kWn | 10.1852 |  |  | 21.6 | 22.7909
| 主機電力使用量（全体） |  |  | 千kWn/年 | 27.0602 | 23.7273 | 176.7368 | 44.8838 | 49.5509
| 補機電力使用量（冷房） |  |  | 千kWn |  |  | 2.0946 | 5.74
| 補機電力使用量（暖房） |  |  | 千kWn |  |  |  | 3.4
| 補機電力使用量（全体） |  |  | 千kWn/年 |  |  | 2.0946 | 9.14
| システム全体電力使用量 |  |  | 千kWn/年 | 27.0602 | 23.7273 | 178.8314 | 54.0238 | 49.5509
| CO2排出量（主機） |  |  | t-CO2/年 | 11.0406 | 9.6807 | 72.1086 | 18.3126 | 20.2168
| CO2排出量（補機） |  |  | t-CO2/年 |  |  | 0.85459 | 3.7291
| システム全体CO2排出量 |  |  | t-CO2/年 | 11.0406 | 9.6807 | 72.9632 | 22.0417 | 20.2168
| システム全体エネルギーコスト |  |  | 千円/年 | 676.5046 | 593.1818 | 4470.7859 | 1350.5938 | 1238.7727
| エネルギーコスト（原単位） |  |  | 千円/年/kW | 6.765 | 5.9318 | 4.4708 | 6.753 | 6.1939

## 2-2 算定シート（燃焼式）
Step1～6の操作により導入設備の燃料使用量等が自動的に計算・表示されます。 なお、入力場所が違うなど条件を満たさない場合は算定ができませんのでご注意ください。
Step1 | 現在お使いの設備は何ですか？3種類の中からお選びください。 |  |  |  |  | 選択
その設備の燃料は何ですか？5種類の中からお選びください。
2 | 1で選択した設備の電力/燃料使用量を①～③の当てはまる様式にいずれか1つ入力してください。
| ※ | 吸収式冷凍機を選択した場合は①へ | ① | 設備主機（冷房） | (kL/年, t/年, 千Nm3/年) | 入力
|  | 燃料がA重油、灯油の場合はkL/年、LPGはt/年、 |  | 設備主機（暖房） | (kL/年, t/年, 千Nm3/年)
|  | 都市ガス13Aは千Nm3/年で入力 |  | 設備補機（冷房）*1 | (kWh/年)
|  |  |  | 設備補機（暖房）*1 | (kWh/年)
| ※ | GHPを選択し、APFがわかる場合は②、わからないときは③へ | ② | 設備主機（通年） | (t/年, 千Nm3/年)
|  |  |  | 設備補機（通年）*1 | (kWh/年)
|  |  | ③ | 設備主機（冷房） | (t/年, 千Nm3/年)
|  |  |  | 設備主機（暖房） | (t/年, 千Nm3/年)
|  |  |  | 設備補機（冷房）*1 | (kWh/年)
|  |  |  | 設備補機（暖房）*1 | (kWh/年)
| ※ | 温水ボイラーを選択した場合は④へ | ④ | 設備主機（燃料） | (kL/年, t/年, 千Nm3/年)
|  |  |  | 設備補機（電力）*1 | (kWh/年)
*1 二次側の空調設備および二次冷温水ポンプは除いて下さい
3 | 現在お使いの設備の定格性能をstep2に対応する下記①～③のいずれかに入力してください。
| ※ | 吸収式冷凍機を選択した場合は①へ | ① | 定格冷房能力 | (kW) | 入力
|  |  |  | 定格暖房能力 | (kW)
|  | 燃料がガスの場合はkW、A重油、灯油はL/h、 |  | 定格冷房燃料消費量（高位基準） | (kW,L/h,kg/h)
|  | LPGはkg/hで入力 |  | 定格暖房燃料消費量（高位基準） | (kW,L/h,kg/h)
冷却塔ファンモーター定格出力
|  |  |  | 冷却水ポンプモーター定格出力 | (kW)
|  |  |  | 冷温水ポンプモーター定格出力 | (kW)
| ※ | GHPを選択し、Step 2の②へ入力した場合は右の②へ、Step 2の③へ入力した場合は右の③へ | ② | APF | (ー)
|  |  | ③ | 定格冷房能力 | (kW)
|  |  |  | 定格暖房能力 | (kW)
|  |  |  | 定格冷房ガス消費量（高位基準） | (kW)
|  |  |  | 定格暖房ガス消費量（高位基準） | (kW)
|  |  |  | 冷房消費電力 | (kW)
|  |  |  | 暖房消費電力 | (kW)
| ※ | 温水ボイラーを選択した場合は④へ | ④ | 主機定格出力 | (kW)
|  |  |  | 暖房燃料消費量 | (L/h, kg/h, Nm3/h)
|  |  |  | 送風機モーター定格出力 | (kW)
|  |  |  | 冷温水ポンプモーター定格出力 | (kW)
4 | 導入予定の設備は何ですか？7種類の中からお選びください。 |  |  |  |  | 選択
| その設備の燃料は何ですか？4種類の中からお選びください。 |  |  |  |  | 選択
5 | 4で選択した設備の定格性能を当てはまる様式にいずれか1つ入力してください。*2
| ※ | 吸収式冷凍機を選択した場合は①へ | ① | 定格冷房能力 | (kW) | 入力
|  |  |  | 定格暖房能力 | (kW)
|  |  |  | 定格冷房燃料消費量（高位基準） | (kW, L/h)
|  |  |  | 定格暖房燃料消費量（高位基準） | (kW, L/h)
|  |  |  | 冷却塔ファンモーター定格出力 | (kW)
|  |  |  | 冷却水ポンプモーター定格出力 | (kW)
|  |  |  | 冷温水ポンプモーター定格出力 | (kW)
|  |  | ② | APF | (ー)
| ※ | GHPを選択した場合は②もしくは③へ | ③ | 定格冷房能力 | (kW)
|  |  |  | 定格暖房能力 | (kW)
|  |  |  | 定格冷房ガス消費量 | (kW)
|  |  |  | 定格暖房ガス消費量 | (kW)
|  |  |  | 冷房消費電力 | (kW)
|  |  |  | 暖房消費電力 | (kW)
| ※ | EHPを選択した場合は④へ | ④ | 定格冷房能力 | (kW)
|  |  |  | 定格暖房能力 | (kW)
|  |  |  | 定格冷房消費電力 | (kW)
|  |  |  | 定格暖房消費電力 | (kW)
| ※ | 遠心冷凍機、水冷HPチラー、空冷HPチラーを選択した場合は⑤へ | ⑤ | 定格冷房能力 | (kW)
|  |  |  | 定格暖房能力 | (kW)
|  |  |  | 定格冷房消費電力 | (kW)
|  |  |  | 定格暖房消費電力 | (kW)
|  |  |  | 冷却塔ファンモーター定格出力 | (kW)
|  |  |  | 冷却水ポンプモーター定格出力 | (kW)
|  |  |  | 冷温水ポンプモーター定格出力 | (kW)
|  |  |  | 熱源水ポンプモーター定格出力 *3 | (kW)
| ※ | 温水ボイラーを選択した場合は⑥へ | ⑥ | 主機定格出力 | (kW)
|  |  |  | 暖房定格燃料消費量 | (kW)
|  |  |  | 送風機モーター定格出力 | (kW)
|  |  |  | 冷温水ポンプモーター定格出力 | (kW)
台数
*2 同じ型式で複数台ある場合は合計値を入力してください
*3 熱源水ポンプ（井水、河川水等用）が熱交換器を介する場合には、前後の両ポンプの合計値としてください。
6 | Step1で選択した燃料の単価を入力してください。 |  |  |  |  | 入力
| Step1で選択した電力の単価を入力してください。 |  |  |  |  | 入力
| Step4で選択した燃料の単価を入力してください。 |  |  |  |  | 入力
| 項 目 |  |  | 既存設備 | 導入設備
設備名
| 定格冷房能力 |  | (kW) | - | -
| 定格暖房能力 |  | (kW) | - | -
| 定格冷房COP |  | ー | - | -
| 定格暖房COP |  | ー | - | -
| APF |  | ー | - | -
| 主機エネルギー使用量（冷房） |  | (GJ/年) | - | -
| 主機エネルギー使用量（暖房） |  | (GJ/年) | - | -
| 補機エネルギー使用量（冷房） |  | (kWh/年) | - | -
| 補機エネルギー使用量（暖房） |  | (kWh/年) | - | -
| 年間燃料使用量（主機） |  | ー | - | -
| 年間電力使用量（補機） |  | (kWh/年) | - | -
| CO2排出量（主機） |  | (t‐CO2/年) | - | -
| CO2排出量（補機） |  |  | - | -
| CO2排出量（全体） |  |  | - | -
| CO2削減量 |  | (t‐CO2/年) |  | -
| エネルギーコスト（主機） |  | （千円/年） | - | -
| エネルギーコスト（補機） |  | （千円/年） | - | -
| エネルギー使用量（全体） |  | GJ/年 | - | -
| エネルギーコスト（全体） |  | （千円/年） | - | -
計算結果
設備更新等によるCO2削減効果の算定ツール （空調設備（燃焼式）の高効率化） Ver. 1.3

## 計算シート (燃焼式) (hidden)
step1 | 0
| 0 | [7 empty] | 既存 |  | 【既存設備】 計算はAPFのみイキ | [6 empty] | APF
step2 |  | 吸収式冷凍機 | ① | 設備主機（冷房） |  | (kL/年, t/年, 千Nm3/年) | 0 |  | 0 | 主機冷房 | 設備名 |  |  |  |  | GHP |  | GHP | 吸収式冷凍機 | 温水ボイラ | 吸収式冷凍機
|  |  |  | 設備主機（暖房） |  | (kL/年, t/年, 千Nm3/年) | 0 |  | 0 | 主機暖房 | 燃料 |  |  |  |  | 13A |  | 13A | A重油 | A重油 | 灯油
|  |  |  | 設備補機（冷房） |  | (kWh/年) | 0 |  | 0 | 補機冷房 | 定格冷房能力 |  |  | kW |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 設備補機（暖房） |  | (kWh/年) | 0 |  | 0 | 補機暖房 | 定格暖房能力 |  |  | kW |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | GHP(APF) | ② | 設備主機（通年） |  | (t/年, 千Nm3/年) | 0 |  | GHP |  | 定格冷房燃料消費量 |  |  | kW |  | 0 |  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 設備補機（通年） |  | (kWh/年) | 0 | APF | 0 | 主機 | 定格暖房燃料消費量 |  |  | kW |  | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | GHP | ③ | 設備全体（冷房） |  | (t/年, 千Nm3/年) | 0 |  | 0 | 補機 | 定格冷房COP |  |  | ー |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 設備全体（暖房） |  | (t/年, 千Nm3/年) | 0 |  | 0 | step3 | 定格暖房COP（効率） |  |  | ー |  | #DIV/0! |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 設備補機（冷房） |  | (kWh/年) | 0 |  |  |  | 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | kW |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 設備補機（暖房） |  | (kWh/年) | 0 |  |  |  | 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 温水ボイラー | ④ | 設備主機（燃料） |  | (kL/年, t/年, 千Nm3/年) | 0 |  |  |  | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 設備補機（電力） |  | (kWh/年) | 0 |  |  |  | APF1 |  |  | ー |  |  |  | 0
[5 empty] | ② | APF | 0 |  | 既存 |  | 主機一次エネルギー使用量（冷房） |  |  | GJ/年 |  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
step3 |  | 吸収式冷凍機 | ① | 冷房能力 |  | (kW) | 0 |  | 0 | 冷房能力 | 左から |  | 千m3、千m3、kL、kL/年 |  |  | 0 |  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 暖房能力 |  | (kW) | 0 |  | 0 | 暖房能力 | 主機一次エネルギー使用量（暖房） |  |  | GJ/年 |  | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A
|  |  |  | 冷房燃料消費量 |  | (kW,L/h) | 0 |  | 0 | 冷房燃料消費量 | 左から |  | 千m3、千m3、kL、kL/年 |  |  | 0 |  |  | #N/A | 0 | 0
|  |  |  | 暖房燃料消費量 |  | (kW,L/h) | 0 |  | 0 | 暖房燃料消費量 | 主機一次エネルギー使用量（年間） |  |  | GJ/年 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
|  |  | ③ | 冷房能力 |  | (kW) | 0 |  | 0 | 冷房消費電力 | 左から |  | 千m3、千m3、kL、kL/年 |  |  | 0 |  | 0 | #N/A | 0 | #N/A
|  | GHP |  | 暖房能力 |  | (kW) | 0 |  | 0 | 暖房消費電力 | 補機電力使用量（冷房） |  |  | kWh/年 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 冷房ガス消費量 |  | (kW) | 0 |  |  |  | 補機電力使用量（暖房） |  |  | kWh/年 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 暖房ガス消費量 |  | (kW) | 0 |  |  |  | CO2排出量（燃料） |  |  | t-CO2/年 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
|  |  |  | 冷房消費電力 |  | (kW) | 0 |  |  |  | CO2排出量（電力） |  |  | t-CO2/年 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 暖房消費電力 |  | (kW) | 0 |  |  |  | CO2排出量（全体） |  |  | t-CO2/年 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
|  | 温水ボイラー | ④ | 主機定格出力 |  | (kW) | 0 |  |  |  | エネルギーコスト |  | 主機 | 千円/年 |  | 0 |  | 0 | #N/A | 0 | #N/A |  | 電力のCO2排出係数は
|  |  |  | 暖房燃料消費量 |  | (kW) | 0 | 0 | 表L38温風機の枠 |  | エネルギーコスト |  | 補機 | 千円/年 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.408から0.436へ変更、さらに0.434へ変更
|  |  |  | 冷温水ポンプ消費電力 |  | (kW) | 0 | 0 | 表L39冷温水の枠 |  | エネルギーコスト |  | 全体 | 千円/年 |  | 0 |  | 0 | #N/A | 0 | #N/A
|  |  | ①’ | 冷却塔ファン消費電力 |  | (kW) | 0 |  | 0 |  | 補機電力使用量（冷暖房） |  |  | GJ/年 |  |  |  | 0 |  |  |  | GHP→EHPのための補機GJ換算
|  |  |  | 冷却水ポンプ消費電力 |  | (L/h, kg/h, Nm3/h) | 0 |  | 0
|  |  |  | 冷温水ポンプ消費電力 |  | (kW) | 0 |  | 0 |  | 【導入設備】計算はAPFのみイキ
Step4 | 0 |  |  |  | ② | APF | 0 | 0 | 導入後 |  | 既存 設備名 |  |  |  |  | GHP |  | APF | 吸収式 冷凍機 | 温水ボイラ | GHP | APF | 吸収式 冷凍機
Step5 | 0 | 吸収式冷凍機 | ① | 冷房能力（高位基準） |  | (kW) | 0 |  | 0 | 冷房能力 | タイプ |  |  |  |  | 高効率 |  |  | 燃料転換 | 燃料転換 | 電化 | 電化 | 電化 | 電化 | 電化 | 電化
|  |  |  | 暖房能力（高位基準） |  | (kW) | 0 |  | 0 | 暖房能力 | 導入 設備名 |  |  |  |  | GHP |  | GHP | 吸収式 冷凍機 | 温水ボイラ | EHP | EHP | 空冷HP チラー | 水冷HP チラー | EHP | 遠心 冷凍機
|  |  |  | 冷房燃料消費量 |  | (kW, L/h) | 0 |  | 0 | 冷房燃料消費量 | 燃料 |  |  |  |  | 13A |  | 13A | LPG | LNG | 電力 | 電力 | 電力 | 電力 | 電力 | 電力
|  |  |  | 暖房燃料消費量 |  | (kW, L/h) | 0 |  | 0 | 暖房燃料消費量 | 定格冷房能力 |  |  | kW |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GHP | ③ | 冷房能力 |  | (kW) | 0 |  | 0 | 冷房消費電力 | 定格暖房能力 |  |  | kW |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 暖房能力 |  | (kW) | 0 |  | 0 | 暖房消費電力 | 定格冷房燃料（電力）消費量 |  |  | kW |  | 0 |  |  | #N/A |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 冷房ガス消費量 |  | (kW) | 0 |  |  |  | 定格暖房燃料（電力）消費量 |  |  | kW |  | 0 |  |  | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 暖房ガス消費量 |  | (kW) | 0 | APF | 0 |  | 定格冷房COP（一次エネルギー基準） |  |  | ー |  | #DIV/0! |  |  | #N/A |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 冷房消費電力 |  | (kW) | 0 |  |  |  | 定格暖房COP（一次エネルギー基準） |  |  | ー |  | #DIV/0! |  |  | #N/A | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 暖房消費電力 |  | (kW) | 0 |  |  |  | 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | kW |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | EHP | ④ | 冷房能力 |  | (kW) | 0 |  |  |  | 冷却塔ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 暖房能力 |  | (kW) | 0 |  |  |  | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 冷房消費電力 |  | (kW) | 0 |  |  |  | 熱源水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW | [8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 暖房消費電力 |  | (kW) | 0 |  |  |  | APF2 |  |  | ー |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 水冷(HP)チラー、空冷（HP）チラー | ⑤ | 冷房能力 |  | (kW) | 0 |  | 台数を削除したセル |  | 主機一次エネルギー使用量（冷房） |  |  | GJ/年 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 暖房能力 |  | (kW) | 0 |  |  |  |  | 千m3、千m3、ton、ton、千kWh/年(5列) |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 冷房消費電力 |  | (kW) | 0 |  |  |  | 主機一次エネルギー使用量（暖房） |  |  | GJ/年 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 暖房消費電力 |  | (kW) | 0 |  |  |  |  | 千m3、千m3、ton、ton、千kWh/年(5列) |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | ⑥ | 主機定格出力 |  | (kW) | 0 |  |  |  | 主機一次エネルギー使用量（年間） |  |  | GJ/年 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 温水ボイラー |  | 暖房燃料消費量 |  | (kW) | 0 | 0 | 表L76温風機の枠 |  |  | 千m3、千m3、ton、ton、千kWh/年(5列) |  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 冷温水ポンプ消費電力 |  | (kW) | 0 | 0 | 表L77冷温水の枠 |  | 補機電力使用量（冷房） |  |  | 千kWh/年 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 冷却塔ファン消費電力 |  | (kW) | 0 |  |  |  | 補機電力使用量（暖房） |  |  | 千kWh/年 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | ①吸収式冷凍機 | 冷却水ポンプ消費電力 |  | (kW) | 0 |  | 0 | 冷却塔ファン消費電力
|  |  |  | 冷温水ポンプ消費電力 |  | (kW) | 0 |  | 0 | 冷却水ポンプ消費電力 | CO2排出量（主機） |  |  | t-CO2/年 |  | #N/A |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | ④チラー | 冷却塔ファン消費電力 |  | (kW) | 0 |  | 0 | 冷温水ポンプ消費電力 | CO2排出量（補機） |  |  | t-CO2/年 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 冷却水ポンプ消費電力 |  | (kW) | 0 |  |  |  | CO2排出量（全体） |  |  | t-CO2/年 |  | #N/A |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 冷温水ポンプ消費電力 |  | (kW) | 0 |  | 0 |  | エネルギーコスト |  | 主機 | 千円/年 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 熱源水ポンプ消費電力 |  | (kW) | 0 |  | 熱源水ポンプ ↑ |  | エネルギーコスト |  | 補機 | 千円/年 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | エネルギーコスト |  | 全体 | 千円/年 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 既存 |  |  |  | 導入
定格冷房能力 |  | A | 0 | 0 | kW | W | 0
定格暖房能力 |  | B | 0 | 0 | kW | X | 0
定格冷房燃料消費量 |  | C | 0 |  | kW | Y | 0
定格暖房燃料消費量 |  | D | 0 |  | kW | Z | 0 |  | 既存が温水ボイラーの時は非表示
定格冷房COP |  | A/C | 0 |  | － | W/Y | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 水冷HPチラーの冷房COPのみ計算式が他と違うのでJ67とL67で数値入替え
定格暖房COP |  | B/D | 0 |  | － | X/Z | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | 0 |  | kW |  | 0 | ↑電気以外 | ↑電気
冷却水ポンプモータ定格出力 |  |  | 0 |  | kW |  | 0
冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | 0 |  | kW |  | 0
年間燃料使用量（主機） |  |  | 0 |  | 各燃料単位 |  | 0
APF |  |  | 0 |  |  |  | 0
主機一次エネルギー使用量（冷房） |  | ① | 0 | #N/A | GJ | ⑦ | 0 | #N/A
|  | ①’ | 0 | 既存燃料の高位発熱量↑ | 各燃料単位 | ⑦’ | 0 | ↑導入燃料の高位発熱量
主機一次エネルギー使用量（暖房） |  | ② | 0 |  | GJ | ⑧ | 0
|  | ②’ | 0 |  | 各燃料単位 | ⑧’ | 0
主機一次エネルギー使用量（年間） |  | ①＋② | 0 | 0 | GJ | ⑦＋⑧ | 0 | 0
|  | ①’＋②’ | 0 |  | 各燃料単位 | ⑦’＋⑧’ | 0
補機エネルギー使用量（冷房） |  | ⑤ | 0 |  | kWh/年 |  | 0 | ★
補機エネルギー使用量（暖房） |  | ⑥ | 0 |  | kWh/年 |  | 0 | ☆
年間電力使用量（補機） |  |  | 0 |  | kWh/年 |  | 0
CO2排出量 | （燃料）主機 ③ | 0 | 0 | #N/A | ←既存CO2排出係数 | ⑨ | 0 | #N/A | ←導入CO2排出係数 | ← | #N/A | #N/A | #N/A
CO2排出量 | （電力）補機 ④ |  | 0 | 0 |  | ⑩ | 0 | 0 |  |  | ↑電気以外 | ↑電気t/kWhによる
CO2排出量 | （全体） |  | 0 | 0 |  | ⑨＋⑩ | 0 | 0 |  |  |  | 0
CO2削減量 |  |  | ― | ③＋④ |  |  | 0 |  |  |  |  | ↑電気t/GJによる検算 |  | 2025/4/2:バグ修正
エネルギーコスト（主機） |  |  | 0 | 0 | ①’＋②’* a |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2025/3/27:式の拡張性の部分が誤り、修正
エネルギーコスト（補機） |  |  | 0 | 0 | (⑤＋⑥)* b |  | 0 | 0 | [5 empty] | 主機エネルギー使用量 | [5 empty] | 補機エネルギー使用量
エネルギーコスト（全体） |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | kW | kW | GJ/年 | 冷房 | GJ/年 | 暖房 | 各燃料単位 | 各燃料単位 | kWh/年 | kWh/年 | ↓将来、台数を入れるための仮枠 |  |  |  | 2025/3/26:補正値追加
エネルギー使用量（全体） |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 導入計算式 | Y | Z | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑦’ | ⑧’ | ★ | ☆ | 台数 |  |  | 主機補正値 | 主機補正値(仮)
[11 empty] | GHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
|  |  | ※グレーの網掛け部分は右表とAPFの計算列との数字入れ替え。 | [7 empty] | 吸収式冷凍機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | #DIV/0!
[5 empty] | kW | kW | GJ/年 | GJ/年 | kWh/年 | kWh/年 | 温水ボイラー | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | #N/A |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 温水ボイラのため暖房のみの計算 | 1 | #DIV/0!
| 台数 |  |  | 既存計算式 | C | D | ① | ② | ⑤ | ⑥ | EHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
燃料料金 | a既存 | 0 |  | GHP | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 空冷HPチラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
電力料金 | b既存 | 0 |  | 吸収式冷凍機 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 水冷HPチラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
燃料料金 | 導入 | 0 | 0 | 温水ボイラー | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 遠心冷凍機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
|  |  | 灯油、A重油、LPG | 吸収式冷凍機 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 吸収式冷凍機 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
プルダウンリスト |  |  | それ以外 | 吸収式冷凍機 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 吸収式冷凍機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
step１ | [19 empty] | 2025/3/27:補機補正なし |  |  | 2025/3/27:ミスにより未使用に変更 |  |  | 2025/4/2：冷房設備がない場合の対策
|  | 高位発熱量 |  | CO2排出係数 |  | ◆既存燃料使用量算定 |  |  |  | ◆導入燃料使用量算定 |  |  | 単価
A重油 |  | 38.9 | MJ/L | 0.070694 | ton/GJ | 1 | 千円/t | #VALUE! | kL/年 | 0 | 0 | kL/年 | 千円/kL
灯油 |  | 36.49 | MJ/L | 0.068512 | ton/GJ | 1 | 千円/t | #VALUE! | kL/年 | 0 | 0 | kL/年 | 千円/kL
LPG |  | 50.08 | MJ/kg | 0.059704 | ton/GJ | 2.0747 | 千円/t | #VALUE! | t/年 | 0 | 0 | t/年 | 千円/t
LNG |  | 54.7 | MJ/kg | 0.051005 | ton/GJ | 1 | 千円/t | #VALUE! | t/年 | 0 | 0 | t/年 | 千円/t
天然ガス |  | 42.4 | MJ/Nm3 | 0.051 | ton/GJ |  | 千円/t |  |  | 0
都市ガス13A |  | 45 | MJ/Nm3 | 0.050444 | ton/GJ | 0.9291 | 千円/t | #VALUE! | 千Nm3/年 | 0 | 0 | 千Nm3/年 | 千円/千Nm3
都市ガス12A |  | 40.9 | MJ/Nm3 | 0.0513 | ton/GJ |  | 千円/t |  |  | 0
電気 |  | 3.6 | MJ/kWh | 0.000438 | t-CO2/kWh | 1 | 千円/t | #VALUE! | kWh/年 | 0 | 0 | kWh/年 | 円/kWh
|  |  |  | 0.050694 | t-CO2/GJ
step4 |  |  |  | ↑電気の検算用
|  |  |  | 2025/4/2:変更 | [7 empty] | #N/A | 既存設備
吸収式冷凍機 | [6 empty] | 吸収/GHP/温水 | 都市ガス13A | Nm3変換の場合0.97 |  |  | 1 | ←Nm3入力に変更したため1.0へ
温水ボイラー | [6 empty] | 吸収/GHP/温水 | LPG | LPG質量換算の場合0.402 |  |  | 1 | LPG比体積（産気率） |  |  | 0.482
遠心冷凍機 | [7 empty] | LNG |  |  |  | 1
水冷HPチラー | [6 empty] | 吸収/温水 | A重油 | 電力の一次エネルギー変換係数 |  |  | 2.4
空冷HPチラー | [6 empty] | 吸収/温水 | 灯油 | 電力の一次エネルギー変換係数 |  |  | 2.4
EHP | [6 empty] | 温水 | 電気 |  |  |  | 1
GHP | [7 empty] | 水冷HPチラーの冷却水温度の差異補正 |  |  |  | 0.92
[8 empty] | （逆カルノーサイクルによる理論値（冷水出口温度7℃）） |  |  |  | #N/A | 導入設備

## 燃焼式データ (hidden)
効果算定の計算式 | [8 empty] | 2024-12-20
【燃焼式】
| 表1．燃料の高位発熱量 | [5 empty] | Nm3変換
| A重油 | 38.9 | MJ/L | 都市ガス13A | 45 | MJ/Nm3 | 0.967 | Nm3/m3
| 灯油 | 36.5 | MJ/L | 同 12A | 40.9 | MJ/Nm3 | LPG比体積（産気率）
| LPG | 50.1 | MJ/kg | 天然ガス | 42.4 | MJ/Nm3 | 0.482 | m3/kg
|  |  |  | LNG | 54.7 | MJ/kg
| 電力の一次エネルギー変換係数 |  |  | 2.4 | 1次/2次
Step1
１．既存設備の選択
① | GHP
② | 吸収式冷凍機
③ | 温水ボイラ
２．入力項目
| Step2 | 計量結果の入力
|  | 燃料種 | （都市ガス13A、同12A、天然ガス、LNG、LPG、灯油、A重油）
|  | 計量単位 | (千Nm3/年、千m3/年、kL/年 またはトン/年）
現状設備および導入予定設備の燃料（エネルギー）種別、およびその単価を入力
してください。
表２．燃料単価
|  | 種類 |  | 単価 |  | 電力単価
| 現状 | A重油 |  | 60 | 円/L | 25 | 円/kWh
| 導入予定 | 都市ガス13A |  | 80 | 円/m3 | 25 | 円/kWh
注：ここで入力してもらえば、Step6のエネルギー単価の管理は不要となる。
非表示 | 注： | 以下の非表示行は、年間活動量（測定値）を合理的に推測するための準備作業であり、
非表示 |  | 本計算シートの目的とは直接関係しない。
非表示 |  | たとえリンク先に指定されていてもプログラム上は、利用者の直接入力項目である。
非表示 |  | ここは、私の覚えとして行うものである。
非表示 | ① | GHP
非表示 |  | 冷房期 | 主機 | 定格冷房燃料消費量 |  | Pco1 | 95 | kW（13A）
非表示 |  |  |  | 運転時間 |  |  | 10 | h/day
非表示 | [6 empty] | 22 | 日/月
非表示 | [6 empty] | 6.5 | ヶ月 | （4.5～10月）
非表示 |  |  |  | 負荷率 |  |  | 30% | セントラル方式の運転期間の短さとバランスをとるため
非表示 |  |  |  | 期間消費燃料 |  |  | 40755 | kWh
非表示 |  |  |  | 期間燃料使用量 |  |  | 3.37 | 千m3/年
非表示 |  |  | 補機 | 補機冷房消費電力 |  | Paxc | 1.8 | kW
非表示 |  |  |  | 負荷率補正値 |  |  | 30% | GHPの補機電力は0.6乗ではない。負荷率比例である。
非表示 |  |  |  | 期間消費電力量 |  |  | 772.2 | kWh
非表示 |  | 暖房期 |  | 定格暖房燃料消費量 |  | Pwo1 | 85 | kW（13A）
非表示 |  |  |  | 運転時間 |  |  | 10 | h/day
非表示 | [6 empty] | 22 | 日/月
非表示 | [6 empty] | 4.5 | ヶ月 | （11.5～3月）
非表示 |  |  |  | 負荷率 |  |  | 30% | GHPの補機電力は0.6乗ではない。負荷率比例である。
非表示 |  |  |  | 期間消費電力 |  |  | 25245 | kWh
非表示 |  |  |  | 期間燃料使用量 |  |  | 2.1 | 千m3/年
非表示 |  |  | 補機 | 補機冷房消費電力 |  | Paxw | 1.7 | kW
非表示 |  |  |  | 負荷率補正値 |  |  | 30%
非表示 |  |  |  | 期間消費電力量 |  |  | 504.9 | kWh
非表示 | ② | 吸収式冷凍機
非表示 |  | 冷房期 | 主機 | 定格冷房燃料消費量 |  | Pco1 | 83 | L/h（A重油）
非表示 |  |  |  | 運転時間 |  |  | 10 | h/day
非表示 | [6 empty] | 22 | 日/月
非表示 | [6 empty] | 5 | ヶ月 | （5～9月）
非表示 |  |  |  | 負荷率 |  |  | 40%
非表示 |  |  |  | 期間燃料使用量 |  |  | 37 | kL/年
非表示 |  |  | 補機 | 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | 7.5 | kW
非表示 |  |  |  | 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | 22 | kW
非表示 |  |  |  | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | 15 | kW
非表示 |  |  |  | 合計 |  |  | 44.5 | kW
非表示 |  |  |  | 負荷率補正値 |  |  | 57.71%
非表示 |  |  |  | 期間消費電力量 |  |  | 28.2 | 千kWh
非表示 |  | 暖房期 |  | 定格暖房燃料消費量 |  | Pwo1 | 83 | L/h（A重油）
非表示 |  |  |  | 運転時間 |  |  | 10 | h/day
非表示 | [6 empty] | 22 | 日/月
非表示 | [6 empty] | 4 | ヶ月 | （12～3月）
非表示 |  |  |  | 負荷率 |  |  | 40%
非表示 |  |  |  | 期間燃料使用量 |  |  | 29 | kL/年
非表示 |  |  | 補機 | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | 15 | kW
非表示 |  |  |  | 負荷率補正値 |  |  | 57.71%
非表示 |  |  |  | 期間消費電力量 |  |  | 7.6 | 千kWh
非表示 | ③ | 温水ボイラ（暖房のみ）
非表示 |  | 暖房期 |  | 定格暖房燃料消費量 |  | Pwo1 | 110 | L/h（A重油）
非表示 |  |  |  | 運転時間 |  |  | 10 | h/day
非表示 | [6 empty] | 22 | 日/月
非表示 | [6 empty] | 4 | ヶ月 | （12～3月）
非表示 |  |  |  | 負荷率 |  |  | 40%
非表示 |  |  |  | 期間燃料使用量 |  |  | 39 | kL/年
非表示 |  |  | 補機 | 送風機モータ定格出力 |  |  | 5.5 | kW
非表示 |  |  |  | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | 15 | kW
非表示 |  |  |  | 合計 |  |  | 20.5 | kW
非表示 |  |  |  | 負荷率補正値 |  |  | 57.71%
非表示 |  |  |  | 期間消費電力量 |  |  | 10.4 | 千kWh
表３．燃料使用量の計測値
| 項目 |  |  | 単位 | 設備名 | ①GHP | ②吸収式 冷凍機 | ③温水 ボイラ
[5 empty] | 燃料種 | 都市ガス13A | A重油 | A重油
| 主機エネルギー 冷房 |  |  | 千m3/年 | Fco | 3.37 | 37
| 主機エネルギー 暖房 |  |  | 千m3/年 | Fwo | 2.1 | 29 | 39
| 補機電力使用量 冷房 |  |  | 千kWh/年 | Faxc | 0.8 | 28.2
| 補機電力使用量 暖房 |  |  | 千kWh/年 | Faxw | 0.5 | 7.6 | 10.4
ここで、燃料のエネルギー使用量を一次エネルギーに変換する。電力はそのまま。
表４．燃料使用量の一次エネルギー変換
| 既存設備 |  |  | 単位 | ①GHP | ②吸収式 冷凍機 | ③温水 ボイラ
| 使用燃料 |  |  |  | 13Aガス | A重油 | A重油
| 主機エネルギー 冷房 |  |  | GJ/年 | 146.6455 | 1439.3
| 主機エネルギー 暖房 |  |  | GJ/年 | 91.3815 | 1128.1 | 1517.1
| 補機電力使用量 冷房 |  |  | 千kWh/年 | 0.8 | 28.2
| 補機電力使用量 暖房 |  |  | 千kWh/年 | 0.5 | 7.6 | 10.4
| Step3 | 既存設備の仕様入力
表５．既存設備の仕様
| 既存設備名 |  |  |  | ① GHP | ①’ GHP | ②吸収式 冷凍機 | ③温水 ボイラ
| 使用燃料 |  |  |  | 13Aガス | 13Aガス | A重油 | A重油
| 定格冷房能力 |  | Φco1 | kW | 100 | 100 | 1000
| 定格暖房能力 |  | Φwo1 | kW | 100 | APF1入力 | 800 | 1000
| 定格冷房燃料消費量 |  | Pco1 | kW | 95 | の場合
| 定格暖房燃料消費量 |  | Pwo1 | kW | 85
| 定格冷房燃料消費量 |  | Pco1 | L/h *1 |  |  | 83
| 定格暖房燃料消費量 |  | Pwo1 | L/h *1 |  |  | 83 | 110
| 補機冷房消費電力 |  | Paxc | kW | 1.8
| 補機暖房消費電力 |  | Paxw | kW | 1.7
| 送風機モータ定格出力 |  |  | kW |  |  |  | 5.5
| 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | Pf1 |  |  | 7.5
| 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | Pp11 |  |  | 22
| 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | Pp21 |  |  | 15 | 15
| APF |  | APF1 |  |  | 1.6
|  | 注1： | 単位 kW入力は不可（液体燃料の場合）
ただし、kW表示の値が高位発熱量基準か低位発熱量基準によるものかが
明確に記載されている場合はこの限りでない。
| Step4 | 導入予定設備の選択 |  | ① | GHP
|  |  |  | ② | 吸収式冷凍機
|  |  |  | ③ | 温水ボイラ
|  |  |  | ④ | EHP
|  |  |  | ⑤ | 空冷HPチラー
|  |  |  | ⑥ | 水冷HPチラー
|  |  |  | ⑦ | 遠心冷凍機
| Step5 | 導入予定設備の仕様入力
表６．導入予定設備の仕様
| 導入予定設備名 |  |  |  | ① GHP | ①’ GHP | ②吸収式 冷凍機 | ③温水 ボイラ | ④ EHP | ④’ EHP | ⑤空冷 HPチラー | ⑥水冷 HPチラー | ⑦遠心 冷凍機
| 使用燃料 |  |  |  | 13Aガス | 13Aガス | LPG | LNG | 電力 | 電力 | 電力 | 電力 | 電力
| 定格冷房能力 |  | Φco2 | kW | 100 | 100 | 1000 |  | 100 | 100 | 150 | 150 | 1000
| 定格暖房能力 |  | Φwo2 | kW | 100 | APF1入力 | 800 | 1000 | 100 | APF1入力 | 170 | 170
| 定格冷房燃料消費量 |  | Pco2 | kW | 85 | のある場合 |  |  | 30 | のある場合 | 58 | 33 | 165
| 定格暖房燃料消費量 |  | Pwo2 | kW | 80 |  |  |  | 27 |  | 52 | 40
| 定格冷房燃料消費量 |  | Pco2 | kg/h |  |  | 55
| 定格暖房燃料消費量 |  | Pwo2 | kg/h |  |  | 62 | 73
| 補機冷房消費電力 |  | Paxc | kW | 1.8
| 補機暖房消費電力 |  | Paxw | kW | 1.7
| 送風機モータ定格出力 |  |  | kW |  |  |  | 5.5
| 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | Pf1 *1 |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 1.5 | 5.5
| 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | Pp12 |  |  | 22 |  |  |  |  | 3.7 | 15
| 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | Pp22 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 2.2 | 15
| 暖房時熱源水ポンプ定格出力 | [10 empty] | 2.2
| APF |  | APF2 | *2 |  | 2.1 |  |  |  | 5.5
| ユニット台数 |  | N | *3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1
| 注１： | 補機電力 | 青字 | ：冷房時稼働
|  |  | 赤字 | ：暖房時稼働
|  |  | 黒字 | ：冷・暖房時稼働
| 注２： | ３．①'項で、APF1に数値入力がある場合は、本表の「①EHP」列の入力は不要である。
| 注３： | ユニット台数は、可能な限り N＝Φco1/Φco2 となるよう定めること。
また、導入設備が複数の方式からなる場合は、導入設備の総能力が既存機の能力に
合致するよう各方式のユニット台数を決める必要がある。
| Step6 | 燃料単価の入力
（都市ガス13A、同12A、天然ガス、LNG、LPG、灯油、A重油）
① | 13A都市ガス | 80 | 円/m3
② | 12A都市ガス | 70 | 円/Nm3
③ | 天然ガス | 75 | 円/Nm3
④ | LNG | 90 | 円/Nm3
⑤ | LPG | 120 | 円/kg
⑥ | 灯油 | 80 | 円/L
⑦ | A重油 | 60 | 円/L
⑧ | 電力 | 25 | 円/kWh
| Step7 | 算定結果の出力
表7．CO2排出係数
| A重油 | 0.0689 | ton/GJ | 都市ガス13A | 0.0513 | ton/GJ
| 灯油 | 0.0686 | ton/GJ | 同 12A |  | ton/GJ
| LPG | 0.0601 | ton/GJ | 天然ガス | 0.051 | ton/GJ
|  |  |  | LNG | 0.051 | ton/GJ
| 電力のCO2排出係数 |  | 0.408 | kg-co2/kWh |  | 東京電力
【既存設備】
| 設備名 |  |  |  | ①GHP | ①’GHP | ②吸収式 冷凍機 | ③温水 ボイラ
| 燃料 |  |  |  | 都市ガス13A |  | A重油 | A重油
| 定格冷房能力 |  |  | kW | 100 | 100 | 1000
| 定格暖房能力 |  |  | kW | 100 | APF入力 | 800 | 1000
| 定格冷房燃料消費量 |  |  | kW | 95 | のある場合 | 896.8611
| 定格暖房燃料消費量 |  |  | kW | 85 |  | 896.8611 | 1188.6111
| 定格冷房COP |  |  | ー | 1.0526 |  | 1.115
| 定格暖房COP（効率） |  |  | ー | 1.1765 |  | 0.892 | 0.84132
| 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 7.5
| 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 22
| 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 15
| APF1 |  |  | ー |  | 1.6
| 主機一次エネルギー使用量（冷房） |  |  | GJ/年 | 146.6455 |  | 1439.3
| 同上 計量単位 |  |  | **/年 | 3.37 |  | 37
| 主機一次エネルギー使用量（暖房） |  |  | GJ/年 | 91.3815 |  | 1128.1 | 1517.1
| 同上 計量単位 |  |  | **/年 | 2.1 |  | 29 | 39
| 主機一次エネルギー使用量（年間） |  |  | GJ/年 | 238.0271 |  | 2567.4 | 1517.1
| 同上 計量単位 |  |  | **/年 | 5.47 |  | 66 | 39
| 補機電力使用量（冷房） |  |  | 千kWh/年 | 0.8 |  | 28.2
| 補機電力使用量（暖房） |  |  | 千kWh/年 | 0.5 |  | 7.6 | 10.4
| 補機電力使用量（年間） |  |  | 千kWh/年 | 1.3 |  | 35.8 | 10.4
| CO2排出量（燃料） |  |  | t-CO2/年 | 12.2108 |  | 176.8939 | 104.5282
| CO2排出量（電力） |  | 東京電力 | t-CO2/年 | 0.5304 |  | 14.6064 | 4.2432
| CO2排出量（全体） |  |  | t-CO2/年 | 12.7412 |  | 191.5003 | 108.7714
| CO3排出量（全体） |  | 原単位 | t-CO2/年/kW | 0.12741 |  | 0.1915 | 0.10877
| エネルギーコスト |  | 主機 | 千円/年 | 437.6 |  | 3960 | 2340
| エネルギーコスト |  | 補機 | 千円/年 | 32.5 |  | 895 | 260
| エネルギーコスト |  | 全体 | 千円/年 | 470.1 |  | 4855 | 2600
| エネルギーコスト |  | 原単位 | 千円/年/kW | 4.701 |  | 4.855 | 2.6
水冷HPチラーの冷却水温度の差異補正
水冷HPチラーの冷却水温度定格条件（30℃）が遠心冷凍機や吸収式冷凍機のそれ（32℃）と
異なっている。これを水冷HPチラーの性能を基準にして以下のように補正する。
|  | 成績係数（COP） | 0.92 | （逆カルノーサイクルによる理論値（冷水出口温度7℃））
|  | 冷却能力 | 1 | （簡単のため補正無しとする）
【導入設備】
| 既存 設備名 |  |  |  | ①GHP | ①’GHP | ②吸収式 冷凍機 | ③温水 ボイラ | ①GHP | ①’GHP | ②吸収式 冷凍機 | ②吸収式 冷凍機 | ②吸収式 冷凍機 | ②吸収式 冷凍機
| 既存設備能力（冷房） |  |  | kW | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 導入 設備名 |  |  |  | ①GHP | ①’GHP APF入力 | ②吸収式 冷凍機 | ③温水 ボイラ | ④EHP | ④’EHP APF入力 | ⑤空冷HP チラー | ⑥水冷HP チラー | ④EHP | ⑦遠心 冷凍機
| タイプ |  |  |  | 高効率 | 高効率 | 燃料転換 | 燃料転換 | 電化 | 電化 | 電化 | 電化 | 電化 | 電化
| 燃料 |  |  |  | 13Aガス | 13Aガス | LPG | LNG | 電力 | 電力 | 電力 | 電力 | 電力 | 電力
| ユニット台数 |  |  | ー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 1
| 導入設備能力（冷房） |  |  | kW | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 1000
| 定格冷房能力 |  |  | kW | 100 | APF入力 | 1000 |  | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 1000
| 定格暖房能力 |  |  | kW | 100 | がある | 800 | 1000 | 100 |  | 170 | 170 | 100
| 定格冷房燃料（電力）消費量 |  |  | kW | 85 | 場合。 | 765.4167 |  | 30 |  | 58 | 33 | 30 | 165
| 定格暖房燃料（電力）消費量 |  |  | kW | 80 |  | 862.8333 | 1109.1944 | 27 |  | 52 | 40 | 27 | 27
| 定格冷房COP（一次エネルギー基準） |  |  | ー | 1.1765 |  | 1.3065 |  | 1.3889 |  | 1.0776 | 1.7424 | 1.3889 | 2.5253
| 定格暖房COP（一次エネルギー基準） |  |  | ー | 1.25 |  | 0.92718 | 0.90156 | 1.5432 |  | 1.3622 | 1.7708 | 1.5432
| 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 1.5 |  | 5.5
| 冷却塔ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 22 |  |  |  |  | 3.7 |  | 15
| 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 2.2 |  | 15
| 熱源水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW | [7 empty] | 2.2
| APF2 |  |  | ー |  | 2.1 |  |  |  | 5.5
| 主機一次エネルギー使用量（冷房） |  |  | GJ/年 | 131.2092 |  | 1228.3554 |  | 111.1419 |  | 1340.3451 | 828.924 | 1155.4699 | 635.5084
| 同上 計量単位 |  |  | **/年 | 3.0153 |  | 24.5181 |  | 12.8636 |  | 155.1325 | 95.9403 | 133.7349 | 73.5542
| 主機一次エネルギー使用量（暖房） |  |  | GJ/年 | 86.0061 |  | 1085.2988 | 1415.7355 | 69.665 |  | 664.8452 | 511.4194 | 652.0598
| 同上 計量単位 |  |  | **/年 | 1.9765 |  | 21.6627 | 25.8818 | 8.0631 |  | 76.9497 | 59.1921 | 75.4699
| 主機一次エネルギー使用量（年間） |  |  | GJ/年 | 217.2153 | 181.3539 | 2313.6542 | 1415.7355 | 180.8068 | 166.1862 | 2005.1903 | 1340.3435 | 1807.5296 | 635.5084
| 同上 計量単位 |  |  | **/年 | 4.9917 | 4.1676 | 46.1807 | 25.8818 | 20.9267 | 19.2345 | 232.0822 | 155.1323 | 209.2048 | 73.5542
| 補機電力使用量（冷房） |  |  | 千kWh/年 | 0.8 | 0.8 | 28.2 |  |  |  | 8.5551 | 4.2205 |  | 22.4966
| 補機電力使用量（暖房） |  |  | 千kWh/年 | 0.5 | 0.5 | 7.6 | 10.4 |  |  | 2.3056 | 2.0064
| 補機電力使用量（年間） |  |  | 千kWh/年 | 1.3 | 1.3 | 35.8 | 10.4 |  |  | 10.8607 | 6.2269 |  | 22.4966
| CO2排出量（主機） |  |  | t-CO2/年 | 11.1431 | 9.3035 | 139.0506 | 72.2025 | 8.5381 | 7.8477 | 94.6895 | 63.294 | 85.3556 | 30.0101 | 電力のCO2排出係数
| CO2排出量（補機） |  |  | t-CO2/年 | 0.5304 | 0.5304 | 14.6064 | 4.2432 |  |  | 4.4312 | 2.5406 |  | 9.1786 | 0.408から0.436へ変更
| CO2排出量（全体） |  |  | t-CO2/年 | 11.6735 | 9.8339 | 153.657 | 76.4457 | 8.5381 | 7.8477 | 99.1207 | 65.8346 | 85.3556 | 39.1887
| CO3排出量（全体） |  | 原単位 | t-CO2/年/kW | 0.11674 | 0.098339 | 0.15366 | 0.076446 | 0.085381 | 0.078477 | 0.11013 | 0.07315 | 0.085356 | 0.039189
| エネルギーコスト |  | 主機 | 千円/年 | 399.3387 | 333.4095 | 5541.6867 | 2329.3636 |  |  | 5802.0553 | 3878.3086 | 5230.1205 | 1838.8554
| エネルギーコスト |  | 補機 | 千円/年 | 32.5 | 32.5 | 895 | 260 |  |  | 271.5169 | 155.6724 |  | 562.4157
| エネルギーコスト |  | 全体 | 千円/年 | 431.8387 | 365.9095 | 6436.6867 | 2589.3636 | 523.168 | 480.8627 | 6073.5721 | 4033.981 | 5230.1205 | 2401.2712
| エネルギーコスト |  | 原単位 | 千円/年/kW | 4.3184 | 3.6591 | 6.4367 | 2.5894 | 5.2317 | 4.8086 | 6.7484 | 4.4822 | 5.2301 | 2.4013

## 使ってない）燃料データ_新 (hidden)
◆燃料一覧表 | (低) |  |  |  | エネルギー単価
A重油 | 36.73 | GJ/kL | kL/年 | GJ/年 | 85 | 1 | 85 | 千円/kL
C重油 | 39.67 | GJ/kL | kL/年 | GJ/年 | 68 | 1 | 68 | 千円/kL
灯油 | 34.27 | GJ/kL | kL/年 | GJ/年 | 101 | 1 | 101 | 千円/kL
LPG(液) | 46.44 | GJ/t | t/年 | GJ/年 | 140 | 1 | 140 | 千円/t
LPG(ガス) | 46.44 | GJ/t | t/年 | GJ/年 | 140 | 2.0747 | 290.458 | 千円/t
LNG | 49.84 | GJ/t | t/年 | GJ/年 | 101 | 1 | 101 | 千円/t
都市ガス(Nm3) | 40.63 | GJ/千Nm3 | 千Nm3/年 | GJ/年 | 94 | 1 | 94 | 千円/千Nm3
都市ガス(m3) | 40.63 | GJ/千m3 | 千m3/年 | GJ/年 | 94 | 0.9291 | 87.3354 | 千円/千m3
電気 | 3.6 | GJ/千kWh | 千kWh/年 | GJ/年 | 24 | 1 | 24 | 千円/千kWh
LPG | 46.44 | GJ/t | t/年 | GJ/年 | 140 | 1 | 140 | 千円/t
LNG | 49.84 | GJ/t | t/年 | GJ/年 | 101 | 1 | 101 | 千円/t
都市ガス | 40.63 | GJ/千Nm3 | 千Nm3/年 | GJ/年 | 94 | 1 | 94 | 千円/千Nm3
木質ペレット | 16 | GJ/t | t/年 | GJ/年 | 25 | 1 | 25 | 千円/t
【注★】既存と導入の燃料種を統合した表からVLOOKUPで値を返すように変更。
（プルダウンリストの燃料名が既存と導入で表現違いあり。違いがあるとVLOOKUPで拾わないため燃料名重複させている）
◆既存燃料使用量算定 |  |  |  |  | 既存設備 |  | 既存燃料使用量 | 0
A重油 | 1 | 0 | 0 | kL/年 | 0
C重油 | 1 | 0 | 0 | kL/年 | 0 |  | #N/A
灯油 | 1 | 0 | 0 | kL/年 | 0
LPG(液) | 1 | 0 | 0 | t/年
LPG | 2.0747 | 0 | 0 | t/年
LNG | 1 | 0 | 0 | t/年
都市ガス | 1 | 0 | 0 | 千Nm3/年
都市ガス13A | 0.9291 | 0 | 0 | 千m3/年
電気 | 1 | 0 | 0 | 千kWh/年
◆既存燃料使用量算定 |  |  |  |  | 導入設備 |  | 導入燃料使用量 | 0
A重油 | 1 | 0 | 0 | kL/年 | 0
C重油 | 1 | 0 | 0 | kL/年 | 0 |  | #N/A
灯油 | 1 | 0 | 0 | kL/年 | 0
LPG(液) | 1 | 0 | 0 | t/年
LPG | 2.0747 | 0 | 0 | t/年
LNG | 1 | 0 | 0 | t/年
都市ガス | 1 | 0 | 0 | 千Nm3/年
都市ガス13A | 0.9291 | 0 | 0 | 千m3/年
電気 | 1 | 0 | 0 | 千kWh/年
CO2排出量算定 | a（高） | b | c=a×ｂ
A重油 | 38.9 | 0.0708 | 2.7541 |  | 既存CO2排出量
C重油 | 41.78 | 0.0741 | 3.0959
灯油 | 36.49 | 0.0686 | 2.5032
LPG(液) | 50.08 | 0.0601 | 3.0098 |  | 導入CO2排出量
LPG(ガス) | 50.08 | 0.0601 | 3.0098
LNG | 54.7 | 0.051 | 2.7897
都市ガス(Nm3) | 45 | 0.0504 | 2.268
都市ガス(m3) | 45 | 0.0504 | 2.268 |  | 既存省エネ率
電気 | 3.6 | 0.1211 | 0.43596
LPG | 50.08 | 0.0601 | 3.0098
LNG | 54.7 | 0.051 | 2.7897 |  | 導入省エネ率
都市ガス | 45 | 0.0513 | 2.3085
木質ペレット | 17.5 | 1e-07 | 1.75e-06
【注★】と同様

## 使ってない）燃焼式データ(旧) (hidden)
効果算定の計算式 | [8 empty] | 2024-12-10
【燃焼式】
| 高位発熱量 | [5 empty] | Nm3変換
| A重油 | 38.9 | MJ/L | 都市ガス13A | 45 | MJ/Nm3 | 0.967 | Nm3/m3
| 灯油 | 36.5 | MJ/L | 同 12A | 40.9 | MJ/Nm3 | LPG比体積（産気率）
| LPG | 50.1 | MJ/kg | 天然ガス | 42.4 | MJ/Nm3 | 0.482 | m3/kg
|  |  |  | LNG | 54.7 | MJ/kg
| 電力の一次エネルギー変換係数 |  |  | 2.4 | 1次/2次
Step1
１．既存設備の選択
① | GHP
② | 吸収式冷凍機
③ | 温水ボイラ
２．入力項目
| Step2 | 燃料種 | （都市ガス13A、同12A、天然ガス、LNG、LPG、灯油、A重油）
|  | 計量単位 | (千Nm3/年、千m3/年、kL/年 またはトン/年）
現状設備および導入予定設備の燃料（エネルギー）種別、およびその単価を入力
してください。
|  |  | 種類 |  | 単価 |  | 電力単価
|  | 現状 | A重油 |  | 60 | 円/L | 25 | 円/kWh
|  | 導入予定 | 都市ガス13A |  | 80 | 円/m3 | 30 | 円/kWh
注：ここで入力してもらえば、Step6のエネルギー単価の管理は不要となる。
① | GHP
|  | 主機 | 冷房期 | Fco |  | 100 | 千m3/年（都市ガス13A）
|  |  | 暖房期 | Fwo |  | 40 | 千m3/年（13Aガス）
|  | 補機 | 冷房期 | Faxc |  | 2 | 千kWh/年
|  |  | 暖房期 | Faxc |  | 1 | 千kWh/年
② | 吸収式冷凍機
|  | 主機 | 冷房期 | Fco |  | 111.8638 | kL/年（A重油）
|  |  | 暖房期 | Fwo |  | 44.7455 | kL/年（A重油）
|  | 補機 | 冷房期 | Faxc |  | 45 | 千kWh/年
|  |  | 暖房期 | Faxw |  | 15 | 千kWh/年
③ | 温水ボイラ
|  | 主機 | 暖房期 | Fwo |  | 44.7455 | kL/年（A重油）
|  | 補機 | 暖房期 | Faxw |  | 15 | 千kWh/年
ここで、燃料のエネルギー使用量を一次エネルギーに変換する。電力はそのまま。
|  | 既存設備 |  |  | ①GHP | ②吸収冷凍機 | ③温水B | 単位
|  | 使用燃料 |  |  | 13Aガス | A重油 | A重油
|  | 主機エネルギー 冷房 |  |  | 4351.5 | 4351.5 |  | GJ/年
|  | 主機エネルギー 暖房 |  |  | 1740.6 | 1740.6 | 1740.6 | GJ/年
|  | 補機電力使用量 冷房 |  |  | 2 | 45 |  | 千kWh/年
|  | 補機電力使用量 暖房 |  |  | 1 | 15 | 15 | 千kWh/年
Step3
① | GHP | 燃料 |  |  |  | 都市ガス13A
|  | 定格冷房能力 |  | Φco1 | Ex) | 100 | kW
|  | 定格暖房能力 |  | Φwo1 |  | 100 | kW
|  | 定格冷房燃料消費量 |  | Pco1 |  | 95 | kW（13A）
|  | 定格暖房燃料消費量 |  | Pwo1 |  | 85 | kW（13A）
|  | 補機冷房消費電力 |  | Paxc |  | 1.8 | kW
|  | 補機暖房消費電力 |  | Paxw |  | 1.7 | kW
|  | APF |  | APF1 |  | 1.6
② | 吸収式冷凍機
|  | 燃料 |  |  |  | A重油
|  | 定格冷房能力 |  | Φco1 | Ex) | 1000 | kW
|  | 定格暖房能力 |  | Φwo1 |  | 800 | kW
|  | 定格冷房燃料消費量 |  | Pco1 | *1 | 83 | L/h（A重油）
|  | 定格暖房燃料消費量 |  | Pwo1 | *1 | 83 | L/h（A重油）
|  | 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | Pf1 | 7.5 | kW
|  | 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | Pp11 | 22 | kW
|  | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | Pp21 | 15 | kW
③ | 温水ボイラ
|  | 燃料 |  |  |  | A重油
|  | 定格出力 |  | Φco1 |  | 1000 | kW
|  | 定格冷房燃料消費量 |  | Pco1 | *1 | 110 | L/h（A重油）
|  | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | Pp21 | 15 | kW
[5 empty] | 注1： | 単位 kW入力は不可
| Step4 | 導入予定設備の選択 |  | ① | GHP
|  |  |  | ② | 吸収式冷凍機
|  |  |  | ③ | 温水ボイラ
|  |  |  | ④ | EHP
|  |  |  | ⑤ | 空冷HPチラー
|  |  |  | ⑥ | 水冷HPチラー
|  |  |  | ⑦ | 遠心冷凍機
Step5
① | GHP |  | 燃料 |  |  | 都市ガス13A
|  | 定格冷房能力 |  | Φco2 | Ex) | 100 | kW
|  | 定格暖房能力 |  | Φwo2 |  | 100 | kW
|  | 定格冷房燃料消費量 |  | Pco2 |  | 85 | kW
|  | 定格暖房燃料消費量 |  | Pwo2 |  | 80 | kW
|  | 補機冷房消費電力 |  | Paxc2 |  | 1.8 | kW
|  | 補機暖房消費電力 |  | Paxw2 |  | 1.7 | kW
|  | APF |  | APF2 |  | 2.1
② | 吸収式冷凍機 |  | 燃料 |  |  | LPG
|  | 定格冷房能力 |  | Φco2 | Ex) | 1000 | kW
|  | 定格暖房能力 |  | Φwo2 |  | 800 | kW
|  | 定格冷房燃料消費量 |  | Pco2 | *1 | 55 | kg/h（LPG）
|  | 定格暖房燃料消費量 |  | Pwo2 | *1 | 64 | kg/h（LPG）
|  | 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | Pf2 | 7.5 | kW
|  | 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | Pp12 | 22 | kW
|  | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | Pp22 | 15 | kW
③ | 温水ボイラ |  | 燃料 |  |  | LNG
|  | 定格出力 |  | Φco2 |  | 1000 | kW
|  | 定格冷房燃料消費量 |  | Pco2 | *1 | 73 | kg/h（LNG）
|  | 冷温水ポンプモータ定格電力 |  |  | Pp22 | 15 | kW
④ | EHP | 定格冷房能力 |  | Φco2 |  | 100 | kW | 10 | 台構成
|  | 定格暖房能力 |  | Φwo2 |  | 100 | kW
|  | 定格冷房消費電力 |  | Pco2 |  | 30 | kW
|  | 定格暖房消費電力 |  | Pwo2 |  | 25 | kW
|  | APF |  | APF2 |  | 5.5
⑤ | 空冷HPチラー
|  | 定格冷房能力 |  | Φco2 |  | 150 | kW | 6 | 台構成
|  | 定格暖房能力 |  | Φwo2 |  | 170 | kW
|  | 定格冷房消費電力 |  | Pco2 |  | 58 | kW
|  | 定格暖房消費電力 |  | Pwo2 |  | 52 | kW
|  | 冷温水ポンプモータ定格電力 |  |  | Pp22 | 15 | kW
⑥ | 水冷HPチラー
|  | 定格冷房能力 |  | Φco2 |  | 150 | kW | 6 | 台構成
|  | 定格暖房能力 |  | Φwo2 |  | 170 | kW | COP
|  | 定格冷房消費電力 |  | Pco2 |  | 33 | kW | 4.5455
|  | 定格暖房消費電力 |  | Pwo2 |  | 40 | kW | 4.25 | 井水熱源
|  | 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | Pf2 | 5.5 | kW
|  | 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | Pp12 | 15 | kW
|  | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | Pp22 | 15 | kW
|  | 暖房時熱源水ポンプ定格出力 |  |  | Pps2 | 11 | kW
⑦ | 遠心冷凍機
|  | 定格冷房能力 |  | Φco2 |  | 1000 | kW
|  | 定格冷房消費電力 |  | Pco2 |  | 165 | kW
|  | 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | Pf2 | 5.5 | kW
|  | 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | Pp12 | 15 | kW
|  | 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | Pp22 | 15 | kW
[5 empty] | 注1： | 単位 kW入力は不可
Step6
| 燃料単価の入力 |  | （都市ガス13A、同12A、天然ガス、LNG、LPG、灯油、A重油）
① | 13A都市ガス | 80 | 円/Nm3
② | 12A都市ガス | 70 | 円/Nm3
③ | 天然ガス | 75 | 円/Nm3
④ | LNG | 90 | 円/Nm3
⑤ | LPG | 140 | 円/kg
⑥ | 灯油 | 80 | 円/L
⑦ | A重油 | 60 | 円/L
⑧ | 電力 | 25 | 円/kWh
算定結果
CO2排出係数
| A重油 | 0.0689 | ton/GJ | 都市ガス13A | 0.0513 | ton/GJ
| 灯油 | 0.0686 | ton/GJ | 同 12A |  | ton/GJ
| LPG | 0.0601 | ton/GJ | 天然ガス | 0.051 | ton/GJ
|  |  |  | LNG | 0.051 | ton/GJ
| 電力のCO2排出係数 |  | 0.408 | kg-co2/kWh |  | 東京電力
【既存設備】
| 設備名 |  |  |  | GHP | GHP | 吸収式 冷凍機 | 温水ボイラ
| 燃料 |  |  |  | 13A | 13A | A重油 | A重油
| 定格冷房能力 |  |  | kW | 100 | APF入力 | 1000
| 定格暖房能力 |  |  | kW | 100 | の場合 | 800 | 1000
| 定格冷房燃料消費量 |  |  | kW | 95 |  | 896.8611
| 定格暖房燃料消費量 |  |  | kW | 85 |  | 896.8611 | 1188.6111
| 定格冷房COP |  |  | ー | 1.0526 |  | 1.115
| 定格暖房COP（効率） |  |  | ー | 1.1765 |  | 0.892 | 0.84132
| 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 7.5
| 冷却塔フポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 22
| 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 15
| APF1 |  |  | ー |  | 1.6
| 主機一次エネルギー使用量（冷房） |  |  | GJ/年 | 4351.5 | 4351.5 | 4351.5
| 左から |  |  | 千m3、千m3、kL、kL/年 | 100 | 100 | 111.8638
| 主機一次エネルギー使用量（暖房） |  |  | GJ/年 | 1740.6 | 1740.6 | 1740.6 | 1740.6
| 左から |  |  | 千m3、千m3、kL、kL/年 | 40 | 40 | 44.7455 | 44.7455
| 主機一次エネルギー使用量（年間） |  |  | GJ/年 | 6092.1 | 6092.1 | 6092.1 | 1740.6
| 左から |  |  | 千m3、千m3、kL、kL/年 | 140 | 140 | 156.6093 | 44.7455
| 補機電力使用量（冷房） |  |  | 千kWh/年 | 2 |  | 45
| 補機電力使用量（暖房） |  |  | 千kWh/年 | 1 |  | 15 | 15
| CO2排出量（燃料） |  |  | t-CO2/年 | 312.5247 | 312.5247 | 419.7457 | 119.9273
| CO2排出量（電力） |  | 東京電力 | t-CO2/年 | 1.224 |  | 24.48 | 6.12
| CO2排出量（全体） |  |  | t-CO2/年 | 313.7487 | 313.7487 | 444.2257 | 126.0473
| エネルギーコスト |  | 主機 | 千円/年 | 11200 | 11200 | 9396.5553 | 2684.7301
| エネルギーコスト |  | 補機 | 千円/年 | 75 | 75 | 1500 | 375
| エネルギーコスト |  | 全体 | 千円/年 | 11275 | 11275 | 10896.5553 | 3059.7301
【導入設備】
| 既存 設備名 |  |  |  | GHP |  | 吸収式 冷凍機 | 温水ボイラ | GHP |  | 吸収式 冷凍機 | 吸収式 冷凍機 | 吸収式 冷凍機
| 導入 設備名 |  |  |  | GHP | GHP APF入力 | 吸収式 冷凍機 | 温水ボイラ | EHP | EHP APF入力 | 空冷HP チラー | 水冷HP チラー | 遠心 冷凍機
| タイプ |  |  |  | 高効率 | 高効率 | 燃料転換 | 燃料転換 | 電化 | 電化 | 電化 | 電化 | 電化
| 燃料 |  |  |  | 13A | 13A | LPG | LNG | 電力 | 電力 | 電力 | 電力 | 電力
| 定格冷房能力 |  |  | kW | 100 | APF入力 | 1000 |  | 100 |  | 150 | 150 | 1000
| 定格暖房能力 |  |  | kW | 100 | がある | 800 | 1000 | 100 |  | 170 | 170
| 定格冷房燃料（電力）消費量 |  |  | kW | 85 | 場合。 | 765.4167 |  | 30 |  | 58 | 33 | 165
| 定格暖房燃料（電力）消費量 |  |  | kW | 80 |  | 890.6667 | 1109.1944 | 25 |  | 52 | 40
| 定格冷房COP（一次エネルギー基準） |  |  | ー | 1.1765 |  | 1.3065 |  | 1.3889 |  | 1.0776 | 1.8939 | 2.5253
| 定格暖房COP（一次エネルギー基準） |  |  | ー | 1.25 |  | 0.8982 | 0.90156 | 1.6667 |  | 1.3622 | 1.7708
| 冷却塔ファンモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 5.5 | 5.5
| 冷却塔ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 22 |  |  |  |  | 15 | 15
| 冷温水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15
| 熱源水ポンプモータ定格出力 |  |  | kW | [7 empty] | 11
| APF2 |  |  | ー |  | 2.1 |  |  |  | 5.5
| 主機一次エネルギー使用量（冷房） |  |  | GJ/年 | 3893.4474 |  | 3713.7418 |  | 3297.9789 |  | 4502.5835 | 2561.8147 | 1921.361
|  |  |  | 千m3、千m3、ton、ton、千kWh/年(5列) | 89.4737 |  | 74.1266 |  | 381.7105 |  | 521.1323 | 296.5063 | 222.3798
| 主機一次エネルギー使用量（暖房） |  |  | GJ/年 | 1638.2118 |  | 1728.578 | 1624.3024 | 1228.6588 |  | 1139.8021 | 876.7708
|  |  |  | 千m3、千m3、ton、ton、千kWh/年(5列) | 37.6471 |  | 34.5026 |  | 142.2059 |  | 131.9215 | 101.4781
| 主機一次エネルギー使用量（年間） |  |  | GJ/年 | 5531.6591 | 4641.6 | 5442.3198 | 1624.3024 | 4526.6378 | 4253.3935 | 5642.3855 | 3438.5855 | 1921.361
|  |  |  | 千m3、千m3、ton、ton、千kWh/年(5列) | 127.1207 | 106.6667 | 108.6291 | 29.6947 | 523.9164 | 492.2909 | 653.0539 | 397.9844 | 222.3798
| 補機電力使用量（冷房） |  |  | 千kWh/年 | 2 | 2 | 45 |  |  |  | 15.1685 | 35.8989 | 35.8989
| 補機電力使用量（暖房） |  |  | 千kWh/年 | 1 | 1 | 15 | 15 |  |  | 15 | 26
| CO2排出量（主機） |  |  | t-CO2/年 | 283.7741 | 238.1141 | 327.0834 | 82.8394 | 213.7579 | 200.8547 | 266.446 | 162.3777 | 90.7309
| CO2排出量（補機） |  |  | t-CO2/年 | 1.224 | 1.224 | 24.48 | 6.12 |  |  | 12.3088 | 25.2547 | 14.6467
| CO2排出量（全体） |  |  | t-CO2/年 | 284.9981 | 239.3381 | 351.5634 | 88.9594 | 213.7579 | 200.8547 | 278.7547 | 187.6324 | 105.3777
| エネルギーコスト |  | 主機 | 千円/年 | 10169.6594 | 8533.3333 | 15208.0794 | 2672.5268 |  |  | 16326.347 | 9949.6109 | 5559.4938
| エネルギーコスト |  | 補機 | 千円/年 | 75 | 75 | 1500 | 375 |  |  | 754.2135 | 1547.4719 | 897.4719
| エネルギーコスト |  | 全体 | 千円/年 | 10244.6594 | 8608.3333 | 16708.0794 | 3047.5268 | 13097.9102 | 12307.2727 | 17080.5605 | 11497.0828 | 6456.9657

## 使ってない）複数ボイラの平均効率算出方法 (hidden)
導入前 | ボイラ効率 | η | W |  | W(相当蒸発量 kg/h） | [7 empty] | 1 | 燃料使用量：Q1［kl/年］、[t/年]または［千Nm3/年］
１号機 | #REF! | #REF! | #REF! |  | η(効率/100) | [7 empty] | 2 | ボイラー燃料使用量：1～10号機q1～10 [kl/年]、[t/年]または［千Nm3/年］
２号機 | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 3 | ボイラー出力（相当蒸発量）：W1～W10［kg/h］
３号機 | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 4 | ボイラー効率：η1～η10[％]
４号機 | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 5 | ボイラー平均効率：ηA [％]
５号機 | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 6 | 燃料真発熱量（低位発熱量）：HL1［GJ/kl］、[GJ/t]または［GJ/千Nm3］
６号機 | #REF! | #REF! | #REF!
７号機 | #REF! | #REF! | #REF!
８号機 | #REF! | #REF! | #REF!
９号機 | #REF! | #REF! | #REF!
10号機 | #REF! | #REF! | #REF!
１号機 | ２号機 | ３号機 | ４号機 | ５号機 | ６号機 | ７号機 | ８号機 | ９号機 | 10号機 | 合計
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | W
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | η
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | #REF! | %
最後のデータ
導入後 | ボイラ効率 | η | W
11号機 | #REF! | #REF! | #REF!
12号機 | #REF! | #REF! | #REF!
13号機 | #REF! | #REF! | #REF!
14号機 | #REF! | #REF! | #REF!
15号機 | #REF! | #REF! | #REF!
16号機 | #REF! | #REF! | #REF!
17号機 | #REF! | #REF! | #REF!
18号機 | #REF! | #REF! | #REF!
19号機 | #REF! | #REF! | #REF!
20号機 | #REF! | #REF! | #REF!
11号機 | 12号機 | 13号機 | 14号機 | 15号機 | 16号機 | 17号機 | 18号機 | 19号機 | 20号機 | 合計
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0.9 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0.89
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0.91
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | 0.92
[11 empty] | #REF! | % |  | 0.93
[11 empty] | 最後のデータ |  |  | 0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
#REF!
#REF!

## 改訂日 (hidden)
改訂日 | Ver | 担当 | 内容
2025-01-29 | 1.0
2025-01-31 | 1.0.1 | 平野 | （燃焼式）主機の電力使用量が1000分の1になっていたため修正
2025-02-19 | 1.1 | 平野 | （燃焼式）GHPのAPF利用で導入後のGHP補機電力、EHP主機電力の修正
2025-03-28 | 1.2 | 鈴木 | 補機電力使用量の修正、主機設備能力補正を追加
2025-04-03 | 1.3 | 鈴木 | 特定の条件で年間使用量が表示しない問題の修正、電力CO2排出係数0.434→0.438に変更