## 提出書類一覧（通常申請）
提出書類一覧（通常申請）
・申請資料及び確認資料は、事務局（ld-tech@tohmatsu.co.jp）に電子メールにて送付してください。メール送付でもって申請手続き終了とみなします。
・申請資料及び確認資料ともに、「ファイル名」や「ファイル形式」は下記に定めるルールにて作成をお願いします（下記のルールによりがたい場合は事務局にご連絡ください）。
・申請資料及び確認資料の作成方法の詳細は下記の「備考」並びに別紙の「資料1」をご参照ください。
区分 | 提出書類 | 送付時のファイル名（ルール） | ファイル数 | ファイル形式 | 提出条件 | 提出方法 | 備考
申請資料 | 【様式1】申請書 | 企業名_申請資料 | 1 | EXCEL （同一ファイル） | 必須 | 事務局に 電子メール にて提出 | ・代表者印の押印は不要とする ・申請件数、チェック項目、担当者連絡先を入力する ・簡易申請がある場合、共通化して提出する（通常申請分と簡易申請分を別葉で作成・提出する必要はない）
| 【様式2】申請製品リスト |  |  |  | 必須 |  | ・各項目について留意事項を踏まえ入力する ・原則、様式1 1シートにつき、様式2も1シートにて提出する（様式2を複数シート提出しない）
| 【様式3】申請用チェックリスト（通常申請用） |  |  |  | 必須 |  | ・申請ミス防止のため、チェックを付けた上で提出する
確認資料 | 商用化確認資料* | 商用No.（数字） | 親型番数** | PDF | 必須 |  | ・該当の型番と完全に一致する型番が記載された資料の抜粋（原則的にWEBで確認可能なもの） ・該当箇所（型番）にマーカーを入れる
| 原理・しくみ確認資料 | 原理No.（数字） | 親型番数** | PDF | 必須 |  | ・設備・機器等の「原理・しくみ」が記載された資料抜粋（原則的にWEBで確認可能なもの） ・該当箇所（原理・しくみ説明部分）にマーカーを入れる
| 性能確認資料 | 性能No.（数字） | 親型番数** | PDF | 必須 |  | ・該当の型番と完全に一致する型番・性能・クラスが記載された資料の抜粋（原則的にWEBで確認可能なもの） ・該当箇所（型番・性能・クラス・計算方法の規格・試験条件の規格）にマーカーを入れる ・*がついたクラスのみ試験結果報告書も認める
* 性能確認資料の提出にあたって、該当製品が発売前であり、カタログ等の提出が困難な場合、代替資料（例：性能値や試験方法が記載されている技術書類）と共に誓約書（補足様式１）をご提出ください。
** 商用化確認資料、性能確認資料、原理・しくみ確認資料は、基本的に1つの型番につき1つのNo.を付与し、1No.につき1ファイルとする。
ただし、一つの申請製品（型番）又は複数の申請製品（型番）に対して確認資料が同じである場合、その共通化（複数の確認資料を一つの資料として提出すること）を可とする。
確認資料の共通化をする場合は、共通化したことが分かるようなファイル名を付けること（例：商品化と性能を同一の書類で証明する際は、提出ファイルのタイトルを「商用No.(数字）_性能No.（数字）」とするなど）
資料４

## 提出書類一覧（簡易申請）
提出書類一覧（簡易申請）
【簡易申請の要件について】
下記の3要件を全て満たす製品（型番）については、「簡易申請」として申請が可能です。
① 前年度の環境省LD-Tech認証製品一覧（最新版）に掲載されている製品（型番）であること
今回申請を行う製品の型番が、「2024年度環境省LD-Tech認証製品一覧（親・派生全型番表示）」の最新版に掲載されていること。
② 今年度申請を予定するクラスについて、前年度申請のクラスの内容と変更がないこと
今回申請を行う製品が該当する、「2025年度環境省LD-Tech水準表」中のクラス（水準表クラス No.S-XXXXXX ）について、該当のクラス（条件・能力）及び指標（測定単位）が「2024年度環境省LD-Tech水準表」から変更がないこと。
③ 申請する製品の性能が環境省LD-Tech水準と一致あるいは優れていること
今回申請を行う製品が該当する、「2025年度環境省LD-Tech水準表」中のクラス（水準表クラスNo.S-XXXXXX）の環境省LD-Tech水準と比較し、該当製品の性能が一致又は優れていること。
・申請資料及び確認資料は、事務局（ld-tech@tohmatsu.co.jp）に電子メールにて送付してください。メール送付でもって申請手続き終了とみなします。
・申請資料及び確認資料ともに、「ファイル名」や「ファイル形式」は下記に定めるルールにて作成をお願いします（下記のルールによりがたい場合は事務局にご連絡ください）。
・申請資料及び確認資料の作成方法の詳細は下記の「備考」並びに別紙の「資料1」をご参照ください。
区分 | 提出書類 | 送付時のファイル名（ルール） | ファイル点数 | ファイル形式 | 提出条件 | 提出方法 | 備考
申請資料 | 【様式1】申請書 | 企業名_申請書類 | 1 | EXCEL （同一ファイル） | 必須 | 事務局に 電子メール にて提出 | ・代表者印の押印は不要とする ・申請件数、チェック項目、担当者連絡先を入力する ・通常申請がある場合、共通化して提出する（通常申請分と簡易申請分を別葉で作成・提出する必要はない）
| 【様式2】申請製品リスト |  |  |  | 必須 |  | ・各項目について留意事項を踏まえ入力する ・原則、様式1 1シートにつき、様式2も1シートにて提出する（様式2を複数シート提出しない）
| 【様式3】申請用チェックリスト（簡易申請用） |  |  |  | 必須 |  | ・申請ミス防止のため、チェックを付けた上で提出する
確認資料 | 商用化確認資料 | 商用No.（数字） | 親型番数 | PDF | 不要 |  | ―
| 原理・しくみ確認資料 | 原理No.（数字） | 親型番数 | PDF | 不要 |  | ―
| 性能確認資料 | 性能No.（数字） | 親型番数 | PDF | 不要 |  | ―
資料４

## 提出書類一覧（特別申請）
提出書類一覧（特別申請）
【特別申請の要件について】
下記の要件を満たす製品（型番）については、「特別申請」として申請が可能です。
① LD-Tech水準が設定されていないクラスの製品（型番）であること
今回申請を行う製品（型番）のクラスについて、「2025年度環境省LD-Tech水準表」の「申請区分」欄に「特別申請」と記載されており、同表の「LD-Tech水準」欄が「-」であること。
・申請資料及び確認資料は、事務局（ld-tech@tohmatsu.co.jp）に電子メールにて送付してください。メール送付でもって申請手続き終了とみなします。
・申請資料及び確認資料ともに、「ファイル名」や「ファイル形式」は下記に定めるルールにて作成をお願いします（下記のルールによりがたい場合は事務局にご連絡ください）。
・申請資料及び確認資料の作成方法の詳細は下記の「備考」並びに別紙の「資料1」をご参照ください。
区分 | 提出書類 | 送付時のファイル名（ルール） | ファイル数 | ファイル形式 | 提出条件 | 提出方法 | 備考
申請資料 | 【様式1】申請書 | 企業名_申請資料 | 1 | EXCEL （同一ファイル） | 必須 | 事務局に 電子メール にて提出 | ・代表者印の押印は不要とする ・申請件数、チェック項目、担当者連絡先を入力する ・簡易申請がある場合、共通化して提出する（通常申請分、簡易申請分、特別申請分を別葉で作成・提出する必要はない）
| 【様式2】申請製品リスト |  |  |  | 必須 |  | ・各項目について留意事項を踏まえ入力する ・原則、様式1 1シートにつき、様式2も1シートにて提出する（様式2を複数シート提出しない）
| 【様式3】申請用チェックリスト（特別申請用） |  |  |  | 必須 |  | ・申請ミス防止のため、チェックを付けた上で提出する
確認資料 | 商用化確認資料* | 商用No.（数字） | 親型番数** | PDF | 必須 |  | ・該当の型番と完全に一致する型番が記載された資料の抜粋（原則的にWEBで確認可能なもの） ・該当箇所（型番）にマーカーを入れる
| 原理・しくみ確認資料 | 原理No.（数字） | 親型番数** | PDF | 必須 |  | ・設備・機器等の「原理・しくみ」が記載された資料抜粋（原則的にWEBで確認可能なもの） ・該当箇所（原理・しくみ説明部分）にマーカーを入れる
| 性能確認資料 | 性能No.（数字） | 親型番数** | PDF | 必須 |  | ・該当の型番と完全に一致する型番・性能・クラスが記載された資料の抜粋（原則的にWEBで確認可能なもの） ・該当箇所（型番・性能・クラス・計算方法の規格・試験条件の規格）にマーカーを入れる ・*がついたクラスのみ試験結果報告書も認める
* 性能確認資料の提出にあたって、該当製品が発売前であり、カタログ等の提出が困難な場合、代替資料（例：性能値や試験方法が記載されている技術書類）と共に誓約書（補足様式１）をご提出ください。
** 商用化確認資料、性能確認資料、原理・しくみ確認資料は、基本的に1つの型番につき1つのNo.を付与し、1No.につき1ファイルとする。
ただし、一つの申請製品（型番）又は複数の申請製品（型番）に対して確認資料が同じである場合、その共通化（複数の確認資料を一つの資料として提出すること）を可とする。
確認資料の共通化をする場合は、共通化したことが分かるようなファイル名を付けること（例：商品化と性能を同一の書類で証明する際は、提出ファイルのタイトルを「商用No.(数字）_性能No.（数字）」とするなど）
資料４

## 様式1_申請書
様式1
年 月 日
環境省
地球温暖化対策事業室長 殿
（住所）
（会社名）
（代表者名）
2025年度環境省LD-Tech認証 申請書
「2025年度環境省LD-Tech認証制度 実施要領」に基づき、下記のとおり申請いたします。
記
| 総申請件数： |  | ［型番］
（以下、内訳）
| -通常申請による親型番の申請件数： |  | ［型番］
| -通常申請による派生型番の申請件数： |  | ［型番］
| -簡易申請による親型番の申請件数： |  | ［型番］
| -簡易申請による派生型番の申請件数： |  | ［型番］
| -特別申請による親型番の申請件数： |  | ［型番］
| -特別申請による派生型番の申請件数： |  | ［型番］
下記①～⑤について該当する場合、右欄にチェックしてください。
（全ての項目にチェックいただけない場合は、申請が受け付けられない場合があります。）
①上記実施要領及び「環境省LD-Tech認証制度 実施規則」の内容を確認のうえ、 これに従うことを誓約する
②本申請の製品は、2025年度環境省LD-Tech水準表に掲載されている、 設備・機器等に該当する製品である
③本申請の製品は、発売済又は令和８年３月31日までに発売予定の製品である
④本申請の製品は、国内で製造又は販売している製品である
⑤本申請内容に関して、社内決裁の記録あるいはそれと同等の記録があることを 誓約する（記録の例：書面による決裁文書、電子決裁やメール等の記録）
※本申請に関する担当者（主・副）及び連絡先
（事務局の照会にご対応可能な担当者2名及び連絡先を御入力ください）
申請団体名：
郵便番号：
所在地：
所属部署：
［主］担当者名：
［主］連絡先/TEL：
［主］連絡先/e-mail：
［副］担当者名：
［副］連絡先/TEL：
［副］連絡先/e-mail：
以上
【提出・問合せ先】
「2025年度 環境省LD-Tech制度運営事務局」
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
TEL：070-3892-7310 （受付時間：平日9:30～17:30まで）
E-mail:ld-tech@tohmatsu.co.jp

## 様式2_申請製品リスト
様式2 | [33 empty] | Ver1.0
申請製品リスト
環境省LD-Tech水準表の情報 | [8 empty] | 申請情報
水準表クラスNo. | 区分 |  | 設備・機器等の名称 | クラス |  | 申請区分 | LD-Tech水準 |  | No. | 団体名 | 製品名 | 型番 | 申請方式 |  | 派生型番 情報 |  |  | 商用化確認 |  |  |  | 原理・しくみ確認 |  | 性能確認 |  |  |  |  | 製品の特徴 | 問合せ先
| 部門1 | 技術分類 |  | 条件 | 能力 |  | LD-Tech水準 | 測定単位 （名称） |  |  |  |  | 親/派生 | 通常/簡易/特別 | 対応する親型番 | 派生型番の理由 | 新規追加 | 商用化情報 | 製造・販売情報 | 商用化確認資料 ファイル名 | 商用化確認資料 URL | 原理・しくみ確認資料 ファイル名 | 原理・しくみ確認資料 URL | 値/機能 | 性能確認資料 ファイル名 | 性能確認資料 URL | 計算方法 水準表記載内容 | 試験条件 水準表記載内容 |  | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL
最新の水準表を参照し、クラスNo.（S-XXXXXX）を選択 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 貴申請の通し番号 | 貴社名・貴団体名を正式名称で入力（部署は不要） | 申請製品の製品名（通称）を入力 | 申請する全製品の型番を入力 | 親型番に指定する場合は「親」を選択、派生型番に指定する場合は「派生」を選択 | 通常申請として申請する場合は「通常」 簡易申請として申請する場合は「簡易」 特別申請として申請する場合は「特別」を選択 | 「申請方式 親/派生」にて「派生型番」と指定する申請の場合、対応する親型番を1種類決めたうえで、その型番を入力 | 「申請方式 親/派生」にて「派生型番」と指定して申請する場合、該当する親型番との違いを入力 | 前年度認証製品一覧に含まれない型番を派生型番として申請する場合は「✓」を選択 | 販売済みもしくは令和７（2025）年3月31日までに販売される製品であることを誓約できる場合は「✓」を選択 | 国内で製造又は販売している製品である場合は「✓」を選択 | 通常申請または特別申請として申請する場合は、商用化確認資料（電子媒体）を別途提出し、そのファイル名を入力 | （商用化確認資料を提出する場合）商用化確認資料を閲覧／入手できるウェブサイトのURLを入力 | 通常申請または特別申請として申請する場合は、原理・しくみ確認資料（電子媒体）を別途提出し、そのファイル名を入力 | （原理・しくみ確認資料を提出する場合）原理・しくみ資料を閲覧／入手できるウェブサイトのURLを入力 | 性能確認資料に記載された、製品の性能を示す数値（カタログ値）を入力 | 通常申請または特別申請として申請する場合は、性能確認資料（電子媒体）を別途提出し、そのファイル名を入力 | （性能確認資料を提出する場合）性能確認資料を確認できるウェブサイトのURLを入力 | 申請製品の性能評価における計算方法が、水準表に記載されている内容に準拠していることを誓約できる場合は「✓」を選択 | 申請製品の性能評価における試験条件が、水準表に記載されている内容に準拠していることを誓約できる場合は「✓」を選択 | 申請製品の特徴を【原則200文字以内】で入力 | 認証製品一覧の情報として公表される連絡先の部署名を入力 | 認証製品一覧の情報として公表される担当者名を入力 | 認証製品一覧の情報として公表される電話番号を入力 ※半角、”-”（ハイフン）を使用して入力 | 認証製品一覧の情報として公表されるE-mailアドレスを入力 | 申請製品が紹介/掲載されているウェブサイトURLを入力
※一部、水準表（案）とクラスNo.が異なる場合がある点に注意 ※クラスNoが前年度から変更になった場合、簡易申請はできない点に注意 | [9 empty] | ※貴社の正式名称を記載すること |  | ※商用化確認資料あるいは性能確認資料に記載されている型番を入力すること |  |  | ※該当する親型番の「水準表クラスNo.」と同一であることを再度確認すること |  | ※プルダウンから「✓」を選択 | ※プルダウンから「✓」を選択 | ※プルダウンから「✓」を選択 |  | ※Web上で確認できない資料である場合は、代替資料と共に誓約書（補足様式１）を提出すること |  | ※Web上で確認できない資料である場合は、代替資料と共に誓約書（補足様式１）を提出すること | ※カタログ値を入力すること（小数点の取扱い等は留意すること） ※簡易申請であっても、前回認証時と性能値が一致しない場合は性能根拠資料を提出すること |  | ※Web上で確認できない資料である場合は、代替資料と共に誓約書（補足様式１）を提出すること |  |  | ※認証された場合、本項目の内容は認証製品一覧にそのまま記載されることに留意して入力すること
必須 | 自動出力 | 自動出力 | 自動出力 | 自動出力 | 自動出力 | 自動出力 | 自動出力 | 自動出力 | ― | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須（派生型番申請の場合） | 必須（派生型番申請の場合） | 必須（派生型番申請の場合） | 必須 | 必須 | 必須（通常・特別申請の場合） | 必須（通常・特別申請の場合） | 必須（通常・特別申請の場合） | 必須（通常・特別申請の場合） | 必須 | 必須（通常・特別申請の場合） | 必須（通常・特別申請の場合） | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 1
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 2
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 3
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 4
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 5
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 6
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 7
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 8
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 9
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 10
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 11
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 12
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 13
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 14
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 15
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 16
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 17
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 18
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 19
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 20
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 21
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 22
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 23
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 24
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 25
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 26
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 27
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 28
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 29
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 30
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 31
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 32
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 33
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 34
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 35
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 36
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 37
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 38
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 39
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 40
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 41
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 42
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 43
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 44
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 45
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 46
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 47
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 48
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 49
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 50
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 51
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 52
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 53
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 54
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 55
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 56
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 57
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 58
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 59
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 60
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 61
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 62
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 63
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 64
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 65
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 66
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 67
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 68
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 69
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 70
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 71
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 72
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 73
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 74
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 75
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 76
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 77
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 78
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 79
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 80
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 81
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 82
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 83
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 84
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 85
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 86
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 87
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 88
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 89
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 90
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 91
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 92
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 93
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 94
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 95
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 96
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 97
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 98
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 99
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 100
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 101
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 102
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 103
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 104
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 105
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 106
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 107
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 108
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 109
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 110
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 111
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 112
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 113
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 114
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 115
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 116
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 117
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 118
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 119
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 120
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 121
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 122
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 123
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 124
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 125
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 126
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 127
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 128
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 129
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 130
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 131
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 132
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 133
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 134
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 135
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 136
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 137
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 138
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 139
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 140
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 141
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 142
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 143
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 144
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 145
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 146
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 147
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 148
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 149
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 150
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 151
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 152
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 153
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 154
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 155
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 156
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 157
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 158
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 159
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 160
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 161
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 162
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 163
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 164
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 165
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 166
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 167
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 168
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 169
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 170
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 171
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 172
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 173
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 174
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 175
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 176
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 177
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 178
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 179
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 180
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 181
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 182
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 183
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 184
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 185
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 186
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 187
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 188
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 189
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 190
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 191
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 192
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 193
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 194
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 195
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 196
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 197
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 198
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 199
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 200
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 201
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 202
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 203
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 204
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 205
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 206
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 207
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 208
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 209
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 210
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 211
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 212
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 213
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 214
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 215
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 216
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 217
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 218
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 219
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 220
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 221
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 222
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 223
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 224
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 225
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 226
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 227
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 228
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 229
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 230
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 231
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 232
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 233
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 234
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 235
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 236
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 237
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 238
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 239
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 240
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 241
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 242
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 243
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 244
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 245
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 246
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 247
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 248
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 249
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 250
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 251
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 252
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 253
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 254
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 255
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 256
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 257
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 258
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 259
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 260
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 261
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 262
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 263
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 264
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 265
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 266
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 267
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 268
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 269
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 270
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 271
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 272
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 273
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 274
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 275
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 276
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 277
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 278
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 279
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 280
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 281
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 282
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 283
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 284
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 285
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 286
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 287
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 288
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 289
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 290
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 291
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 292
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 293
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 294
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 295
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 296
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 297
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 298
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 299
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 300
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 301
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 302
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 303
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 304
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 305
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 306
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 307
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 308
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 309
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 310
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 311
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 312
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 313
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 314
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 315
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 316
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 317
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 318
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 319
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 320
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 321
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 322
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 323
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 324
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 325
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 326
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 327
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 328
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 329
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 330
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 331
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 332
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 333
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 334
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 335
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 336
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 337
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 338
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 339
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 340
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 341
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 342
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 343
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 344
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 345
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 346
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 347
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 348
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 349
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 350
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 351
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 352
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 353
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 354
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 355
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 356
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 357
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 358
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 359
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 360
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 361
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 362
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 363
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 364
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 365
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 366
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 367
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 368
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 369
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 370
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 371
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 372
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 373
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 374
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 375
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 376
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 377
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 378
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 379
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 380
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 381
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 382
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 383
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 384
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 385
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 386
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 387
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 388
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 389
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 390
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 391
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 392
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 393
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 394
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 395
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 396
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 397
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 398
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 399
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 400
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 401
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 402
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 403
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 404
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 405
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 406
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 407
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 408
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 409
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 410
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 411
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 412
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 413
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 414
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 415
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 416
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 417
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 418
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 419
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 420
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 421
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 422
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 423
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 424
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 425
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 426
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 427
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 428
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 429
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 430
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 431
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 432
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 433
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 434
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 435
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 436
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 437
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 438
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 439
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 440
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 441
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 442
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 443
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 444
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 445
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 446
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 447
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 448
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 449
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 450
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 451
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 452
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 453
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 454
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 455
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 456
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 457
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 458
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 459
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 460
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 461
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 462
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 463
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 464
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 465
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 466
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 467
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 468
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 469
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 470
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 471
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 472
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 473
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 474
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 475
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 476
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 477
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 478
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 479
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 480
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 481
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 482
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 483
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 484
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 485
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 486
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 487
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 488
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 489
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 490
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 491
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 492
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 493
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 494
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 495
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 496
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 497
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 498
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 499
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 500
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 501
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 502
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 503
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 504
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 505
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 506
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 507
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 508
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 509
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 510
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 511
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 512
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 513
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 514
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 515
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 516
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 517
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 518
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 519
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 520
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 521
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 522
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 523
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 524
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 525
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 526
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 527
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 528
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 529
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 530
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 531
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 532
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 533
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 534
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 535
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 536
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 537
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 538
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 539
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 540
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 541
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 542
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 543
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 544
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 545
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 546
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 547
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 548
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 549
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 550
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 551
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 552
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 553
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 554
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 555
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 556
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 557
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 558
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 559
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 560
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 561
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 562
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 563
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 564
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 565
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 566
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 567
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 568
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 569
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 570
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 571
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 572
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 573
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 574
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 575
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 576
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 577
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 578
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 579
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 580
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 581
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 582
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 583
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 584
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 585
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 586
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 587
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 588
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 589
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 590
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 591
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 592
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 593
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 594
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 595
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 596
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 597
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 598
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 599
| 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 入力禁止 | 600

## 様式3_チェックリスト_通常申請
様式3（通常申請）
申請用チェックリスト（通常申請）
様式2及び確認資料の内容にしたがい、下記項目について「はい」／「いいえ」を選択してください。
「いいえ」の場合は、「申請者通信欄」に理由等の入力をお願いします。
| カテゴリ | 参照 | No. | 確認項目 | 回答欄 | 申請者通信欄
| 派生型番申請 | 様式2／「対応する親型番」 | 1 | 「申請方式 親/派生」にて「派生型番」と指定する申請の場合、対応する親型番を1種類決めたうえで、その型番が入力されている。
|  | 様式2／「水準表クラスNo.」 | 2 | 派生型番のクラス・性能が、対応する親型番のクラス・性能と一致する。
| 商用化確認 | 様式2／商用化情報 | 3 | 様式2「商用化情報」にて「✓」が入力されている。
|  | 商用化確認資料 | 4 | 全ての親型番に対して、商用化確認資料が準備できている
|  | 商用化確認資料 | 5 | （少なくとも）親型番の情報が商用化確認資料に記載されており、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
| 原理・しくみ確認 | 原理・しくみ確認資料 | 6 | 申請した設備・機器等の区分が正しいことを概要説明資料に記載された内容から判断でき、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
| 性能確認 | 様式2／計算方法 水準表記載内容 | 7 | 様式2「計算方法 水準表記載内容」にて「✓」が入力されている。
|  | 様式2／試験条件 水準表記載内容 | 8 | 様式2「試験条件 水準表記載内容」にて「✓」が入力されている。
|  | 性能確認資料 | 9 | 全ての親型番に対して、計算方法（準拠する規格）を確認する性能確認資料が準備できている
|  | 性能確認資料 | 10 | 全ての親型番に対して、試験条件（準拠する規格）を確認する性能確認資料が準備できている
|  | 性能確認資料 | 11 | LD-Tech水準表のクラスに＊がない場合、カタログ等の性能確認資料に型番が記載されており、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
|  | 性能確認資料 | 12 | LD-Tech水準表のクラスに＊がある場合、提出する試験結果報告書には品質管理担当者等の押印又は名前及び試験日が記載されている
|  | 性能確認資料 | 13 | クラスが正確であることを性能確認資料から確認でき、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
|  | 性能確認資料 | 14 | LD-Tech水準以上の性能が性能確認資料に存在し、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
|  | 性能確認資料 | 15 | LD-Tech水準表に記載された計算方法が、性能確認資料に存在し、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
|  | 性能確認資料 | 16 | LD-Tech水準表に記載された試験条件が、性能確認資料に存在し、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）

## 様式3_チェックリスト_簡易申請
様式3（簡易申請）
申請用チェックリスト（簡易申請）
様式2の内容にしたがい、下記項目について「はい」／「いいえ」を選択してください。
「いいえ」の場合は、「申請者通信欄」に理由等の入力をお願いします。
| カテゴリ | 参照 | No. | 確認項目 | 回答欄 | 申請者通信欄
| 派生型番申請 | 様式2／「新規追加」 | 1 | 前回認証済みでない派生型番を新規に申請する
|  | 様式2／「新規追加」 | 2 | 上記1にて「はい」の場合、様式2「新規追加」にて「✓」が入力されている。
|  | 様式2／「対応する親型番」 | 3 | 「申請方式 親/派生」にて「派生型番」と指定する申請の場合、対応する親型番を1種類決めたうえで、その型番が入力されている。
|  | 様式2／「水準表クラスNo.」 | 4 | 派生型番のクラス・性能が、対応する親型番のクラス・性能と一致する

## 様式3_チェックリスト_特別申請
様式3（特別申請）
申請用チェックリスト（特別申請）
様式2及び確認資料の内容にしたがい、下記項目について「はい」／「いいえ」を選択してください。
「いいえ」の場合は、「申請者通信欄」に理由等の入力をお願いします。
| カテゴリ | 参照 | No. | 確認項目 | 回答欄 | 申請者通信欄
| 派生型番申請 | 様式2／「対応する親型番」 | 1 | 「申請方式 親/派生」にて「派生型番」と指定する申請の場合、対応する親型番を1種類決めたうえで、その型番が入力されている。
|  | 様式2／「水準表クラスNo.」 | 2 | 派生型番のクラス・性能が、対応する親型番のクラス・性能と一致する。
| 商用化確認 | 様式2／商用化情報 | 3 | 様式2「商用化情報」にて「✓」が入力されている。
|  | 商用化確認資料 | 4 | 全ての親型番に対して、商用化確認資料が準備できている
|  | 商用化確認資料 | 5 | （少なくとも）親型番の情報が商用化確認資料に記載されており、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
| 原理・しくみ確認 | 原理・しくみ確認資料 | 6 | 申請した設備・機器等の区分が正しいことを概要説明資料に記載された内容から判断でき、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
| 性能確認 | 様式2／計算方法 水準表記載内容 | 7 | 様式2「計算方法 水準表記載内容」にて「✓」が入力されている。
|  | 様式2／試験条件 水準表記載内容 | 8 | 様式2「試験条件 水準表記載内容」にて「✓」が入力されている。
|  | 性能確認資料 | 9 | 全ての親型番に対して、計算方法（準拠する規格）を確認する性能確認資料が準備できている
|  | 性能確認資料 | 10 | 全ての親型番に対して、試験条件（準拠する規格）を確認する性能確認資料が準備できている
|  | 性能確認資料 | 11 | LD-Tech水準表のクラスに＊がない場合、カタログ等の性能確認資料に型番が記載されており、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
|  | 性能確認資料 | 12 | LD-Tech水準表のクラスに＊がある場合、提出する試験結果報告書には品質管理担当者等の押印又は名前及び試験日が記載されている
|  | 性能確認資料 | 13 | クラスが正確であることを性能確認資料から確認でき、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
|  | 性能確認資料 | 14 | 性能値が性能確認資料に存在し、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
|  | 性能確認資料 | 15 | LD-Tech水準表に記載された計算方法が、性能確認資料に存在し、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）
|  | 性能確認資料 | 16 | LD-Tech水準表に記載された試験条件が、性能確認資料に存在し、該当個所が明確化されている（マーカーが引かれている等）

## 補足様式１_誓約書
2025年度環境省LD-Tech認証 申請書
補足様式１
年 月 日
環境省 地球温暖化対策事業室長 殿
2025年度環境省LD-Tech認証 申請書（補足様式１）
確認書類として提出した資料が以下の通りであることを誓約いたします。
下記の3点を全て満たすこと
■■株式会社として合意された情報が掲載された資料であること
第三者からの問い合わせや依頼に対して、例外なく提供していること
第三者が、本資料を入手するための連絡先（窓口）が、WEBページやカタログに掲載されており、容易に特定できること
【要対応事項】赤色のオブジェクト部分（申請日、申請者の企業・団体名）をご記入の上、ご提出ください。
（本資料提出時には、本オブジェクト及び赤色のオブジェクトは削除してください。）
【留意点】
性能確認資料の提出にあたって、発売前であるため、カタログ等の公表資料の提出が困難な場合、代替資料（例：性能値や試験方法が記載されている技術書類）と誓約書（本シート）をご提出ください。

## 水準表情報 (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
①2025年度水準値（水準表DBの「表示」から計1010件を貼り付け ②「様式2_申請製品リスト」のA列のプルダウン（リスト、元の値）を更新 ③プルダウンを更新したセルをA列全てに適用④Ｂ～I列のvlookup関数の対象範囲を修正
[15 empty] | 指標/測定単位 |  |  | 指標/計算方法 |  |  | 指標/試験条件
クラスNo. | リストNo. | 設備・機器等の名称 | 部門1 | 技術分類 | クラス 条件 | クラス 能力（名称） | クラス 能力（単位） | TR制度規定 | 申請区分 | 認証対象 | Oriented | LD-Tech水準 | （根拠資料種類） | カタログまたは試験結果報告書 | 単位 | 名称 | 評価方法のタイプ | 準拠する規格 | 規格の名称 | 計算式 | 準拠する規格 | 規格の名称 | 説 明
S-001001 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 1.19 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2 006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2 006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001002 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 1.28 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001003 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 1.47 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001004 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 1.38 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001005 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 相当馬力数 | 25HP超 | - | 通常申請 | - | Oriented | 1.3 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001006 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001007 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 2.19 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001008 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 2.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001009 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 2.19 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001010 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 相当馬力数 | 25HP超 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 2.12 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001011 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 1.19 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001012 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 1.28 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001013 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 1.47 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001014 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 1.38 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001015 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 1.27 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001016 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001017 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 1.65 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001018 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 2.09 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001019 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 2.19 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001020 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 寒冷地仕様 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 2.12 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001021 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001022 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001023 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 発電機付 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 1.34 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001024 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 発電機付 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 1.38 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001025 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 発電機付 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | 通常申請 | - | Oriented | 1.27 |  | カタログのみ | - | COPp | 標準規格による評価 | - | - | COPp=（Ccr＋Chr）/2 Ccr=Φcr/(Gcr+Pcr/(3600/9760))、Chr=Φhr/(Ghr+Phr/(3600/9760)) Ccr：冷房成績係数 Chr：暖房成績係数 Φcr：定格冷房標準能力(kW） Φhr：定格暖房標準能力(kW） Gcr：定格冷房標準ガス消費量(kW） Ghr：定格暖房標準ガス消費量(kW） Pcr：定格冷房標準消費電力(kW） Phr：定格暖房標準消費電力(kW） ※COPpは、小数点3桁目を切捨て、小数点2桁目までを表示する。 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006 | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。 |  | いずれもガスヒートポンプ冷暖房機 | JRA4067:2015またはJISB8627:2006に準拠。ただし、電源の周波数は、50Hzとする。
S-001026 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001027 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 発電機付 | 相当馬力数 | 7.5HP超10HP以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001028 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 発電機付 | 相当馬力数 | 10HP超16HP以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 2.09 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001029 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 発電機付 | 相当馬力数 | 16HP超25HP以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 2.09 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-001030 | L-000001 | ガスヒートポンプ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 発電機付 | 相当馬力数 | 25HP超 | - | 通常申請 | - | Oriented | 1.91 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（APFp） | 標準規格による評価 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 | JISB8627:2015 | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠 |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JISB8627:2015に準拠
S-002001 | L-000002 | パッケージエアコン（店舗･オフィス用） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 冷房能力 | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
S-003001 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 冷房能力 | 28kW以下 | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
S-003002 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 冷房能力 | 28kW超 45kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 4.2 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 |  | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-003003 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 冷房能力 | 45kW超 56kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.3 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 |  | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-003004 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 冷房能力 | 56kW超 80kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 |  | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-003005 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 冷房能力 | 80kW超 112kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.7 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 |  | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-003006 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 冷房能力 | 112kW超 140kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.8 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 |  | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-003007 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 冷房能力 | 140kW超 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.6 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 |  | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-003008 | L-000003 | パッケージエアコン（設備用） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 排熱利用型 | 冷房能力 | 9.8kW | - | 通常申請 | - |  | 6.1 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8615-2 | エアコンディショナ－第２部：ダクト接続形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ－定格性能及び運転性能試験方法 | JISB8615-2に準拠 | JISB8615-2 | エアコンディショナ－第２部：ダクト接続形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ－定格性能及び運転性能試験方法 | JISB8615-2に準拠。ただし、ユニット吸込温度については55℃とする。 |  | エアコンディショナ－第２部：ダクト接続形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ－定格性能及び運転性能試験方法 | JISB8615-2に準拠。ただし、ユニット吸込温度については55℃とする。
S-004001 | L-000004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 冷房能力 | 50.4kW以下 | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
S-004006 | L-000004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 冷房能力 | 50.4kW超 56.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 7.1 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 |  | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-004002 | L-000004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 冷房能力 | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 7.2 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 |  | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-004003 | L-000004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 冷房能力 | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 7.2 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 |  | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-004004 | L-000004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 冷房能力 | 80.0kW超 90.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 7.1 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 |  | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-004005 | L-000004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 冷房能力 | 90.0kW超 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 7.1 |  | カタログのみ | - | 通年エネルギー消費効率（APF） | 標準規格による評価 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 | JISB8616:2015 | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠 |  | パッケージエアコンディショナ | JISB8616:2015に準拠
S-005001 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 蓄熱利用冷房能力 | 14.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.64 |  | カタログのみ | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 |  | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005002 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 蓄熱利用冷房能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 |  | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005003 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 蓄熱利用冷房能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 |  | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005004 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 蓄熱利用冷房能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.06 |  | - | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 |  | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005005 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 蓄熱利用冷房能力 | 28.0kW超45.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.19 |  | - | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 |  | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005006 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 蓄熱利用冷房能力 | 45.0kW超56.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.77 |  | - | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 |  | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005007 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 蓄熱利用冷房能力 | 56.0kW超80.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.34 |  | - | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 |  | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005008 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 蓄熱利用冷房能力 | 80.0kW超112.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.14 |  | - | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 |  | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-005009 | L-000005 | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | - | 蓄熱利用冷房能力 | 112.0kW超 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.6 |  | カタログのみ | - | 日量蓄熱利用冷房効率 | 標準規格による評価 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 | JRA4053:2007 | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠 |  | 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ | JRA4053:2007に準拠
S-008001 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 200RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 6.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008002 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 200RT以上250RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 9.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008003 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 250RT以上300RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 9.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008004 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 300RT以上350RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 9.41 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008005 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 350RT以上400RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 9.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008006 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 400RT以上500RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 9.63 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008007 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 500RT以上600RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 9.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008008 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 600RT以上700RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 9.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008009 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 700RT以上1000RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 9.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008010 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 1000RT以上1500RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 9.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008011 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 1500RT以上 | - | 通常申請 | - |  | 9.29 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008012 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 200RT未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.17 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008013 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 200RT以上250RT未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.34 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008014 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 250RT以上300RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 6.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008015 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 300RT以上350RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 6.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008016 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 350RT以上400RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 6.29 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008017 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 400RT以上500RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 6.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008018 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 500RT以上600RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 6.5 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008019 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 600RT以上700RT未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.49 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008020 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 700RT以上1000RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 6.45 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008021 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 1000RT以上1500RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 6.61 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-008022 | L-000008 | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 1500RT以上 | - | 通常申請 | - |  | 6.66 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-009001 | L-000009 | 自然冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 200RT未満 | - | 通常申請 | - |  | 7.36 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-009002 | L-000009 | 自然冷媒ターボ冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 300RT以上400RT未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 | JISB8621:2011 | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠 |  | 遠心冷凍機 | JISB8621:2011に準拠
S-010001 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 40.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.7 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010002 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 40.0kW超80.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 5.3 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010003 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 80.0kW超118.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 5.41 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010015 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 118.0kW超150.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 5.34 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010016 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 150.0kW超180.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.15 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010005 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 180.0kW超500.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 5.57 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010006 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 500.0kW超1000.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 6 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010007 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 5.22 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠
S-010008 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 40.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.37 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-010009 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 40.0kW超80.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.9 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-010010 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 80.0kW超118.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.2 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-010011 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 118.0kW超180.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.21 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-010012 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 180.0kW超500.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.63 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-010013 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 500.0kW超1000.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.72 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-010014 | L-000010 | 水冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 | JISB8613:1994またはJRA4066:2014 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011001 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 19.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.2 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011002 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 19.0kW超25.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011003 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 25.0kW超37.5kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011004 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 37.5kW超50.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011005 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 50.0kW超60.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011006 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.4 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011007 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011008 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011009 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.4 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011010 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.2 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠
S-011011 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.85 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011012 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.07 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011013 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011014 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011015 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | - | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 4.3 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011016 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 60.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011017 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011018 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.76 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011019 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.59 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011020 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 出口温度60℃ | 加熱能力 | 160.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 2.54 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011021 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011022 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.88 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011023 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.68 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011024 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.64 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011025 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 2.79 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011026 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011027 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.71 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011028 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.64 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011029 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011030 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | ブライン仕様、ブライン入口温度0℃、ブライン出口温度-5℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については0℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011031 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011032 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011033 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011034 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.42 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011035 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 寒冷地仕様 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011036 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 60.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011037 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011038 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.51 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011039 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.58 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011040 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 出口温度60℃ 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 160.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 2 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、出口温度は60℃とする。
S-011041 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011042 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011043 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011044 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.12 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011126 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 5.01 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011127 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 寒冷地仕様、散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011046 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011047 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011048 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.8 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011049 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.5 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011128 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.3 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011129 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011051 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.94 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011052 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.33 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011053 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.93 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011054 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.38 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011130 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.62 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011131 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 4.62 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠
S-011056 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011057 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超 90.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011058 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超 120.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 6.7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011059 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超 160.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 6.5 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011060 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 6.3 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011061 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.07 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011062 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超 90.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.46 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011063 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超 120.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.07 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011064 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超 160.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.59 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011065 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 6.3 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011066 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011067 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011068 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011069 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 5.7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011070 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 5.6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2017に準拠 | JRA4066:2017 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011071 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011072 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.14 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011073 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.88 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011074 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.7 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011075 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.42 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011076 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 19.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.2 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011077 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 19.0kW超25.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011078 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 25.0kW超37.5kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011079 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 37.5kW超50.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011080 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 50.0kW超60.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011081 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011082 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011083 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011084 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.3 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011085 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.3 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011086 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.73 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011087 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.07 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011088 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.81 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011089 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011090 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 5.3 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011091 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.78 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011092 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.78 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011093 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.72 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011094 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011095 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、ブライン入口温度については-2℃、ブライン出口温度については-5℃とする。
S-011096 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011097 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011098 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.8 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011099 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011132 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011133 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.1 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011101 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.94 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011102 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.29 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011103 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.87 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011104 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.23 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011134 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超190.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 4.68 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011135 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、散水式 | 冷却能力 | 190.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 4.68 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。
S-011106 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011107 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011108 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011109 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 5.7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011110 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 5.6 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011111 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.01 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011112 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.14 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011113 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.88 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011114 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.7 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011115 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 3.61 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011116 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011117 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011118 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 6.7 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011119 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 6.5 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011120 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 6.3 |  | カタログのみ | - | 期間成績係数（IPLV） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011121 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.07 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011122 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.53 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011123 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 90.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.14 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011124 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 120.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.44 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-011125 | L-000011 | 空冷ヒートポンプチラー | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 冷却能力 | 160.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 6.3 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠 | JISB8613:2019またはJRA4066:2017 | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。 |  | いずれもウォータチリングユニット | JISB8613:2019またはJRA4066:2017に準拠。ただし、冷水出入口温度差については7℃とする。
S-260001 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 4,000m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 8.5 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260002 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 4,000m3/h超6,000m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 9.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260003 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 6,000m3/h超7,500m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 9.5 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260004 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 7,500m3/h超9,000m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 10.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260005 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 9,000m3/h超10,500m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 10 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260006 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 10,500m3/h超 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 9.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260007 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 3,500m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 26.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260008 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 3,500m3/h超6,000m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 30.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260009 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 6,000m3/h超7,500m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 25.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260010 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 7,500m3/h超9,000m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 29.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260011 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 9,000m3/h超12,000m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 24 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260012 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、顕熱交換機あり、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 12,000m3/h超 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 32.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260013 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 4,000m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260014 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 4,000m3/h超6,000m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 12.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260015 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 6,000m3/h超8,000m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 12.5 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260016 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 8,000m3/h超10,000m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260017 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：電気ヒートポンプ | 最大処理風量 | 10,000m3/h超 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11.5 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260018 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、全熱交換機あり、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 500m3/h以下 | - | 通常申請 | - |  | 12.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱あるいは太陽熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱あるいは太陽熱はデシカントロータの再生に利用
S-260019 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 250m3/h以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 4.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260020 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 250m3/h超500m3以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.16 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260021 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 500m3/h超1,000m3以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 4.46 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260022 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 1,000m3/h超1,500m3以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.15 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260023 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、熱交換器一体型 | 最大処理風量 | 1,500m3/h超 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 5.15 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260024 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 最大処理風量 | 1,500m3/h以下 | - | 通常申請 | - |  | 5 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260025 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 最大処理風量 | 1,500m3/h超 3,000m3/h 以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.5 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260026 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 最大処理風量 | 3,000m3/h超 6,000m3/h 以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260027 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 液体（湿式）、再生熱源：水冷式ヒートポンプ、ガス温水器 | 最大処理風量 | 6,000m3/h超 | - | 通常申請 | - |  | 4.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠
S-260028 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 300m3/h以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260029 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 300m3/h超 1,500m3/h以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260030 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 1,500m3/h超 3,000m3/h 以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260031 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 3,000m3/h超 6,000m3/h 以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260032 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 液体（湿式）、再生熱源：未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 6,000m3/h超 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | JISB8638:2020に準拠。ただし、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260033 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | 最大処理風量 | 4,000m3/h以下 | - | 通常申請 | - |  | 10.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260034 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | 最大処理風量 | 4,000m3/h超6,000m3/h以下 | - | 通常申請 | - |  | 12.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260035 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | 最大処理風量 | 6,000m3/h超7,500m3/h以下 | - | 通常申請 | - |  | 11.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260036 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | 最大処理風量 | 7,500m3/h超9,000m3/h以下 | - | 通常申請 | - |  | 12.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260037 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | 最大処理風量 | 9,000m3/h超10,500m3/h以下 | - | 通常申請 | - |  | 12.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260038 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、電気ヒートポンプと未利用熱（重複）利用 | 最大処理風量 | 10,500m3/h超 | - | 通常申請 | - |  | 11.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260039 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 3,500m3/h以下 | - | 通常申請 | - |  | 39.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260040 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 3,500m3/h超6,000m3/h以下 | - | 通常申請 | - |  | 52.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260041 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 6,000m3/h超7,500m3/h以下 | - | 通常申請 | - |  | 41.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260042 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 7,500m3/h超9,000m3/h以下 | - | 通常申請 | - |  | 50.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260043 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 9,000m3/h超12,000m3/h以下 | - | 通常申請 | - |  | 39.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-260044 | L-000260 | デシカント空調システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 固体（乾式）、デシカント１ロータのみ、未利用熱・再エネ熱利用 | 最大処理風量 | 12,000m3/h超 | - | 通常申請 | - |  | 59.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kg/h/kW | 除湿冷房消費電力あたり除湿量 | 標準条件による評価 | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | Qdehum/P Qdehum：定格除湿量［kg/h］ 、P： 定格除湿冷房消費電力［kW］ | JISB8638:2020 | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用 |  | ヒートポンプデシカント方式による調湿外気処理機 | ヒートポンプデシカント方式、未利用熱・再エネ熱利用の場合、排熱はデシカントロータの再生に利用
S-013001 | L-000013 | 氷蓄熱ユニット | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | - | 定格日量冷却能力 | 1000kWｈ以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 |  | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
S-013002 | L-000013 | 氷蓄熱ユニット | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | - | 定格日量冷却能力 | 1000kWｈ超2000kWh以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 |  | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
S-013003 | L-000013 | 氷蓄熱ユニット | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | - | 定格日量冷却能力 | 2000kWh超3000kWh以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 |  | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
S-013004 | L-000013 | 氷蓄熱ユニット | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | - | 定格日量冷却能力 | 3000kWh超4000kWh以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 |  | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
S-013005 | L-000013 | 氷蓄熱ユニット | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | - | 定格日量冷却能力 | 4000kWh超5000kWh以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 |  | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
S-013006 | L-000013 | 氷蓄熱ユニット | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）・熱源補機 | - | 定格日量冷却能力 | 5000kWh超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 日量成績係数 | 標準規格による評価 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 | JRA4044:2005 | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠 |  | 氷蓄熱ユニット | JRA4044:2005に準拠
S-015001 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 14.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 34.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015002 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 34.5 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015003 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 34.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015004 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 34.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015005 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 28.0kW超33.5kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 34.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015006 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 33.5kW超40.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 35 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015007 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 40.0kW超60.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 35.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015008 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 60.0kW超80.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 35 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015009 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 80.0kW超100.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 35.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015010 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 100.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 35.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015011 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 120.0kW超140.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 35.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015012 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 140.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 35.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015013 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 160.0kW超200.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 35.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015014 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 200.0kW超240.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 35.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015015 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | - | 冷房能力 | 240.0kW超280.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 35.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | JRA4066:2014 | ウォータチリングユニット | JRA4066:2014に準拠 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015 | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠 |  | ウォータチリングユニット及びエアコンディショナ-第 2：ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ 定格性能及び運転性能試験 | JRA4066:2014及びJISB8615-2: 2015に準拠
S-015016 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 分流型 | 冷却能力 | 14.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 |  | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015017 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 分流型 | 冷却能力 | 14.0kW超16.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 |  | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015018 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 分流型 | 冷却能力 | 16.0kW超22.4kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 |  | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015019 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 分流型 | 冷却能力 | 22.4kW超28.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 |  | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015020 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 分流型 | 冷却能力 | 28.0kW超33.5kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 |  | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015021 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 分流型 | 冷却能力 | 33.5kW超40.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 |  | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015022 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 分流型 | 冷却能力 | 40.0kW超60.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 |  | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015023 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 分流型 | 冷却能力 | 60.0kW超80.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 |  | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015024 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 分流型 | 冷却能力 | 80.0kW超100.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 |  | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015025 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 分流型 | 冷却能力 | 100.0kW超120.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 |  | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015026 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 分流型 | 冷却能力 | 120.0kW超140.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 |  | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015027 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 分流型 | 冷却能力 | 140.0kW超160.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積 |  | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積
S-015028 | L-000015 | 間接気化式冷却器 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 分流型 | 冷却能力 | 160.0kW超200.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | 標準条件による評価 | JRA4066:2014およびJIS B 8615-2 | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | "日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積" |  | ウォータチリングユニットおよびエアコンディショナ | "日本冷凍空調工業会、又は日本規格協会の指定の規格によって試験および効率の計算を行う。 ただし、本設備は水熱源としながらもヒートポンプがないため、一部抜粋での試験条件とし、新たな試験項目は追加する。 【空気条件】 JIS B 8615-2 P8 表2－冷房能力試験条件より、気候の温和な地域に対する温度条件（T1）の場合とする 【試験条件】 COP算出＝冷却能力÷定格消費電力とする 冷却能力＝ＤＲＹ側空気の質量流出と出入口比エンタルピー差の積"
S-016001 | L-000016 | 吸収冷温水機（二重効用） | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 1.48 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 |  | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-016002 | L-000016 | 吸収冷温水機（二重効用） | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 1.48 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 |  | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-016003 | L-000016 | 吸収冷温水機（二重効用） | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | 通常申請 | - | Oriented | 1.41 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 |  | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-016004 | L-000016 | 吸収冷温水機（二重効用） | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 1.48 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 |  | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-016005 | L-000016 | 吸収冷温水機（二重効用） | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 1.48 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 |  | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-016006 | L-000016 | 吸収冷温水機（二重効用） | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | 通常申請 | - | Oriented | 1.51 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 |  | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-017001 | L-000017 | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 1.74 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 |  | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-018001 | L-000018 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 1.47 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 |  | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-018002 | L-000018 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 1.47 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 |  | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-018003 | L-000018 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 節電型（冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下）、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 |  | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-018004 | L-000018 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 1.47 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 |  | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-018005 | L-000018 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 1.47 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 |  | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-018006 | L-000018 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 冷房能力 | 1000RT超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016 | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 |  | 吸収式冷凍機 | JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠
S-022001 | L-000022 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | - | 冷房能力 | 80RT以下 | - | 通常申請 | - |  | 1.04 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠 |  | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠
S-022002 | L-000022 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | - | 冷房能力 | 80RT超1000RT以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠 |  | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠
S-022003 | L-000022 | 木質ペレット直焚き吸収冷温水機（二重効用） | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | - | 冷房能力 | 1000RT超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠、ただし、成績係数は冷凍能力を加熱源消費熱量で除したものとし、消費電力は除外することとする。 | JIS B 8622：2009 | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠 |  | 吸収冷凍機 | JIS B 8622：2009に準拠
S-023001 | L-000023 | パッシブ地中熱利用システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | - | 冷房能力 | 6.4kW | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
S-023002 | L-000023 | パッシブ地中熱利用システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | - | 冷房能力 | 8.2kW | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
S-023003 | L-000023 | パッシブ地中熱利用システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | - | 冷房能力 | 10.9kW | - | 通常申請 | - |  | 15.57 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
S-023004 | L-000023 | パッシブ地中熱利用システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | - | 冷房能力 | 12.8kW | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
S-023005 | L-000023 | パッシブ地中熱利用システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | - | 冷房能力 | 21.9kW | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
S-023006 | L-000023 | パッシブ地中熱利用システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | - | 冷房能力 | 29.2kW | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
S-023007 | L-000023 | パッシブ地中熱利用システム | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（地中熱利用・中央方式） | - | 冷房能力 | 36.5kW | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | シミュレーションによる評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、入気温度、吹き出し温度、給水温度、戻り水温度については、以下の通り設定することを条件とする。入気温度35℃、吹き出し温度27℃、給水温度：15℃、戻り水温度：15℃
S-024001 | L-000024 | 吸着式冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 熱源入口温度58℃ | - | - | - | 通常申請 | - |  | 16.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。冷水出口温度：15℃、冷却水入口温度：27℃、熱源入口温度：58℃ 注：上記のCOPは電力COPである |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。冷水出口温度：15℃、冷却水入口温度：27℃、熱源入口温度：58℃ 注：上記のCOPは電力COPである
S-024002 | L-000024 | 吸着式冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 2.5kW以上25kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 25.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである
S-024003 | L-000024 | 吸着式冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 25kW以上50kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 25 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである
S-024004 | L-000024 | 吸着式冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 熱源入口温度：68℃ | 冷却能力 | 50kW以上 | - | 通常申請 | - |  | 26.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 電力COP | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー[W] 注：上記のCOPは電力COPである | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、 冷水出口温度、冷却水入口温度、熱源入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 冷水出口温度：15℃ 冷却水入口温度：27℃ 熱源入口温度：68℃ 注：上記のCOPは電力COPである
S-025001 | L-000025 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | 通常申請 | - |  | 3.09 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃
S-025002 | L-000025 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃ | - | - | - | 通常申請 | - |  | 3.63 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃以上70℃以下 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃以上70℃以下 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：10℃
S-025003 | L-000025 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃以上70℃以下 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃以上70℃以下 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：5℃
S-025004 | L-000025 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.17 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度60℃、乾球温度16℃、温水出入口温度差5℃
S-026001 | L-000026 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 4.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-027001 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027002 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027003 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027004 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027005 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃
S-027006 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃
S-027007 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃
S-027008 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：17℃以上30℃以下 熱源水出口温度：7℃以上20℃以下 温水出入口温度差：10℃
S-027009 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃
S-027010 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃
S-027011 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃
S-027012 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃、熱源水出口温度：15℃以上17℃以下、温水出入口温度差：5℃
S-027013 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027014 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027015 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027016 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 通常申請 | - |  | 4.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上30℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027017 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 5.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027018 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027019 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027020 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：38℃以上40℃以下 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027021 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027022 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027023 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027024 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 通常申請 | - |  | 5.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027025 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027026 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027027 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027028 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：20℃ 熱源水出口温度：15℃以上17℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027029 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027030 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027031 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027032 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：20℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027033 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027034 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027035 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027036 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃以上27℃以下 温水出入口温度差：5℃
S-027037 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027038 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027039 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027040 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：35℃以上40℃以下 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027041 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027042 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027043 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027044 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：35℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027045 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027046 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027047 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027048 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027049 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027050 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027051 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027052 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：30℃ 熱源水出口温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027053 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027054 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027055 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.5 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027056 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：90℃ 熱源水入口温度：40℃ 熱源水出口温度：30℃ 温水出入口温度差：10℃
S-027057 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 4.81 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027058 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027059 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027060 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度12.5℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：25℃ 熱源水出口温度：12.5℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027061 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.06 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027062 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 270kW超350kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027063 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 350kW超540kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃
S-027064 | L-000027 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 温水出口温度45℃、熱源水入口温度0℃、熱源水出口温度-3℃、温水出入口温度差5℃ | 加熱能力 | 540kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：45℃ 熱源水入口温度：0℃ 熱源水出口温度：-3℃ 温水出入口温度差：5℃
S-028001 | L-000028 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 4.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-028002 | L-000028 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | - | 通常申請 | - |  | 10.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃ 熱源水入口温度：50℃ 熱源水出口温度：38.6℃ 温水出入口温度差：50℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃ 熱源水入口温度：50℃ 熱源水出口温度：38.6℃ 温水出入口温度差：50℃
S-028003 | L-000028 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度35℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃、熱源水入口温度：35℃、熱源水出口温度：25℃、温水出入口温度差：50℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃、熱源水入口温度：35℃、熱源水出口温度：25℃、温水出入口温度差：50℃
S-028004 | L-000028 | 高温水ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 水熱源運転、温水出口温度60℃、熱源水入口温度25℃、熱源水出口温度15℃、温水出入口温度差40℃ | - | - | - | 通常申請 | - |  | 4.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：60℃、熱源水入口温度：25℃、熱源水出口温度：15℃、温水出入口温度差：40℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：60℃、熱源水入口温度：25℃、熱源水出口温度：15℃、温水出入口温度差：40℃
S-029001 | L-000029 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | 通常申請 | - |  | 3.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、乾球温度、湿球温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 湿球温度：21℃ 温水出入口温度差：5℃
S-029002 | L-000029 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃ | - | - | - | 通常申請 | - |  | 3.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃以下、熱源水出口温度：15℃以下、温水出入口温度差：5℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を次のとおり設定することを条件とする。温水出口温度：65℃、熱源水入口温度：20℃以下、熱源水出口温度：15℃以下、温水出入口温度差：5℃
S-029003 | L-000029 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 水熱源運転、温水出口温度75℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | - | - | - | 通常申請 | - |  | 3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：75℃ 熱源水入口温度：17℃ 熱源水出口温度：7℃ 温水出入口温度差：10℃
S-030001 | L-000030 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 空気熱源運転 | - | - | - | 通常申請 | - |  | 4.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-030002 | L-000030 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源･一過式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 水熱源運転 | - | - | - | 通常申請 | - |  | 3.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-031001 | L-000031 | 熱風ヒートポンプ（空気熱源･一過式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | - | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.5 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数（COP）の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、外気温度（乾球温度/湿球温度）を次のとおり、設定することを条件とする。空気入口温度：20℃、熱風供給温度：80℃、外気温度（乾球温度/湿球温度）25℃/21℃とする。 |  | - | 成績係数（COP）の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、外気温度（乾球温度/湿球温度）を次のとおり、設定することを条件とする。空気入口温度：20℃、熱風供給温度：80℃、外気温度（乾球温度/湿球温度）25℃/21℃とする。
S-032001 | L-000032 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 一過式 | - | - | - | 通常申請 | - |  | 3.7 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。空気入口温度：20℃、熱風供給温度：100℃、熱源水入口温度：30℃、熱源水出口温度：25℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。空気入口温度：20℃、熱風供給温度：100℃、熱源水入口温度：30℃、熱源水出口温度：25℃
S-032002 | L-000032 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 循環式 | - | - | - | 通常申請 | - |  | 3.5 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。空気入口温度：50℃、熱風供給温度：60℃、熱源水入口温度：30℃、熱源水出口温度：25℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、空気入口温度、熱風供給温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。空気入口温度：50℃、熱風供給温度：60℃、熱源水入口温度：30℃、熱源水出口温度：25℃
S-032003 | L-000032 | 熱風ヒートポンプ（水熱源･一過/循環式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | - | - | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃ 熱源水入口温度：50℃ 熱源水出口温度：38.6℃ 温水出入口温度差：50℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、温水出口温度、熱源水入口温度、熱源水出口温度、温水出入口温度差を以下のとおり設定することを条件とする。 温水出口温度：70℃ 熱源水入口温度：50℃ 熱源水出口温度：38.6℃ 温水出入口温度差：50℃
S-033001 | L-000033 | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度65℃、熱源水出口温度60℃ | - | - | - | 通常申請 | - |  | 3.53 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。蒸気圧力：0.1MPaG、熱源水入口温度：65℃、熱源水出口温度：60℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。蒸気圧力：0.1MPaG、熱源水入口温度：65℃、熱源水出口温度：60℃
S-033002 | L-000033 | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気圧力0.1MPaG、熱源水入口温度80℃、熱源水出口温度70℃ | - | - | - | 通常申請 | - |  | 3.5 |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を以下のとおり設定することを条件とする。 蒸気圧力：0.1MPaG 熱源水入口温度：80℃ 熱源水出口温度：70℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を以下のとおり設定することを条件とする。 蒸気圧力：0.1MPaG 熱源水入口温度：80℃ 熱源水出口温度：70℃
S-033003 | L-000033 | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源･一過式） | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気圧力0.6MPaG、熱源水入口温度70℃、熱源水出口温度65℃ | - | - | - | 通常申請 | - |  | 2.46 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を以下のとおり設定することを条件とする。 蒸気圧力：0.6MPaG 熱源水入口温度：70℃ 熱源水出口温度：65℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、蒸気圧力、熱源水入口温度、熱源水出口温度を以下のとおり設定することを条件とする。 蒸気圧力：0.6MPaG 熱源水入口温度：70℃ 熱源水出口温度：65℃
S-034001 | L-000034 | 蒸気再圧縮装置 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃ | - | - | - | 通常申請 | - | Oriented | 0.067 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kWh/kg | 消費電力量 | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を次のとおり設定することを条件とする。吐出圧力：0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量：1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度：80℃ |  | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を次のとおり設定することを条件とする。吐出圧力：0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量：1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度：80℃
S-034002 | L-000034 | 蒸気再圧縮装置 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃ | - | - | - | 通常申請 | - | Oriented | 0.064 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kWh/kg | 消費電力量 | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を以下のとおり設定することを条件とする。 吐出圧力：0.1MPaG以上0.3MPaG以下 吐出蒸気量：3.0ton/h以上 給水温度：80℃ |  | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を以下のとおり設定することを条件とする。 吐出圧力：0.1MPaG以上0.3MPaG以下 吐出蒸気量：3.0ton/h以上 給水温度：80℃
S-034003 | L-000034 | 蒸気再圧縮装置 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃ | - | - | - | 通常申請 | - | Oriented | 0.085 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kWh/kg | 消費電力量 | 標準条件による評価 | - | - | 消費電力量＝システム消費電力[kW]/吐出蒸気量[kg/h] | - | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を以下のとおり設定することを条件とする。 吐出圧力：0.4MPaG以上 吐出蒸気量：1.0ton/h以上1.5ton/h以下 給水温度：80℃ |  | - | 消費電力量の算出にあたっては、吐出圧力、吐出蒸気量、給水温度を以下のとおり設定することを条件とする。 吐出圧力：0.4MPaG以上 吐出蒸気量：1.0ton/h以上1.5ton/h以下 給水温度：80℃
S-036001 | L-000036 | 密閉式ペレットストーブ | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ペレットストーブ） | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 77 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 熱効率 | 標準条件による評価 | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | η＝100－(qa＋qb＋qr）、η：熱効率[%]、qa：試験燃料中の発熱量当たり排気ガス中の熱損失（Qa）の比、熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qb：試験燃料の熱容量当たり排気ガス中の化学的熱損失（Qb）、の潜熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qr：試験燃料の熱容量当たり底部格子を通過し残渣物中に残った可燃性構成物質による熱損失（Qr）の残渣物中の可燃性構成、物質による損失の割合（燃焼基準）[%]※発熱量は高位発熱量とする | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | JHIAN-5601:2004に準拠、試験実施にあたっては、ISO17025に準拠した試験機関による性能評価を行うこととする。 |  | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | JHIAN-5601:2004に準拠、試験実施にあたっては、ISO17025に準拠した試験機関による性能評価を行うこととする。
S-095001 | L-000095 | 空調用ハイブリッドフィルタ | 産業・業務（業種共通） | その他 | - | 定格風量 | 28m3/min | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.25 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kW | 空調機ファン動力 | シミュレーションによる評価 | - | - | W=a×Q・ΔP+b×(r/r0)^d+c、W：ファン動力［kW］、Q･ΔP：風量×フィルタ圧損［m3Pa/s］、r：ファン回転数［rpm］、r0：定格回転数［rpm］、a：－0.000222、b：3.296、c：0.238、d：2.8 | - | - | 空調方式：変風量方式、設計風量：103m3/min（1.72m3/s）、初期圧損：100Pa、最終圧損：255Pa、平均圧損：185Pa、その他：フィルタ2枚使用、実抵抗は風量比の1.1 乗に比例するものして補正、フィルタ圧損以外の管路抵抗は一定、管路抵抗は風量の2 乗に比例、空調負荷率は100%風量の発生率 1%、75%風量の発生率 42%、60%風量の発生率 57% |  | - | 空調方式：変風量方式、設計風量：103m3/min（1.72m3/s）、初期圧損：100Pa、最終圧損：255Pa、平均圧損：185Pa、その他：フィルタ2枚使用、実抵抗は風量比の1.1 乗に比例するものして補正、フィルタ圧損以外の管路抵抗は一定、管路抵抗は風量の2 乗に比例、空調負荷率は100%風量の発生率 1%、75%風量の発生率 42%、60%風量の発生率 57%
S-095002 | L-000095 | 空調用ハイブリッドフィルタ | 産業・業務（業種共通） | その他 | - | 定格風量 | 56m3/min | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.5 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kW | 空調機ファン動力 | シミュレーションによる評価 | - | - | W=a×Q・ΔP+b×(r/r0)^d+c、W：ファン動力［kW］、Q･ΔP：風量×フィルタ圧損［m3Pa/s］、r：ファン回転数［rpm］、r0：定格回転数［rpm］、a：－0.000222、b：3.296、c：0.238、d：2.8 | - | - | 空調方式：変風量方式、設計風量：103m3/min（1.72m3/s）、初期圧損：100Pa、最終圧損：255Pa、平均圧損：185Pa、その他：フィルタ2枚使用、実抵抗は風量比の1.1 乗に比例するものして補正、フィルタ圧損以外の管路抵抗は一定、管路抵抗は風量の2 乗に比例、空調負荷率は100%風量の発生率 1%、75%風量の発生率 42%、60%風量の発生率 57% |  | - | 空調方式：変風量方式、設計風量：103m3/min（1.72m3/s）、初期圧損：100Pa、最終圧損：255Pa、平均圧損：185Pa、その他：フィルタ2枚使用、実抵抗は風量比の1.1 乗に比例するものして補正、フィルタ圧損以外の管路抵抗は一定、管路抵抗は風量の2 乗に比例、空調負荷率は100%風量の発生率 1%、75%風量の発生率 42%、60%風量の発生率 57%
S-037001 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 産業・業務（業種共通） | 電気系給湯器 | - | 加熱能力 | 10kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.2 |  | カタログのみ | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037002 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 産業・業務（業種共通） | 電気系給湯器 | - | 加熱能力 | 10kW超20kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4 |  | カタログのみ | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037003 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 産業・業務（業種共通） | 電気系給湯器 | - | 加熱能力 | 20kW超30kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 4 |  | カタログのみ | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037004 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 産業・業務（業種共通） | 電気系給湯器 | - | 加熱能力 | 30kW超40kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.7 |  | カタログのみ | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037005 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 産業・業務（業種共通） | 電気系給湯器 | - | 加熱能力 | 40kW超50kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.8 |  | カタログのみ | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037006 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 産業・業務（業種共通） | 電気系給湯器 | - | 加熱能力 | 50kW超 | - | 通常申請 | - |  | 3.9 |  | カタログのみ | - | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037007 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 産業・業務（業種共通） | 電気系給湯器 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 10kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.5 |  | カタログのみ | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037008 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 産業・業務（業種共通） | 電気系給湯器 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 10kW超20kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.3 |  | カタログのみ | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037009 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 産業・業務（業種共通） | 電気系給湯器 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 20kW超30kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.5 |  | カタログのみ | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037010 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 産業・業務（業種共通） | 電気系給湯器 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 30kW超40kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.7 |  | カタログのみ | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037011 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 産業・業務（業種共通） | 電気系給湯器 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 40kW超50kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.3 |  | カタログのみ | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-037012 | L-000037 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源） | 産業・業務（業種共通） | 電気系給湯器 | 寒冷地仕様 | 加熱能力 | 50kW超 | - | 通常申請 | - |  | 3.3 |  | カタログのみ | - | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 | JRA4060:2014 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠 |  | 業務用ヒートポンプ給湯機 | JRA4060:2014に準拠
S-039001 | L-000039 | 潜熱回収型給湯器 | 産業・業務（業種共通） | 燃焼式給湯器 | - | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 95 |  | カタログのみ | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISS2109:2010R | 家庭用ガス温水機器 | JISS2109:2010Rに準拠 | JISS2109:2010R | 家庭用ガス温水機器 | JISS2109:2010Rに準拠 |  | 家庭用ガス温水機器 | JISS2109:2010Rに準拠
S-040001 | L-000040 | 温水機 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 出力 | 1000kW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 96 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠）
S-040002 | L-000040 | 温水機 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 91 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠）
S-040003 | L-000040 | 温水機 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 出力 | 2000kW以上 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 91 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠）
S-040004 | L-000040 | 温水機 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 1000kW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 103 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
S-040005 | L-000040 | 温水機 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 103 |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
S-040006 | L-000040 | 温水機 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 潜熱回収型、LPG焚き | 出力 | 2000kW以上 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
S-040007 | L-000040 | 温水機 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 1000kW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 105 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
S-040008 | L-000040 | 温水機 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 105 |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
S-040009 | L-000040 | 温水機 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 出力 | 2000kW以上 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
S-261001 | L-000261 | 温水機（水素焚き） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 95 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠） |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
S-261002 | L-000261 | 温水機（水素焚き） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 潜熱回収型 水素・都市ガス混焼 | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 105 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000またはJISB8418:2000（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠） |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
S-041001 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 98 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
S-041002 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 99 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
S-041003 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 99 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、無圧式温水発生機または木質バイオマスボイラ－第 2 部：無圧式温水発生機 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、JISB8418:2000またはHA-034-2:2015に準拠
S-041004 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 潜熱回収型 | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | 通常申請 | - | Oriented | 100 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠
S-041008 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 潜熱回収型 | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 通常申請 | - | Oriented | 102 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠
S-041005 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 潜熱回収型 | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | 通常申請 | - | Oriented | 103 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠
S-041006 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | （相当）蒸発量 | 3000kg/h未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 98 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 給水温度15℃、給気温度35℃、運転圧力は「貫流ボイラ性能表示ガイドライン」 表1.効率表示圧力基準に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJSB8418:2000に準拠
S-041007 | L-000041 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | （相当）蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 98 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 給水温度15℃、給気温度35℃、運転圧力は「貫流ボイラ性能表示ガイドライン」 表1.効率表示圧力基準に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、真空式温水発生機または無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-008:2015またはHA-010:2015に準拠）
S-042001 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 92 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式、真空式温水発生機、または無圧式温水発生機（あるいは、ガス焚潜熱回収型真空式温水発生機またはガス焚潜熱回収型無圧式温水発生機） | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、JISB8417:2000、またはJISB8418:2000に準拠（あるいは、HA-035:2017またはHA-036:2017に準拠）
S-042002 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 92 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-042003 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 96 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-042004 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 96 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-042005 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 19200kg/h以上 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 92 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-042006 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-042007 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 102 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 給水温度15℃、給気温度35℃、運転圧力は「貫流ボイラ性能表示ガイドライン」 表1.効率表示圧力基準に準拠
S-042008 | L-000042 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 給水温度15℃、給気温度35℃、運転圧力は「貫流ボイラ性能表示ガイドライン」 表1.効率表示圧力基準に準拠
S-043001 | L-000043 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | 通常申請 | - | Oriented | 92 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-043002 | L-000043 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-043003 | L-000043 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 96 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-043004 | L-000043 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 96 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-043005 | L-000043 | 蒸気ボイラ（水管ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 19200kg/h以上 | - | 通常申請 | - | Oriented | 94 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-044001 | L-000044 | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 1500kg/h未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 98 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-044002 | L-000044 | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 98 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-044003 | L-000044 | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 蒸発量 | 3000kg/h以上 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 98 |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-044004 | L-000044 | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 潜熱回収型 | 蒸発量 | 1500kg/h以上3000kg/h | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 105 |  | - | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-045001 | L-000045 | 熱媒ボイラ | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 出力 | 1000kW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 92 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-045002 | L-000045 | 熱媒ボイラ | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 出力 | 1000kW以上2000kW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 92 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-045003 | L-000045 | 熱媒ボイラ | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | - | 出力 | 2000kW以上 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 92 |  | カタログのみ | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-264001 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（チップ）、熱形態（蒸気） | 蒸発量 | 500kg/h以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 なお、木質チップの品質規格は、日本木質バイオマスエネルギー協会が定めるClass1～Class4を対象とする。 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-264002 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（チップ）、熱形態（蒸気） | 蒸発量 | 501kg/h以上1,000kg/h以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 なお、木質チップの品質規格は、日本木質バイオマスエネルギー協会が定めるClass1～Class4を対象とする。 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-264003 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（チップ）、熱形態（蒸気） | 蒸発量 | 1,001kg/h以上1,500kg/h以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 なお、木質チップの品質規格は、日本木質バイオマスエネルギー協会が定めるClass1～Class4を対象とする。 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-264004 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（チップ）、熱形態（蒸気） | 蒸発量 | 1,501kg/h以上 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 なお、木質チップの品質規格は、日本木質バイオマスエネルギー協会が定めるClass1～Class4を対象とする。 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-264005 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（チップ）、熱形態（温水） | 出力 | 100kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 なお、木質チップの品質規格は、日本木質バイオマスエネルギー協会が定めるClass1～Class4を対象とする。 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式および公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会が規定する「ボイラー性能表示基準値」に準拠
S-264006 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（チップ）、熱形態（温水） | 出力 | 101～200kW | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 なお、木質チップの品質規格は、日本木質バイオマスエネルギー協会が定めるClass1～Class4を対象とする。 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-264007 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（チップ）、熱形態（温水） | 出力 | 201～400kW | - | 通常申請 | - |  | 90 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 なお、木質チップの品質規格は、日本木質バイオマスエネルギー協会が定めるClass1～Class4を対象とする。 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-264008 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（チップ）、熱形態（温水） | 出力 | 401kW以上 | - | 通常申請 | - |  | 90 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 なお、木質チップの品質規格は、日本木質バイオマスエネルギー協会が定めるClass1～Class4を対象とする。 |  | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:1993及びJISB8222:2023に準拠
S-264009 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（ペレット）、熱形態（蒸気） | 蒸発量 | 500kg/h以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264010 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（ペレット）、熱形態（蒸気） | 蒸発量 | 501kg/h以上1,000kg/h以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264011 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（ペレット）、熱形態（蒸気） | 蒸発量 | 1,001kg/h以上1,500kg/h以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264012 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（ペレット）、熱形態（蒸気） | 蒸発量 | 1,501kg/h以上 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264013 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（ペレット）、熱形態（温水） | 出力 | 100kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264014 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（ペレット）、熱形態（温水） | 出力 | 101～200kW | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264015 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（ペレット）、熱形態（温水） | 出力 | 201～400kW | - | 通常申請 | - |  | 90 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264016 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（ペレット）、熱形態（温水） | 出力 | 401kW以上 | - | 通常申請 | - |  | 90 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264017 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（薪）、熱形態（蒸気） | 蒸発量 | 500kg/h以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264018 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（薪）、熱形態（蒸気） | 蒸発量 | 501kg/h以上1,000kg/h以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264019 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（薪）、熱形態（蒸気） | 蒸発量 | 1,001kg/h以上1,500kg/h以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264020 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（薪）、熱形態（蒸気） | 蒸発量 | 1,501kg/h以上 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264021 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（薪）、熱形態（温水） | 出力 | 100kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264022 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（薪）、熱形態（温水） | 出力 | 101～200kW | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264023 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（薪）、熱形態（温水） | 出力 | 201～400kW | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-264024 | L-000264 | 木質バイオマスボイラ | 産業・業務（業種共通） | バイオマス熱供給 | 使用燃料（薪）、熱形態（温水） | 出力 | 401kW以上 | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | ボイラ効率 | 標準規格による評価 | JISB8222:2023 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 | JISB8222:2023に準拠 | 陸用ボイラー熱勘定方式 | JISB8222:2023に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046001 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 85.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046002 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 86.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046003 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 85.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046004 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 88 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046005 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 90.2 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046006 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 83.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046007 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 87.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046008 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 87.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046009 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | 通常申請 | - | Oriented | 87 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046010 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 29 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046011 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 31.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046012 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 33.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046013 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 33.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046014 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 35.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046015 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 42.6 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046016 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 41.8 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046017 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 42.6 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046018 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | 通常申請 | - | Oriented | 51 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046019 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 87 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046020 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 77.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046021 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 43.1 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046022 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 44.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046023 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 74.3 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046024 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 77.9 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046025 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 45.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046026 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 47.8 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046027 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 85.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046028 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 86.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046029 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 85.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046030 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 88 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046031 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 90.7 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046032 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 82.1 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046033 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 87.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046034 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 87.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046035 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | 通常申請 | - | Oriented | 87 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046036 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 5kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 29 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046037 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 5kW超10kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 31.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046038 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 10kW超25kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 33.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046039 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 25kW超35kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 33.5 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046040 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 35kW超250kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 37 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046041 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 250kW超500kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 42 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046042 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 500kW超750kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 41.3 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046043 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 750kW超1000kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 42.9 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046044 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 3000kW超 | - | 通常申請 | - | Oriented | 51 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046045 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 86.5 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046046 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046047 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 44 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046048 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、高速エンジン（1000rpm以上） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046049 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 77 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046050 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 77.9 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046051 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 47.8 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-046052 | L-000046 | ガスエンジンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 47.8 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047001 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 83 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047002 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 84 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047003 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 81.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047033 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 80.2 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047034 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 75.3 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047035 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 72.4 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047036 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 71.3 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047037 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047038 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 85.3 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047039 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 85.4 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047040 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 85.4 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047041 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 86.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047042 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047043 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047044 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047045 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047046 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047047 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047009 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 18.6 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047010 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 27.7 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047011 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 28.4 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047048 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 27.2 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047049 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 29.2 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047050 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 34.3 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047051 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 34.8 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047052 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047053 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 32.3 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047054 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 32.4 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047055 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 33.7 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047056 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 39.4 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047057 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047058 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047059 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047060 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047061 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047062 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz、上記以外 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047017 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 83 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047018 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 84 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047019 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 81.8 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047063 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 80.2 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047064 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 75.3 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047065 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 72.4 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047066 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 71.3 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047067 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047068 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 85.3 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047069 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 85.7 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047070 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 85.4 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047071 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 88 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047072 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047073 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047074 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047075 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047076 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047077 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047025 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 1000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047026 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 1000kW超2000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 27.7 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠
S-047027 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz | 発電出力 | 2000kW超3000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 28.4 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047078 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 27.2 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047079 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 29.2 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047080 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 34.3 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047081 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 34.8 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047082 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、水・蒸気噴射方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047083 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 32.3 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047084 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 32.4 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047085 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 33.7 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047086 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 39.4 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047087 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、希薄予混合燃焼方式 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047088 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 3,000kW超5,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047089 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 5,000kW超7,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047090 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 7,000kW超10,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047091 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 10,000kW超40,000kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-047092 | L-000047 | ガスタービンコージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz、上記以外 | 発電出力 | 40,000kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISB8121:2009 | コージェネレーションシステム用語 | JISB8121:2009に準拠 | JISB8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JISB8122:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048001 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048002 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 93 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048003 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048004 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048005 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 48 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048006 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048007 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048008 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 91 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048009 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048010 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048011 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 42 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048012 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048013 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048014 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 84 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048015 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048016 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048017 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 40 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048018 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 50Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048019 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048020 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 93 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠
S-048021 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | - | -
S-048022 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、庫内温度を次のとおり設定することを条件とする。なお、附属する機器動力も加味した定格消費エネルギーを用いる。庫内温度：-60℃
S-048023 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 48 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、庫内温度を次のとおり設定することを条件とする。なお、附属する機器動力も加味した定格消費エネルギーを用いる。庫内温度：-60℃
S-048024 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：純水素 | 発電出力 | 150kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃
S-048025 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃
S-048026 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 91 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃
S-048027 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃
S-048028 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃
S-048029 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常申請 | - | Oriented | 42 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、吸込空気温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃
S-048030 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：都市ガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、吸込空気温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃
S-048031 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃
S-048032 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 84 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃
S-048033 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃
S-048034 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃
S-048035 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 75kW超150kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 40 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-048036 | L-000048 | 燃料電池コージェネレーション | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | 60Hz 燃料ガスの種類：バイオガス | 発電出力 | 150kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801：2009に準拠 | JISC8801:2009 | りん酸形燃料電池発電システム通則 | JISC8801:2009に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-052037 | L-000052 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-053001 | L-000053 | 空気冷媒方式冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 庫腹量（有効容積）1300m3規模 | - | - | - | 通常申請 | - |  | 0.42 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、庫内温度を次のとおり設定することを条件とする。なお、附属する機器動力も加味した定格消費エネルギーを用いる。庫内温度：-60℃ |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-053002 | L-000053 | 空気冷媒方式冷凍機 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 庫腹量（有効容積）2600m3規模 | - | - | - | 通常申請 | - |  | 0.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、庫内温度を次のとおり設定することを条件とする。なお、附属する機器動力も加味した定格消費エネルギーを用いる。庫内温度：-60℃ |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-054001 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 100kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-054002 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 100kW超 200kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3.15 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-054003 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 冷凍能力 | 200kW超 | - | 通常申請 | - |  | 3.41 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-054004 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 冷凍能力 | 50kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-054005 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 冷凍能力 | 50kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入口温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-054006 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 冷凍能力 | 50kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 1.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、吸込空気温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-054007 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 冷凍能力 | 50kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費エネルギー [W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、吸込空気温度をそれぞれ以下のとおり設定することを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-054008 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 50kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.04 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃ |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-054009 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 50kW超 150kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.52 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃ |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-054010 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 150kW超 250kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.32 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃ |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-054011 | L-000054 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 冷凍能力 | 250kW超 | - | 通常申請 | - |  | 2.52 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費エネルギー[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-27℃以下、冷却水入り口温度：32℃ |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055001 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.02 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055002 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055003 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.84 |  | 別紙参照 | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055027 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超50.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 1.85 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055028 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 50.0kW超100.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 1.95 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055029 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 100.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 1.91 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055005 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.01 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055006 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055007 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.95 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055031 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超36.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 1.15 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055032 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超50.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 1.15 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055033 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 50.0kW超100.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 1.2 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055034 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K 周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 100.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 1.13 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055009 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.1 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055010 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超16.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.77 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055011 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.68 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055012 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.77 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠
S-055035 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超50.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.78 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | - | -
S-055036 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 50.0kW超 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.76 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | - | -
S-055014 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 4.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.94 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | - | -
S-055015 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 4.0kW超8.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.91 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | - | -
S-055016 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.85 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-055017 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.91 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-055037 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超24.0kW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.93 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-055038 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0 kW超 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.92 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA 4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019：2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-055019 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-055020 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 16.0kW超24.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-055021 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 24.0kW超36.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-055022 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 中温用（吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 36.0kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-055023 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-055024 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 8.0kW超12.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-055025 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 12.0kW超18.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 0.94 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-055026 | L-000055 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、水冷式の凝縮器、凝縮器の冷却水温度32℃、周囲温度32℃ | 冷凍能力 | 18.0kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準規格による評価 | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力 [W] | JRA4019:2014 | コンデンシングユニット | JRA4019：2014に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-049027 | L-000049 | LED照明器具 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-056028 | L-000056 | プリンタ | 産業・業務（業種共通） | プリンタ/複写機 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-057029 | L-000057 | 複合機 | 産業・業務（業種共通） | プリンタ/複写機 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-058030 | L-000058 | 誘導モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059001 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 0.75kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 92.3 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059002 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 0.75kW超1.5kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 90.4 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059003 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 1.5kW超2.2kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 92.5 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059004 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 2.2kW超3.7kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 95.3 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠
S-059005 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 3.7kW超5.5kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 94.3 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | - | -
S-059006 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 5.5kW超7.5kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 94.8 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | - | -
S-059007 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 7.5kW超11kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 94.3 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。
S-059008 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 11kW超15kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 95 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。
S-059009 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 15kW超18.5kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 94.9 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。
S-059010 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 18.5kW超22kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 96.2 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。
S-059011 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 22kW超30kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 96.3 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上
S-059012 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 30kW超37kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 95.6 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上
S-059013 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 37kW超45kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 95.9 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上
S-059014 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 45kW超55kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 96.1 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上
S-059015 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 55kW超75kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 97.4 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | - | 一般社団法人日本工業炉協会「リジェネティブバーナの性能測定条件」に準拠
S-059016 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 75kW超90kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 96.2 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | - | 一般社団法人日本工業炉協会「リジェネティブバーナの性能測定条件」に準拠
S-059017 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 90kW超110kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 97.4 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | - | 一般社団法人日本工業炉協会「リジェネティブバーナの性能測定条件」に準拠
S-059018 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 110kW超132kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 97.4 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | - | -
S-059019 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 132kW超160kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 97.6 |  | カタログのみ | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | - | -
S-059020 | L-000059 | 永久磁石同期モータ | 産業・業務（業種共通） | モータ | - | 容量 | 160kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | エネルギー消費効率 | 標準規格による評価 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | JISC4034-2-1:2011 | 回転電気機械－第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 | JISC4034-2-1:2011に準拠 |  | - | -
S-060001 | L-000060 | 油入変圧器 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
S-061001 | L-000061 | モールド変圧器 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
S-070001 | L-000070 | 蒸気駆動圧縮機 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | - | 容量、消費蒸気量 | 37kW、79kg/h | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.95 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。 |  | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、LD-Tech水準は、FL6+A12+LE5のガラス構成における数値を示す。
S-070002 | L-000070 | 蒸気駆動圧縮機 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | - | 容量、消費蒸気量 | 55kW、106kg/h | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.93 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。 |  | - | -
S-070003 | L-000070 | 蒸気駆動圧縮機 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | - | 容量、消費蒸気量 | 75kW、178kg/h | - | 通常申請 | - |  | 2.18 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。 |  | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠
S-070004 | L-000070 | 蒸気駆動圧縮機 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 高圧蒸気仕様 | 容量、消費蒸気量 | 75kW、247kg/h | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 消費蒸気原単位 | 標準条件による評価 | - | - | E=B/（A-C)、E：消費蒸気原単位［-］、A：消費蒸気量［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上、また、消費蒸気量はメーカー指示値（性能表等）を参照する。 |  | 赤外線放射温度計による放射率の簡易測定方法 | JISA1423:2017に準拠
S-071001 | L-000071 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 給油式 | 容量、熱回収量 | 37kW、25kW | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 18.75 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | （m3/min）/kW | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上 |  | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。
S-071002 | L-000071 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 給油式 | 容量、熱回収量 | 75kW、60kW | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.15 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | （m3/min）/kW | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上 |  | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。
S-071003 | L-000071 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | オイルフリー式 | 容量、熱回収量 | 37kW、25kW | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.41 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | （m3/min）/kW | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上 |  | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。
S-071004 | L-000071 | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | オイルフリー式 | 容量、熱回収量 | 75kW、60kW | - | 通常申請 | - |  | 0.87 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | （m3/min）/kW | エネルギー原単位 | 標準条件による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C)、E：エネルギー原単位［-］、A：軸動力［kW］、B：吐出空気量［m3/min］、C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準拠。ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：15℃、温水出口温度：50℃以上 |  | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準ずる。 ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。 温水入口温度：15℃ 温水出口温度：50℃以上
S-073001 | L-000073 | リジェネレイティブバーナ | 産業・業務（業種共通） | 工業炉 | ツインリジェネバーナ | - | - | - | 通常申請 | - | Oriented | 87.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 蓄熱体温度効率 | 標準条件による評価 | - | - | 蓄熱体温度効率＝(予熱空気温度－外気温度)/(燃焼排ガス温度－外気温度)×100% | - | - | 一般社団法人日本工業炉協会「リジェネティブバーナの性能測定条件」に準拠 |  | 電気洗濯機、回転ドラム式電気衣類乾燥機 | JIS C 9606及びJIS C 9608に準拠。ただし、処理物、処理条件は以下の通りとする。 ＜処理物＞ 被洗濯物：JIMS規格による標準洗濯乾燥容量の綿100%バスタオル ＜処理条件＞ 定格電圧：三相交流200V 被洗濯物あたり水量：5.0L/kg以上 被洗濯物あたり洗濯時間：洗濯、すすぎ、脱水工程で各0.5min/kg以上 被洗濯物あたり乾燥時間：4.0min/kg以下 回転速度：設定できる最速の設定（乾燥工程はメーカー推奨の回転速度） 乾燥度（洗濯乾燥後）：97%以上 試験回数：4回以上
S-073002 | L-000073 | リジェネレイティブバーナ | 産業・業務（業種共通） | 工業炉 | （セミ）セルフリジェネバーナ | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 97.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 蓄熱体温度効率 | 標準条件による評価 | - | - | 蓄熱体温度効率＝(予熱空気温度－外気温度)/(燃焼排ガス温度－外気温度)×100% | - | - | 一般社団法人日本工業炉協会「リジェネティブバーナの性能測定条件」に準拠 |  | - | -
S-073003 | L-000073 | リジェネレイティブバーナ | 産業・業務（業種共通） | 工業炉 | ラジアントリジェネバーナ | - | - | - | 通常申請 | - | Oriented | 94.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 蓄熱体温度効率 | 標準条件による評価 | - | - | 蓄熱体温度効率＝(予熱空気温度－外気温度)/(燃焼排ガス温度－外気温度)×100% | - | - | 一般社団法人日本工業炉協会「リジェネティブバーナの性能測定条件」に準拠 |  | - | -
S-079001 | L-000079 | Low-E複層ガラス | 産業・業務（業種共通） | 窓 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 工場に設置されたエアコンプレッサから高圧（0.6MPa程度）、かつ乾燥空気（相対湿度０％）が供給され、二流体加湿器のミストノズルに必要な圧力まで減圧された流入空気に対し、ミストノズルの1次側において、空気温度T0（℃）、空気圧力P0（MPa）、空気流量V0（L/min）を超音波流量計によって体積流量を計測する。なお、P0はゲージ圧を計測する。 ミストノズルは、同じザウター平均粒子径のミストを噴霧する場合でも、ノズルごとに使用する空気圧は異なるため、空気圧力P0（MPa）のとき、ザウター平均粒子径10μmを噴霧することを条件とし、供給する水の流量として、噴霧水量Q0（L/min）を計測する。最後に、体積流量＝エア消費量×（エア噴霧量/加湿量）で体積流量を求める。
S-080001 | L-000080 | 三層Low-E複層ガラス | 産業・業務（業種共通） | 窓 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 工場に設置されたエアコンプレッサから高圧（0.6MPa程度）、かつ乾燥空気（相対湿度０％）が供給され、二流体加湿器のミストノズルに必要な圧力まで減圧された流入空気に対し、ミストノズルの1次側において、空気温度T0（℃）、空気圧力P0（MPa）、空気流量V0（L/min）を超音波流量計によって体積流量を計測する。なお、P0はゲージ圧を計測する。 ミストノズルは、同じザウター平均粒子径のミストを噴霧する場合でも、ノズルごとに使用する空気圧は異なるため、空気圧力P0（MPa）のとき、ザウター平均粒子径10μmを噴霧することを条件とし、供給する水の流量として、噴霧水量Q1（L/min）を計測する。最後に体積流量＝エア消費量×（エア噴霧量/加湿量）で体積流量を求める。
S-081001 | L-000081 | 真空Low-E複層ガラス | 産業・業務（業種共通） | 窓 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
S-082001 | L-000082 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | 産業・業務（業種共通） | 窓 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-083001 | L-000083 | 真空ガラス | 産業・業務（業種共通） | 窓 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-084001 | L-000084 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | 産業・業務（業種共通） | 窓 | リフォーム用 | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.6 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、LD-Tech水準は、FL6+A12+LE5のガラス構成における数値を示す。 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-085001 | L-000085 | 薄型Low-E複層ガラス | 産業・業務（業種共通） | 窓 | - | - | - | - | 特別申請 | - |  | - |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、LD-Tech水準は、FL6+A12+LE5のガラス構成における数値を示す。 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-088001 | L-000088 | 真空断熱材 | 産業・業務（業種共通） | 断熱材 | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 0.002 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | W/m・K | 熱伝導率 | 標準規格による評価 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-099001 | L-000099 | 低放射遮熱塗料 | 産業・業務（業種共通） | その他 | - | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.15 |  | カタログのみ | - | 放射率 | 標準規格による評価 | JIS A 1423:2017 | 赤外線放射温度計による放射率の簡易測定方法 | εs=εb(θs24-θs14)/(θb24-θb14) εs：垂直放射率 εb：黒色つや消し塗料の放射率 θs1：試料加熱前の赤外線放射温度計による試料の表面温度 θb1：試料加熱前の赤外線放射温度計による黒色塗装(ε=0.94以上)した部分の表面温度 θs2：試料加熱後の赤外線放射温度計による試料の表面温度 θb2：試料加熱後の赤外線放射温度計による黒色塗装(ε=0.94以上)した部分の表面温度 | JIS A 1423:2017 | 赤外線放射温度計による放射率の簡易測定方法 | JISA1423:2017に準拠 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-104001 | L-000104 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 産業・業務（業種共通） | その他 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 150L/h | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.82 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-104002 | L-000104 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 産業・業務（業種共通） | その他 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 300L/h | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.65 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-104003 | L-000104 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 産業・業務（業種共通） | その他 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 蒸発能力 | 750L/h | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.79 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 実績値による評価 | - | - | sysCOP＝Cst×M/ (Cst×S/η＋Ce×E） Cst：水蒸気の100℃における全熱エンタルピーと25℃における顕熱エンタルピーの差（＝,2571kJ/kg） M：被処理物から蒸発させた蒸気量[kg] S：ボイラー蒸気量[kg] η：熱損失(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数 3.6MJ/kWh E：電力消費量[kWh] | - | - | ・本装置は水蒸気と電力を入力として被処理物を蒸留して濃縮・乾燥する装置であり、下記の試験で得たエネルギーのインプット（熱量換算）でアウトプット（蒸発蒸気の熱量）を除して得た値（システムCOP）。 ・最終処分場性能指針に基づき、模擬浸出水の濃縮・乾燥を1m3/日以上、60日以上行った際のデータに基づいて評価。 ・電源の周波数は50Ｈｚとする。 ・ボイラーはＡ重油炊きとする。 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-262001 | L-000262 | 熱回収式スクロール形圧縮機 | 産業・業務（業種共通） | その他 | オイルフリー式 | 容量、熱回収量 | 15kW、14kW | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | -20.55 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | （m3/min）/kW | エネルギー原単位 | 標準規格による評価 | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | E=B/（A-C) E：エネルギー原単位［-］ , A：軸動力［kW］ , B：吐出空気量［m3/min］ , C：回収熱量［kW］ | JISB8341-2008 | 容積形圧縮機 | JISB8341-2008に準ずる。 ただし、回収熱量については温水入口温度と温水出口温度を次のとおり設定することを条件とする。 温水入口温度：15℃ 温水出口温度：50℃以上 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-103001 | L-000103 | 業務用ヒートポンプ式衣類洗濯乾燥機 | 産業・業務（業種共通） | その他 | - | 乾燥能力（JIMS規格） | 9kg以上 | - | 通常申請 | - |  | 9.4 |  | カタログのみ | kWh/回 | 消費電力量 | 標準条件による評価 | JIS C 9606及びJIS C 9608 | 電気洗濯機、回転ドラム式電気衣類乾燥機 | JIS C 9606及びJIS C 9608に準拠。ただし、洗濯乾燥1回あたりの電力消費量は、試験（4回以上）によって得られた値の平均値とする。 | JIS C 9606及びJIS C 9608 | 電気洗濯機、回転ドラム式電気衣類乾燥機 | JIS C 9606及びJIS C 9608に準拠。ただし、処理物、処理条件は以下の通りとする。 ＜処理物＞ 被洗濯物：JIMS規格による標準洗濯乾燥容量の綿100%バスタオル ＜処理条件＞ 定格電圧：三相交流200V 被洗濯物あたり水量：5.0L/kg以上 被洗濯物あたり洗濯時間：洗濯、すすぎ、脱水工程で各0.5min/kg以上 被洗濯物あたり乾燥時間：4.0min/kg以下 回転速度：設定できる最速の設定（乾燥工程はメーカー推奨の回転速度） 乾燥度（洗濯乾燥後）：97%以上 試験回数：4回以上 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-092001 | L-000092 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | 空気熱源仕様 | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 別紙参照 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | - |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-092002 | L-000092 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | 水熱源仕様 | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 別紙参照 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | - |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-096001 | L-000096 | 二流体加湿器 | 産業・業務（業種共通） | その他 | 平均粒子径5.5µm以下、システム全体の加湿量100kg/h、ノズル1個当たりの噴霧水量Q0＝1.8L/h | - | - | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | NL/min | 体積流量 | 標準条件による評価 | - | - | 試験条件によって計測したシステム全体の体積（空気）流量V0（L/min）は、空気温度T0（℃）、空気圧力P0（MPa）の状態での値であるため、 学術的な基準状態であるシステム全体の体積（空気）流量V1（NL/min）を、温度0（℃）、相対湿度（0％）、標準大気圧時（圧力1気圧＝0.1013MPa）の値に、ボイル・シャルルの法則を用いて換算する。 なお、換算式は、V1＝V0×（273/（273＋T0））×（（0.1013+P0）／0.1013）とする。 次に、実際に噴霧するノズル1個あたりの噴霧水量Q1（L/h）に対する代表点として、ノズル1個あたりの噴霧水量Q0（L/h）からノズル1個あたりの加湿量（kg/h）を求める。 なお、換算式は、ノズル1個あたりの加湿量（kg/h）=Q0×空気温度T0での水密度（kg/m3）×0.001（m3/L）とする。 最後に、システム全体の加湿量100kg/h（20℃の水と想定）に必要なノズル1個あたりの体積（空気）流量V2（NL/min）を式から換算する。 なお、換算式は、V2＝V1×（ノズル1個あたりの加湿量/システム全体の加湿量）とする。 | - | - | 工場に設置されたエアコンプレッサから高圧（0.6MPa程度）、かつ乾燥空気（相対湿度０％）が供給され、二流体加湿器のミストノズルに必要な圧力まで減圧された流入空気に対し、 システム全体の加湿量100kg/hを達成する条件にて、ミストノズルの1次側において、空気温度T0（℃）、空気圧力P0（MPa）、体積（空気）流量V0（L/min）を超音波流量計によって計測及び算出する。なお、P0はゲージ圧とする。 ミストノズルは、同じザウター平均粒子径のミストを噴霧する場合でも、ノズルごとに使用する空気圧は異なるため、 空気圧力P0（MPa）のとき、クラス条件にて定められたザウター平均粒子径で噴霧することを条件とし、供給する水の流量として、ノズル１個あたりの噴霧水量Q0（L/h）を設定する。 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-096002 | L-000096 | 二流体加湿器 | 産業・業務（業種共通） | その他 | 平均粒子径5.5µm 以上6.5μm以下、システム全体の加湿量100kg/h、ノズル1個当たりの噴霧水量Q0＝2.1L/h | - | - | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | NL/min | 体積流量 | 標準条件による評価 | - | - | 試験条件によって計測したシステム全体の体積（空気）流量V0（L/min）は、空気温度T0（℃）、空気圧力P0（MPa）の状態での値であるため、 学術的な基準状態であるシステム全体の体積（空気）流量V1（NL/min）を、温度0（℃）、相対湿度（0％）、標準大気圧時（圧力1気圧＝0.1013MPa）の値に、ボイル・シャルルの法則を用いて換算する。 なお、換算式は、V1＝V0×（273/（273＋T0））×（（0.1013+P0）／0.1013）とする。 次に、実際に噴霧するノズル1個あたりの噴霧水量Q1（L/h）に対する代表点として、ノズル1個あたりの噴霧水量Q0（L/h）からノズル1個あたりの加湿量（kg/h）を求める。 なお、換算式は、ノズル1個あたりの加湿量（kg/h）=Q0×空気温度T0での水密度（kg/m3）×0.001（m3/L）とする。 最後に、システム全体の加湿量100kg/h（20℃の水と想定）に必要なノズル1個あたりの体積（空気）流量V2（NL/min）を式から換算する。 なお、換算式は、V2＝V1×（ノズル1個あたりの加湿量/システム全体の加湿量）とする。 | - | - | 工場に設置されたエアコンプレッサから高圧（0.6MPa程度）、かつ乾燥空気（相対湿度０％）が供給され、二流体加湿器のミストノズルに必要な圧力まで減圧された流入空気に対し、 システム全体の加湿量100kg/hを達成する条件にて、ミストノズルの1次側において、空気温度T0（℃）、空気圧力P0（MPa）、体積（空気）流量V0（L/min）を超音波流量計によって計測及び算出する。なお、P0はゲージ圧とする。 ミストノズルは、同じザウター平均粒子径のミストを噴霧する場合でも、ノズルごとに使用する空気圧は異なるため、 空気圧力P0（MPa）のとき、クラス条件にて定められたザウター平均粒子径で噴霧することを条件とし、供給する水の流量として、ノズル１個あたりの噴霧水量Q0（L/h）を設定する。 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-096003 | L-000096 | 二流体加湿器 | 産業・業務（業種共通） | その他 | 平均粒子径6.5μm以上7.5μm以下、システム全体の加湿量100kg/h、ノズル1個当たりの噴霧水量Q0＝2.4L/h | - | - | - | 特別申請 | - |  | - | * | カタログもしくは試験結果報告書 | NL/min | 体積流量 | 標準条件による評価 | - | - | 試験条件によって計測したシステム全体の体積（空気）流量V0（L/min）は、空気温度T0（℃）、空気圧力P0（MPa）の状態での値であるため、 学術的な基準状態であるシステム全体の体積（空気）流量V1（NL/min）を、温度0（℃）、相対湿度（0％）、標準大気圧時（圧力1気圧＝0.1013MPa）の値に、ボイル・シャルルの法則を用いて換算する。 なお、換算式は、V1＝V0×（273/（273＋T0））×（（0.1013+P0）／0.1013）とする。 次に、実際に噴霧するノズル1個あたりの噴霧水量Q1（L/h）に対する代表点として、ノズル1個あたりの噴霧水量Q0（L/h）からノズル1個あたりの加湿量（kg/h）を求める。 なお、換算式は、ノズル1個あたりの加湿量（kg/h）=Q0×空気温度T0での水密度（kg/m3）×0.001（m3/L）とする。 最後に、システム全体の加湿量100kg/h（20℃の水と想定）に必要なノズル1個あたりの体積（空気）流量V2（NL/min）を式から換算する。 なお、換算式は、V2＝V1×（ノズル1個あたりの加湿量/システム全体の加湿量）とする。 | - | - | 工場に設置されたエアコンプレッサから高圧（0.6MPa程度）、かつ乾燥空気（相対湿度０％）が供給され、二流体加湿器のミストノズルに必要な圧力まで減圧された流入空気に対し、 システム全体の加湿量100kg/hを達成する条件にて、ミストノズルの1次側において、空気温度T0（℃）、空気圧力P0（MPa）、体積（空気）流量V0（L/min）を超音波流量計によって計測及び算出する。なお、P0はゲージ圧とする。 ミストノズルは、同じザウター平均粒子径のミストを噴霧する場合でも、ノズルごとに使用する空気圧は異なるため、 空気圧力P0（MPa）のとき、クラス条件にて定められたザウター平均粒子径で噴霧することを条件とし、供給する水の流量として、ノズル１個あたりの噴霧水量Q0（L/h）を設定する。 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-101001 | L-000101 | サーバ用電子計算機 | 産業・業務（業種共通） | その他 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107001 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107002 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107003 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107004 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107005 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107006 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 95 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107007 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | LPG焚き、50Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107008 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107009 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107010 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107011 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠
S-107012 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠
S-107013 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠
S-107014 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | 都市ガス13A焚き、50Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠
S-107015 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠
S-107016 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠
S-107017 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠
S-107018 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠
S-107019 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | - | ＜処理物＞ コンテナ：「食品クレート標準 共有化ガイドライン」で規定されている食品クレート標準Ⅰ型、またはⅡ型浅・深用 ＜処理条件＞ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式）（洗浄側） 温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式）（リンス側）：JRA4060:2014に準拠 含水率（脱水後）： 1％未満（ワーク質量に対する割合） 汚れ度（洗浄前/洗浄後） APT値：3000RLU以上 / 1000RLU未満
S-107020 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 95 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | - | ＜処理物＞ コンテナ：「食品クレート標準 共有化ガイドライン」で規定されている食品クレート標準Ⅰ型、またはⅡ型浅・深用 ＜処理条件＞ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式）（洗浄側） 温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式）（リンス側）：JRA4060:2014に準拠 含水率（脱水後）： 1％未満（ワーク質量に対する割合） 汚れ度（洗浄前/洗浄後） APT値：3000RLU以上 / 1000RLU未満
S-107021 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | LPG焚き、60Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃
S-107022 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃
S-107023 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 233kW以上465kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃
S-107024 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 465kW以上697kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | - | 蒸気ボイラの燃料：A重油、給水温度：20℃、蒸気圧力：0.7MPaG、効率：0.85とする。ポンプの負荷率を0.7とする。
S-107025 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 697kW以上930kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-107026 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 930kW以上1163kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-107027 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 1163kW以上1395kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-107028 | L-000107 | 農業等暖房用温水発生機 | 産業（業種固有） | その他 | 都市ガス13A焚き、60Hz | 熱出力 | 1395kW以上 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 熱効率 | 標準規格による評価 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 | JISB8418:2000またはHA010:2015 | 無圧式温水発生機 | JISB8418:2000またはHA010:2015に準拠 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-109001 | L-000109 | 油圧ショベル（ハイブリッド型） | 産業（業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・ハイブリッド型） | - | 標準バケット山積容量 | 0.25 m3以上0.36 m3未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | kg/標準作業 | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-109002 | L-000109 | 油圧ショベル（ハイブリッド型） | 産業（業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・ハイブリッド型） | - | 標準バケット山積容量 | 0.70 m3以上0.90 m3未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | kg/標準作業 | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-112001 | L-000112 | 油圧ショベル（電動型） | 産業（業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | - | 標準バケット山積容量 | 0.25 m3以上0.36 m3未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | kWh/標準作業 | 電力消費量 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-112002 | L-000112 | 油圧ショベル（電動型） | 産業（業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | - | 標準バケット山積容量 | 0.70 m3以上0.90 m3未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | kWh/標準作業 | 電力消費量 | 標準規格による評価 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010 | 土工機械－エネルギー消費量試験方法―油圧ショベル | JCMASH020:2014またはJCMASH020:2010に準拠 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-113001 | L-000113 | ブルドーザ（電動型） | 産業（業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | - | 定格出力 | 19kW以上75kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | g/kWh | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-113002 | L-000113 | ブルドーザ（電動型） | 産業（業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | - | 定格出力 | 75kW以上170kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | g/kWh | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-113003 | L-000113 | ブルドーザ（電動型） | 産業（業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | - | 定格出力 | 170kW以上300kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | g/kWh | 燃費 | 標準規格による評価 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 | JCMASH021:2010 | 土工機械－燃料消費量試験方法 | JCMASH021:2010に準拠 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-114001 | L-000114 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機 | 産業（業種固有） | その他 | - | 処理速度 | 75～150サイクル/h | - | 通常申請 | - |  | 0.049 |  | カタログのみ | kWh/台 | コンテナ１台あたりの電力消費量 | 標準条件による評価 | - | - | P = (A+B+C+D+E+F+G+H)/I、P ： コンテナ1台あたりの電力消費量［kWh］、A ： 主搬送コンベアの電力消費量［kWh］、B ： 搬入出コンベアの電力消費量［kWh］、C ： 洗浄ポンプの電力消費量［kWh］、D ： リンスポンプの電力消費量［kWh］、E ： 洗浄槽旋回の電力消費量［kWh］、F ： 遠心脱水駆動［kWh］、G ： 排気ファン［kWh］、H ： ヒートポンプの電力消費量［kWh］、I ： コンテナ総数［台］ | - | - | ＜処理物＞ コンテナ：「食品クレート標準 共有化ガイドライン」で規定されている食品クレート標準Ⅰ型、またはⅡ型浅・深用 ＜処理条件＞ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式）（洗浄側） 温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式）（リンス側）：JRA4060:2014に準拠 含水率（脱水後）： 1％未満（ワーク質量に対する割合） 汚れ度（洗浄前/洗浄後） APT値：3000RLU以上 / 1000RLU未満 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-114002 | L-000114 | 遠心脱水型コンテナ（容器）洗浄乾燥機 | 産業（業種固有） | その他 | - | 処理速度 | 151～225サイクル/h | - | 通常申請 | - |  | 0.036 |  | カタログのみ | kWh/台 | コンテナ１台あたりの電力消費量 | 標準条件による評価 | - | - | P = (A+B+C+D+E+F+G+H)/I、P ： コンテナ1台あたりの電力消費量［kWh］、A ： 主搬送コンベアの電力消費量［kWh］、B ： 搬入出コンベアの電力消費量［kWh］、C ： 洗浄ポンプの電力消費量［kWh］、D ： リンスポンプの電力消費量［kWh］、E ： 洗浄槽旋回の電力消費量［kWh］、F ： 遠心脱水駆動［kWh］、G ： 排気ファン［kWh］、H ： ヒートポンプの電力消費量［kWh］、I ： コンテナ総数［台］ | - | - | ＜処理物＞ コンテナ：「食品クレート標準 共有化ガイドライン」で規定されている食品クレート標準Ⅰ型、またはⅡ型浅・深用 ＜処理条件＞ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式）（洗浄側） 温水出口温度：65℃以上70℃以下、乾球温度：16℃、湿球温度：12℃、温水出入口温度差：5℃ 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式）（リンス側）：JRA4060:2014に準拠 含水率（脱水後）： 1％未満（ワーク質量に対する割合） 汚れ度（洗浄前/洗浄後） APT値：3000RLU以上 / 1000RLU未満 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-115001 | L-000115 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 産業（業種固有） | その他 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 100kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 1.67 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃ |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-115002 | L-000115 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 産業（業種固有） | その他 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 100kW超150kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 1.67 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃ |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-115003 | L-000115 | 低温用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 産業（業種固有） | その他 | 装置内温度-42℃超-25℃未満 | 冷凍能力 | 150kW超 | - | 通常申請 | - |  | 1.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温度、凝縮温度をそれぞれ次のとおり設定することを条件とする。CO2温度：-42℃超-27℃以下、冷却水入口温度：32℃ |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-116001 | L-000116 | 低温蒸気式加熱殺菌装置 | 産業（業種固有） | その他 | - | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.78 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | sysCOP＝cm×M×(tout-tin)/ (Cst×S/η＋Ce×E) cm：処理対象物の比熱（水と同一、4.186[kJ/K･kg]） M：処理対象物の量[kg] tin, tout：処理対象物の装置入口、出口温度 Cst：（ボイラー出口の単位蒸気量あたりの熱量）－（ボイラー入口の単位給水量あたりの熱量） S：ボイラー蒸気量[kg] η：ボイラー効率(蒸気熱量/燃料熱量） Ce：換算係数(3.6[MJ/kWh]) E：電力消費量[kWh] | - | - | 蒸気ボイラの燃料：A重油、給水温度：20℃、蒸気圧力：0.7MPaG、効率：0.85とする。ポンプの負荷率を0.7とする。 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117001 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 1室3段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.13 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117002 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 1室3段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.22 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117003 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 1室3段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.4 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117004 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 1室5段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.06 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117005 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 1室5段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.15 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117006 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 1室5段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.33 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117007 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 2室3段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.85 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117008 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 2室3段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.91 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117009 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 2室3段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.01 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117010 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 2室5段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.81 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117011 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 2室5段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.86 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117012 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 2室5段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.94 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117013 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 3室2段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.81 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117014 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 3室2段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.86 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117015 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 3室2段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.94 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117016 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 4室2段 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117017 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 4室2段 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-117018 | L-000117 | 熱回収式工業用織編物乾燥機 | 産業（業種固有） | 乾燥機 | 4室2段 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞、素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118001 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 3室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.1 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下
S-118002 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 3室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.12 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | -
S-118003 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 3室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.14 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 加熱面での蒸気温度：80℃、加熱側圧力：47.4kPa、圧縮機圧縮温度：6℃
S-118004 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 4室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.05 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | 加熱面での蒸気温度：76℃、加熱側圧力：39.3kPaA、圧縮機圧縮温度：6℃
S-118005 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 4室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.05 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | -
S-118006 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 4室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.08 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | -
S-118007 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 5室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.01 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | -
S-118008 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 5室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.01 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | -
S-118009 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 5室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2.03 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | -
S-118010 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 6室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.98 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠
S-118011 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 6室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.99 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠
S-118012 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 6室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 2 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | - | -
S-118013 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 7室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.96 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠
S-118014 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 7室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.96 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠
S-118015 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 7室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.98 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠
S-118016 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 8室 | ローラー幅 | 1800mmW以上2000mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.95 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠
S-118017 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 8室 | ローラー幅 | 2000mmW以上2300mmW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.95 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠
S-118018 | L-000118 | 熱回収式工業用織編物熱処理機 | 産業（業種固有） | 熱処理機 | 8室 | ローラー幅 | 2300mmW以上2500mmW以下 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.96 |  | カタログのみ | MJ/kg | 単位重量当たりの熱量 | シミュレーションによる評価 | - | - | Q=（qA+qB+qC+qD+qE）÷m 、Q:処理布の単位重量当たりの熱量［MJ/kg］、qA:保温版（床面含む）からの放熱量［MJ/h］、qB:処理布の昇温熱量［MJ/h］、qC:含有水分の昇温・蒸発熱量［MJ/h］、qD:給気・排気による損失熱量［MJ/h］、qE:出入口からの吹出し吸込み損失熱量［MJ/h］、m:単位時間当たりに処理した生地重量［kg/h］※小数点以下を切り捨て | - | - | 時間当たりの熱量の算出にあたっては、定常な操業状態において、処理布、処理条件を次のとおり設定することを条件とする。＜処理布＞素材：ポリエステル100%織物、布幅：1540mmW、目付：200g/m2、＜処理条件＞処理温度：140℃、水分率（入口/出口）：70～75％ / 2％以下 |  | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠
S-126001 | L-000126 | 内部熱交換最適化蒸留システム | 産業（業種固有） | 蒸留塔 | 蒸留塔が高圧部（濃縮部）と低圧部（回収部）とで物理的に分離しており一体型でないもの | - | - | - | 通常申請 | - |  | 別紙参照 |  | カタログのみ | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | - |  | - | -
S-127001 | L-000127 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | 産業（業種固有） | その他 | ヒーター形式：液膜降下式 | - | - | - | 通常申請 | - |  | 20 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP＝Q/P、COP：成績係数、Q：プロセス流体の蒸発濃縮で消費した熱エネルギー［kW］、P：圧縮機で消費した電気エネルギー［kW］ | - | - | 加熱面での蒸気温度：80℃、加熱側圧力：47.4kPa、圧縮機圧縮温度：6℃ |  | - | -
S-127002 | L-000127 | MVR型（自己蒸気機械圧縮型）蒸発濃縮装置 | 産業（業種固有） | その他 | ヒーター形式：水平管式 | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 20 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP＝Q/P、COP：成績係数、Q：プロセス流体の蒸発濃縮で消費した熱エネルギー［kW］、P：圧縮機で消費した電気エネルギー［kW］ | - | - | 加熱面での蒸気温度：76℃、加熱側圧力：39.3kPaA、圧縮機圧縮温度：6℃ |  | - | -
S-145001 | L-000145 | ディーゼル・天然ガス車（商用車・重量車） | 運輸 | 自動車（内燃機関型） | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
S-147001 | L-000147 | ハイブリット自動車（乗用車） | 運輸 | 自動車（ハイブリッド型） | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
S-148001 | L-000148 | ハイブリット自動車（商用車・重量車） | 運輸 | 自動車（ハイブリッド型） | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
S-150001 | L-000150 | 電気自動車（乗用車） | 運輸 | 自動車（電気型） | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
S-158001 | L-000158 | 家庭用エコキュート | 家庭 | 電気系給湯器 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、LD-Tech水準は、FL6+A12+LE5のガラス構成における数値を示す。
S-159001 | L-000159 | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 家庭 | 電気系給湯器 | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | 通常申請 | - |  | 3.9 |  | カタログのみ | - | 年間給湯保温効率（床暖房部分除く） | 標準規格による評価 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 |  | - | -
S-159002 | L-000159 | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 家庭 | 電気系給湯器 | 寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | 通常申請 | - |  | 3 |  | カタログのみ | - | 寒冷地年間給湯保温効率（床暖房部分除く） | 標準規格による評価 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-160001 | L-000160 | ガス温水機器（エコジョーズ） | 家庭 | 燃焼式給湯器 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - | Oriented | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-161001 | L-000161 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | 家庭 | コージェネレーション | - | 定格内容積 | - | - | 通常申請 | - | Oriented | 95 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠 |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-161002 | L-000161 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | 家庭 | コージェネレーション | - | - | - | - | 通常申請 | - | Oriented | 39 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠 | JISC8823:2008 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法 | JISC8823:2008に準拠 |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-162001 | L-000162 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 家庭 | コージェネレーション | 燃料：都市ガス（13A、12A） | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 87 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-162002 | L-000162 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 家庭 | コージェネレーション | 燃料：都市ガス（13A、12A） | - | - | - | 通常申請 | - | Oriented | 52 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-162003 | L-000162 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 家庭 | コージェネレーション | 燃料：LPガス | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 85 |  | カタログのみ | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-162004 | L-000162 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 家庭 | コージェネレーション | 燃料：LPガス | - | - | - | 通常申請 | - | Oriented | 51 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 | JISC8841-3:2011 | 小形固体酸化物形燃料電池システム－第３部：性能試験方法及び環境試験方法 | JISC8841-3:2011に準拠 |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-163001 | L-000163 | 電気冷蔵庫 | 家庭 | その他 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-164001 | L-000164 | LED照明器具（家庭用） | 家庭 | 照明器具 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-165001 | L-000165 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 家庭 | 窓 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-166001 | L-000166 | 三層Low-E複層ガラス（家庭用） | 家庭 | 窓 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-167001 | L-000167 | 真空Low-E複層ガラス（家庭用） | 家庭 | 窓 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-168001 | L-000168 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | 家庭 | 窓 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-169001 | L-000169 | 真空ガラス（家庭用） | 家庭 | 窓 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-170001 | L-000170 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用） | 家庭 | 窓 | リフォーム用 | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.6 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、LD-Tech水準は、FL6+A12+LE5のガラス構成における数値を示す。 |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-171001 | L-000171 | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用） | 家庭 | 窓 | - | - | - | - | 特別申請 | - |  | - |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠 | JISR3107:2019及びJISR3209:2018 | 板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法及び複層ガラス | JISR3107:2019及びJISR3209:2018に準拠。 ただし、LD-Tech水準は、FL6+A12+LE5のガラス構成における数値を示す。 |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-172001 | L-000172 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 家庭 | 窓 | FIX | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.25 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-172002 | L-000172 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 家庭 | 窓 | 引き違い | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.22 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | 熱貫流率は、その運用時と同じように中間層内の空気を動かしながらの測定が必要になる。そのため、窓の断熱性能試験方法を定めるJIS A 4710 の算出式に換気による損失熱量の項を加え、性能を測定する。なお、同設備・機器の性質上、24時間換気設備の稼働により、常に気流がある状態での使用を想定しているため、代表性能値となる熱貫流率として、換気量12㎥/h（6畳の空間を0.5回/h換気するための換気量に相当）における値を使用する。
S-172003 | L-000172 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 家庭 | 窓 | 縦すべり出し | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.24 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | 熱貫流率は、その運用時と同じように中間層内の空気を動かしながらの測定が必要になる。そのため、窓の断熱性能試験方法を定めるJIS A 4710 の算出式に換気による損失熱量の項を加え、性能を測定する。なお、同設備・機器の性質上、24時間換気設備の稼働により、常に気流がある状態での使用を想定しているため、代表性能値となる熱貫流率として、換気量12㎥/h（6畳の空間を0.5回/h換気するための換気量に相当）における値を使用する。
S-173001 | L-000173 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 家庭 | 窓 | FIX | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.3 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | 熱貫流率は、その運用時と同じように中間層内の空気を動かしながらの測定が必要になる。そのため、窓の断熱性能試験方法を定めるJIS A 4710 の算出式に換気による損失熱量の項を加え、性能を測定する。なお、同設備・機器の性質上、24時間換気設備の稼働により、常に気流がある状態での使用を想定しているため、代表性能値となる熱貫流率として、換気量12㎥/h（6畳の空間を0.5回/h換気するための換気量に相当）における値を使用する。
S-173002 | L-000173 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 家庭 | 窓 | 引き違い | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.62 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | 熱貫流率は、その運用時と同じように中間層内の空気を動かしながらの測定が必要になる。そのため、窓の断熱性能試験方法を定めるJIS A 4710 の算出式に換気による損失熱量の項を加え、性能を測定する。なお、同設備・機器の性質上、24時間換気設備の稼働により、常に気流がある状態での使用を想定しているため、代表性能値となる熱貫流率として、換気量12㎥/h（6畳の空間を0.5回/h換気するための換気量に相当）における値を使用する。
S-173003 | L-000173 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 家庭 | 窓 | 縦すべり出し | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.44 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | 熱貫流率は、その運用時と同じように中間層内の空気を動かしながらの測定が必要になる。そのため、窓の断熱性能試験方法を定めるJIS A 4710 の算出式に換気による損失熱量の項を加え、性能を測定する。なお、同設備・機器の性質上、24時間換気設備の稼働により、常に気流がある状態での使用を想定しているため、代表性能値となる熱貫流率として、換気量12㎥/h（6畳の空間を0.5回/h換気するための換気量に相当）における値を使用する。
S-174001 | L-000174 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 家庭 | 窓 | FIX | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.74 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | 熱貫流率は、その運用時と同じように中間層内の空気を動かしながらの測定が必要になる。そのため、窓の断熱性能試験方法を定めるJIS A 4710 の算出式に換気による損失熱量の項を加え、性能を測定する。なお、同設備・機器の性質上、24時間換気設備の稼働により、常に気流がある状態での使用を想定しているため、代表性能値となる熱貫流率として、換気量12㎥/h（6畳の空間を0.5回/h換気するための換気量に相当）における値を使用する。
S-174002 | L-000174 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 家庭 | 窓 | 引き違い | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | 熱貫流率は、その運用時と同じように中間層内の空気を動かしながらの測定が必要になる。そのため、窓の断熱性能試験方法を定めるJIS A 4710 の算出式に換気による損失熱量の項を加え、性能を測定する。なお、同設備・機器の性質上、24時間換気設備の稼働により、常に気流がある状態での使用を想定しているため、代表性能値となる熱貫流率として、換気量12㎥/h（6畳の空間を0.5回/h換気するための換気量に相当）における値を使用する。
S-174003 | L-000174 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 家庭 | 窓 | 縦すべり出し | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.79 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | 建具の断熱性試験方法 | JIS4710:2015に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。
S-175001 | L-000175 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 家庭 | 窓 | FIX | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.82 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠
S-175002 | L-000175 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 家庭 | 窓 | 引き違い | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.16 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」 | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」で定める試験条件
S-175003 | L-000175 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 家庭 | 窓 | 縦すべり出し | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.98 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | - | -
S-176001 | L-000176 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 家庭 | 窓 | FIX | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.55 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | - | -
S-176002 | L-000176 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 家庭 | 窓 | 引き違い | - | - | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-176003 | L-000176 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 家庭 | 窓 | 縦すべり出し | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.55 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-177001 | L-000177 | 真空ガラス・樹脂サッシ | 家庭 | 窓 | FIX※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | - | - | 通常申請 | - |  | 1.09 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-177002 | L-000177 | 真空ガラス・樹脂サッシ | 家庭 | 窓 | 引き違い※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | - | - | 通常申請 | - |  | 1.38 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-177003 | L-000177 | 真空ガラス・樹脂サッシ | 家庭 | 窓 | 縦すべり出し※右記の水準は、一般社団法人リビングアメニティ協会が提供する、窓の断熱性能プログラム「WindEye」を用いて算出 | - | - | - | 通常申請 | - |  | 1.19 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 建具の断熱性試験方法、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第１部：一般及び窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第２部：フレームの数値計算方法 | JISA4710:2015、JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-263001 | L-000263 | 内外共に換気口を持つ二重窓 | 家庭 | 窓 | 外窓／樹脂複層＋内窓／樹脂複層、引違い | - | - | - | 通常申請 | - |  | 0.32 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021 | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021に準拠 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021 | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | 熱貫流率は、その運用時と同じように中間層内の空気を動かしながらの測定が必要になる。そのため、窓の断熱性能試験方法を定めるJIS A 4710 の算出式に換気による損失熱量の項を加え、性能を測定する。なお、同設備・機器の性質上、24時間換気設備の稼働により、常に気流がある状態での使用を想定しているため、代表性能値となる熱貫流率として、換気量12㎥/h（6畳の空間を0.5回/h換気するための換気量に相当）における値を使用する。 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃
S-263002 | L-000263 | 内外共に換気口を持つ二重窓 | 家庭 | 窓 | 外窓／樹脂複層＋内窓／樹脂単板、引違い | - | - | - | 通常申請 | - |  | 0.46 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021 | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021に準拠 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021 | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | 熱貫流率は、その運用時と同じように中間層内の空気を動かしながらの測定が必要になる。そのため、窓の断熱性能試験方法を定めるJIS A 4710 の算出式に換気による損失熱量の項を加え、性能を測定する。なお、同設備・機器の性質上、24時間換気設備の稼働により、常に気流がある状態での使用を想定しているため、代表性能値となる熱貫流率として、換気量12㎥/h（6畳の空間を0.5回/h換気するための換気量に相当）における値を使用する。 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃
S-263003 | L-000263 | 内外共に換気口を持つ二重窓 | 家庭 | 窓 | 外窓／アルミ樹脂複合複層＋内窓／樹脂複層、引違い | - | - | - | 通常申請 | - |  | 0.4 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021 | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021に準拠 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021 | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | 熱貫流率は、その運用時と同じように中間層内の空気を動かしながらの測定が必要になる。そのため、窓の断熱性能試験方法を定めるJIS A 4710 の算出式に換気による損失熱量の項を加え、性能を測定する。なお、同設備・機器の性質上、24時間換気設備の稼働により、常に気流がある状態での使用を想定しているため、代表性能値となる熱貫流率として、換気量12㎥/h（6畳の空間を0.5回/h換気するための換気量に相当）における値を使用する。 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃
S-263004 | L-000263 | 内外共に換気口を持つ二重窓 | 家庭 | 窓 | 外窓／アルミ樹脂複合複層＋内窓／樹脂単板、引違い | - | - | - | 通常申請 | - |  | 0.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021 | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021に準拠 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021 | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | 熱貫流率は、その運用時と同じように中間層内の空気を動かしながらの測定が必要になる。そのため、窓の断熱性能試験方法を定めるJIS A 4710 の算出式に換気による損失熱量の項を加え、性能を測定する。なお、同設備・機器の性質上、24時間換気設備の稼働により、常に気流がある状態での使用を想定しているため、代表性能値となる熱貫流率として、換気量12㎥/h（6畳の空間を0.5回/h換気するための換気量に相当）における値を使用する。 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃
S-263005 | L-000263 | 内外共に換気口を持つ二重窓 | 家庭 | 窓 | 外窓／アルミ複層＋内窓／樹脂複層、引違い | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.51 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021 | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021に準拠 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021 | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | 熱貫流率は、その運用時と同じように中間層内の空気を動かしながらの測定が必要になる。そのため、窓の断熱性能試験方法を定めるJIS A 4710 の算出式に換気による損失熱量の項を加え、性能を測定する。なお、同設備・機器の性質上、24時間換気設備の稼働により、常に気流がある状態での使用を想定しているため、代表性能値となる熱貫流率として、換気量12㎥/h（6畳の空間を0.5回/h換気するための換気量に相当）における値を使用する。 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-263006 | L-000263 | 内外共に換気口を持つ二重窓 | 家庭 | 窓 | 外窓／アルミ複層＋内窓／樹脂単板、引違い | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.75 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021 | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021に準拠 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021 | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | 熱貫流率は、その運用時と同じように中間層内の空気を動かしながらの測定が必要になる。そのため、窓の断熱性能試験方法を定めるJIS A 4710 の算出式に換気による損失熱量の項を加え、性能を測定する。なお、同設備・機器の性質上、24時間換気設備の稼働により、常に気流がある状態での使用を想定しているため、代表性能値となる熱貫流率として、換気量12㎥/h（6畳の空間を0.5回/h換気するための換気量に相当）における値を使用する。 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-263007 | L-000263 | 内外共に換気口を持つ二重窓 | 家庭 | 窓 | 外窓／アルミ単板＋内窓／樹脂複層、引違い | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.73 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021 | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021に準拠 | JIS A 4710:2015及びJIS A 1493:2021 | 建具の断熱性試験方法、 窓及びドアの熱性能―ソーラシミュレータを用いた日射熱取得率の測定 | 熱貫流率は、その運用時と同じように中間層内の空気を動かしながらの測定が必要になる。そのため、窓の断熱性能試験方法を定めるJIS A 4710 の算出式に換気による損失熱量の項を加え、性能を測定する。なお、同設備・機器の性質上、24時間換気設備の稼働により、常に気流がある状態での使用を想定しているため、代表性能値となる熱貫流率として、換気量12㎥/h（6畳の空間を0.5回/h換気するための換気量に相当）における値を使用する。 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-178001 | L-000178 | 金属製玄関ドア | 家庭 | その他 | - | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 0.79 |  | カタログのみ | W/m2K | 熱貫流率 | 標準規格による評価 | JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011 | 窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第1部：一般、窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第2部：フレームの数値計算方法 | JISA2102-1:2015及びJISA2102-2:2011に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 | JISA4710:2015 | 建具の断熱性試験方法 | JIS4710:2015に準拠。国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に基づく代表試験体サイズによる認証を行う。代表試験体サイズで認証された場合は、全てのサイズにおいて認証を適用する。 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-181001 | L-000181 | 真空断熱材（家庭用） | 家庭 | 断熱材 | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 0.002 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | W/m・K | 熱伝導率 | 標準規格による評価 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠 | JISA1412:2016 | 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法 | JISA1412:2016に準拠 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：30℃、往き水温(出湯温度)：35℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-182001 | L-000182 | 洗濯乾燥機 | 家庭 | その他 | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 0.59 |  | カタログのみ | kWh/回 | 消費電力量 | 標準規格による評価 | - | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」 | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」で定める計算式 | - | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」 | 一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」で定める試験条件 |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：30℃、往き水温(出湯温度)：35℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-186001 | L-000186 | HEMS（情報提供サービス・家電全般） | 家庭 | エネルギーマネジメントシステム | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 別紙参照 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | - | 具備機能による評価 | - | - | - | - | - | - |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温(入水温度)：25℃ 往き水温(出湯温度)：40℃ 乾球温度：7℃ 湿球温度：6℃
S-187001 | L-000187 | ルームエアコン | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | カタログのみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-189001 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | - | 加熱能力 | 4.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.3 |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-189002 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | - | 加熱能力 | 4.0kW超6.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.6 |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | ルームエアコンディショナ | JISC9612:2005に準拠。ただし、地中戻り温度(採熱温度)については20℃とする。
S-189003 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | - | 加熱能力 | 6.0kW超7.0kW以下 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、地中戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。地中戻り温度（採熱温度）：15℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-189004 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | - | 加熱能力 | 7kW超12kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.1 |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、地中戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。地中戻り温度（採熱温度）：15℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃
S-189005 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | - | 加熱能力 | 12.0kW超 | - | 通常申請 | - |  | 4.1 |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | JHIAN-5601:2004に準拠、、試験実施にあたっては、ISO17025に準拠した試験機関による性能評価を行うこととする。
S-189006 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 4.0kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃ |  | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JRA4050:2007Rに準拠
S-189007 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 4.0kW超5.6kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 2.8 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃ |  | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠
S-189008 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 5.6kW超7.2kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 3 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃ |  | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠
S-189009 | L-000189 | ヒートポンプ冷温水システム | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | 往き水温（出湯温度）7℃ | 冷却能力 | 7.2kW超 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温（入水温度）：12℃ 往き水温（出湯温度）：7℃ 乾球温度：35℃ |  | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠
S-190001 | L-000190 | ヒートポンプ式温水床暖房 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | - | 加熱能力 | 5kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.62 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠
S-190002 | L-000190 | ヒートポンプ式温水床暖房 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | - | 加熱能力 | 5kW超7kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.32 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠
S-190003 | L-000190 | ヒートポンプ式温水床暖房 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | - | 加熱能力 | 7kW超10kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 4.16 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠
S-190004 | L-000190 | ヒートポンプ式温水床暖房 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | - | 加熱能力 | 10kW超 | - | 通常申請 | - |  | 4.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠
S-191001 | L-000191 | ルームエアコン付温水床暖房 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | 床暖房、エアコン同時運転 | 加熱能力 | 5.0kW | - | 通常申請 | - |  | 4.5 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：30℃、往き水温(出湯温度)：35℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | 太陽蓄熱槽 | JISA4113:2013に準拠
S-191002 | L-000191 | ルームエアコン付温水床暖房 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | 床暖房、エアコン同時運転 | 加熱能力 | 6.7kW | - | 通常申請 | - |  | 4.32 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：30℃、往き水温(出湯温度)：35℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | 太陽蓄熱槽、優良住宅部品性能試験方法書太陽熱利用システム、または有効出湯効率試験 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002に準拠
S-191003 | L-000191 | ルームエアコン付温水床暖房 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | 床暖房単独運転 | 加熱能力 | 8.7kW | - | 通常申請 | - |  | 4.16 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を以下のとおり設定することを条件とする。 戻り水温(入水温度)：25℃ 往き水温(出湯温度)：40℃ 乾球温度：7℃ 湿球温度：6℃ |  | - | -
S-192001 | L-000192 | マルチタイプ温水床暖房 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | - | 1室運転時加熱能力 | 5.0kW | - | 通常申請 | - |  | 3.9 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | - | -
S-192002 | L-000192 | マルチタイプ温水床暖房 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | - | 1室運転時加熱能力 | 7.0kW | - | 通常申請 | - |  | 3.91 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。戻り水温(入水温度)：25℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013に準拠
S-193001 | L-000193 | 地中熱ルームエアコン | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | - | 冷房能力 | 4.0kW | - | 通常申請 | - |  | 4 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | JISC9612:2005に準拠 | JISC9612:2013 | ルームエアコンディショナ | JISC9612:2005に準拠。ただし、地中戻り温度(採熱温度)については20℃とする。 |  | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013に準拠
S-194001 | L-000194 | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | - | 加熱能力 | 8.0kW | - | 通常申請 | - |  | 5.1 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、地中戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。地中戻り温度（採熱温度）：15℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠
S-194002 | L-000194 | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | - | 加熱能力 | 11.0kW | - | 通常申請 | - |  | 5 |  | カタログのみ | - | 成績係数（COP） | 標準条件による評価 | - | - | COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:定格消費電力[W] | - | - | 成績係数(COP)の算出にあたっては、地中戻り水温(入水温度)、往き水温(出湯温度)、乾球温度、湿球温度を次のとおり設定することを条件とする。地中戻り温度（採熱温度）：15℃、往き水温(出湯温度)：40℃、乾球温度：7℃、湿球温度：6℃ |  | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠
S-195001 | L-000195 | 密閉式ペレットストーブ（家庭用） | 家庭 | 空調機（ペレットストーブ） | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 77 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 熱効率 | 標準条件による評価 | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | η＝100－(qa＋qb＋qr）、η：熱効率[%]、qa：試験燃料中の発熱量当たり排気ガス中の熱損失（Qa）の比、熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qb：試験燃料の熱容量当たり排気ガス中の化学的熱損失（Qb）、の潜熱による熱損失の割合（燃焼基準）[%]、qr：試験燃料の熱容量当たり底部格子を通過し残渣物中に残った可燃性構成物質による熱損失（Qr）の残渣物中の可燃性構成、物質による損失の割合（燃焼基準）[%]※発熱量は高位発熱量とする | JHIAN-5601:2004 | 木質バイオマス燃焼機器の試験方法通則 | JHIAN-5601:2004に準拠、、試験実施にあたっては、ISO17025に準拠した試験機関による性能評価を行うこととする。 |  | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠
S-196001 | L-000196 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 家庭 | 電気系給湯器 | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、1缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | 通常申請 | - |  | 3 |  | カタログのみ | - | 年間給湯保温効率（太陽熱部分除く） | 標準規格による評価 | JRA4050:2007R | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JRA4050:2007Rに準拠 | JRA4050:2007R | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JRA4050:2007Rに準拠 |  | 薄膜太陽電池モジュール | JISC8939:2013に準拠
S-196002 | L-000196 | 太陽熱集熱器対応型エコキュート | 家庭 | 電気系給湯器 | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 貯湯容量 | 320L以上550L未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 3.3 |  | カタログのみ | - | 年間給湯保温効率（太陽熱部分除く） | 標準規格による評価 | JIS C 9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 | JISC9220:2011 | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | JISC9220:2011に準拠 |  | アモルファス太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8935：2005に準拠
S-197001 | L-000197 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 家庭 | 燃焼式給湯器 | 給湯専用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | - | - | 特別申請 | - | Oriented | - |  | - | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 |  | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠
S-197002 | L-000197 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 家庭 | 燃焼式給湯器 | 給湯暖房兼用機（給湯、暖房：ヒートポンプ、ガス） | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 148.1 |  | - | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 |  | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠
S-197003 | L-000197 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 家庭 | 燃焼式給湯器 | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - | Oriented | 148.1 |  | カタログのみ | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 |  | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠
S-197004 | L-000197 | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 家庭 | 燃焼式給湯器 | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | - | - | 通常申請 | - | Oriented | 142.3 |  | カタログのみ | - | 年間給湯効率 | 標準規格による評価 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 | JGKAS A705-2020 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）の年間給湯効率測定方法 | JGKAS A705-2020に準拠 |  | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | JEC4002:1992に準拠
S-199001 | L-000199 | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 家庭 | 太陽熱給湯機 | - | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 12694 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kJ/m2・日 | 単位面積1日あたりの集熱量 | 標準規格による評価 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠 |  | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | JEC4002:1992に準拠
S-200001 | L-000200 | 平板形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 家庭 | 太陽熱給湯機 | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 13954 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | kJ/m2・日 | 単位面積1日あたりの集熱量 | 標準規格による評価 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠 | JISA4112:2011 | 太陽集熱器 | JISA4112:2011に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-201001 | L-000201 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 家庭 | 太陽熱給湯機 | - | - | - | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 1.54 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | W/K | 熱損失係数 | 標準規格による評価 | JISA4113:2013 | 太陽蓄熱槽 | KA＝（V×Cp×ρ（θs－θe））÷（T×⊿θ） ⊿θ＝（（θs＋θe)÷２）-（（θ1＋θ2＋・・・＋θn）÷n） KA：熱損失係数[W/K] V：蓄熱槽容量[m3] θs：試験開始時蓄熱媒体温度[℃] θe：試験終了時蓄熱媒体温度[℃] T：試験開始から試験終了までの時間[s] Cp：蓄熱媒体の定圧比熱[J/(kg・K)] ρ：蓄熱媒体の密度[kg/m3] θn：周囲温度[℃] n：１時間ごとに測定した周囲温度の測定回数 | JISA4113:2013 | 太陽蓄熱槽 | JISA4113:2013に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-201002 | L-000201 | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 家庭 | 太陽熱給湯機 | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 93.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 有効出湯効率 | 標準規格による評価 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002 | 太陽蓄熱槽、優良住宅部品性能試験方法書太陽熱利用システム、または有効出湯効率試験 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002に準拠 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002 | 太陽蓄熱槽、優良住宅部品性能試験方法書太陽熱利用システム、または有効出湯効率試験 | JISA4113:2013、BLT SO:2015、またはSS-TS002に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-202001 | L-000202 | 液晶テレビ | 家庭 | その他 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-203001 | L-000203 | 電気便座 | 家庭 | その他 | - | - | - | ■ | （トップランナー制度規定のため）申請対象外 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-207001 | L-000207 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | エネルギー転換 | 燃料電池 | - | 出力 | 200kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 55.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準条件による評価 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | ηe=(Wout-Win)/Qf×100、ηe:発電効率[%]、Wout:送電電力量[kWh]、Win:受電電力量[kWh]、Qf:積算燃料消費熱量（低位発熱量）[kWh] | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-207002 | L-000207 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | エネルギー転換 | 燃料電池 | - | 出力 | 200kW超250kW以下 | - | 通常申請 | - |  | 65 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準条件による評価 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | ηe=(Wout-Win)/Qf×100、ηe:発電効率[%]、Wout:送電電力量[kWh]、Win:受電電力量[kWh]、Qf:積算燃料消費熱量（低位発熱量）[kWh] | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | 小形固体酸化物形燃料電池システム-第 3 部：性能試験方法及び環境試験方法及び固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発電性能試験方法 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-210001 | L-000210 | 太陽電池（シリコン系・単結晶） | エネルギー転換 | 太陽光発電 | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 22.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | セル実効変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8914：2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-210002 | L-000210 | 太陽電池（シリコン系・単結晶） | エネルギー転換 | 太陽光発電 | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 21.2 |  | カタログのみ | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914:2005に準拠 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-211001 | L-000211 | 太陽電池（シリコン系・多結晶） | エネルギー転換 | 太陽光発電 | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 16.4 |  | カタログのみ | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠 | JISC8914:2005 | 結晶系太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8914：2005に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-212001 | L-000212 | 太陽電池（化合物系） | エネルギー転換 | 太陽光発電 | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 15.5 |  | カタログのみ | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8939:2013 | 薄膜太陽電池モジュール | JISC8939:2013に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-213001 | L-000213 | 太陽電池（薄膜シリコン） | エネルギー転換 | 太陽光発電 | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 9.6 |  | カタログのみ | % | モジュール変換効率 | 標準規格による評価 | JISC8960:2012 | 太陽光発電用語 | JISC8960:2012に準拠 | JISC8935:2005 | アモルファス太陽電池モジュール出力測定方法 | JISC8935：2005に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-214001 | L-000214 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | エネルギー転換 | 太陽光発電 | - | 出力 | 10kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 98 |  | カタログのみ | % | 定格負荷効率 | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-214002 | L-000214 | トランスレス方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | エネルギー転換 | 太陽光発電 | - | 出力 | 10kW以上 | - | 通常申請 | - |  | 98.4 |  | カタログのみ | % | 定格負荷効率 | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-215001 | L-000215 | 高周波変圧器絶縁方式パワーコンディショナ（太陽光発電用） | エネルギー転換 | 太陽光発電 | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 96.5 |  | カタログのみ | % | 定格負荷効率 | 標準規格による評価 | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | ηR=P0/ Pi×100、ηR:定格負荷効率[%]、P0:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの出力[kW]、Pi:定格負荷容量におけるパワーコンディショナの入力[kW] | JISC8961:2008 | 太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法 | JISC8961:2008に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-222001 | L-000222 | プロペラ水車（小水力発電用） | エネルギー転換 | 水力発電 | - | 出力 | 200kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 80 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 水車効率 | 標準規格による評価 | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | η＝（1,000×P）÷（g×ρ×Q×H）、η：水車効率[%]、Ｐ ：水車出力[kW]、ｇ ：重力加速度[m/s2]、ρ：水の密度[kg/m3]、Q ：流量[m3/s]、H ：有効落差[m] | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | JEC4002:1992に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-223001 | L-000223 | フランシス水車（小水力発電用） | エネルギー転換 | 水力発電 | - | 出力 | 200kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 85 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 水車効率 | 標準規格による評価 | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | η＝（1,000×P）÷（g×ρ×Q×H）、η：水車効率[%]、Ｐ：水車出力[kW]、ｇ：重力加速度[m/s2]、ρ：水の密度[kg/m3]、Q：流量[m3/s]、H：有効落差[m] | JEC4002:1992 | 水車およびポンプ水車の効率試験方法 | JEC4002:1992に準拠 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227001 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227002 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227003 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 6.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227004 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 6.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227005 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 6.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227006 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227007 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227008 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227009 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 6.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227010 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 6.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227011 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 8.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227012 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227013 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227014 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227015 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227016 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227017 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227018 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃以上120℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：95℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227019 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上
S-227020 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-227021 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-227022 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 7.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-227023 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 8.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-227024 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 100℃以上120℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：115℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-227025 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-227026 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-227027 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-227028 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-227029 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-227030 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 120℃以上250℃未満、200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-227031 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上
S-227032 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-227033 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-227034 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠 メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-227035 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠 メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-227036 | L-000227 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 120℃以上250℃未満、400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 送電端発電効率の算出にあたっては、温水入口温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。温水入口温度：245℃以下、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-228001 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 200V/220V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-228002 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 200V/220V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-228003 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 200V/220V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-228004 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 200V/220V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-228005 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 200V/220V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-228006 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 200V/220V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-228007 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 400V/440V | 出力 | 3.0kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-228008 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 400V/440V | 出力 | 3.0kW以上6.5kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-228009 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 400V/440V | 出力 | 6.5kW以上45kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-228010 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 400V/440V | 出力 | 45kW以上100kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-228011 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 400V/440V | 出力 | 100kW以上200kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 10.97 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 |  | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-228012 | L-000228 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 400V/440V | 出力 | 200kW以上300kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 送電端発電効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | η＝P/Q×100、η：送電端発電効率[%]、Ｐ：送電端出力[kW]、Ｑ：入熱量(低位発熱量)[kW]送電端出力=（発電端出力）－（作動媒体ポンプ、インバータ、（絶縁トランス）、ほかユニット内消費電力） | 環境省により独自に設定された方法 | - | 蒸気送電端発電効率の算出にあたっては、入口蒸気温度、出口ドレン温度、冷却水入口温度を次のとおり設定することを条件とする。入口蒸気温度：130℃以下、出口ドレン温度：36℃以上、冷却水入口温度：20℃以上 |  | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
S-231001 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 50Hz | 出力 | 100kW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 84 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 |  | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
S-231002 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 50Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 41.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 |  | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
S-231003 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 50Hz | 出力 | 100kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 32 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout:発電効率[%] Pout:発電出力（発電端）[kW] HfI:燃料の低位発熱量[MJ/m3N] Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠 メタン濃度は60％を試験条件とする。 |  | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
S-231004 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 50Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 38.8 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout:発電効率[%] Pout:発電出力（発電端）[kW] HfI:燃料の低位発熱量[MJ/m3N] Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠 メタン濃度は60％を試験条件とする。 |  | リン回収・利活用の手引き | 処理量の内訳 し尿：浄化槽汚泥＝４：６、し尿T-P濃度：270mg/L、し尿PO4-P濃度：189mg/L、浄化槽汚泥T-P濃度：150mg/L、浄化槽汚泥PO4-P濃度：60mg/L、混合T-P濃度：198mg/L、混合PO4-P濃度：112mg/L
S-231005 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 60Hz | 出力 | 100kW未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 84 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 |  | リン回収・利活用の手引き | 処理量の内訳 し尿：浄化槽汚泥＝４：６、し尿T-P濃度：270mg/L、し尿PO4-P濃度：189mg/L、浄化槽汚泥T-P濃度：150mg/L、浄化槽汚泥PO4-P濃度：60mg/L、混合T-P濃度：198mg/L、混合PO4-P濃度：112mg/L
S-231006 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 60Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 総合効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 |  | 資料No.805 B-DASHプロジェクトNO.6 2014年8月消化汚泥からのリン除去・回収技術導入ガイドライン（案） | 消化汚泥濃度（TS)：1.7%、消化汚泥T-P濃度：600mg/L、消化汚泥PO4-P濃度：200mg/L
S-231007 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 60Hz | 出力 | 100kW未満 | - | 通常申請 | - |  | 32 |  | カタログのみ | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。 |  | - | 選別純度：99%、（ベルトコンベア幅100mmあたりの樹脂の投入量が50kg/h以内の場合）
S-231008 | L-000231 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 60Hz | 出力 | 100kW以上1000kW未満 | - | 特別申請 | - |  | - |  | - | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηt.out=ηout+ηh（発電端）、ηt.out：発電端総合効率[%]、ηout:発電効率[%]、ηh：熱出力効率[%] | JIS8122:2009 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2009に準拠、メタン濃度は60％を試験条件とする。
S-232001 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW未満（25kVA未満） | - | 通常申請 | - |  | 33.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-232002 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW以上74kW未満（25kVA以上80kVA未満） | - | 通常申請 | - |  | 48 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-232003 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 74kW以上368kW未満（80kVA以上400kVA未満） | - | 通常申請 | - |  | 48.9 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-232004 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 50Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 368kW以上（400kVA以上） | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 40.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-232005 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW未満（25kVA未満） | - | 通常申請 | - |  | 32.3 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-232006 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 22kW以上74kW未満（25kVA以上80kVA未満） | - | 通常申請 | - |  | 46.1 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-232007 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 74kW以上368kW未満（80kVA以上400kVA未満） | - | 通常申請 | - |  | 42.7 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-232008 | L-000232 | ディーゼル発電設備（バイオディーゼル燃料専用） | エネルギー転換 | バイオマス発電 | 60Hz、燃料の種類：バイオマスディーゼル燃料 | 出力 | 368kW以上（400kVA以上） | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 40.6 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | 発電効率 | 標準規格による評価 | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | ηout=（3.6×Pout）÷（Hf×Ff）×100 ηout：発電効率[%]、Pout：発電出力（発電端）[kW]、HfI：燃料の低位発熱量[MJ/m3N]、Ff：燃料消費量[m3N/h] | JIS8122:2019 | コージェネレーションユニットの性能試験方法 | JIS8122:2019に準拠。使用するバイオディーゼル燃料濃度を100%とする
S-236001 | L-000236 | 潜熱蓄熱輸送設備 | エネルギー転換 | 熱輸送 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃以上 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 11.2 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
S-236002 | L-000236 | 潜熱蓄熱輸送設備 | エネルギー転換 | 熱輸送 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 8.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
S-236003 | L-000236 | 潜熱蓄熱輸送設備 | エネルギー転換 | 熱輸送 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃以上 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 6.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
S-236004 | L-000236 | 潜熱蓄熱輸送設備 | エネルギー転換 | 熱輸送 | - | 蓄熱容量、排熱源温度 | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃未満 | - | 通常申請または簡易申請 | - |  | 4.8 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | [εq] | エネルギー効率 | 標準条件による評価 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率[εq]＝Qout／Qin、投入エネルギー量[Qin]＝熱回収に要するエネルギー量（Qstorage）、＋熱輸送に要するエネルギー量（Qtransfer）、＋熱供給に要するエネルギー量（Qsupply）、熱供給量（Qout）＝需要先にて供給した正味の熱供給量 | 環境省により独自に設定された方法 | - | エネルギー効率の算出にあたっては、供給距離、車両燃費、供給温度を次のとおり設定することを条件とする。供給距離：10km、車両燃費：蓄熱容量850kWh以上 2.5km/l、蓄熱容量850kWh未満 4.0km/l
S-255001 | L-000255 | リン回収設備HAP法（し尿・浄化槽汚泥用） | 廃棄物・リサイクル | リン回収設備 | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 80 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | PO4-P除去率 | 標準条件による評価 | 環境省手引き | リン回収・利活用の手引き | （晶析槽入口PO4-P濃度-晶析槽出口PO4-P濃度）/晶析槽入口PO4-P濃度 | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | リン回収・利活用の手引き | 処理量の内訳 し尿：浄化槽汚泥＝４：６、し尿T-P濃度：270mg/L、し尿PO4-P濃度：189mg/L、浄化槽汚泥T-P濃度：150mg/L、浄化槽汚泥PO4-P濃度：60mg/L、混合T-P濃度：198mg/L、混合PO4-P濃度：112mg/L
S-256001 | L-000256 | リン回収設備MAP法（し尿・浄化槽汚泥用） | 廃棄物・リサイクル | リン回収設備 | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 75 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | PO4-P除去率 | 標準条件による評価 | 環境省手引き | リン回収・利活用の手引き | （晶析槽入口PO4-P濃度-晶析槽出口PO4-P濃度）/晶析槽入口PO4-P濃度 | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | リン回収・利活用の手引き | 処理量の内訳 し尿：浄化槽汚泥＝４：６、し尿T-P濃度：270mg/L、し尿PO4-P濃度：189mg/L、浄化槽汚泥T-P濃度：150mg/L、浄化槽汚泥PO4-P濃度：60mg/L、混合T-P濃度：198mg/L、混合PO4-P濃度：112mg/L
S-257001 | L-000257 | リン回収設備MAP法（下水汚泥用） | 廃棄物・リサイクル | リン回収設備 | リン濃度低減の高度処理がおこなわれていること、汚泥は消化処理がおこなわれていること | - | - | - | 通常申請 | - |  | 90 | * | カタログもしくは試験結果報告書 | % | PO4-P除去率 | 標準条件による評価 | 国土交通省ガイドライン | 資料No.805 B-DASHプロジェクトNO.6 2014年8月消化汚泥からのリン除去・回収技術導入ガイドライン（案） | （消化汚泥PO4-P濃度-リン処理PO4-P濃度）/消化汚泥PO4-P濃度 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | 資料No.805 B-DASHプロジェクトNO.6 2014年8月消化汚泥からのリン除去・回収技術導入ガイドライン（案） | 消化汚泥濃度（TS)：1.7%、消化汚泥T-P濃度：600mg/L、消化汚泥PO4-P濃度：200mg/L
S-259001 | L-000259 | 近赤外線樹脂選別機 | 廃棄物・リサイクル | 選別機 | - | - | - | - | 通常申請 | - |  | 3 |  | カタログのみ | 種類 | 選別樹脂種類数 | 標準条件による評価 | 環境省交付規定 | H27年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（省CO2 型リサイクル高度化設備導入促進事業）交付規定 | 選別樹脂種類数に残渣は含まない | 環境省により独自に設定 | - | 選別純度：99%、（ベルトコンベア幅100mmあたりの樹脂の投入量が50kg/h以内の場合）
Note on M59: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M60: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M61: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M62: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M63: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M64: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M65: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M66: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M67: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M68: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M69: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M70: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M71: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M72: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M73: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M74: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M75: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M76: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M77: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M78: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M79: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M80: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M83: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M84: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M85: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M86: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M87: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M88: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M89: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M90: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M91: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M92: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M93: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M94: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M95: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M96: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M98: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M99: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M100: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M101: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M103: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M104: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M105: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M106: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M107: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M108: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M109: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M110: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M111: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M112: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M115: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M116: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M117: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M119: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M120: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M121: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M122: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M124: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M125: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M131: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M135: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M136: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M137: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M141: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M142: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M145: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M146: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M147: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M148: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M149: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M150: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M151: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M152: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M153: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M154: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M155: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M157: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M158: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M159: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M160: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M161: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M162: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M163: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M164: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M165: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M167: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M168: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M169: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M170: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M171: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M172: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M173: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M174: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M175: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M176: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M177: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M178: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M179: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M181: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M182: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M183: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M184: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M185: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M186: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M187: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M188: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M189: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M190: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M191: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M192: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M193: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M197: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M198: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M199: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M200: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M201: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M202: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M203: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M204: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M205: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M206: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M207: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M209: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M210: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M211: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M212: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M213: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M214: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M215: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M216: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M217: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M219: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M220: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M221: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M222: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M223: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M224: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M225: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M226: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M227: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定
Note on M232: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第１位に設定 10⇒10.0
Note on M238: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第１位に設定 24⇒24.0
Note on M247: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第１位になるよう、小数第２位を切り捨て 5.16⇒5.1
Note on M248: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第１位になるよう、小数第２位を切り捨て 4.46⇒4.4
Note on M249: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第１位になるよう、小数第２位を切り捨て 5.15⇒5.1
Note on M250: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第１位になるよう、小数第２位を切り捨て 5.15⇒5.1
Note on H260: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S-260001の閾値
Note on H261: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S-260002の閾値
Note on H262: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S-260003の閾値
Note on H263: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S-260004の閾値
Note on H264: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S-260005の閾値
Note on H265: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: S-260006の閾値
Note on M340: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 【桁数整備】 小数第１位に更新 3.32⇒3.3
Note on M378: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 【桁数整備】 小数第１位に更新 4.44⇒4.4
Note on M383: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 【桁数整備】 小数第１位に更新 2.75⇒2.7
Note on M394: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 【桁数整備】 小数第１位に更新 4.81⇒4.8
Note on M398: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 【桁数整備】 小数第１位に更新 3.06⇒3.0
Note on M408: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 【桁数整備】 小数第１位に更新 3.05⇒3.0
Note on S437: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U437: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V437: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X437: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S438: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U438: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V438: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X438: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S439: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U439: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V439: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X439: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S440: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U440: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V440: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X440: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on M441: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により「ー」から「103」に変更
Note on S441: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U441: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V441: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X441: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S442: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U442: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V442: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X442: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on M443: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 105.2を105に桁数を再設定
Note on S443: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U443: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V443: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X443: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on M444: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により「ー」から「105」に変更
Note on S444: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U444: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V444: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X444: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S445: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U445: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V445: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X445: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on L446: Ominami, Junichi: 燃料がCNのため、Oriented非該当
Note on U446: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V446: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X446: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on L447: Ominami, Junichi: 燃料がCNのため、Oriented非該当
Note on V447: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X447: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on L448: Ominami, Junichi: 燃料がCNのため、Oriented非該当
Note on V448: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X448: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on L449: Ominami, Junichi: 燃料がCNのため、Oriented非該当
Note on V449: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X449: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on L450: Ominami, Junichi: 燃料がCNのため、Oriented非該当
Note on V450: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X450: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on L451: Ominami, Junichi: 燃料がCNのため、Oriented非該当
Note on V451: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X451: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on L452: Ominami, Junichi: 燃料がCNのため、Oriented非該当
Note on V452: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X452: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on L453: Ominami, Junichi: 燃料がCNのため、Oriented非該当
Note on V453: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X453: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on L454: Ominami, Junichi: 燃料がCNのため、Oriented非該当
Note on V454: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X454: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集を踏まえ、23年度リスト（案）から下記を修正 JIS B8222:1993及びJISB8222:2023
Note on L455: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: グリーン水素ではないため、Orientedと表示していたが、2024年に撤廃（稼働時におけるCO2削減効果を前提条件とするため）
Note on S455: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U455: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V455: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X455: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on M456: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ヒラカワ社からの回答を参照 UG2-HMシリーズの性能値(ボイラ効率)は105％
Note on S456: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023 24年度の個社提案の内容を記載
Note on U456: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V456: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X456: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S457: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U457: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V457: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X457: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S458: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U458: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V458: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X458: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S459: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U459: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V459: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X459: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S460: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U460: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V460: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X460: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S461: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U461: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V461: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X461: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S462: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U462: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S463: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U463: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S464: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U464: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V464: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X464: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S465: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U465: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V465: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X465: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S466: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U466: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V466: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X466: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S467: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U467: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V467: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X467: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S468: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U468: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V468: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X468: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S469: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U469: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V469: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X469: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S470: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U470: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V470: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X470: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S471: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U471: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V471: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X471: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S472: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U472: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V472: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X472: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S473: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U473: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V473: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X473: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S474: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U474: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V474: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X474: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S475: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U475: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V475: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X475: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S476: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U476: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V476: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度リスト（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X476: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S477: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U477: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V477: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X477: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on M478: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、2023年度のLD-Tech水準である「98%」に変更。 ⇒105%は、「S-044004」に反映
Note on S478: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U478: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V478: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X478: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on M479: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により「ー」から「98」に変更
Note on S479: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U479: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V479: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X479: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on A480: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 23年意見募集により新規追加したクラス
Note on M480: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により「ー」から「98」に変更
Note on S480: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U480: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V480: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X480: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集より23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S481: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U481: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V481: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X481: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S482: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U482: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V482: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X482: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on S483: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on U483: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on V483: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on X483: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により23年度水準表（案）から下記に修正 JISB8222:1993及びJISB8222:2023
Note on L608: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L609: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L610: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L611: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L612: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L613: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L620: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L621: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L622: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L623: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L624: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L625: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L626: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L627: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L628: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L629: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L630: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L631: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L638: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L639: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L640: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L641: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L642: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on L643: Ominami, Junichi: 燃料がCNのためOriented非該当
Note on M646: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定 0.4⇒0.40
Note on M669: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定 1.2⇒1.20
Note on M671: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定 2.1⇒2.10
Note on H675: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 23新規更新箇所
Note on H676: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 23新規更新箇所
Note on H681: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 23新規更新箇所
Note on H682: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 23新規更新箇所
Note on M685: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定 2⇒2.00
Note on M720: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定 0.6⇒0.60
Note on X725: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 日本工業炉協会と合意の上、この文章で表示
Note on X726: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 日本工業炉協会と合意の上、この文章で表示
Note on X727: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 日本工業炉協会と合意の上、この文章で表示
Note on I734: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: トップランナー制度対象外となったため「ー」と表示
Note on T740: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 名称が提案シートに掲載されていなかったため、「JISB8341-2008」とGoogle検索し、記入 返信: OK
Note on W740: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 名称が提案シートに掲載されていなかったため、「JISB8341-2008」とGoogle検索し、記入
Note on M752: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 24年度：製品調査対象 ネポン社に問合せ、性能値95%（変更なし）を確認
Note on M766: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 24年度：製品調査対象 ネポン社に問合せ、性能値95%（変更なし）を確認
Note on M806: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定 2.1⇒2.10
Note on M817: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 桁数を小数第２位に設定 2⇒2.00
Note on I849: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: トップランナー制度対象外となったため、「ー」と表示
Note on M868: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ①外窓／樹脂複層＋内窓／樹脂複層、引違い 0.32
Note on X868: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から修正
Note on M869: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ②外窓／樹脂複層＋内窓／樹脂単板、引違い 0.46
Note on X869: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から修正
Note on M870: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ③外窓／アルミ樹脂複合複層＋内窓／樹脂複層、引違い 0.40
Note on X870: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から修正
Note on M871: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ④外窓／アルミ樹脂複合複層＋内窓／樹脂単板、引違い 0.60
Note on X871: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から修正
Note on M872: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ⑤外窓／アルミ複層＋内窓／樹脂複層、引違い 0.54
Note on X872: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から修正
Note on M873: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ⑥外窓／アルミ複層＋内窓／樹脂単板、引違い 0.84
Note on X873: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から修正
Note on M874: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ⑦外窓／アルミ単板＋内窓／樹脂複層、引違い 0.90
Note on X874: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 意見募集により、23年度リスト（案）から修正
Note on M880: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 【24年度製品調査】 コロナ社の製品により、水準を設定 ERB-HP39EF 4.38 3.9kw 【桁数整備】 小数第１位に修正 4.38⇒4.3
Note on M881: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 【24年度製品調査】 コロナ社の製品により、水準を設定 ERB-HP45EF 4.62 4.5kw 【桁数整理】 小数第１位に修正 4.62⇒4.6
Note on M883: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 【24年度製品調査】 コロナ社の製品により、水準を設定 ERB-C87WCM 4.16 8.7kw 【桁数整備】 小数第１位に修正 4.16⇒4.1
Note on M884: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 【24年度製品調査】 コロナ社の製品により、水準を設定 ERS-120CM 4.10 12.0kw
Note on M886: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 【桁数整備】 小数第１位に修正 2.84⇒2.8
Note on M899: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 【桁数整備】 小数第1位に更新 5.19⇒5.1
Note on M936: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 小数第１位になるよう、小数第２位を切り捨て 8.15⇒8.1
Note on M948: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 小数第１位になるよう、小数第２位を切り捨て 8.78⇒8.7
Note on M985: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ヤンマーエネルギーシステム社からの受領意見をもとに更新 46%⇒40.3%
Note on M989: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ヤンマーエネルギーシステム社からの受領意見をもとに更新 45.9%⇒40.6%