## 表紙
見積参考資料
| 工事名称 | 令和８年度新宿御受変電設備等改修工事
工事場所

## 本工事費表
工事内訳 |  |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備改修 |  | 式 |  | 第1号 種目別内訳
1
構内配電線路改修 |  | 式 |  | 第2号 種目別内訳
1
直接工事費(改修電気設備工事)計 |  | 式
1
共通仮設費(改修電気設備工事) |  | 式
1
共通仮設費計 |  | 式
1
純工事費計 |  | 式
1
現場管理費(改修電気設備工事) |  | 式
1
現場管理費計 |  | 式
1
工事原価計 |  | 式
1
工事原価のうち法定福利費の事業主負担額 |  | 式
1
一般管理費(電気設備工事) |  | 式
1
契約保証補正に係る額 |  | 式
1
一般管理費計 |  | 式
1
工事価格計 |  | 式
1
消費税等相当額 |  | 式
1
工事費計 |  | 式
1

## 内訳書
第1号 種目別内訳
種目別内訳 |  |  |  |  | 3
受変電設備改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備設置工 |  | 式 |  | 第1号 科目別内訳
1
受変電設備撤去工 |  | 式 |  | 第2号 科目別内訳
1
合計
種目別内訳 | 第2号 種目別内訳
構内配電線路改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路設置工 |  | 式 |  | 第3号 科目別内訳
菊園変電所周り | 1
構内配電線路設置工 |  | 式 |  | 第4号 科目別内訳
園内高圧ケーブル | 1
合計

## 明細書
第1号 科目別内訳
科目別内訳 |  |  |  |  | 4
受変電設備設置工
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備設置工 |  | 式 |  | 第1号 中科目別内訳
1
フェンス設置工 |  | 式 |  | 第2号 中科目別内訳
1
接地工事 |  | 式 |  | 第3号 中科目別内訳
1
合計
科目別内訳 | 第2号 科目別内訳
受変電設備撤去工
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備撤去 |  | 式 |  | 第4号 中科目別内訳
1
基礎撤去工 |  | 式 |  | 第5号 中科目別内訳
1
合計
第3号 科目別内訳
科目別内訳 |  |  |  |  | 5
構内配電線路設置工 | 菊園変電所周り
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電線設置 |  | 式 |  | 第6号 中科目別内訳
1
ケーブル設置 |  | 式 |  | 第7号 中科目別内訳
1
電線管設置 |  | 式 |  | 第8号 中科目別内訳
1
ハンドホール設置 |  | 式 |  | 第9号 中科目別内訳
1
仮設発電機 |  | 式 |  | 第10号 中科目別内訳
1
土工事 |  | 式 |  | 第11号 中科目別内訳
1
舗装工 |  | 式 |  | 第12号 中科目別内訳
1
舗装撤去工 |  | 式 |  | 第13号 中科目別内訳
1
電気設備撤去工 |  | 式 |  | 第14号 中科目別内訳
1
合計
科目別内訳 | 第4号 科目別内訳
構内配電線路設置工 | 園内高圧ケーブル
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ケーブル |  | 式 |  | 第15号 中科目別内訳
1
電線管 |  | 式 |  | 第16号 中科目別内訳
1
土工事 |  | 式 |  | 第17号 中科目別内訳
1
舗装工 |  | 式 |  | 第18号 中科目別内訳
1
舗装撤去工 |  | 式 |  | 第19号 中科目別内訳
1
撤去工 |  | 式 |  | 第20号 中科目別内訳
1
合計

## 特別単価表C
第1号 中科目別内訳
中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
受変電設備設置工
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備設置 |  | 式
1
受配電盤 閉鎖形 |  | 面 |  | 第79号 代価表
改修工事(全館無人改修) 受配電盤 遮断容量 7.2kV 12.5kA 2段積(遮断器)を使用しない 材料を計上する 4906000円/面 0円/式 中間値 | 1
受配電盤 閉鎖形 |  | 面 |  | 第80号 代価表
改修工事(全館無人改修) 低圧盤 盤幅 800mm超過 2段積(遮断器)を使用しない 材料を計上する 11069000円/面 0円/式 中間値 | 1
受配電盤 閉鎖形 |  | 面 |  | 第81号 代価表
改修工事(全館無人改修) 低圧盤 盤幅 800mm超過 2段積(遮断器)を使用しない 材料を計上する 18060000円/面 0円/式 中間値 | 1
変圧器(6kV／3kV) |  | 台 |  | 第82号 代価表
改修工事(全館無人改修) 単相 30kVA 変圧器を計上する 50Hz 0円/式 中間値 | 1
変圧器(6kV／3kV) |  | 台 |  | 第83号 代価表
改修工事(全館無人改修) 三相 75kVA 変圧器を計上する 50Hz 0円/式 中間値 | 1
予備品・付属品 |  | 式 |  | 第84号 代価表
1
機器搬入費 |  | 式 |  | 第85号 代価表
改修工事(全館無人改修) 3560kg/式 7.84m3/式 一括搬入 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) 単価ｶﾞｲﾄﾞから選択 中間値 | 1
基礎設置 |  | 式
1
屋外用変電設備の基礎 |  | 基 |  | 第86号 代価表
改修工事(全館無人改修) 3400×2700(4面用) れき質および粘性土以外 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) 取引税含 生ｺﾝ人力打設 生ｺﾝ人力打設 一般用(損料率 100%) 参考単価を選択 参考単価を選択 参考単価を選択 参考単価を選択 再生道路用砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤(材)-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- 防水剤(材) ｳｶS | 1
ハンドホール設置 |  | 式
1
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ) |  | 基 |  | 第32号 代価表
H2-9 R2K-60 れき質および粘性土以外 標準(分割数n=2) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) 取引税無 再生道路用砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm RC-40 | 1
合計
中科目別内訳 | 第2号 中科目別内訳
フェンス設置工
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外構工事(ﾌｪﾝｽ工事)【公表価格】 |  | ｍ
外構工事(ﾌｪﾝｽ工事) ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ朝日UN(ﾕﾆ)ﾌｪﾝｽ A型 50ｼﾘｰｽﾞ H-200cm 25×25×45cm 施工規模100m 材工共 朝日ｽﾁｰﾙ工業 | 18.2
ネットフェンス工(扉) |  | 組 |  | 第1号 代価表
ネット式両開 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用門扉-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- UN(A型) 両開 W-2000 H2000 朝日ｽﾁｰﾙ工業 | 1
合計
第3号 中科目別内訳
中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
接地工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
A種接地工事 |  | 箇所 |  | 第2号 代価表
φ14mm×1.5m~3連 全館無人改修工事 補正無し | 2
B種接地工事 |  | 箇所 |  | 第3号 代価表
φ14mm×1.5m~3連 全館無人改修工事 補正無し | 1
接地工事 測定用 |  | 箇所 |  | 第4号 代価表
10φ×１m | 2
合計
中科目別内訳 | 第4号 中科目別内訳
受変電設備撤去
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受配電盤 閉鎖形 |  | 面 |  | 第5号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.30) 受配電盤 遮断容量 7.2kV 12.5kA 2段積(遮断器)を使用しない 中間値 | 1
受配電盤 閉鎖形 |  | 面 |  | 第6号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.30) 低圧盤 盤幅 800mm超過 2段積(遮断器)を使用しない 中間値 | 1
変圧器(6kV／3kV) |  | 台 |  | 第7号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.30) 単相 30kVA 中間値 | 1
変圧器(6kV／3kV) |  | 台 |  | 第8号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.30) 三相 50kVA 中間値 | 1
高圧開閉器その他 高圧負荷開閉器 |  | 台 |  | 第9号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.30) 3P 200A 中間値 | 1
工事材料(ｲ) 保護金網 |  | m2 |  | 第10号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.30) 中間値 | 28.8
開閉器類 引込開閉器盤 |  | 面 |  | 第11号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 屋根なし 3P50AF30A×1 中間値+1% | 1
開閉器類 引込開閉器盤 |  | 面 |  | 第12号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 屋根なし 3P225AF200A×1 中間値+1% | 1
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し |  | ｔ |  | 第1号 施工パッケージ代価表
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 3.723
現場発生品及び支給品運搬 |  | ｔ |  | 第2号 施工パッケージ代価表
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t 有り 20.0km以下 | 3.723
金属くず |  | kg
(税別) | 3723
合計
第5号 中科目別内訳
中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
基礎撤去工
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 |  | m3 |  | 第13号 代価表
無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) 中間値 | 4.1
はつり工事･積込み 積込み [手間] |  | m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類 機械 | 4.1
収集･運搬受託料金(建設系廃棄物) |  | 回
4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km 平均 【東京都】 | 2
中間処理受託料金 |  | ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)30cm以下 平均 【東京都】 | 9.8
埋戻し 機械 |  | m3 |  | 第14号 代価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 中間値 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) | 3.1
建設発生土運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 |  | 台 |  | 第15号 代価表
ＤＩＤ区間有り ２７．０km以下 普 通 引取税含 中間値 | 3
建設発生土処理 人力(場内敷均し) |  | m3 |  | 第16号 代価表
れき質および粘性土以外 中間値+1% | 6.2
残土処分 |  | 回
基本料金 | 1
残土処分 |  | m3
6.2
合計
中科目別内訳 | 第6号 中科目別内訳
電線設置
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | ｍ |  | 第17号 代価表
改修工事(全館無人改修) 管内配線 1本 5.5mm2 電線を計上する 中間値+1% | 6
合計
中科目別内訳 | 第7号 中科目別内訳 |  |  |  | 9
ケーブル設置
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ-ﾌﾞﾙ(EM-CE) |  | ｍ |  | 第18号 代価表
改修工事(全館無人改修) 14mm2 3C 管内配線 ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値 | 5
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ-ﾌﾞﾙ(EM-CE) |  | ｍ |  | 第19号 代価表
改修工事(全館無人改修) 14mm2 3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値 | 2
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(EM-CET) |  | ｍ |  | 第20号 代価表
改修工事(全館無人改修) FEP管内配線 14mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% | 7
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(EM-CET) |  | ｍ |  | 第21号 代価表
改修工事(全館無人改修) ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線 14mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% | 2
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV2°-4C FER管内 | 15
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV2°-4C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 2
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV3.5°-2C FER管内 | 15
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV3.5°-2C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 2
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV3.5°-3C FER管内 | 32
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV3.5°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 3
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV5.5°-3C FER管内 | 32
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV5.5°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 3
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV8°-3C FER管内 | 24
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV8°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 3
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV14°-3C FER管内 | 80
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV14°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 8
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV38°-3C FER管内 | 15
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV38°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 2
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV60°-3C FER管内 | 3
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV） |  | ｍ
CV60°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 2
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  | ｍ |  | 第22号 代価表
改修工事(全館無人改修) FEP管内配線 14mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% | 15
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  | ｍ |  | 第23号 代価表
改修工事(全館無人改修) ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線 14mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% | 2
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  | ｍ |  | 第24号 代価表
改修工事(全館無人改修) FEP管内配線 38mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% | 15
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  | ｍ |  | 第25号 代価表
改修工事(全館無人改修) ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線 38mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% | 2
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  | ｍ |  | 第26号 代価表
改修工事(全館無人改修) FEP管内配線 60mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% | 7
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  | ｍ |  | 第27号 代価表
改修工事(全館無人改修) ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線 60mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% | 2
合計
第8号 中科目別内訳
中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
電線管設置
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  | ｍ |  | 第28号 代価表
新営工事 30mm 波付硬質合成樹脂管を計上する 附属品率 標準(管価格×4%) 中間値 | 116
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  | ｍ |  | 第29号 代価表
新営工事 40mm 波付硬質合成樹脂管を計上する 附属品率 標準(管価格×4%) 中間値 | 106
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  | ｍ |  | 第30号 代価表
新営工事 50mm 波付硬質合成樹脂管を計上する 附属品率 標準(管価格×4%) 中間値 | 29
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  | ｍ |  | 第31号 代価表
新営工事 65mm 波付硬質合成樹脂管を計上する 附属品率 標準(管価格×4%) 中間値 | 10
合計
中科目別内訳 | 第9号 中科目別内訳
ハンドホール設置
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ) |  | 基 |  | 第32号 代価表
H2-9 R2K-60 れき質および粘性土以外 標準(分割数n=2) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) 取引税無 再生道路用砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm RC-40 | 1
合計
第10号 中科目別内訳
中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
仮設発電機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発動発電機運転 |  | 基 |  | 第33号 代価表
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 3日 1268L | 8
発動発電機運転 |  | 基 |  | 第34号 代価表
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20kVA 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 3日 231L | 1
発動発電機運転 |  | 基 |  | 第35号 代価表
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 60kVA 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 3日 699L | 1
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し |  | ｔ |  | 第1号 施工パッケージ代価表
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t | 5.844
現場発生品及び支給品運搬 |  | ｔ |  | 第3号 施工パッケージ代価表
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊能力2.9t 有り 3.0km以下 | 5.844
合計
中科目別内訳 | 第11号 中科目別内訳
土工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
土工事(根切り.埋戻し.盛土.発生土処理等) |  | m3
土工事 根切り 機械掘削(切りばり2段) 深さ9m未満 砂及び砂質土 施工規模6000m3 機械･手間のみ | 23
土工事(根切り.埋戻し.盛土.発生土処理等) |  | m3
土工事 埋戻し 場内仮置土 建物周辺に仮置 人力 施工規模10m3 機械･手間のみ | 21.5
建設発生土運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 |  | 台 |  | 第15号 代価表
ＤＩＤ区間有り ２７．０km以下 普 通 引取税含 中間値 | 1
建設発生土処理 人力(場内敷均し) |  | m3 |  | 第16号 代価表
れき質および粘性土以外 中間値+1% | 1.3
残土処分 |  | m3
1.3
地業工事(割石地業･砕石地業) |  | m3
地業工事 砕石地業(再生材) 基礎下 厚60mm~100mm 施工規模30m3 突固め共 材工共 | 1.3
埋設標識ｼｰﾄ |  | ｍ |  | 第36号 代価表
幅150mm 2倍 中間値 | 36.5
地中埋設標 |  | 個 |  | 第37号 代価表
鉄製 参考単価を選択 中間値 | 4
合計
第12号 中科目別内訳
中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
舗装工
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内舗装工事 |  | m2
構内舗装工事 車道部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 密粒度ｱｽｺﾝ A-5-15(合材･路盤材=新材) 施工規模100 材工共 | 2.1
中詰工(客土) |  | m3 |  | 第38号 代価表
標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 客土 黒ぼく | 0.1
合計
中科目別内訳 | 第13号 中科目別内訳
舗装撤去工
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
舗装版切断 |  | ｍ
アスファルト舗装版 t=150mm 機材回送費含む | 6.66
舗装版破砕 |  | m2
アスファルト舗装版 t=150mm 機材回送費含む | 2.1
割石地業工事 再生砕石地業 |  | m3
土間 厚50~100mm | 0.31
収集･運搬受託料金(建設系廃棄物) |  | 回
4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km 平均 【東京都】 | 2
中間処理受託料金 |  | ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 40cm以下 平均 【東京都】 | 0.12
中間処理受託料金 |  | m3
その他がれき類 平均 【東京都】 | 0.31
合計
中科目別内訳 | 第14号 中科目別内訳 |  |  |  | 13
電気設備撤去工
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ-ﾌﾞﾙ(EM-CE) |  | ｍ |  | 第39号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 8mm2 3C 管内配線 中間値 | 3
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ-ﾌﾞﾙ(EM-CE) |  | ｍ |  | 第40号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 8mm2 3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 中間値 | 2
撤去(600V絶縁電線)(EM-IE､EM-IC､HIV､IV､IC) |  | ｍ |  | 第41号 代価表
撤去後再使用しない 5.5mm2 600V絶縁電線(管内配線) 中間値 | 11
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第42号 代価表
CV2°-4C FER管内 | 8
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第43号 代価表
CV2°-4C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 2
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第44号 代価表
CV3.5°-2C FER管内 | 8
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第45号 代価表
CV3.5°-2C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 2
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第46号 代価表
CV3.5°-3C FER管内 | 8
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第47号 代価表
CV3.5°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 2
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第48号 代価表
CV5.5°-3C FER管内 | 22
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第49号 代価表
CV5.5°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 5
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第50号 代価表
CV8°-3C FER管内 | 16
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第51号 代価表
CV8°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 3
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第52号 代価表
CV14°-3C FER管内 | 48
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第53号 代価表
CV14°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 9
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第54号 代価表
CV38°-3C FER管内 | 8
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第55号 代価表
CV38°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 2
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第56号 代価表
CV60°-3C FER管内 | 11
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  | ｍ |  | 第57号 代価表
CV60°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 2
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  | ｍ |  | 第58号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) FEP管内配線 14mm2 中間値+1% | 8
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  | ｍ |  | 第59号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線 14mm2 中間値+1% | 2
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  | ｍ |  | 第60号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) FEP管内配線 38mm2 中間値+1% | 8
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  | ｍ |  | 第61号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線 38mm2 中間値+1% | 2
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  | ｍ |  | 第62号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) FEP管内配線 60mm2 中間値+1% | 3
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  | ｍ |  | 第63号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線 60mm2 中間値+1% | 2
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  | ｍ |  | 第64号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 30mm 中間値 | 3
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  | ｍ |  | 第65号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 50mm 中間値 | 4
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  | ｍ |  | 第66号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 65mm 中間値 | 3
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  | ｍ |  | 第67号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 80mm 中間値 | 4
収集･運搬受託料金(建設系廃棄物) |  | 回
4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km 平均 【東京都】 | 1
収集･運搬受託料金(建設系廃棄物) |  | 回
4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km 平均 【東京都】 | 1
金属くず |  | ｔ
産業廃棄物 主として安定型区画に処分 (税別) | 0.29
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(その他) |  | ｔ
産業廃棄物 主として安定型区画に処分 (税別) | 0.01
中科目別内訳 | 第14号 中科目別内訳 |  |  |  | 14
電気設備撤去工
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
合計
第15号 中科目別内訳
中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
ケーブル
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
6,600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル |  | ｍ
6kV EM-CET(EE)22°FEP管内 | 24
6,600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル |  | ｍ
6kV EM-CET(EE)22°二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 3
6,600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル |  | ｍ
6kV EM-CET(EE)38°管内 | 4
6,600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル |  | ｍ
6kV EM-CET(EE)38°FEP管内 | 948
6,600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル |  | ｍ
6kV EM-CET(EE)38°ケーブルラック配線 | 7
6,600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル |  | ｍ
6kV EM-CET(EE)38°二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 13
高圧電力ｹｰﾌﾞﾙ端末処理 |  | 箇所 |  | 第68号 代価表
38mm2×3C以下 単心 | 8
高圧電力ｹｰﾌﾞﾙ端末処理 |  | 箇所 |  | 第69号 代価表
60mm2×3C以下 単心 | 2
合計
中科目別内訳 | 第16号 中科目別内訳
電線管
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  | ｍ |  | 第70号 代価表
新営工事 80mm 波付硬質合成樹脂管を計上する 附属品率 標準(管価格×4%) 中間値 | 635
合計
第17号 中科目別内訳
中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
土工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
土工事(根切り.埋戻し.盛土.発生土処理等) |  | m3
土工事 根切り 機械掘削(切りばり2段) 深さ9m未満 砂及び砂質土 施工規模6000m3 機械･手間のみ | 261.1
土工事(根切り.埋戻し.盛土.発生土処理等) |  | m3
土工事 埋戻し 場内仮置土 建物周辺に仮置 人力 施工規模10m3 機械･手間のみ | 226.8
地業工事(割石地業･砕石地業) |  | m3
地業工事 砕石地業(再生材) 基礎下 厚60mm~100mm 施工規模30m3 突固め共 材工共 | 15.5
埋設標識ｼｰﾄ |  | ｍ |  | 第36号 代価表
幅150mm 2倍 中間値 | 598
建設発生土運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 |  | 台 |  | 第15号 代価表
ＤＩＤ区間有り ２７．０km以下 普 通 引取税含 中間値 | 15
建設発生土処理 人力(場内敷均し) |  | m3 |  | 第16号 代価表
れき質および粘性土以外 中間値+1% | 34.3
残土処分 |  | m3
34.3
合計
中科目別内訳 | 第18号 中科目別内訳
舗装工
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内舗装工事 |  | m2
構内舗装工事 車道部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 密粒度ｱｽｺﾝ A-5-15(合材･路盤材=新材) 施工規模500 材工共 | 268.3
中詰工(客土) |  | m3 |  | 第38号 代価表
標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 客土 黒ぼく | 13.4
合計
第19号 中科目別内訳
中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
舗装撤去工
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
舗装版切断 |  | ｍ
アスファルト舗装版 t=150mm 機材回送費含む | 1119
舗装版破砕 |  | m2
アスファルト舗装版 t=150mm 機材回送費含む | 268.3
割石地業工事 再生砕石地業 |  | m3
土間 厚50~100mm | 40.3
収集･運搬受託料金(建設系廃棄物) |  | 回
4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km 平均 【東京都】 | 26
中間処理受託料金 |  | ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 40cm以下 平均 【東京都】 | 27.8
中間処理受託料金 |  | m3
その他がれき類 平均 【東京都】 | 40.3
合計
中科目別内訳 | 第20号 中科目別内訳
撤去工
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル） |  | ｍ |  | 第71号 代価表
6kV CV22°-3C 管内 | 398
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル） |  | ｍ |  | 第72号 代価表
6kV CV22°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 6
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエステルシースケーブル） |  | ｍ |  | 第73号 代価表
6kV CVT22°管内 | 319
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエステルシースケーブル） |  | ｍ |  | 第74号 代価表
6kV CVT22°二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 6
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエステルシースケーブル） |  | ｍ |  | 第75号 代価表
6kV CET38° 管内 | 4
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエステルシースケーブル） |  | ｍ |  | 第76号 代価表
6kV CET38° FEP管内 | 275
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエステルシースケーブル） |  | ｍ |  | 第77号 代価表
6kV CET38° ケーブルラック | 7
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエステルシースケーブル） |  | ｍ |  | 第78号 代価表
6kV CET38°二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 | 3
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  | ｍ |  | 第67号 代価表
撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 80mm 中間値 | 12
収集･運搬受託料金(建設系廃棄物) |  | 回
4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km 平均 【東京都】 | 1
収集･運搬受託料金(建設系廃棄物) |  | 回
4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km 平均 【東京都】 | 1
金属くず |  | ｔ
産業廃棄物 主として安定型区画に処分 (税別) | 2.05
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(その他) |  | ｔ
産業廃棄物 主として安定型区画に処分 (税別) | 0.01
合計

## 代価表
代価表 | 第1号 代価表 | [7 empty] | 18
ネットフェンス工(扉) |  |  | ネット式両開 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用門扉-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- UN(A型) 両開 W-2000 H2000 朝日ｽﾁｰﾙ工業 |  |  |  |  | 10 | 組
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用門扉-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- | UN(A型) 両開 W-2000 H2000 朝日ｽﾁｰﾙ工業 | 基
10
土木一般世話役 |  | 人
1.34
普通作業員 |  | 人
3.15
合計
1組当り
代価表 | 第2号 代価表
A種接地工事 |  |  | φ14mm×1.5m~3連 全館無人改修工事 補正無し |  |  |  |  | 1 | 箇所
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
接地極工事 銅覆鋼棒打込式 | φ14mm×1.5m~3連 全館無人改修工事 補正無し | 箇所 | [5 empty] | 第87号 代価表
1
合計
1箇所当り
代価表 | 第3号 代価表 | [7 empty] | 19
B種接地工事 |  |  | φ14mm×1.5m~3連 全館無人改修工事 補正無し |  |  |  |  | 1 | 箇所
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
接地極工事 銅覆鋼棒打込式 | φ14mm×1.5m~3連 全館無人改修工事 補正無し | 箇所 | [5 empty] | 第87号 代価表
1
合計
1箇所当り
代価表 | 第4号 代価表
接地工事 測定用 |  |  | 10φ×１m |  |  |  |  | 1 | 箇所
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
接地極工事 銅覆鋼棒打込式 | φ10mm×1.0m 全館無人改修工事 補正無し | 箇所 | [5 empty] | 第88号 代価表
1
合計
1箇所当り
代価表 | 第5号 代価表 | [7 empty] | 20
受配電盤 閉鎖形 |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.30) 受配電盤 遮断容量 7.2kV 12.5kA 2段積(遮断器)を使用しない 中間値 |  |  |  |  | 1 | 面
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
1.62
普通作業員 |  | 人
0.663
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1面当り
代価表 | 第6号 代価表
受配電盤 閉鎖形 |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.30) 低圧盤 盤幅 800mm超過 2段積(遮断器)を使用しない 中間値 |  |  |  |  | 1 | 面
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
1.593
普通作業員 |  | 人
0.795
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1面当り
代価表 | 第7号 代価表 | [7 empty] | 21
変圧器(6kV／3kV) |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.30) 単相 30kVA 中間値 |  |  |  |  | 1 | 台
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.2469
普通作業員 |  | 人
0.2469
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1台当り
代価表 | 第8号 代価表
変圧器(6kV／3kV) |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.30) 三相 50kVA 中間値 |  |  |  |  | 1 | 台
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.366
普通作業員 |  | 人
0.366
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1台当り
代価表 | 第9号 代価表 | [7 empty] | 22
高圧開閉器その他 高圧負荷開閉器 |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.30) 3P 200A 中間値 |  |  |  |  | 1 | 台
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.2469
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1台当り
代価表 | 第10号 代価表
工事材料(ｲ) 保護金網 |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.30) 中間値 |  |  |  |  | 1 | m2
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0531
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1m2当り
代価表 | 第11号 代価表 | [7 empty] | 23
開閉器類 引込開閉器盤 |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 屋根なし 3P50AF30A×1 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | 面
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0774
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1面当り
代価表 | 第12号 代価表
開閉器類 引込開閉器盤 |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 屋根なし 3P225AF200A×1 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | 面
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.208
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1面当り
代価表 | 第13号 代価表 | [7 empty] | 24
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 |  |  | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) 中間値 |  |  |  |  | 1 | m3
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
特殊作業員 |  | 人
0.6
普通作業員 |  | 人
0.198
さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] | 通称30kg級 | 日
0.6
空気圧縮機 可搬式 ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛7.5~7.8m3(排2次) |  | 日 | [5 empty] | 第89号 代価表
0.198
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1m3当り
代価表 | 第14号 代価表
埋戻し 機械 |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 中間値 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) |  |  |  |  | 1 | m3
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3(排2次) |  | 日 | [5 empty] | 第90号 代価表
0.033
ﾀﾝﾊﾟ60～80kg |  | 日 | [5 empty] | 第91号 代価表
0.031
普通作業員 |  | 人
0.07
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1m3当り
代価表 | 第15号 代価表 | [7 empty] | 25
建設発生土運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 |  |  | ＤＩＤ区間有り ２７．０km以下 普 通 引取税含 中間値 |  |  |  |  | 1 | 台
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 |  | 日 | [5 empty] | 第92号 代価表
0.333
合計
1台当り
代価表 | 第16号 代価表
建設発生土処理 人力(場内敷均し) |  |  | れき質および粘性土以外 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | m3
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
普通作業員 |  | 人
0.23
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1m3当り
代価表 | 第17号 代価表 | [7 empty] | 26
600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) |  |  | 改修工事(全館無人改修) 管内配線 1本 5.5mm2 電線を計上する 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(IE/F(EM-IE)) | 5.5mm2 JIS C 3612 | ｍ
1.15
雑材料 | 雑材料 | ％
5
電工 |  | 人
0.014
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第18号 代価表
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ-ﾌﾞﾙ(EM-CE) |  |  | 改修工事(全館無人改修) 14mm2 3C 管内配線 ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 14mm2 3心 JIS C 3605 | ｍ
1.1
雑材料 | 雑材料 | ％
5
電工 |  | 人
0.037
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1ｍ当り
代価表 | 第19号 代価表 | [7 empty] | 27
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ-ﾌﾞﾙ(EM-CE) |  |  | 改修工事(全館無人改修) 14mm2 3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 14mm2 3心 JIS C 3605 | ｍ
1.15
雑材料 | 雑材料 | ％
5
電工 |  | 人
0.0296
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1ｍ当り
代価表 | 第20号 代価表
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(EM-CET) |  |  | 改修工事(全館無人改修) FEP管内配線 14mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CET/F(EM-CET)) | 600V 14mm2 JIS C 3605(準拠) | ｍ
1.1
雑材料 | 雑材料 | ％
5
電工 |  | 人
0.0333
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第21号 代価表 | [7 empty] | 28
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(EM-CET) |  |  | 改修工事(全館無人改修) ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線 14mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CET/F(EM-CET)) | 600V 14mm2 JIS C 3605(準拠) | ｍ
1.1
雑材料 | 雑材料 | ％
5
電工 |  | 人
0.0296
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第22号 代価表
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  |  | 改修工事(全館無人改修) FEP管内配線 14mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT) | 600V 14mm2 605kg/km | ｍ
1.1
雑材料 | 雑材料 | ％
5
電工 |  | 人
0.0333
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第23号 代価表 | [7 empty] | 29
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  |  | 改修工事(全館無人改修) ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線 14mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT) | 600V 14mm2 605kg/km | ｍ
1.1
雑材料 | 雑材料 | ％
5
電工 |  | 人
0.0296
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第24号 代価表
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  |  | 改修工事(全館無人改修) FEP管内配線 38mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT) | 600V 38mm2 1380kg/km | ｍ
1.05
雑材料 | 雑材料 | ％
5
電工 |  | 人
0.0558
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第25号 代価表 | [7 empty] | 30
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  |  | 改修工事(全館無人改修) ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線 38mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT) | 600V 38mm2 1380kg/km | ｍ
1.05
雑材料 | 雑材料 | ％
5
電工 |  | 人
0.0496
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第26号 代価表
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  |  | 改修工事(全館無人改修) FEP管内配線 60mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT) | 600V 60mm2 2100kg/km | ｍ
1.05
雑材料 | 雑材料 | ％
5
電工 |  | 人
0.0738
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第27号 代価表 | [7 empty] | 31
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  |  | 改修工事(全館無人改修) ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線 60mm2 絶縁ｹｰﾌﾞﾙを計上する 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT) | 600V 60mm2 2100kg/km | ｍ
1.05
雑材料 | 雑材料 | ％
5
電工 |  | 人
0.0656
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第28号 代価表
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  |  | 新営工事 30mm 波付硬質合成樹脂管を計上する 附属品率 標準(管価格×4%) 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
波付硬質合成樹脂管 | FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 30mm | ｍ
1.05
その他 | 附属品 | 式
1
雑材料 | 雑材料 | ％
1
電工 |  | 人
0.026
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1ｍ当り
代価表 | 第29号 代価表 | [7 empty] | 32
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  |  | 新営工事 40mm 波付硬質合成樹脂管を計上する 附属品率 標準(管価格×4%) 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
波付硬質合成樹脂管 | FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 40mm | ｍ
1.05
その他 | 附属品 | 式
1
雑材料 | 雑材料 | ％
1
電工 |  | 人
0.031
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1ｍ当り
代価表 | 第30号 代価表
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  |  | 新営工事 50mm 波付硬質合成樹脂管を計上する 附属品率 標準(管価格×4%) 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
波付硬質合成樹脂管 | FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 50mm | ｍ
1.05
その他 | 附属品 | 式
1
雑材料 | 雑材料 | ％
1
電工 |  | 人
0.035
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1ｍ当り
代価表 | 第31号 代価表 | [7 empty] | 33
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  |  | 新営工事 65mm 波付硬質合成樹脂管を計上する 附属品率 標準(管価格×4%) 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
波付硬質合成樹脂管 | FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 65mm | ｍ
1.05
その他 | 附属品 | 式
1
雑材料 | 雑材料 | ％
1
電工 |  | 人
0.04
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1ｍ当り
代価表 | 第32号 代価表
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ) |  |  | H2-9 R2K-60 れき質および粘性土以外 標準(分割数n=2) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) 取引税無 再生道路用砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm RC-40 |  |  |  |  | 1 | 基
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ国土交通省型 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9 900mm×900mm×900mm 中耐蓋R2K-60付き | 組
1
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ国土交通省型 | 鉄蓋(2t荷重) R2K-60 φ600 丸枠 現場打ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用 | 組
1
雑材料 | 雑材料 | ％
5
根切り 機械 |  | m3 | [5 empty] | 第93号 代価表
5.33
埋戻し 機械 |  | m3 | [5 empty] | 第94号 代価表
3.9
建設発生土処理 人力(場内敷均し) |  | m3 | [5 empty] | 第95号 代価表
1.43
砂利地業 |  | m3 | [5 empty] | 第96号 代価表
0.15
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金) | 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 | 台･日
0.2
特殊作業員 |  | 人
1.13
普通作業員 |  | 人
0.47
諸雑費 | その他 | ％
24
合計
1基当り
代価表 | 第33号 代価表 | [7 empty] | 34
発動発電機運転 |  |  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 3日 1268L |  |  |  |  | 1 | 基
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機(賃貸) | 出力10kVA 低騒音型含む(排-2) | 基･日
3
軽油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ | L
1268
合計
1基当り
代価表 | 第34号 代価表
発動発電機運転 |  |  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20kVA 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 3日 231L |  |  |  |  | 1 | 基
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機(賃貸) | 出力20kVA 低騒音型含む(排-2) | 基･日
3
軽油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ | L
231
合計
1基当り
代価表 | 第35号 代価表 | [7 empty] | 35
発動発電機運転 |  |  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 60kVA 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 3日 699L |  |  |  |  | 1 | 基
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機(賃貸) | 出力60kVA 低騒音型含む(排-2) | 基･日
3
軽油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ | L
699
合計
1基当り
代価表 | 第36号 代価表
埋設標識ｼｰﾄ |  |  | 幅150mm 2倍 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
埋設標識ｼｰﾄ -電力･通信用- | 埋設標識ｼｰﾄ 幅150mm 長50m 2倍 材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 電力･通信用 6巻/ｹｰｽ | ｍ
1.05
電工 |  | 人
0.004
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1ｍ当り
代価表 | 第37号 代価表 | [7 empty] | 36
地中埋設標 |  |  | 鉄製 参考単価を選択 中間値 |  |  |  |  | 1 | 個
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
地中埋設標 | 鉄製 (材料) | 個
1
電工 |  | 人
0.02
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1個当り
代価表 | 第38号 代価表
中詰工(客土) |  |  | 標準(1.0) 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 客土 黒ぼく |  |  |  |  | 100 | m3
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
土木一般世話役 |  | 人
5.3
法面工 |  | 人
6
普通作業員 |  | 人
36.4
客土 | 黒ぼく | m3
116
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(作業料金) | 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極(2011年基準) | 台･日
6.2
合計
1m3当り
代価表 | 第39号 代価表 | [7 empty] | 37
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ-ﾌﾞﾙ(EM-CE) |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 8mm2 3C 管内配線 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0058
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第40号 代価表
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ-ﾌﾞﾙ(EM-CE) |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 8mm2 3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.00464
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第41号 代価表 | [7 empty] | 38
撤去(600V絶縁電線)(EM-IE､EM-IC､HIV､IV､IC) |  |  | 撤去後再使用しない 5.5mm2 600V絶縁電線(管内配線) 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0028
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第42号 代価表
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV2°-4C FER管内 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0036
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第43号 代価表 | [7 empty] | 39
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV2°-4C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0032
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第44号 代価表
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV3.5°-2C FER管内 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0031
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第45号 代価表 | [7 empty] | 40
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV3.5°-2C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0027
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第46号 代価表
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV3.5°-3C FER管内 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0038
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第47号 代価表 | [7 empty] | 41
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV3.5°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0034
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第48号 代価表
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV5.5°-3C FER管内 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0047
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第49号 代価表 | [7 empty] | 42
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV5.5°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0042
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第50号 代価表
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV8°-3C FER管内 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0052
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第51号 代価表 | [7 empty] | 43
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV8°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0046
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第52号 代価表
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV14°-3C FER管内 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0067
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第53号 代価表 | [7 empty] | 44
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV14°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0059
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第54号 代価表
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV38°-3C FER管内 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0112
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第55号 代価表 | [7 empty] | 45
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV38°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0099
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第56号 代価表
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV60°-3C FER管内 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0148
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第57号 代価表 | [7 empty] | 46
撤去（600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（600V CV）） |  |  | CV60°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0131
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第58号 代価表
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) FEP管内配線 14mm2 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.00666
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第59号 代価表 | [7 empty] | 47
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線 14mm2 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.00592
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第60号 代価表
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) FEP管内配線 38mm2 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.01116
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第61号 代価表 | [7 empty] | 48
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線 38mm2 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.00992
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第62号 代価表
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) FEP管内配線 60mm2 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.01476
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第63号 代価表 | [7 empty] | 49
600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(600V CVT) |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内配線 60mm2 中間値+1% |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.01312
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1ｍ当り
代価表 | 第64号 代価表
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 30mm 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0052
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第65号 代価表 | [7 empty] | 50
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 50mm 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.007
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第66号 代価表
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 65mm 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.008
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第67号 代価表 | [7 empty] | 51
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  |  | 撤去工事(撤去後再使用しない) 標準(0.20) 80mm 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.009
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第68号 代価表
高圧電力ｹｰﾌﾞﾙ端末処理 |  |  | 38mm2×3C以下 単心 |  |  |  |  | 1 | 箇所
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.54
合計
1箇所当り
代価表 | 第69号 代価表 | [7 empty] | 52
高圧電力ｹｰﾌﾞﾙ端末処理 |  |  | 60mm2×3C以下 単心 |  |  |  |  | 1 | 箇所
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.72
合計
1箇所当り
代価表 | 第70号 代価表
地中管路(ｲ) 波付硬質合成樹脂管(FEP) |  |  | 新営工事 80mm 波付硬質合成樹脂管を計上する 附属品率 標準(管価格×4%) 中間値 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
波付硬質合成樹脂管 | FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 80mm | ｍ
1.05
その他 | 附属品 | 式
1
雑材料 | 雑材料 | ％
1
電工 |  | 人
0.045
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1ｍ当り
代価表 | 第71号 代価表 | [7 empty] | 53
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル） |  |  | 6kV CV22°-3C 管内 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0104
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第72号 代価表
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル） |  |  | 6kV CV22°-3C 二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0083
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第73号 代価表 | [7 empty] | 54
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエステルシースケーブル） |  |  | 6kV CVT22°管内 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0104
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第74号 代価表
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエステルシースケーブル） |  |  | 6kV CVT22°二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0083
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第75号 代価表 | [7 empty] | 55
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエステルシースケーブル） |  |  | 6kV CET38° 管内 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0136
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第76号 代価表
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエステルシースケーブル） |  |  | 6kV CET38° FEP管内 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0122
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第77号 代価表 | [7 empty] | 56
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエステルシースケーブル） |  |  | 6kV CET38° ケーブルラック |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0163
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第78号 代価表
撤去（6,600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエステルシースケーブル） |  |  | 6kV CET38°二重天井内、二重床内、ﾋﾟｯﾄ内及びﾄﾗﾌ内配線 |  |  |  |  | 1 | ｍ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
電工 |  | 人
0.0109
専門工事業者等の諸経費 |  | ％
47
合計
1ｍ当り
代価表 | 第79号 代価表 | [7 empty] | 57
受配電盤 閉鎖形 |  |  | 改修工事(全館無人改修) 受配電盤 遮断容量 7.2kV 12.5kA 2段積(遮断器)を使用しない 材料を計上する 4906000円/面 0円/式 中間値 |  |  |  |  | 1 | 面
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
受配電盤 | 遮断容量 7.2kV 12.5kA | 面
1
雑材料 | 雑材料 | ％
0.2
電工 |  | 人
5.4
普通作業員 |  | 人
2.21
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1面当り
代価表 | 第80号 代価表
受配電盤 閉鎖形 |  |  | 改修工事(全館無人改修) 低圧盤 盤幅 800mm超過 2段積(遮断器)を使用しない 材料を計上する 11069000円/面 0円/式 中間値 |  |  |  |  | 1 | 面
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
低圧盤 | 盤幅 800mm超過 | 面
1
雑材料 | 雑材料 | ％
0.2
電工 |  | 人
5.31
普通作業員 |  | 人
2.65
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1面当り
代価表 | 第81号 代価表 | [7 empty] | 58
受配電盤 閉鎖形 |  |  | 改修工事(全館無人改修) 低圧盤 盤幅 800mm超過 2段積(遮断器)を使用しない 材料を計上する 18060000円/面 0円/式 中間値 |  |  |  |  | 1 | 面
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
低圧盤 | 盤幅 800mm超過 | 面
1
雑材料 | 雑材料 | ％
0.2
電工 |  | 人
5.31
普通作業員 |  | 人
2.65
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1面当り
代価表 | 第82号 代価表
変圧器(6kV／3kV) |  |  | 改修工事(全館無人改修) 単相 30kVA 変圧器を計上する 50Hz 0円/式 中間値 |  |  |  |  | 1 | 台
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器 | 油入変圧器(第三次判断基準適合品) 6kV 単相 (JIS C 4304)(JEM 1520) 二次電圧210/105V 容量30kVA 50Hz | 台
1
雑材料 | 雑材料 | ％
0.2
電工 |  | 人
0.823
普通作業員 |  | 人
0.823
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1台当り
代価表 | 第83号 代価表 | [7 empty] | 59
変圧器(6kV／3kV) |  |  | 改修工事(全館無人改修) 三相 75kVA 変圧器を計上する 50Hz 0円/式 中間値 |  |  |  |  | 1 | 台
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器 | 油入変圧器(第三次判断基準適合品) 6kV 三相 (JIS C 4304)(JEM 1520) 二次電圧210V 容量75kVA 50Hz | 台
1
雑材料 | 雑材料 | ％
0.2
電工 |  | 人
1.81
普通作業員 |  | 人
1.81
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
合計
1台当り
代価表 | 第84号 代価表
予備品・付属品 | [7 empty] | 1 | 式
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
予備品・付属品 |  | 式
1
合計
1式当り
代価表 | 第85号 代価表 | [7 empty] | 60
機器搬入費 |  |  | 改修工事(全館無人改修) 3560kg/式 7.84m3/式 一括搬入 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) 単価ｶﾞｲﾄﾞから選択 中間値 |  |  |  |  | 1 | 式
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
機器搬入費 |  | ｔ | [5 empty] | 第97号 代価表
4.272
合計
1式当り
代価表 | 第86号 代価表
屋外用変電設備の基礎 |  |  | 改修工事(全館無人改修) 3400×2700(4面用) れき質および粘性土以外 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 中間値+1% 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) 取引税含 生ｺﾝ人力打設 生ｺﾝ人力打設 一般用(損料率 100%) 参考単価を選択 参考単価を選択 参考単価を選択 参考単価を選択 再生道路用砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤(材)-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- 防水剤(材) ｳｶS |  |  |  |  | 1 | 基
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
根切り 機械 |  | m3 | [5 empty] | 第98号 代価表
5.698
埋戻し 機械 |  | m3 | [5 empty] | 第99号 代価表
2.296
建設発生土処理 人力(場内敷均し) |  | m3 | [5 empty] | 第95号 代価表
3.402
砂利地業 |  | m3 | [5 empty] | 第96号 代価表
1.044
均しコンクリート(生コン人力打設) |  | m3 | [5 empty] | 第100号 代価表
0.522
生コン人力打設 |  | m3 | [5 empty] | 第101号 代価表
2.754
防水モルタル１：２(厚さ15mm) |  | m2 | [5 empty] | 第102号 代価表
12.84
型 枠 |  | m2 | [5 empty] | 第103号 代価表
3.66
鉄 筋 |  | kg | [5 empty] | 第104号 代価表
137.509
普通作業員 |  | 人
0.2
諸雑費 | その他 | ％
24
合計
1基当り
代価表 | 第87号 代価表 | [7 empty] | 61
接地極工事 銅覆鋼棒打込式 |  |  | φ14mm×1.5m~3連 全館無人改修工事 補正無し |  |  |  |  | 1 | 箇所
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
接地極工事 接地極 | 銅覆鋼棒打込式 径14mm×長1.5m~3連 | 箇所
1
合計
1箇所当り
代価表 | 第88号 代価表
接地極工事 銅覆鋼棒打込式 |  |  | φ10mm×1.0m 全館無人改修工事 補正無し |  |  |  |  | 1 | 箇所
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
接地極工事 接地極 | 銅覆鋼棒打込式 径10mm×長1.0m | 箇所
1
合計
1箇所当り
代価表 | 第89号 代価表 | [7 empty] | 62
空気圧縮機 可搬式 ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛7.5~7.8m3(排2次) | [7 empty] | 1 | 日
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
軽油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ | L
50.1
空気圧縮機[可搬式･E駆動･ｽｸﾘｭ(低騒音)･排対(2次)] | 吐出量7.5～7.8m3/min吐出圧力0.7MPa | 供用日
1.56
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1日当り
代価表 | 第90号 代価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3(排2次) | [7 empty] | 1 | 日
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)] | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 供用日
1.78
軽油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ | L
22.4
特殊運転手 |  | 人
1
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1日当り
代価表 | 第91号 代価表 | [7 empty] | 63
ﾀﾝﾊﾟ60～80kg | [7 empty] | 1 | 日
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] | 通称60～80kg級 | 供用日
1.33
ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ | L
5
特殊作業員 |  | 人
1
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1日当り
代価表 | 第92号 代価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 | [7 empty] | 1 | 日
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
一般運転手 |  | 人
1
軽油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ | L
32
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 通称4t積級 | 供用日
1.29
ﾀｲﾔ損料(ﾀﾞﾝﾌﾟ) | 4t 普通 ﾀｲﾔ損料 | 日
1.29
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1日当り
代価表 | 第93号 代価表 | [7 empty] | 64
根切り 機械 | [7 empty] | 1 | m3
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.13(平0.10)m3(排2次) |  | 日 | [5 empty] | 第105号 代価表
0.05
普通作業員 |  | 人
0.03
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1m3当り
代価表 | 第94号 代価表
埋戻し 機械 | [7 empty] | 1 | m3
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.13(平0.10)m3(排2次) |  | 日 | [5 empty] | 第105号 代価表
0.033
ﾀﾝﾊﾟ60～80kg |  | 日 | [5 empty] | 第106号 代価表
0.031
普通作業員 |  | 人
0.07
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1m3当り
代価表 | 第95号 代価表 | [7 empty] | 65
建設発生土処理 人力(場内敷均し) | [7 empty] | 1 | m3
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
普通作業員 |  | 人
0.23
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1m3当り
代価表 | 第96号 代価表
砂利地業 | [7 empty] | 1 | m3
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
再生道路用砕石 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm RC-40 | m3
1.1
普通作業員 |  | 人
0.2
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1m3当り
代価表 | 第97号 代価表 | [7 empty] | 66
機器搬入費 | [7 empty] | 1 | ｔ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(作業料金) | 16t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極(排-2) | 台･日
0.347
油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] | 耐力196kN(20t)ｽﾄﾛｰｸ150～200mm | 供用日
1.736
ﾄﾗｯｸ 普通用 2t積 |  | 日 | [5 empty] | 第107号 代価表
0.0175
とび工 |  | 人
1.33
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1ｔ当り
代価表 | 第98号 代価表
根切り 機械 | [7 empty] | 1 | m3
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.13(平0.10)m3(排2次) |  | 日 | [5 empty] | 第108号 代価表
0.05
普通作業員 |  | 人
0.03
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1m3当り
代価表 | 第99号 代価表 | [7 empty] | 67
埋戻し 機械 | [7 empty] | 1 | m3
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.13(平0.10)m3(排2次) |  | 日 | [5 empty] | 第108号 代価表
0.033
ﾀﾝﾊﾟ60～80kg |  | 日 | [5 empty] | 第106号 代価表
0.031
普通作業員 |  | 人
0.07
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1m3当り
代価表 | 第100号 代価表
均しコンクリート(生コン人力打設) | [7 empty] | 1 | m3
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (普通ｾﾒﾝﾄ使用) | 18-8-25(20) JIS A 5308 | m3
1
特殊作業員 |  | 人
0.65
雑材料 | 器材費 | ％
1
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1m3当り
代価表 | 第101号 代価表 | [7 empty] | 68
生コン人力打設 | [7 empty] | 1 | m3
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄ使用) | 21-8-25(20) B種 JIS A 5308 | m3
1
特殊作業員 |  | 人
0.65
雑材料 | 器材費 | ％
1
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1m3当り
代価表 | 第102号 代価表
防水モルタル１：２(厚さ15mm) | [7 empty] | 1 | m2
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ｾﾒﾝﾄ(袋) | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg入 | kg
10
砂 | 細目(洗い) | m3
0.017
ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤(材)-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- | 防水剤(材) ｳｶSK 大阪防水建設社 | kg
0.18
左官 |  | 人
0.052
普通作業員 |  | 人
0.023
諸雑費 | その他 | ％
24
合計
1m2当り
代価表 | 第103号 代価表 | [7 empty] | 69
型 枠 | [7 empty] | 1 | m2
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
桟木 | 4.5×4.5×4 | m3
0.007
角材 | 10×10×3 | m3
0.02
線材製品 | 普通鉄線 #10 径3.2mm 15.8m/kg (JIS G3532) | kg
0.09
線材製品 | 鉄丸くぎ N45 #13 長45mm (JIS A5508) | kg
0.04
型枠はく離剤-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- | ﾏｼﾞｯｸｺｰﾄMK-C 共用･油性･原液(18l缶) 一般土木建築用 ｱｵｲ化学工業 | L
0.02
型わく工 |  | 人
0.15
普通作業員 |  | 人
0.07
諸雑費 | その他 | ％
23
合計
1m2当り
代価表 | 第104号 代価表
鉄 筋 | [7 empty] | 1 | kg
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
異形棒鋼 | SD295 D13 0.995kg/m JIS G 3112 | kg
1.04
線材製品 | なまし鉄線 #21 径0.8mm 253.2m/kg (JIS G3532) | kg
0.006
鉄筋工 |  | 人
0.0045
普通作業員 |  | 人
0.0009
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1kg当り
代価表 | 第105号 代価表 | [7 empty] | 70
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.13(平0.10)m3(排2次) | [7 empty] | 1 | 日
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)] | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 供用日
1.78
軽油 | 小型ﾛｰﾘｰ(免税) | L
22.4
特殊運転手 |  | 人
1
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1日当り
代価表 | 第106号 代価表
ﾀﾝﾊﾟ60～80kg | [7 empty] | 1 | 日
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] | 通称60～80kg級 | 供用日
1.33
ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ | L
5
特殊作業員 |  | 人
1
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1日当り
代価表 | 第107号 代価表 | [7 empty] | 71
ﾄﾗｯｸ 普通用 2t積 | [7 empty] | 1 | 日
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
一般運転手 |  | 人
1
軽油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ | L
18.2
ﾄﾗｯｸ[普通型] | 通称2t積級 | 供用日
1.13
専門工事業者等の諸経費 | 労務費(労) | ％
47
専門工事業者等の諸経費 | 材料費、消耗材料費等(労以外) | ％
11
合計
1日当り
代価表 | 第108号 代価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.13(平0.10)m3(排2次) | [7 empty] | 1 | 日
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)] | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | 供用日
1.78
軽油 | ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ | L
22.4
特殊運転手 |  | 人
1
諸雑費 | その他 | ％
26
合計
1日当り