## ひな形(簡略版)
●個別施設計画（焼却施設）のひな形(簡略版)
①【施設概要】
対象施設の概要を記載してください。
施設名称
施設所管
所在地
| 敷地面積 |  |  | m2
| 施設規模 | 300 | ｔ/日 （ |  | t/●h × |  | 炉 ） | ※LCC算出ツールの入力値が入る
| 着工 建設年度 竣工 稼働 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 2000 | 年 |  | 月 |  | 日 | ※LCC算出ツールの入力値が入る
設計・施工メーカ
| 施設建設費 |  |  | 千円
処理方式
受入・供給設備
燃焼・溶融設備
燃焼ガス冷却設備
排ガス処理設備
排水処理設備
余熱利用設備
通風設備
灰出し設備
②【計画期間】
個別施設計画の計画期間と更新時期について記載してください。
記載方針：計画期間は10年以上を見据えた中長期的な計画とし、施行規則第５条に基づく精密機能検査を３年に１回以上行うこととされており、精密機能検査に基づいて個別施設計画を更新することが望ましい。 記載例：2021～2030年までの10年間を計画期間とし、精密機能検査が実施される3年ごとに更新する。
③【対策の優先順位の考え方】
本施設の廃棄物処理における位置付けと設備の劣化状況に対応した対策の優先順位の考え方について記載してください。
記載方針：一般廃棄物処理基本計画等における本施設の位置付けを考慮して記載する。 記載例：本施設は○○エリアの一般廃棄物のうちの可燃物を衛生的迅速に処理するための基幹施設であり、処理能力が性能を満足するように運用することを最優先し、補修履歴と精密機能検査に基づき、修繕・更新が必要な施設を的確に把握し、計画的に修繕・更新等の対策を実施していく。
④【整備履歴】
過去10年間の主な整備履歴を記載してください。
設備 | 設備機器 | 整備内容(過去10年間の主な整備履歴)
|  | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 備考
受入供給 | 計量機
投入扉
ごみピット
ごみクレーン
燃焼溶融 | ごみ投入ホッパー
破砕機
吸じん装置
焼却炉本体
燃焼ガス冷却 | ボイラー
ガス冷却室
排ガス処理設備
排水処理設備
余熱利用設備 | タービン発電設備
熱供給設備
通風設備
灰出し設備
電気・計装 | 中央制御装置
非常用発電設備
建築設備
⑤【健全度評価と今後の整備計画】
精密機能検査の実施年(未実施の場合は実施予定年)、各設備の劣化の状況、健全度評価、今後の整備計画を記載してください。
| 精密機能検査の実施年 | 西暦 |  | 年度 | →未実施の場合、実施予定年 |  |  |  | 年度
設備 | 設備・機器 | 劣化の状況 |  |  | 健全度 | 備考 | 今後の整備計画
[7 empty] | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026～2030年度
受入供給 | 計量機
投入扉
ごみピット
ごみクレーン
燃焼溶融 | ごみ投入ホッパー
破砕機
吸じん装置
焼却炉本体
燃焼ガス冷却 | ボイラー
ガス冷却室
排ガス処理設備
排水処理設備
余熱利用設備 | タービン発電設備
熱供給設備
通風設備
灰出し設備
電気・計装 | 中央制御装置
非常用発電設備
建築設備
| 健全度 | 状 態 |  |  |  | 措 置
| 4 | 支障なし。 |  |  |  | 対処不要
| 3 | 軽微な劣化があるが、機能に支障なし。 |  |  |  | 経過観察
| 2 | 劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。 |  |  |  | 部分補修・部品交換
| 1 | 劣化が進み、機能回復が困難である。 |  |  |  | 全交換
⑥【目標使用年数】
施設の耐用年数、目標使用年数、目標使用年数まで施設を健全稼働するための措置を記載してください。
| 施設の耐用年数 |  |  | 年 | (25～30年程度)
| 目標使用年数 |  |  | 年 | (30～50年程度)
目標使用年数まで施設を健全稼働するための措置
記載例：施設保全計画に基づく維持管理補修を実施する。 記載例：○○～○○年度に基幹改良工事を行い、○○年の延命化を図る等
⑦【延命化対策】
延命化対策について、基本的方針をを記載してください。
記載例：施設稼働から○年以内であり、延命化計画策定は時期尚早である。 記載例：施設稼働から○○年を超えているため、○○～○○年度に基幹改良工事を行い、○○年の延命化を図る。
延命化検討を行う場合、以下のLCC算出ツールを適宜利用して、LCC比較を行ってください。
廃棄物処理施設LCC検討例
|  | 項目 |  | ユーザー入力欄 | 入力範囲 | 単位
| 現在の施設 | 施設種類 | 全連続運転(発電付き) |  | 選択
|  | 稼働開始年 |  | 2000 | 1980～2020 | 年
|  | 施設規模 |  | 300 | 正数 | トン/日
|  | 現施設建設費 |  | 0 | 正数 | 百万円 | 不明の場合はゼロを入れる
| 延命化の場合 | 延命化工事開始年 |  | 2021 | 2020～2050 | 年
|  | 延命化工事年数 |  | 3 | 1～5 | 年
|  | 延命化工事費 |  | 0 | 正数 | 百万円 | 不明の場合はゼロを入れる
|  | 延命化目標年 |  | 2036 | 2030～2060 | 年 |  | 工事費計算結果
| 施設更新の場合 | 稼働開始年 |  | 2026 | 2021～2060 | 年 |  | 現施設建設費 | 14911.8283 | 百万円
|  | 更新工事年数 |  | 3 | 1～5 | 年 |  | 延命化工事費 | 4027.6082 | 百万円
|  | 想定稼働期間 |  | 20 | 20～40 | 年 |  | 更新施設建設費 | 14538.9563 | 百万円
|  | 施設規模 |  | 240 | 正数 | トン/日
|  | 新施設建設費 |  | 0 | 正数 | 百万円 | 不明の場合はゼロを入れる
|  | 用地取得費 |  | 0 | 正数 | 百万円
| 点検補修費の設定 |  |  | 0 | 0:不明、1:次シートに入力 |  | 不明の場合はゼロを入れる。既存情報ある場合は1を入れ、「点検補修費入力」シートに入力する
| 社会的割引率 |  |  | 4 | 0～10 | ％
社会的割引率考慮後
| 将来の対応 |  | 検討対象期間 |  | 2021 | 年度～
|  |  | 16 | 年間 | 2036 | 年度
| 比較項目 |  | 延命化する場合 |  | 更新する場合
| 点検補修費 |  | 7127259.1351 | 千円 | 4570869.1794 | 千円
| 建設費 |  | － | 千円 | 12931707.4852 | 千円
| 用地取得費 |  |  |  | 0 | 千円
| 延命化工事費 |  | 3874686.2206 | 千円 | － | 千円
| 小計 |  | 11001945.3557 | 千円 | 17502576.6646 | 千円
| 残存価値 | 現施設 | － | 千円 | － | 千円
|  | 新施設 | － | 千円 | 4036483.1793 | 千円
| 合計（残存価値控除後） |  | 11001945.3557 | 千円 | 13466093.4854 | 千円
LCC算出ツール

## 点検補修費入力
点検補修費割合(運転年数ごとの点検補修費の設定＝建設費に対する各年の点検補修費の割合パーセント）
| 運転年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
参照されるデータ | 補修費割合 | 0.465 | 0.657 | 1.213 | 1.532 | 1.978 | 2.044 | 2.471 | 2.608 | 2.587 | 2.604 | 2.833 | 3.122 | 2.989 | 3.364 | 3.203 | 3.353 | 3.433 | 3.427 | 3.514 | 3.529 | 3.595 | 3.768 | 3.968 | 3.744 | 3.743 | 4.285 | 4.074 | 4.156 | 4.698 | 5.336 | 5.474 | 5.441 | 5.2 | 5.498 | 5.56 | 5.852 | 6.621 | 6.85 | 6.891 | 7.421 | 7.476 | 6.997 | 7.809 | 10.463 | 10.671 | 9.941 | 10.082 | 16.001 | 14.523 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673 | 14.673
補修費割合(%)＝点検補修費(千円)÷建設費(百万円)÷1000×100
| 計算例 |  | この色の部分に建設費(単位：百万円)と毎年の点検補修費(単位:千円)を入力してください。
この色の部分に補修費割合の計算結果が入るので、上の緑色部分に値コピーしてください。
| 建設費(百万円) | 5000
| 運転年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
| 補修費(千円) | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
| 補修費割合 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8

## LCC算出ツール作業用
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 施設種類 | 単位 | 現施設 建設単価 | 延命化工事 単価 |  | 新施設 建設単価
| 全連続運転(発電付き) | 千円/(トン/日) | 49706.0942 | 19829 | -0.0013 | 69794 | -0.00059
| 施設種類 | 単位 | 現施設 建設単価 | 延命化工事 単価 |  | 新施設 建設単価
| バッチ運転 | 千円/(トン/日) | 69226.7667 | 143723 | -0.039 | 138146 | -0.0074
| 准連続運転 | 千円/(トン/日) | 37722.8226 | 84829 | -0.012 | 107573 | -0.0032
| 全連続運転(発電なし) | 千円/(トン/日) | 32196.3841 | 29174 | -0.002 | 82954 | -0.0017
| 全連続運転(発電付き) | 千円/(トン/日) | 49706.0942 | 19829 | -0.0013 | 69794 | -0.00059
| 粗大ごみ処理施設 | 千円/(トン/日) | 46499.5566 | 11274 | -0.0014 | 145661 | -0.0197
| リサイクル・資源化施設 | 千円/(トン/日) | 46499.5566 | 11274 | -0.0014 | 145661 | -0.0197
| ごみ燃料化施設 | 千円/(トン/日) | 61303.005 | 18719.3725 | 0 | 80500.431 | 0
| ごみ高速堆肥化施設 | 千円/(トン/日) | 70180 | 12200 | 0 | 70180 | 0
| バイオガス化施設 | 千円/(トン/日) | 56080.8333 | 15459.6862 | 0 | 56080.8333 | 0
| し尿処理施設 | 千円/(kL/日) | 24376.4218 | 26652 | -0.013 | 55421 | -0.0064
| 補修費 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
| 全連続運転(発電付き) | 0.46524 | 0.6566 | 1.2125 | 1.5323 | 1.9783 | 2.0439 | 2.4713 | 2.6079 | 2.5866 | 2.6039 | 2.8334 | 3.1215 | 2.9892 | 3.3641 | 3.203 | 3.3531 | 3.4331 | 3.4272 | 3.5135 | 3.5289 | 3.595 | 3.7679 | 3.9681 | 3.7438 | 3.743 | 4.2852 | 4.0742 | 4.1561 | 4.6979 | 5.3362 | 5.474 | 5.4409 | 5.1997 | 5.4978 | 5.5597 | 5.8519 | 6.6207 | 6.8501 | 6.8915 | 7.4206 | 7.4761 | 6.9972 | 7.8086 | 10.4634 | 10.6709 | 9.9408 | 10.0818 | 16.0012 | 14.5231 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 補修費 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
| バッチ運転 | 0.46524 | 0.6566 | 1.2125 | 1.5323 | 1.9783 | 2.0439 | 2.4713 | 2.6079 | 2.5866 | 2.6039 | 2.8334 | 3.1215 | 2.9892 | 3.3641 | 3.203 | 3.3531 | 3.4331 | 3.4272 | 3.5135 | 3.5289 | 3.595 | 3.7679 | 3.9681 | 3.7438 | 3.743 | 4.2852 | 4.0742 | 4.1561 | 4.6979 | 5.3362 | 5.474 | 5.4409 | 5.1997 | 5.4978 | 5.5597 | 5.8519 | 6.6207 | 6.8501 | 6.8915 | 7.4206 | 7.4761 | 6.9972 | 7.8086 | 10.4634 | 10.6709 | 9.9408 | 10.0818 | 16.0012 | 14.5231 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731
| 准連続運転 | 0.46524 | 0.6566 | 1.2125 | 1.5323 | 1.9783 | 2.0439 | 2.4713 | 2.6079 | 2.5866 | 2.6039 | 2.8334 | 3.1215 | 2.9892 | 3.3641 | 3.203 | 3.3531 | 3.4331 | 3.4272 | 3.5135 | 3.5289 | 3.595 | 3.7679 | 3.9681 | 3.7438 | 3.743 | 4.2852 | 4.0742 | 4.1561 | 4.6979 | 5.3362 | 5.474 | 5.4409 | 5.1997 | 5.4978 | 5.5597 | 5.8519 | 6.6207 | 6.8501 | 6.8915 | 7.4206 | 7.4761 | 6.9972 | 7.8086 | 10.4634 | 10.6709 | 9.9408 | 10.0818 | 16.0012 | 14.5231 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731
| 全連続運転(発電なし) | 0.46524 | 0.6566 | 1.2125 | 1.5323 | 1.9783 | 2.0439 | 2.4713 | 2.6079 | 2.5866 | 2.6039 | 2.8334 | 3.1215 | 2.9892 | 3.3641 | 3.203 | 3.3531 | 3.4331 | 3.4272 | 3.5135 | 3.5289 | 3.595 | 3.7679 | 3.9681 | 3.7438 | 3.743 | 4.2852 | 4.0742 | 4.1561 | 4.6979 | 5.3362 | 5.474 | 5.4409 | 5.1997 | 5.4978 | 5.5597 | 5.8519 | 6.6207 | 6.8501 | 6.8915 | 7.4206 | 7.4761 | 6.9972 | 7.8086 | 10.4634 | 10.6709 | 9.9408 | 10.0818 | 16.0012 | 14.5231 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731
| 全連続運転(発電付き) | 0.46524 | 0.6566 | 1.2125 | 1.5323 | 1.9783 | 2.0439 | 2.4713 | 2.6079 | 2.5866 | 2.6039 | 2.8334 | 3.1215 | 2.9892 | 3.3641 | 3.203 | 3.3531 | 3.4331 | 3.4272 | 3.5135 | 3.5289 | 3.595 | 3.7679 | 3.9681 | 3.7438 | 3.743 | 4.2852 | 4.0742 | 4.1561 | 4.6979 | 5.3362 | 5.474 | 5.4409 | 5.1997 | 5.4978 | 5.5597 | 5.8519 | 6.6207 | 6.8501 | 6.8915 | 7.4206 | 7.4761 | 6.9972 | 7.8086 | 10.4634 | 10.6709 | 9.9408 | 10.0818 | 16.0012 | 14.5231 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731 | 14.6731
| 粗大ごみ処理施設 | 1.1247 | 1.415 | 1.9638 | 1.9739 | 1.6938 | 2.897 | 2.2247 | 2.6932 | 2.2145 | 2.4307 | 2.5612 | 2.5744 | 2.8005 | 2.4826 | 2.9805 | 3.3003 | 2.582 | 2.6094 | 2.5266 | 3.0881 | 2.3401 | 2.5196 | 2.4462 | 3.1277 | 2.9874 | 3.0034 | 3.9407 | 3.3542 | 3.4784 | 4.8481 | 7.4085 | 5.6162 | 5.6325 | 3.0403 | 2.675 | 3.3908 | 1.7692 | 5.0875 | 11.9194 | 7.2146 | 10.6344 | 9.5875 | 8.5331 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516
| リサイクル・資源化施設 | 1.1247 | 1.415 | 1.9638 | 1.9739 | 1.6938 | 2.897 | 2.2247 | 2.6932 | 2.2145 | 2.4307 | 2.5612 | 2.5744 | 2.8005 | 2.4826 | 2.9805 | 3.3003 | 2.582 | 2.6094 | 2.5266 | 3.0881 | 2.3401 | 2.5196 | 2.4462 | 3.1277 | 2.9874 | 3.0034 | 3.9407 | 3.3542 | 3.4784 | 4.8481 | 7.4085 | 5.6162 | 5.6325 | 3.0403 | 2.675 | 3.3908 | 1.7692 | 5.0875 | 11.9194 | 7.2146 | 10.6344 | 9.5875 | 8.5331 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516
| ごみ燃料化施設 | 0.2312 | 0.64876 | 1.966 | 2.7376 | 2.58 | 3.2574 | 2.9553 | 2.712 | 2.6535 | 2.8535 | 3.2999 | 3.4685 | 3.217 | 3.4616 | 3.8057 | 6.5565 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 11.9194 | 7.2146 | 10.6344 | 9.5875 | 8.5331 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516
| ごみ高速堆肥化施設 | 0.04264 | 0.085281 | 0.21186 | 0.16577 | 0.49373 | 0.41892 | 1.1472 | 0.4352 | 0.46381 | 0.73311 | 0.59098 | 2.1096 | 1.2418 | 0.46082 | 0.88586 | 1.3109 | 0.37048 | 0.45597 | 0.25648 | 0.68396 | 0.48447 | 1.6244 | 1.0829 | 0.48447 | 1.1114 | 0.91194 | 0.54146 | 1.2824 | 0.39897 | 4.8481 | 7.4085 | 5.6162 | 5.6325 | 3.0403 | 2.675 | 3.3908 | 1.7692 | 5.0875 | 11.9194 | 7.2146 | 10.6344 | 9.5875 | 8.5331 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516
| バイオガス化施設 | 0.2312 | 0.64876 | 1.966 | 2.7376 | 2.58 | 3.2574 | 2.9553 | 2.712 | 2.6535 | 2.8535 | 3.2999 | 3.4685 | 3.217 | 3.4616 | 3.8057 | 6.5565 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 7.1398 | 11.9194 | 7.2146 | 10.6344 | 9.5875 | 8.5331 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516 | 10.0516
| し尿処理施設 | 0.69685 | 0.90139 | 1.1772 | 1.2473 | 1.4573 | 1.3926 | 1.5567 | 1.4881 | 1.6955 | 1.7462 | 1.6661 | 1.7433 | 1.9099 | 1.9181 | 1.9065 | 1.7012 | 1.8136 | 2.1536 | 1.7757 | 2.1155 | 1.9867 | 1.9475 | 2.4954 | 2.0043 | 2.5946 | 3.0087 | 2.5104 | 2.9854 | 2.7111 | 2.4766 | 2.5919 | 2.3894 | 2.8473 | 2.0388 | 1.7242 | 2.082 | 2.1789 | 2.2388 | 2.2667 | 2.4376 | 1.9165 | 1.9534 | 1.9919 | 2.0285 | 2.5616 | 2.7721 | 2.8262 | 2.8802 | 2.9342 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
0.04 | 社会的割引率 | 1 | 1.04 | 1.0816 | 1.1249 | 1.1699 | 1.2167 | 1.2653 | 1.3159 | 1.3686 | 1.4233 | 1.4802 | 1.5395 | 1.601 | 1.6651 | 1.7317 | 1.8009 | 1.873 | 1.9479 | 2.0258 | 2.1068 | 2.1911 | 2.2788 | 2.3699 | 2.4647 | 2.5633 | 2.6658 | 2.7725 | 2.8834 | 2.9987 | 3.1187 | 3.2434 | 3.3731 | 3.5081 | 3.6484 | 3.7943 | 3.9461 | 4.1039 | 4.2681 | 4.4388 | 4.6164 | 4.801 | 4.9931 | 5.1928 | 5.4005 | 5.6165 | 5.8412 | 6.0748 | 6.3178 | 6.5705 | 6.8333 | 7.1067 | 7.391 | 7.6866 | 7.9941 | 8.3138 | 8.6464 | 8.9922 | 9.3519 | 9.726 | 10.115 | 10.5196 | 10.9404 | 11.378 | 11.8332 | 12.3065 | 12.7987 | 13.3107 | 13.8431 | 14.3968 | 14.9727
a | 現施設建設費 | 1: 14911828.2635; 3: a-b; 4: 10884220.0341
b | 延命化工事費 | 4: 4027608.2293
| 延命化点検補修費合計 | 4: 9644873.2683
| 新施設建設費 | 1: 14538956.3336
| 用地取得費 | 1: 0
| 更新点検補修費合計 | 1: 5858084.8524
社会的割引率考慮 | 延命化工事費 | 4: 3874686.2206
| 延命化点検補修費合計 | 4: 7127259.1351
| 新施設建設費 | 1: 12931707.4852
| 用地取得費 | 1: 0
| 更新点検補修費合計 | 1: 4570869.1794
| 新施設想定稼働期間 | 1: 20
| 延命化目標年時点の残存年数 | 1: 10
| 残存価値計算用比率 | 1: 0.5
| 割引率適用年数 | 1: 16
| 社会的割引率 | 1: 1.8009
| 残存価値 | 1: 4036483.1793
| 延命化工事開始年 | 1: 2021
| 延命化工事年数 | 1: 3
| 延命化工事最終年 | 1: 2023
| 延命化比較最終年 | 1: 2036
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
延命化 | 稼働からの年数 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
現施設 | 現施設補修費 | 536084.5539 | 561861.1605 | 591717.8503 | 407481.0745 | 407395.8253 | 466410.7934 | 443446.2693 | 452360.1991 | 511334.7178 | 580803.0422 | 595804.2967 | 592194.6869 | 565948.1789 | 598389.7014 | 605126.0169 | 636928.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
延命化部分 | 延命化部分補修費 | 0 | 0 | 0 | 18738.0837 | 26445.1701 | 48836.5682 | 61714.4348 | 79678.7942 | 82321.4445 | 99533.1141 | 105037.4814 | 104176.4271 | 104873.9426 | 114116.9476 | 125722.0064 | 120391.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.33333 | 延命化工事費 | 1342536.0764 | 1342536.0764 | 1342536.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 延命化費用合計 | 1878620.6304 | 1904397.2369 | 1934253.9267 | 426219.1582 | 433840.9954 | 515247.3616 | 505160.7041 | 532038.9933 | 593656.1623 | 680336.1562 | 700841.7781 | 696371.114 | 670822.1215 | 712506.649 | 730848.0233 | 757320.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
社会的割引率考慮 | 現施設補修費 | 536084.5539 | 540251.1158 | 547076.4148 | 362249.1915 | 348243.6589 | 383355.674 | 350462.028 | 343756.5733 | 373627.2698 | 408064.5134 | 402504.0345 | 384678.3764 | 353489.5627 | 359377.3481 | 349445.1967 | 353664.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
社会的割引率考慮 | 延命化部分補修費 | 0 | 0 | 0 | 16658.0882 | 22605.4422 | 40140.0992 | 48773.8143 | 60549.335 | 60151.4731 | 69930.6457 | 70959.5588 | 67671.0206 | 65503.9551 | 68535.6815 | 72601.3261 | 66849.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
社会的割引率考慮 | 延命化工事費 | 1342536.0764 | 1290900.0735 | 1241250.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
社会的割引率考慮 | 延命化費用合計 | 1878620.6304 | 1831151.1893 | 1788326.4855 | 378907.2796 | 370849.1011 | 423495.7732 | 399235.8423 | 404305.9083 | 433778.7429 | 477995.1591 | 473463.5933 | 452349.397 | 418993.5179 | 427913.0296 | 422046.5228 | 420513.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 更新工事年数指定 | 2036 2021: 3
| 更新工事年数 | 2036 2021: 3
| 比較年数 | 2036 2021: 16
| 更新年オフセット | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35
0.33333 | 更新費分配 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 更新施設補修費年数 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
更新 | 現施設補修費 | 536084.5539 | 561861.1605 | 591717.8503 | 558265.7999 | 558149.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新施設補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67641.1818 | 95462.4064 | 176291.4098 | 222778.2399 | 287626.4133 | 297165.9154 | 359297.0113 | 379166.808 | 376058.5535 | 378576.4616 | 411942.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 更新費 | 0 | 0 | 4846318.7779 | 4846318.7779 | 4846318.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 用地取得費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 更新時費用合計 | 536084.5539 | 561861.1605 | 5438036.6282 | 5404584.5778 | 5404467.7829 | 67641.1818 | 95462.4064 | 176291.4098 | 222778.2399 | 287626.4133 | 297165.9154 | 359297.0113 | 379166.808 | 376058.5535 | 378576.4616 | 411942.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
社会的割引率考慮 | 現施設補修費 | 536084.5539 | 540251.1158 | 547076.4148 | 496296.2633 | 477108.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
社会的割引率考慮 | 新施設補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55596.1209 | 75445.3264 | 133966.9826 | 162781.8778 | 202082.5028 | 200754.6447 | 233392.4873 | 236826.4695 | 225851.0221 | 218618.4735 | 228736.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
社会的割引率考慮 | 更新費 | 0 | 0 | 4480694.1363 | 4308359.7465 | 4142653.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
社会的割引率考慮 | 用地取得費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
社会的割引率考慮 | 更新時費用合計 | 536084.5539 | 540251.1158 | 5027770.5512 | 4804656.0098 | 4619761.7111 | 55596.1209 | 75445.3264 | 133966.9826 | 162781.8778 | 202082.5028 | 200754.6447 | 233392.4873 | 236826.4695 | 225851.0221 | 218618.4735 | 228736.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
累積 | 延命化時 | 1878.6206 | 3783.0179 | 5717.2718 | 6143.491 | 6577.3319 | 7092.5793 | 7597.74 | 8129.779 | 8723.4352 | 9403.7713 | 10104.6131 | 10800.9842 | 11471.8063 | 12184.313 | 12915.161 | 13672.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 更新時 | 536.0846 | 1097.9457 | 6535.9823 | 11940.5669 | 17345.0347 | 17412.6759 | 17508.1383 | 17684.4297 | 17907.2079 | 18194.8344 | 18492.0003 | 18851.2973 | 19230.4641 | 19606.5226 | 19985.0991 | 20397.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
社会的割引率考慮 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
| 延命化時 | 1878.6206 | 3709.7718 | 5498.0983 | 5877.0056 | 6247.8547 | 6671.3505 | 7070.5863 | 7474.8922 | 7908.671 | 8386.6661 | 8860.1297 | 9312.4791 | 9731.4726 | 10159.3856 | 10581.4322 | 11001.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 更新時 | 536.0846 | 1076.3357 | 6104.1062 | 10908.7622 | 15528.5239 | 15584.1201 | 15659.5654 | 15793.5324 | 15956.3142 | 16158.3968 | 16359.1514 | 16592.5439 | 16829.3704 | 17055.2214 | 17273.8398 | 17502.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0