- Ⅱ．施設事故・停電

- 対策マニュアル(例)

施設事故・停電対策マニュアル(例)の特徴

①施設事故・停電対策マニュアル(例)は実践的な内容とし、これを表や図を用いて容易に理解できるようにした。

②事故時等に実施する業務全体を一覧できるように、業務項目を整理した『業務概要表』を作成した。（表2-1 (PⅡ-11)参照)

③事故時等に、誰が、いつ、何を、どのように行うかを明確にするために、担当毎に実施する業務項目を抽出し、それらの実施時期、具体的な業務内容、実施上の留意事項等を示した『業務内容表』を作成した。

初動体制の確立(全職員)：PⅡ-18～21参照

対策本部長等　        ：PⅡ-25～26参照

総務班　　　　        ：PⅡ-27～33参照

応急給水班　　        ：PⅡ-34～41参照

浄水施設復旧班        ：PⅡ-42～50参照

管路班　　        　　：PⅡ-51～57参照

これにより、担当部分の数頁を確認するだけで、業務内容を把握できるようになっている。

なお、本マニュアルは施設事故時、停電時に対応すべき事項を網羅しているため、各事業体では、規模・特性を考慮して必要に応じてこれらの取捨選択等を行い、マニュアルを利用し易いものにする。

目　　次

Ⅱ．施設事故・停電対策マニュアル(例)･････････････････････････････ Ⅱ-1

1． 総論･･････････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-3

1.1 目的････････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-4

1.2 用語の定義･･････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-4

1.3 施設事故・停電対策マニュアルの構成･･････････････････････････ Ⅱ-5

1.4 想定施設事故・停電･･････････････････････････････････････････ Ⅱ-5

1.5 応急対策実施体制････････････････････････････････････････････ Ⅱ-5

2． 予防対策･･････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-7

2.1 応急体制組織と業務･･････････････････････････････････････････ Ⅱ-8

2.1.1 初動体制の確立（職員の動員と配備等）････････････････････ Ⅱ-8

2.1.2 応急体制の確立、応急復旧、応急給水･･････････････････････ Ⅱ-8

2.2 応急対策資料の準備･････････････････････････････････････････ Ⅱ-13

2.3 関係機関との連携･･･････････････････････････････････････････ Ⅱ-14

2.4 教育・訓練等･･･････････････････････････････････････････････ Ⅱ-16

2.5 水道施設の事故・停電対策･･･････････････････････････････････ Ⅱ-16

3． 応急対策･････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-17

3.1 初動体制の確立･････････････････････････････････････････････ Ⅱ-18

3.2 応急体制の確立、応急復旧、応急給水･････････････････････････ Ⅱ-22

3.2.1 事故対策本部･･･････････････････････････････････････････ Ⅱ-22

3.2.2 事故対策本部会議･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-22

3.2.3 事故対策本部長等･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-22

3.2.4 各応急対策班の担当業務･････････････････････････････････ Ⅱ-22

4． 応急対策業務手順図表･････････････････････････････････････････ Ⅱ-24

4.1 業務内容表･････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-24

4.1.1 対策本部長等の業務･････････････････････････････････････ Ⅱ-25

○事故対策本部長･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-26

○水道技術管理者･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-26

4.1.2 総務班の業務･･･････････････････････････････････････････ Ⅱ-27

○班長・担当責任者･････････････････････････････････････ Ⅱ-30

○調査・広報担当･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-31

○動員・調達担当･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-33

4.1.3 応急給水班の業務･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-34

○班長・担当責任者･････････････････････････････････････ Ⅱ-37

○計画・情報担当･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-38

○応急給水チーム･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-41

4.1.4 浄水施設復旧班の業務･･･････････････････････････････････ Ⅱ-42

○班長・担当責任者･････････････････････････････････････ Ⅱ-45

○計画・情報担当･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-46

○浄水施設等復旧チーム･････････････････････････････････ Ⅱ-49

4.1.5 管路班の業務･･･････････････････････････････････････････ Ⅱ-51

○班長・担当責任者･････････････････････････････････････ Ⅱ-54

○計画・情報担当･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-55

○管路チーム等･････････････････････････････････････････ Ⅱ-57

4.2 情報連絡系統図･････････････････････････････････････････････ Ⅱ-58

4.2.1 指揮命令系統図･････････････････････････････････････････ Ⅱ-59

4.2.2 情報収集・広報連絡系統図･･･････････････････････････････ Ⅱ-60

5. 資料・様式････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-61

Ⅱ．施設事故・停電対策マニュアル(例)

施設事故・停電対策マニュアル(例)は、以下に示すモデル事業体を想定して作成したものである。

表　モデル水道事業体の概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 行政区域内人口 | ５万人 |
| 水道事業体(水道課)の組織 | 庶務・経理係、工務係、浄水係、営業係の４係により構成。 平常時は、浄水係は浄水場、その他の係は市役所内水道課に勤務するものとする。 |
| 水道課職員数 | 22人(課長を含む) |

- １．総　論

# 総論

## 目的

○○市水道において、施設事故あるい停電により水道の安定供給が困難になった場合に、必要な応急給水、応急復旧等の諸活動を計画的かつ効率的に実施することが求められる。

本マニュアルは、○○市水道課が施設事故時あるい停電時に通常給水の早期の回復と計画的な応急給水の実施などの応急対策の諸活動を迅速かつ的確に実施できる体制を作り、これらの事故対応を適切に行うことを目的とするものである。

なお、本マニュアルは組織体制の変更等にあわせて、適宜見直す。

## 用語の定義

本マニユアルで使用している用語の定義を表 1-1に示す。

表 1-1　用語の定義

| 区分 | 用 語 | 定 義 |
| --- | --- | --- |
| 対策本部 | 施設事故・停電対策本部 | 施設事故あるいは停電が発生し、水道の安定供給が困難な場合に、応急給水､水道施設の応急復旧を目的として水道課等に設置される対策本部。 |
| 水道事業体 | 応援事業体 | 施設事故あるいは停電が発生した場合、本市に対して応急給水等の応援を行う水道事業体。 |
| 施設事故 ・ 停電対策 | 予防対策 | 施設事故あるいは停電発生時の応急対策(ソフト対策) のための事前準備対策および水道施設の事故対策、停電対策(ハード対策)等の事故発生に備えた対策。 |
|  | 応急対策 | 施設事故あるいは停電発生後、初動体制、応急体制を確立して行う応急給水や応急復旧等の対策。 |
|  | 初動体制 | 施設事故あるいは停電の発生後、動員・配備した職員等により、事故初期の活動(情報収集・連絡、被害調査、緊急措置、応急給水等)を行う組織体制。 |
|  | 応急体制 | 応援事業体等を配備し、応急給水等を本格的に実施することができる組織体制。 |
|  | 応急給水 | 施設事故・停電により断水が発生した場合、緊急の水需要に応ずるための臨時の給水。 断水状況を把握した上で、応急給水計画を策定し、給水車両等を用いて実施する。 |
|  | 応急復旧 | 通水回復に向けて実施する被災水道施設の修繕(復旧)。 被害状況の把握、緊急措置、応急復旧計画の策定を行い、実施する。 |

## 施設事故・停電対策マニュアルの構成

施設事故・停電対策マニュアルは、想定される施設事故・停電に基づき、水道システムの被害を想定し、事故対策の基本条件を整理した「１．総論」と、被害を未然防止・軽減するための「２．予防対策」、及び被害が発生した後に対応する「３．応急対策」から構成されている。

1． 総論

1.1 目的　1.2用語の定義　 1.3施設事故・停電対策マニュアルの構成

1.4 想定施設事故・停電　　1.5 応急対策実施体制

2． 予防対策

2.1 応急体制組織と業務　　2.2 応急対策資料の準備　2.3 関係機関との連携

2.4 教育・訓練等　　　　　2.5水道施設の事故・停電対策

3． 応急対策

3.1初動体制の確立　　　　3.2応急体制の確立、応急復旧、応急給水

## 想定施設事故・停電

想定施設事故・停電は過去の水道施設の事故履歴や現在の水道施設の状況から、表1-2に示す□□浄水場および△△ポンプ場の施設事故・停電とする。

## 応急対策実施体制

各想定施設事故・停電に対して、応急対策実施体制、応援依頼業務を求めたものを表 1-2に示す。

表 1-2　想定施設事故・停電による応急対策実施体制(例)

表2-3応急対策業務（業務概要表）

| 想定施設事故・停電 | 水道施設の想定被害等 | 応急対策実施体制 | 応援依頼業務 | 実施主体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 |
| □□浄水場の 施設事故・停電 | ・事故・停電範囲：浄水施設・送水 ポンプ ・断水範囲 ：□□浄水場系 ・断水人口 ：○○○人 | 応急復旧人員(最大)： ○○人/日 給水車両(最大)： ○○台/日 応急給水人員(最大)： ○○班/日・○○人/日 | 応急給水の実施 |  | ○ |  |
| △△ポンプ場の 施設事故・停電 | ・事故・停電範囲：送水ポンプ ・断水範囲 ：□□配水池系 ・断水人口 ：○○人 | 応急復旧人員(最大)： ○人/日 給水車両(最大)： ○台/日 応急給水人員(最大)： ○班/日・○人/日 | 応急給水の実施 | ○ |  |  |

- ２．予防対策

# 予防対策

## 応急体制組織と業務

施設事故あるいは停電時の応急対策業務は、初動体制の確立、応急体制の確立、応急復旧、応急給水に大別される。表2-1(PⅡ-11参照)に応急対策業務（業務概要表）を示す。

### 初動体制の確立（職員の動員と配備等）

施設事故・停電時の職員の非常配備基準を表 3-1(PⅡ-18参照)に、非常配備体制を表 3-2(PⅡ-19参照)に示す。

また、表3-3(PⅡ-20参照) 表3-4(PⅡ-21参照)に施設事故・停電時の応援体制を確立するための職員の行動等（例）をまとめている。

なお、勤務時間外に施設事故・停電が発生した場合は、職員は、動員指令(連絡網)に基づき、定められた場所に参集することを基本とする。

### 応急体制の確立、応急復旧、応急給水

#### 事故対策本部

施設事故・停電時には図2-1(PⅡ-12参照)に示す対策本部長、水道技術管理者及び応急対策班（総務班、応急給水班、浄水施設復旧班、管路班）で構成する対策本部を設置する。また電気主任技術者を事故対策本部に配備し、電気設備の事故対応等の統括を行う。

#### 事故対策本部会議

対策本部の中に、事故対策本部長、水道技術管理者、電気主任技術者、総務班長、応急給水班長、浄水施設復旧班長及び、管路班長で構成する対策本部会議を設ける。

対策本部会議の主な決定事項等は次のとおりとする。

- 水道施設の事故状況あるいは停電状況を把握し、応急復旧・応急給水の範囲・規模・目標等

- 他の水道事業体等への応急給水の応援要請の方針

- その他応急対策に必要な事項

#### 事故対策本部長等（PⅡ-25～26参照）

・事故対策本部長･･･････事故対策本部の運営管理全般の統括を行う。

・水道技術管理者･･･････事故対策本部の技術面の運営管理の統括を行う。

・電気主任技術者･･･････電気保安上の技術面の統括を行う。

#### 各応急対策班の担当業務

応急対策班（総務班、応急給水班、浄水施設復旧班、管路班）の基本的な業務内容と役割は以下のとおりである。

応急対策班は班活動の指揮・命令を行う班長とその補佐・代理を行う副班長により統括する。

それらの統括の下、役割に応じて担当および現場作業を行うチームを置く。各担当には担当責任者を置き、業務を統括する。

##### 総務班(PⅡ-27～33参照)

総務班は関係機関等との情報連絡、応援事業体等への応援要請、電話等受付等を行う。

（情報連絡）

・水道施設の事故・停止状況、断水状況、応急給水状況、応急給水・復旧計画の確認

・電力会社の停電状況、復旧見通しの確認［停電の場合］

・厚生労働省、都道府県等への状況報告

・広報、苦情処理等

（応援要請）

・応援事業体に対する応急給水の応援要請と配備

##### 応急給水班(PⅡ-34～41参照)

応急給水班は断水状況等を把握して、応急給水計画を策定し、給水車両等を用いて応急給水を行う。

##### 浄水施設復旧班(PⅡ-42～50参照)

浄水施設復旧班は浄水施設等について、事故・被害状況の把握と緊急措置を行い、応急復旧計画を策定し応急復旧を行う。

なお、電気主任技術者により、浄水施設等の電気設備に係る技術面の管理統括を行う。（※職員が配置されている場合）

##### 管路班(PⅡ-51～57参照)

管路班は施設事故・停電が発生した初期の段階で断水状況を把握し、施設が復旧した段階で管路の通水作業を行う。

#### 情報連絡体制

被災時の指揮命令や情報収集・広報等の情報連絡体制を「4.2 情報連絡系統図」(PⅡ-58～60参照)に示す。

表 2-3　応急対策業務（業務概要表）

| 業務区分 |  |  | 業務項目 |  | 区分 |  | 実施主体 |  |  | 主な実施担当＊１ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 施設 事故 | 停電 | 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 対策 本部長 | 水道 技術 管理者 | 総務班 | 応急 給水班 | 浄水 施設 復旧班 | 管路班 |
| 初動体制の確立 | 0.初動体制の確立等 |  | 1 2 | 職員の動員と配備 対策本部の設置 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |  |  | ○ | ○ | ○ ○ | ○ | ○ | ○ |
| 応急体制の確立 | 1.指揮・命令、総合調整 | 指揮・命令 | 11 12 13 | 対策本部の活動の統括・指揮・命令［対策本部長、水道技術管理者］ 班の活動の統括・指揮・命令［班長］ 担当の活動の統括［担当責任者］ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |  |  | ○ | ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
|  |  | 会議等 | 14 15 16 | 対策本部会議（本部会議）［対策本部長、水道技術管理者、班長］ 班会議［各班の構成員全員］ 他班との連絡調整［担当責任者］ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |  |  | ○ | ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
|  | 2.情報連絡・市民対応 | 情報連絡等 | 21 22 23 24 25 26 | 資料等の準備（情報連絡、応援要請関係） 通信機器の確保 水道施設の事故・停電状況、応急給水状況等の確認 消防、他のライフライン等への連絡 病院等への連絡 厚生労働省、都道府県等への状況報告 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  |  |  |  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  |  |  |
|  |  | 市民対応 | 27 28 | 広報 電話等受付（苦情処理等） | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |  |  |  |  | ○ ○ |  |  |  |
|  | 3.他事業体への応援要請 |  | 31 | 応急給水の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの） | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |
|  | 4.事故記録の作成 |  | 41 | 事故記録の作成 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |
| 応急復旧 | 7.被害状況の把握と緊急措置 |  | 71 72 73 74 | 資料等の準備（応急復旧関係） 水道施設の事故・停電状況・断水状況調査（緊急措置を含む） 電力会社の被害状況・復旧状況の確認 施設の運転管理、系統間水運用等 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |  |  |  |  |  |  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
|  | 8.応急復旧の計画作成と実施 |  | 81 82 91 92 93 | 応急復旧計画の作成 施設復旧業者への応援要請と配備 応急復旧工事の実施（応急復旧状況調査を含む） 管路の通水作業の実施 水質検査の実施 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |  |  |  |  |  |  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ |
| 応急給水 | 5.応急給水の計画作成と実施 |  | 51 52 | 資料等の準備（応急給水関係） 応急給水計画の作成（運搬給水） | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
|  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
|  |  |  | 61 | 応急給水の実施（応急給水状況調査を含む） | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |

注) *1 ： 当該業務の中で、関係機関等との連絡・調達、計画策定、現場作業の実施等の主要業務を行う担当(○の部分)。

※各班には、主要業務(○の部分)以外の業務もある。

：応援を依頼する業務項目

（事故対策本部長等(施設事故・停電)）

事故対策本部長

［PⅡ-26参照］

水道技術管理者

※電気主任技術者

［PⅡ-26参照］

総務班

統括（班長等）

［PⅡ-30参照］

調査・広報担当

(担当責任者を含む)

［PⅡ-31～32参照］

動員・調達担当

(担当責任者を含む)

［PⅡ-33参照］

応急給水班

管路班

浄水施設復旧班

統括（班長等）

［PⅡ-37参照］

統括（班長等）

［PⅡ-45参照］

統括（班長等）

［PⅡ-54参照］

計画・情報担当★

(担当責任者を含む)

［PⅡ-38～40参照］

計画・情報担当

(担当責任者を含む)

［PⅡ-46～48参照］

計画・情報担当

(担当責任者を含む)

［PⅡ-55～56参照］

応急給水チーム★

(ブロック責任者)

［PⅡ-41参照］

管路チーム

(ブロック責任者)

［PⅡ-57参照］

浄水施設等

復旧チーム

［PⅡ-49～50参照］

応急給水チーム★

［PⅡ-41参照］

管路チーム

［PⅡ-57参照］

：事故対策本部会議委員

★　　：応援事業体あるいは共同で実施する。

※　　：電気保安上の重要な決定を実施する場合は電気主任技術者の意見を求める。

図 2-1事故対策本部(施設事故・停電)の組織

## 応急対策資料の準備

施設事故・停電時の初動体制、応急体制の確立、応急復旧・応急給水の諸活動を迅速・的確に行うための応急対策資料は表2-2のとおりとし、これらを定期的に更新する。

これらの資料は水道課(市役所)と浄水場、ポンプ場に分散して保管する。

表 2-2　応急対策資料（事前準備）

| 資 料 | 補 足 説 明 | 備考 | *1 | *2 | *3 | *4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非常配備体制表 （電話連絡網兼用） | 非常配備基準毎に配備要員と電話連絡の流れを明記。 | PⅡ-19 参照 | ○ |  |  |  |
| 関係機関連絡先リスト | 施設事故・停電時に情報連絡や応援要請を行う関係機関を対象に、電話番号、FAX番号、本市の担当窓口等を明記。 | PⅡ-15 参照 | ○ |  |  |  |
| 指揮命令・連絡調整系統図 | 組織構成と情報連絡の流れを明記。 | PⅡ-58～60参照 | ○ |  |  |  |
| 重要施設等位置図 (給水拠点と給水対象施設) | 運搬給水基地、給水拠点、避難所、病院、福祉施設等の重要施設、水道課の位置等を明記。 |  | ○ | ○ |  |  |
| 水道施設一般平面図 | 取水場、導水管、浄水場、送水管、配水池、配水本管、配水区域、これらのフロー(水の流れ)を明記。 |  | ○ |  | ○ |  |
| 設備等点検等チェックリスト | 施設事故時の設備等の点検項目と異常が生じた場合の緊急措置を明記。 |  | ○ |  |  |  |
| 機器操作マニュアル | 浄水場、ポンプ場の運転操作方法を明記 特に復電や機器の復帰の仕方を明記。 |  |  |  |  | ○ |
| 自家発電設備等関連資料 | 自家発電設備について、発電機能力、対象負荷(稼働可能設備)、燃料種類、タンク容量、燃料消費速度等を明記。 無停電電源装置について、対象負荷、装置種類、稼働時間等を明記。 |  |  |  |  |  |
| 機械・電気計装設備完成図書 | 浄水場、ポンプ場の設備構成、単線結線図を明記。 |  |  |  |  | ○ |
| 配管図 | 導水管、送水管、配水本管、空気弁等を明記。 |  |  |  |  |  |

注）*1 施設事故・停電対策マニュアルの資料として整理しておく

*2 応急給水計画の立案や応援事業体等に対する応急給水場所等の提示に使用

*3 応急復旧計画の立案に際し、ブロック(地区)の設定およびこれらの優先順位、作業分担の設定等に使用

*4 浄水場、ポンプ場等の運転操作、応急復旧に使用

## 関係機関との連携

施設事故・停電時に、被害状況等を報告する国や都道府県の水道担当部署、停電時に停電状況、復電の見通し等を確認する電力会社、および応援協定に基づき応急給水、応急復旧等の応援要請を行う水道事業体、地元業者等の関係機関との情報連絡体制を表2-3に示す。

表 2-3　関係機関との情報連絡体制(例)

| 関係機関 |  | 電話番号 | FAX番号 | 本市担当 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 総務班 |  | 応急 給水班 | 浄水施設 復旧班 | 管路 復旧班 |
|  |  |  |  | 調査 広報 担当 | 動員 調達 担当 | 計画 情報 担当 | 計画 情報 担当 | 計画 情報 担当 |
| 国・県 | 厚生労働省健康局水道課*1 | 03-3595-2364 | 03-3503-7963 | ○ |  |  |  |  |
|  | ○○県生活衛生部*1 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
|  | ○○県災害対策本部*1 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
| 市関係機関等 | 市災害対策本部 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
|  | 市消防局 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
|  | 国土交通省○○工事事務所 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  | ○ |
|  | ○○県道路課 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  | ○ |
|  | 市道路課 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  | ○ |
|  | ○○県警○○署(※緊急輸送車両確認証明書の確保を含む)*2 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
| 水道 事業体 | 日本水道協会本部 | 03-3264-2496 | 03-3264-2237 |  | ○ |  |  |  |
|  | 日本水道協会○○地方支部 | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
|  | 日本水道協会○○県支部 | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
|  | 日本水道協会○○ブロック支部 | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
|  | ○○市(応援協定締結都市) | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
|  | ○○水道用水供給事業 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ | ○ |
| 応急給水応援団体 | 自衛隊*3 | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
|  | ○○県トラック協会○○支部*3 | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
|  | 応急給水作業協力者(ボランティア等)*1 | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
| 浄水施設等復旧 応援団体 | 施設維持管理受託業者 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ |  |
|  | 機械設備業者 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ |  |
|  | 電気計装設備業者 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ |  |
|  | 水処理薬品業者 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ |  |
|  | 水質分析機器業者 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ |  |
|  | ○○市建設業協同組合 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ | ○ |
| 管路復旧応援団体 | ○○市管工事業協同組合 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  |  | ○ |
|  | 漏水調査業者 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  |  | ○ |
|  | 管材メーカー | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  |  | ○ |
| 物資等 確保機関 | 通信機器提供機関*4 | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
|  | 給油所、車両整備所*2 | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
|  | 借地提供者(残土置場等) (※借用する場合) | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  |  | ○ |
|  | 借地提供者(資材基地等) (※借用する場合) | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  |  | ○ |
|  | 宿舎提供者 (※借用する場合)*2*5 | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
| 他のライフライン | ○○電信電話㈱○○支店 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ | ○ |
|  | ○○電力㈱○○営業所 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ | ○ |
|  | ○○ガス㈱○○支店 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ | ○ |
|  | 市下水道課 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ | ○ |
| 重要施設 | 避難所 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  | ○ |  |  |
|  | 病院 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  | ○ |  |  |
|  | 福祉施設 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  | ○ |  |  |

注)：	*1被災状況等の報告を行う。

*2市防災部局と調整。

*3給水車、給水タンクを載せるトラックを借用する場合。

*4通信機器を借用する場合。

*5駐車場付が望ましい。

## 教育・訓練等

### 教育

施設事故、停電の基礎知識、被害想定、事故発生時の各自の職務分担等について、本マニュアル等を教材として、研修会、講習会を開催し、職員の施設事故、停電時における判断力の養成、防災上の知識および技術の向上を図る。

### 訓練等

施設事故、停電に対する訓練は、動員、情報連絡、水道施設の事故・停電状況の確認・緊急措置、応援要請・受入、応急給水や応急復旧の計画策定と実施等について、各項目を組み合わせて年○回程度行うこととする。

１）動員訓練

(1) 職員の動員・配備と対策本部の設営

２）情報連絡訓練

(1) 指揮命令事項の伝達

(2) 被害状況等の情報収集・整理と市民・報道機関等への広報

(3) 各会議の実施

３）水道施設の被害確認・緊急措置訓練

(1) 施設・設備等の被害確認、緊急措置

４）応援要請、受入・配備訓練

(1) 応急給水の応援要請と受入・配備

５）応急給水訓練

(1) 応急給水計画の策定

(2) 応急給水の実施

６）応急復旧訓練

(1) 応急復旧計画の策定

## 水道施設の事故・停電対策

老朽化が進行し、また施設事故による影響が大きいと想定される○○浄水場の浄水設備、ポンプ設備等について、設備更新を実施するとともに、停電対策として自家発電設備を整備する。

また、事故時等に浄水系統間の相互融通を行うため、○○浄水場系統と△△浄水場系統との間に連絡管を整備する。

３．応急対策

# 応急対策

施設事故あるいは停電の発生後、「初動体制」を迅速に確立し、応急対策実施体制に基づき、応急体制の確立、応急復旧、応急給水を実施する。

## 初動体制の確立

施設事故・停電が発生した場合の非常配備基準を表3-1に、非常配備体制を表－3-2に示す。表3-1に示すように、第２非常配備の場合、水道事業管理者は事故対策本部を設置する。

非常配備の場合、各職員は初動体制の確立に向け、表3-3、表3-4の業務内容表に示す要領で配備等を行う。

表 3-4　施設事故・停電非常配備基準(例)

| 非常配備 | 配備基準 | 出動範囲 | 本マニュアルの応急対策業務のうち、実施するもの |
| --- | --- | --- | --- |
| 第１非常配備 (担当部署で対応) ) | 小規模事故 (施設事故・停電による断減水影響範囲が約○○戸以下でかつ○～○時間で復旧可能なもの) | 班長以上 浄水施設 復旧班 | 被害状況等の把握、応急復旧、情報連絡等。 (対策本部体制に準じて、これらの業務を実施) |
| 第２非常配備 (対策本部設置) | 大規模事故 (上記以外の施設事故･停電) | 職員全員 | 応援要請を含め、全ての業務を実施。 |

表 3-5　施設事故・停電非常配備体制(例)*3

| 災害時の組織 | 平常時の組織 | 第１非常配備 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第２非常配備 |
| 事故対策本部長 水道技術管理者 電気主任技術者 | 水道課長 水道技術管理者 電気主任技術者 | 電気主任技術者 Tel ***-**** ○○水道課長 Tel ***-**** ○○水道技術管理者 Tel ***-**** |  |
| 浄水施設復旧班 | 浄水係 | ○○係長*1 Tel ***-**** ○○係員 Tel ***-**** ○○係員 Tel ***-**** ○○係員 Tel ***-**** ○○係員*2 Tel ***-**** |  |
| 総務班 | 庶務･経理係 | ○○係長*1 Tel ***-**** |  |
| 応急給水班 | 営業係 | ○○係長*1 Tel ***-**** |  |
| 管路班 | 工務係 | ○○係長*1 Tel ***-**** | ○○係員 Tel ***-**** ○○係員 Tel ***-**** ○○係員*2 Tel ***-**** ○○係員 Tel ***-**** ○○係員 Tel ***-**** ○○係員*2 Tel ***-**** ○○係員*2 Tel ***-**** ○○係員 Tel ***-**** ○○係員 Tel ***-**** ○○係員 Tel ***-**** ○○係員 Tel ***-**** ○○係員 Tel ***-**** |
| 職員数 |  | １０人 |  |
|  |  | ２２人 |  |

注）*1 班長　　*2担当責任者

*3 職員が不在の場合、あらかじめ定めておいた次位の職員を配備する。

*4 電気主任技術者は、電気保安上の技術面の統括を行う。

| 全職員 |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
| ○ |  |  | □ |  | 1）職員の動員と配備 (1) 職員の動員(参集) (※勤務時間外に施設事故・停電が発生した場合) | 施設事故・停電の発生により、動員指令を受けた場合*1、職員は以下の要領で参集する。 - 事故発生後、職員は勤務場所(浄水係以外は市役所、浄水係は○○浄水場)に参集する。 - 参集した職員は、参集したことを各班の計画・情報担当(総務班は動員・調達担当)に報告する。*2 | *1「表3-2 非常配備体制表(電話連絡網兼用)」を利用。 *2 職員やその家族の安否、家屋の被災状況等も報告する。 |
| ○ |  |  | □ |  | 2）対策本部の設営 | - 対策本部の設置の決定に基づき、総務班の職員が中心となって、対策本部の設営*1を行う。 | *1 通信機器、放送機器、資料、情報掲示板等の整備を行う。 |

表 3-6　初動体制の確立(全職員)

| 本部長／水道技術管理者 |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
| 対策本部長(本部長) |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  | □ |  | 1）対策本部の設置 | - 施設事故、停電事故の状況を把握した上で、対策本部の設置等の非常配備体制を決定する。 |  |
| 水道技術管理者 |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  | □ |  | 11）対策本部の設置 | - 対策本部の設置等の非常配備体制を決定にあたり、本部長を技術面から補佐する。 | 「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 |

表 3-7　初動体制の確立(対策本部長／水道技術管理者)

## 応急体制の確立、応急復旧、応急給水

### 事故対策本部

施設事故・停電が発生した場合には「対策本部」を設置し、会議・業務を実施し、応急復旧・応急給水を計画的に進める。（図2-1 (PⅡ-12)参照）

### 事故対策本部会議

初動体制が確立された段階や施設事故・停電の状況、断水状況等が確認できた段階、および応急復旧・応急給水を進める段階において、定期的あるいは臨時に事故対策本部会議を開催し、次の事柄を決定する。

なお、構成メンバーが出席できない場合、代理の職員が出席する。

- 水道施設の事故状況あるいは停電状況を把握し、応急復旧・応急給水の範囲・規模・目標等

- 他の水道事業体等への応急給水の応援要請の方針

- その他応急対策に必要な事項

### 事故対策本部長等（業務内容表　PⅡ-25～26参照）

対策本部の統括を行う事故対策本部長、水道技術管理者は対策本部活動の指揮・命令、本部会議の開催等を実施する。

### 各応急対策班の担当業務

事故対策本部会議の方針決定に基づき、応急対策の諸業務を迅速・的確に実施する。

１）総務班の業務（PⅡ-27～33参照）

組織的な応急体制を確立するため、他班との総合調整、情報連絡、市民対応、他事業体への応援要請等を迅速・的確に実施する。

２）応急給水班の業務（PⅡ-34～41参照）

応急給水は、施設事故・停電に伴う断水範囲等を調査して、応急給水計画(応援依頼の規模を含む)を作成し、その計画に沿って、運搬給水等による応急給水を実施する。

３）浄水施設復旧班（PⅡ-42～50参照）の業務

応急復旧は、浄水場等の水道施設の事故状況あるいは停電状況等を把握した上で、応急復旧計画を策定して行う。

４）管路班（PⅡ-51～57参照）の業務

施設事故・停電が発生した初期の段階で断水状況を把握し、施設が復旧した段階で管路の通水作業を行う。

- ４. 応急対策業務手順図表

４.1 業務内容表

- 4.1.1 対策本部長等の業務

- ［事故対策本部長、水道技術管理者］

| 本部長／水道技術管理者 |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
| 対策本部長(本部長) |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 11）対策本部活動の指揮・命令 | - 各班では対応が困難な事項が生じた場合、必要に応じて各班を指揮・命令し、対策本部の活動の円滑化を図る。 | 「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 14）本部会議 | - 以下の事項を決定する。 - ・応急給水・応急復旧の目標 - ・応援要請の範囲・規模等 - 各班の活動状況及び今後の活動方針を確認する。 - 必要に応じて各班の活動を指揮・命令する。 |  |
| 水道技術管理者 |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 11）対策本部活動の指揮・命令 | - 本部長を技術面から補佐して、対策本部の活動の円滑化を図る。水道法第19条の水道の技術上の管理業務（水質検査、消毒その他衛生上必要な措置、給水の緊急停止等）について、監督等を行う。 | 「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 14）本部会議 | - 本部長を技術面から補佐して、本部会議の円滑化を図る。重要事項の決定、各班の活動状況・方針の確認等を技術面から支援する。 |  |

- 4.1.2 総務班の業務

総務班の組織

統括（班長等）

［PⅡ-30参照］

◎班　長：＊＊＊＊(係長)

◎副班長：＊＊＊＊

調査・広報担当

[PⅡ-31～32参照]

動員・調達担当

[PⅡ-33参照]

◎担当責任者：＊＊＊＊

○担　当　者：＊＊＊＊

○担　当　者：＊＊＊＊

○担　当　者：＊＊＊＊

○担　当　者：＊＊＊＊

○担　当　者：＊＊＊＊

◎担当責任者：＊＊＊＊

○担　当　者：＊＊＊＊

○担　当　者：＊＊＊＊

○担　当　者：＊＊＊＊

| 記号 | 区分 | 人員 |
| --- | --- | --- |
| ◎ | 水道課職員 | 4人 |
| ○ | 市長部局職員 | 8人 |
| ★ | 応援事業体職員等 | － |
| 計 |  | 12人 |

総務班の業務

| 業務区分 |  |  | 業務項目 | 区分 |  | 総務班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施設事故 | 停電 | 班長 | 担当責任者 | 調査広報担当 | 動員調達担当 |
| 応急体制の確立 | 指揮命令・総合調整 | 指揮・命令 | 11対策本部の活動の統括・指揮・命令 12班の活動の統括・指揮・命令 13担当の活動の統括 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 会議等 | 14対策本部会議（本部会議） 15班会議 16他班との連絡調整 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 情報連絡・市民対応 | 情報連絡等 | 21資料等の準備（情報連絡、応援要請関係） 22通信機器の確保 23水道施設の事故・停電状況、応急給水状況等の確認 24消防、他のライフライン等への連絡 25病院等への連絡 26厚生労働省、都道府県等への状況報告 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  |  | ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ | ◎ ◎ |
|  |  | 市民対応 | 27広報 28電話等受付（苦情処理等） | ○ ○ | ○ ○ |  |  | ◎ ◎ | ○ |
|  | 他事業体への 応援要請 |  | 31応急給水の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの） | ○ | ○ |  |  |  | ◎ |
|  | 事故記録の作成 |  | 41事故記録の作成 | ○ | ○ |  |  | ◎ | ○ |
| 応急復旧 | 被害状況の把握と緊急措置 |  | 71資料等の準備（応急復旧関係） 72水道施設の事故・停電状況・断水状況調査（緊急措置を含む） 73電力会社の被害状況・復旧状況の確認 74施設の運転管理、系統間水運用等 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |  |  |  |  |
|  | 応急復旧の計画作成と実施 |  | 81応急復旧計画の作成 82施設復旧業者への応援要請と配備 91応急復旧工事の実施（応急復旧状況調査を含む） 92管路の通水作業の実施 93水質検査の実施 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |  |  |  |  |
| 応急給水 | 応急給水の計画作成と実施 |  | 51資料等の準備（応急給水関係） 52応急給水計画の作成（運搬給水） | ○ | ○ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |
|  |  |  | 61応急給水の実施（応急給水状況調査を含む） | ○ | ○ |  |  |  |  |

注)	*1	◎：当該業務の中で、関係機関等との連絡・調達、計画策定、現場作業の実施等の主要業務を行う担当。

○：主要業務以外の業務を行う担当。

：応援を依頼する業務項目

| 総務班 班長･担当責任者 |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
| 班長 |  |  |  |  |  |  | 副班長は班長の補佐、代理を行う。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 12）総務班活動の指揮・命令 | - 総務班の各担当を指揮・命令し、班活動の円滑化を図る。 | 「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 14）本部会議 | - 班の活動状況及び今後の活動方針を説明する。 - 他班に対し要請事項がある場合、それを伝達する。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）総務班会議 (班会議) | - 必要に応じて総務班会議を招集する。 - 各担当責任者から活動状況の報告を受けるとともに、活動方針を確認し、必要に応じて修正する。 |  |
| 担当責任者 |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 13）担当の活動の統括 | - 担当の業務を統括し、指揮・命令を行う。 | 「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）総務班会議 (班会議) | - 総務班会議において、担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を説明する。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 16）他班との連絡調整 | - 他班の担当責任者から、本班の活動に必要な情報を収集する。 - 本班の活動に関する他班の担当責任者等からの問い合わせに答える。 |  |

| 総務班 調査･広報担当 |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）総務班会議(班会議) | - 総務班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 21）資料等の準備 22）通信機器の確保 | - 調査･広報担当で使用する資料・様式等を準備する。 - 動員・調達担当に調査・広報担当で必要な通信機器を受け取る。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 23）水道施設の事故・停電状況等の確認 | - 各担当から以下に示す水道施設の事故・停電状況、応急給水状況、応急給水計画、応急復旧計画等の情報を確認する。 (a)応急給水班計画・情報担当 - 応急給水状況 - 応急給水計画 (b)浄水施設復旧班計画・情報担当 - 浄水場等の施設の事故の状況［施設事故時］ - 浄水場等の施設の停電の状況［停電時］ - 浄水場等の施設の復旧状況［施設事故時・停電時］ - 浄水場等の施設の応急復旧計画・予定［施設事故時・ - 停電時］ (c)管路班計画・情報担当 - 施設事故あるいは停電による各地区の断水状況 - 管路の通水作業の進捗状況等 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 24）消防、他のライフライン等への連絡 | - 消防、他のライフライン等に水道施設の事故状況あるいは停電状況、復旧状況、断水状況等を連絡する。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 25）病院等への連絡 | - 病院等に水道施設の事故状況あるいは停電状況、復旧状況、断水状況、応急給水状況等を連絡する。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 26）厚生労働省、都道府県等への状況報告 | - 厚生労働省および都道府県等に水道施設の事故状況あるいは停電状況、復旧状況、断水状況、応急給水状況等を報告する。 | ・「表2-3 関係機関との情報連絡体制」を利用。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 27）広報 | - 市民、マスコミに対し、定期的に以下の情報を広報する。*1*2*3 - 応急給水状況（給水場所・時間等）*4*5 - 応急給水計画 - 浄水場等の施設の事故、停電の状況、復旧状況 - 浄水場等の施設の応急復旧計画 - 施設事故あるいは停電による断水状況 - 管路の通水作業の進捗状況等 - 市民から問い合わせがあった場合、①の情報を広報する。 | *1「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」を参照。 *2マスコミに対しては、情報を定期的にファックスなどの書面で提供する制度をとり関係を友好に保ち、全面的な協力を求めることが望ましい。 *3市民への広報は、掲示板、ちらし等の文字情報を用いて行うと、読み直しができるので効果的。 *4節水の呼びかけや河川水などを飲料水として使わないことも広報する。 *5応急給水に関する広報は、応急給水班と連携して行う。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 28）電話等受付(苦情処理) (1) 苦情の収集と処理 | - 調査・広報担当あるいは動員・調達担当を通して、市民から苦情を受け付ける。 - ①の苦情を整理し、調査・広報担当で処理できるものは処理する。 - 調査・広報担当で処理できず、他班で処理できるものは、以下の担当に処理を依頼する。 応急給水班 計画・情報担当 浄水施設復旧班 計画・情報担当 管路班 計画・情報担当 - 他班で処理できず、総務班で処理できる苦情を③の担当から受け付け、処理する。 |  |
|  |  |  |  |  | (2) 苦情処理の結果の収集 | - (1)の③の担当から、他班における苦情とその処理結果を収集する。 |  |
| ○ |  |  |  |  | 41)事故記録の作成 | - 対策の終了後、以下の各担当の協力を得ながら、施設事故、停電の状況、対策全般にわたる記録を速やかに作成する。 ・総務班動員・調達担当 ・応急給水班計画・情報担当 ・浄水施設復旧班計画・情報担当 ・管路班計画・情報担当 | 問題点などの評価・分析を行い、将来に役立てることが必要。 |

| 総務班 動員・調達担当 |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）総務班会議(班会議) | - 総務班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 21）資料等の準備 | - 動員・調達担当で使用する資料・様式等を準備する。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 22）通信機器の確保 | - 総務班で使用する通信機器を準備し、調査・広報担当に必要なものを渡す。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 31）応急給水の応援要請と配備 | - 応急給水班計画・情報担当より応援人員、給水車両、応急給水資材等の応援内容を確認し、以下の応援団体に応援要請を行う。*1*2 応援事業体（日本水道協会を通して） ボランティア（市災害対策本部を通して） 応急給水支援業者等（自衛隊、トラック協会等） - 応援団体が到着した際、受付を行い、宿舎・駐車場等の必要な情報を伝達し、応急給水班計画・情報担当に引き継ぐ。 | *1「表2-3 関係機関との情報連絡体制」を利用。 *2応援団体等には、集合場所、連絡先、連絡方法等を通知する。 ・総務班の業務に従事可能な水道ＯＢに作業の補助を依頼することも有効。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 28）電話等受付(苦情処理) | - 市民から直接苦情を受けた場合、調査・広報担当に報告する。 |  |
| ○ |  |  |  |  | 41)事故記録の作成 | - 対策の終了後、調査・広報担当に協力して、動員・調達等に係る対策全般にわたる記録を速やかに作成する。 | 問題点などの評価・分析を行い、将来に役立てることが必要。 |

- 4.1.3 応急給水班の業務

応急給水班の組織

統括（班長等）

［PⅡ-37参照］

◎班　長：＊＊＊＊(係長)

◎副班長：＊＊＊＊

計画・情報担当

[PⅡ-38～40参照]

◎担当責任者：＊＊＊＊

○担　当　者：＊＊＊＊

★担　当　者：＊＊＊＊

★担　当　者：＊＊＊＊

応急給水チーム

[PⅡ-41参照]

◎担当者(ブロック責任者)：＊＊＊＊

○担当者(ブロック責任者)：＊＊＊＊

○担　当　者：＊＊＊＊

○担　当　者：＊＊＊＊

○担　当　者：＊＊＊＊

| 記号 | 区分 | 人員 |
| --- | --- | --- |
| ◎ | 水道課職員 | 4人 |
| ○ | 市長部局職員 | 7人 |
| ★ | 応援事業体職員等 | ○○人 |
| 計 |  | ○○人 |

・

・

・

・

・

○担　当　者：＊＊＊＊

○担　当　者：＊＊＊＊

★担　当　者：＊＊＊＊

★担　当　者：＊＊＊＊

★担　当　者：＊＊＊＊

応急給水班の業務

| 業務区分 |  |  | 業務項目 | 区分 |  | 応急給水班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施設事故 | 停電 | 班長 | 担当責任者 | 計画情報担当 | 応急給水チーム |
| 応急体制の確立 | 指揮命令・総合調整 | 指揮・命令 | 11対策本部の活動の統括・指揮・命令 12班の活動の統括・指揮・命令 13担当の活動の統括 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 会議等 | 14対策本部会議（本部会議） 15班会議 16他班との連絡調整 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 情報連絡・市民対応 | 情報連絡等 | 21資料等の準備（情報連絡、応援要請関係） 22通信機器の確保 23水道施設の事故・停電状況、応急給水状況等の確認 24消防、他のライフライン等への連絡 25病院等への連絡 26厚生労働省、都道府県等への状況報告 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  |  | ○ | ○ |
|  |  | 市民対応 | 27広報 28電話等受付（苦情処理等） | ○ ○ | ○ ○ |  |  | ○ ○ | ○ |
|  | 他事業体への 応援要請 |  | 31応急給水の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの） | ○ | ○ |  |  | ◎ | ○ |
|  | 事故記録の作成 |  | 41事故記録の作成 | ○ | ○ |  |  | ○ |  |
| 応急復旧 | 被害状況の把握と緊急措置 |  | 71資料等の準備（応急復旧関係） 72水道施設の事故・停電状況・断水状況調査（緊急措置を含む） 73電力会社の被害状況・復旧状況の確認 74施設の運転管理、系統間水運用等 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |  |  | ○ |  |
|  | 応急復旧の計画作成と実施 |  | 81応急復旧計画の作成 82施設復旧業者への応援要請と配備 91応急復旧工事の実施（応急復旧状況調査を含む） 92管路の通水作業の実施 93水質検査の実施 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |  |  |  |  |
| 応急給水 | 応急給水の計画作成と実施 |  | 51資料等の準備（応急給水関係） 52応急給水計画の作成（運搬給水） | ○ | ○ |  |  | ◎ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ◎ | ○ |
|  |  |  | 61応急給水の実施（応急給水状況調査を含む） | ○ | ○ |  |  | ○ | ◎ |

注)	*1	◎：当該業務の中で、関係機関等との連絡・調達、計画策定、現場作業の実施等の主要業務を行う担当。

○：主要業務以外の業務を行う担当。

：応援を依頼する業務項目

| 応急給水班 班長･担当責任者 |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
| 班長 |  |  |  |  |  |  | 副班長は班長の補佐、代理を行う。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 12）応急給水班活動の指揮・命令 | - 応急給水班の各担当を指揮・命令し、班活動の円滑化を図る。 | 「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 14）本部会議 | - 班の活動状況及び今後の活動方針を説明する。 - 他班に対し要請事項がある場合、それを伝達する。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）応急給水班会議 (班会議) | - 必要に応じて応急給水班会議を招集する。 - 各担当責任者から活動状況の報告を受けるとともに、活動方針を確認し、必要に応じて修正する。 |  |
| 担当責任者 |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 13）担当の活動の統括 | - 担当の業務を統括し、指揮・命令を行う。 | 「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）応急給水班会議 (班会議) | - 応急給水班会議において、担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を説明する。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 16）他班との連絡調整 | - 他班の担当責任者から、本班の活動に必要な情報を収集する。 - 本班の活動に関する他班の担当責任者等からの問い合わせに答える。 |  |

| 応急給水班 計画･情報担当 |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）応急給水班会議 (班会議) | - 応急給水班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 51）資料等の準備 22）通信機器の確保 | - 応急給水班で使用する資料・様式等を準備し、応急給水チームに必要なものを配布する。 - 応急給水班で使用する通信機器を準備し、応急給水チームに必要なものを渡す。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 72）事故・停電状況、断水状況、復旧状況等の確認 | - (a) (b)の各担当から、以下の情報を収集する。 (a)浄水施設復旧班計画・情報担当 - 浄水場等の施設の事故の状況［施設事故時］ - 浄水場等の施設の停電の状況［停電時］ - 浄水場等の施設の復旧状況［施設事故時・停電時］ - 浄水場等の施設の応急復旧計画・予定［施設事故時・ - 停電時］ (b)管路班計画・情報担当 - 施設事故あるいは停電による各地区の断水状況 - 管路の通水作業の進捗状況等 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 52）応急給水計画の策定等 | - 施設事故時の断水状況、停電時の断水状況等を整理して、以下の内容で応急給水計画を策定する。 - 断水区域および断水人口の想定 - 災害弱者、高層住宅の所在の把握*1 - 応急給水量の算定 - 給水方法の選択 - 飲料水確保方法の選択 - 応急給水資機材の選択 - 応急給水箇所の優先選択*2 - 応急給水人員、車両等の配備*3 - ①の応急給水計画を総務班調査・広報担当に報告する。 - ①の応急給水計画を応急給水チームに指示する。 - 応急給水班の活動に関して、必要に応じて、応急給水チームを指揮・命令する。 | *1高齢者、障害者などの災害弱者に対しては、ボランティアを派遣したり、広報等により近隣住民に協力を要請する。 *2「表2-3 関係機関連絡先リスト」を利用。 *3病院等で受水槽に直接給水する場合ポンプ付き給水車が必要。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 31）応急給水の応援要請と配備 | - 応急給水計画に基づき、応援人員、給水車両、応援給水資材等を整理し、総務班動員・調達担当に応援要請を依頼する。*1 - 受け入れた応援団体に対し、応急給水活動方針等を説明し、応急給水チーム(ブロック責任者)に引き継ぎ、配備する。*2*3 | *1従事可能な水道ＯＢに応急給水の補助を依頼することも有効。 *2応援団体から、「様式Ｂ１ 応急給水応援体制報告書」を収集する。 *3応援団体に、依頼業務、遵守事項、連絡方法、作業方法などを説明し、準備した資料を渡す。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 61-1）応急給水状況調査 | - 応急給水チーム(ブロック責任者)より応急給水状況の調査結果を収集する。*1*2 - ①の調査結果を整理し、総務班調査・広報担当に報告する。 | *1「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」を参照。 *2「様式Ｂ２ 応急給水作業指示・報告書」を使用。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 27）広報 | - 給水拠点、避難所、福祉施設等に対し、定期的に以下の情報を広報する。 - 応急給水状況（給水場所・時間等） - 応急給水計画 | ・広報は総務班の調査・広報担当と連携して行う。 ・マイク、掲示板等を利用。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 28）電話等受付(苦情処理) (1) 苦情の収集と処理 | - 計画・情報担当あるいは応急給水チームを通して、市民から苦情を受け付ける。 - ①の苦情を整理し、計画・情報担当で処理できるものは処理する。 - 計画・情報担当で処理できず、他班で処理できるものは、以下の担当に処理を依頼する。 総務班 調査・広報担当 浄水施設復旧班 計画・情報担当 管路班 計画・情報担当 - 他班で処理できず、応急給水班で処理できる苦情を③の担当から受け付け、処理する。 |  |
|  |  |  |  |  | (2) 苦情処理の結果の収集 | - 応急給水班における苦情とその処理結果を総務班 調査・広報担当に報告する。 |  |
| ○ |  |  |  |  | 41)事故記録の作成 | - 対策の終了後、総務班の調査・広報担当に協力して、応急給水の状況・対策全般にわたる記録を速やかに作成する。 | 問題点などの評価・分析を行い、将来に役立てることが必要。 |

| 応急給水班 応急給水チーム |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
|  | ○ |  | □ | □ | 15）応急給水班会議 (班会議) | - 応急給水班会議において、必要に応じてチームの活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。 |  |
|  | ○ |  | □ |  | 51）資料等の準備 22）通信機器の確保 | - 計画・情報担当から資料・様式を入手する。 - 計画・情報担当から通信機器を受け取る。 |  |
|  | ○ |  | □ | □ | 52）応急給水計画の確認、指揮・命令事項の確認 | - 計画・情報担当から応急給水計画（応急給水の場所等）を確認する。 - 計画・情報担当から指揮・命令事項を確認する。 | ・「様式Ｂ２ 応急給水作業指示・報告書」を使用。 |
|  | ○ |  | □ | □ | 31）応急給水の応援団体の配備 | - ブロック責任者は、計画・情報担当から応援団体を受け入れ、担当を定め応急給水チームに配備する。 |  |
|  | ○ |  | □ | □ | 61）応急給水の実施 | - 応急給水計画に基づき、運搬給水等の以下に示す指示された方法により、応急給水を行う。 |  |
|  | ○ |  | □ | □ | 61-1）応急給水状況調査 | - 応急給水チームは応急給水状況の調査結果を作成する。 - ①の調査結果をブロック責任者が収集し、計画・情報担当に報告する。 | ・「様式Ｂ２ 応急給水作業指示・報告書」を使用。 |
|  | ○ |  | □ | □ | 28）電話等受付(苦情処理) | - 市民から直接苦情を受けた場合、計画・情報担当に報告する。 |  |

- 4.1.4 浄水施設復旧班の業務

浄水施設復旧班の組織

統括（班長等）

［PⅡ-45参照］

◎班　長：＊＊＊＊(係長)

◎副班長：＊＊＊＊

計画・情報担当

[PⅡ-46～48参照]

◎担当責任者：＊＊＊＊

★担　当　者：＊＊＊＊

★担　当　者：＊＊＊＊

浄水施設等

復旧チーム

[PⅡ-49～50参照]

◎担　当　者：＊＊＊＊

◎担　当　者：＊＊＊＊

★担　当　者：＊＊＊＊

| 記号 | 区分 | 人員 |
| --- | --- | --- |
| ◎ | 水道課職員 | 5人 |
| ○ | 市長部局職員 | － |
| ★ | 応援事業者等 | 6人 |
| 計 |  | 11人 |

★担　当　者：＊＊＊＊

★担　当　者：＊＊＊＊

★担　当　者：＊＊＊＊

浄水施設復旧班の業務

| 業務区分 |  |  | 業務項目 | 区分 |  | 浄水施設復旧班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施設事故 | 停電 | 班長 | 担当責任者 | 計画情報担当 | 浄水 施設等 復旧チーム |
| 応急体制の確立 | 指揮命令・総合調整 | 指揮・命令 | 11対策本部の活動の統括・指揮・命令 12班の活動の統括・指揮・命令 13担当の活動の統括 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 会議等 | 14対策本部会議（本部会議） 15班会議 16他班との連絡調整 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 情報連絡・市民対応 | 情報連絡等 | 21資料等の準備（情報連絡、応援要請関係） 22通信機器の確保 23水道施設の事故・停電状況、応急給水状況等の確認 24消防、他のライフライン等への連絡 25病院等への連絡 26厚生労働省、都道府県等への状況報告 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  |  | ○ | ○ |
|  |  | 市民対応 | 27広報 28電話等受付（苦情処理等） | ○ ○ | ○ ○ |  |  | ○ | ○ |
|  | 他事業体への 応援要請 |  | 31応急給水の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの） | ○ | ○ |  |  |  |  |
|  | 事故記録の作成 |  | 41事故記録の作成 | ○ | ○ |  |  | ○ |  |
| 応急復旧 | 被害状況の把握と緊急措置 |  | 71資料等の準備（応急復旧関係） 72水道施設の事故・停電状況・断水状況調査（緊急措置を含む） 73電力会社の被害状況・復旧状況の確認 74施設の運転管理、系統間水運用等 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |  |  | ◎ ○ ◎ ◎ | ○ ◎ ○ ○ |
|  | 応急復旧の計画作成と実施 |  | 81応急復旧計画の作成 82施設復旧業者への応援要請と配備 91応急復旧工事の実施（応急復旧状況調査を含む） 92管路の通水作業の実施 93水質検査の実施 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |  |  | ◎ ◎ ○ | ○ ○ ◎ ◎ |
| 応急給水 | 応急給水の計画作成と実施 |  | 51資料等の準備（応急給水関係） 52応急給水計画の作成（運搬給水） | ○ ○ | ○ ○ |  |  |  |  |
|  |  |  | 61応急給水の実施（応急給水状況調査を含む） | ○ | ○ |  |  |  |  |

注)	*1	◎：当該業務の中で、関係機関等との連絡・調達、計画策定、現場作業の実施等の主要業務を行う担当。

○：主要業務以外の業務を行う担当。

：応援を依頼する業務項目

| 浄水施設復旧班 班長･担当責任者 |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
| 班長 |  |  |  |  |  |  | 副班長は班長の補佐、代理を行う。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 12）浄水施設復旧班活動の指揮・命令 | - 浄水施設復旧班の各担当を指揮・命令し、班活動の円滑化を図る。 | ･「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 14）本部会議 | - 班の活動状況及び今後の活動方針を説明する。 - 他班に対し要請事項がある場合、それを伝達する。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）浄水施設復旧班会議 (班会議) | - 必要に応じて浄水施設復旧班会議を招集する。 - 各担当責任者から活動状況の報告を受けるとともに、活動方針を確認し、必要に応じて修正する。 |  |
| 担当責任者 |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 13）担当の活動の統括 | - 担当の業務を統括し、指揮・命令を行う。 | ･「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）浄水施設復旧班会議 (班会議) | - 浄水施設復旧班会議において、担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を説明する。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 16）他班との連絡調整 | - 他班の担当責任者から、本班の活動に必要な情報を収集する。 - 本班の活動に関する他班の担当責任者等からの問い合わせに答える。 |  |

| 浄水施設復旧班 計画･情報担当 |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）浄水施設復旧班会議 (班会議) | - 浄水施設復旧班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 71）資料等の準備 22）通信機器の確保 | - 浄水施設等復旧班で使用する資料・様式等を準備し、浄水施設等復旧チームに必要なものを配布する。 - 浄水施設等復旧班で使用する通信機器を準備し、浄水施設等復旧チームに必要なものを渡す。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 72）事故・停電状況・断水状況等の調査 | - 浄水施設等復旧チームから、浄水場等の施設の事故状況あるいは停電状況の情報を収集する。 - ①の調査結果を整理し、総務班調査・広報担当、応急給水班計画・情報担当、管路班計画・情報担当に報告する。 | ・事前の被害想定結果を参考にする。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 73）電力会社の停電状況・復電見通し等の確認 ［停電に摘要］ | - 電力会社から、停電状況、復電見通し等の情報を収集し、浄水施設等復旧チームに伝達する。 | ・「表2-3 関係機関との情報連絡体制」を利用。 |
| ○ |  |  | □ |  | 74) 施設の運転管理、 系統間水運用 | - 管路班の計画・情報担当と連携を図りながら、施設事故あるいは停電が発生し、供給水量が低下した系統に対して、他の系統からの供給が可能な否かを検討する。 - ①が可能な場合、浄水施設等復旧チームに他系統の施設の運用方法の変更を指示する。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 81）応急復旧計画の策定等 | - 浄水施設の事故・被害状況等を整理し、以下の内容で浄水施設等復旧班の応急復旧計画を策定する。 - 復旧期間の設定 - 応急復旧の順位と方法の選択 - 応急復旧資機材の確保 - 復旧工程の検討 - 復旧工事班の編成(人員、協力会社、車両等) - ①の応急復旧計画を総務班調査・広報担当、応急給水班計画・情報担当、管路班計画・情報担当に報告する。 - ①の応急復旧計画を浄水施設等復旧チームに指示する。 - 浄水施設等復旧班の活動に関して、必要に応じて、浄水施設等復旧チームを指揮・命令する。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 82）施設等復旧業者への応援要請及び配備 | - 応急復旧計画に基づき、応援体制等を整理し、施設復旧業者に対し応援要請する。*1*2 - 施設復旧業者の受付けを行い、浄水施設等復旧活動方針等を説明し、浄水施設等復旧チームに引き継ぎ、配備する。*3 | *1「表2-3 関係機関との情報連絡体制」を利用。 *2従事可能な水道ＯＢに応急復旧の補助を依頼することも有効。 *3施設復旧業者に、依頼業務、遵守事項、連絡方法、作業方法などを説明し、準備した資料を渡す。 |
| ○ |  |  |  | □ | 91-1）応急復旧状況調査 | - 浄水施設等復旧チームから、浄水場等の施設の復旧状況を収集する。 - ①の調査結果を整理し、総務班調査・広報担当、応急給水班計画・情報担当、管路班計画・情報担当に報告する。 | ・「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」を参照。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 28）電話等受付(苦情処理) (1) 苦情の収集と処理 | - 計画・情報担当あるいは浄水施設等復旧チームを通して、市民から苦情を受け付ける。 - ①の苦情を整理し、計画・情報担当で処理できるものは処理する。 - 計画・情報担当で処理できず、他班で処理できるものは、以下の担当に処理を依頼する。 総務班 調査・広報担当 応急給水班 計画・情報担当 管路班 計画・情報担当 - 他班で処理できず、浄水施設等復旧班で処理できる苦情を③の担当から受け付け、処理する。 |  |
|  |  |  |  |  | (2) 苦情処理の結果の収集 | - 浄水施設復旧班における苦情とその処理結果を総務班調査・広報担当に報告する。 |  |
| ○ |  |  |  |  | 41)事故記録の作成 | - 対策の終了後、総務班の調査・広報担当に協力して、施設事故あるいは停電の状況、対策全般にわたる記録を速やかに作成する。 | 問題点などの評価・分析を行い、将来に役立てることが必要。 |

| 浄水施設復旧班 浄水施設等復旧チーム |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）浄水施設復旧班会議 (班会議) | - 浄水施設復旧班会議において、必要に応じてチームの活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 71）資料等の準備 22）通信機器の確保 | - 計画・情報担当より、必要な資料・様式を入手する。 - 計画・情報担当より、通信機器を受け取る。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 72）事故・停電状況調査、緊急措置 | - 事故が発生した場合、あるいは停電が発生した場合、警報等に基づいて、定められた調査方法・順序に従って、現場確認および中央監視システム等を利用して、以下に示す事故状況調査を行う。 - 浄水設備、送水設備等の稼働状況、動力確保状況*1等 - （ポンプ、バルブ、薬品注入設備、計装設備*2等） - 場外施設の稼働状況、動力確保状況等 - 自家発電設備等の作動状況 - 浄水池、場外配水池等の水位の確保状況 - 消毒設備などの危険物の安全確認 - 付属設備・施設等の異常の有無等 - 被害状況に応じて、以下に示す緊急措置を行う。 - 事故が発生した設備、影響が及ぶ設備・施設等の停止・切り離しあるいは補強措置 - ポンプ等の予備機起動 - 薬品注入設備の予備機への切替え。 - 設備等で制御が困難な場合は、手動運転。 - 自家発電設備等の起動(必要な場合) - 薬液漏洩時の排水等*3 - 送配水の水量・水圧異常時等のポンプ停止 - 火災および有毒ガスの発生防止措置 - 水質管理の強化 - 事故・被害状況調査および緊急措置の結果を整理し、計画・情報担当に報告する。 | *1停電の場合、原因が電力会社か、あるいは水道施設の電気設備かを調査・確認する。 *2監視制御が不能の場合、原因が通信会社か、あるいは水道施設の通信設備かを調査・確認する。 *3浄水処理に影響を与えないように注意する。防護被服等を着用して行う。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 73）電力会社の停電状況・復電見通し等の確認 ［停電に摘要］ | - 計画・情報担当より、電力会社の停電状況、復電見通し等の情報を確認する。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 74) 施設の運転管理、 系統間水運用 | - 計画・情報担当の指示に基づき、健全な他の系統の施設の運用方法を変更し、事故等が発生した系統に対し浄水供給を行う。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 81）応急復旧計画の確認、指揮・命令事項の確認 | - 計画・情報担当より、浄水施設復旧計画を確認する。 - 計画・情報担当より、指揮・命令事項を確認する。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 82）施設復旧業者の配備 | - 計画・情報担当から施設復旧業者を受け入れる。 |  |
| ○ |  |  |  | □ | 91）施設復旧工事等の実施 93）水質検査の実施 | - 応急復旧計画に基づき、浄水施設等の復旧工事を行う。 - 復旧した浄水施設等を対象として水質検査を行う。 | ・管路チームが給水の水質検査を実施する際、状況に応じて協力する。 |
| ○ |  |  |  | □ | 91-1）応急復旧状況調査 | - 浄水施設等の応急復旧状況を整理し、その結果をまとめる。 - 計画・情報担当に、①の調査結果を報告する。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 28）電話等受付(苦情処理) | - 市民から直接苦情を受けた場合、計画・情報担当に報告する。 |  |

- 4.1.5 管路班の業務

管路班の組織

統括（班長等）

［PⅡ-54参照］

◎班　長：＊＊＊＊(係長)

◎副班長：＊＊＊＊

計画・情報担当

[PⅡ-55～56参照]

◎担当責任者：＊＊＊＊

◎担　当　者：＊＊＊＊

○担　当　者：＊＊＊＊

管路チーム

[PⅡ-57参照]

◎担当者(ブロック責任者)：＊＊＊＊

◎担当者(ブロック責任者)：＊＊＊＊

◎担　当　者：＊＊＊＊

| 記号 | 区分 | 人員 |
| --- | --- | --- |
| ◎ | 水道課職員 | 7人 |
| ○ | 市長部局職員 | 1人 |
| ★ | 応援事業体職員等 | －人 |
| 計 |  | ８人 |

管路班の業務

| 業務区分 |  |  | 業務項目 | 区分 |  | 管路班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施設事故 | 停電 | 班長 | 担当責任者 | 計画情報担当 | 管路 復旧チーム |
| 応急体制の確立 | 指揮命令・総合調整 | 指揮・命令 | 11対策本部の活動の統括・指揮・命令 12班の活動の統括・指揮・命令 13担当の活動の統括 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | 会議等 | 14対策本部会議（本部会議） 15班会議 16他班との連絡調整 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 情報連絡・市民対応 | 情報連絡等 | 21資料等の準備（情報連絡、応援要請関係） 22通信機器の確保 23水道施設の事故・停電状況、応急給水状況等の確認 24消防、他のライフライン等への連絡 25病院等への連絡 26厚生労働省、都道府県等への状況報告 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  |  | ○ | ○ |
|  |  | 市民対応 | 27広報 28電話等受付（苦情処理等） | ○ ○ | ○ ○ |  |  | ○ | ○ |
|  | 他事業体への 応援要請 |  | 31応急給水の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの） | ○ | ○ |  |  |  |  |
|  | 事故記録の作成 |  | 41事故記録の作成 | ○ | ○ |  |  | ○ |  |
| 応急復旧 | 被害状況の把握と緊急措置 |  | 71資料等の準備（応急復旧関係） 72水道施設の事故・停電状況・断水状況調査（緊急措置を含む） 73電力会社の被害状況・復旧状況の確認 74施設の運転管理、系統間水運用等 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |  |  | ◎ ○ ◎ | ○ ◎ ○ |
|  | 応急復旧の計画作成と実施 |  | 81応急復旧計画の作成 82施設復旧業者への応援要請と配備 91応急復旧工事の実施（応急復旧状況調査を含む） 92管路の通水作業の実施 93水質検査の実施 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |  |  | ○ | ◎ ◎ |
| 応急給水 | 応急給水の計画作成と実施 |  | 51資料等の準備（応急給水関係） 52応急給水計画の作成（運搬給水） | ○ ○ | ○ ○ |  |  |  |  |
|  |  |  | 61応急給水の実施（応急給水状況調査を含む） | ○ | ○ |  |  |  |  |

注)	*1	◎：当該業務の中で、関係機関等との連絡・調達、計画策定、現場作業の実施等の主要業務を行う担当。

○：主要業務以外の業務を行う担当。

：応援を依頼する業務項目

| 管路班 班長･担当責任者 |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
| 班長 |  |  |  |  |  |  | 副班長は班長の補佐、代理を行う。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 12）管路班活動の指揮・命令 | - 管路班の各担当を指揮・命令し、班活動の円滑化を図る。 | ･「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 14）本部会議 | - 班の活動状況及び今後の活動方針を説明する。 - 他班に対し要請事項がある場合、それを伝達する。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）管路班会議 (班会議) | - 必要に応じて管路班会議を招集する。 - 各担当責任者から活動状況の報告を受けるとともに、活動方針を確認する。 |  |
| 担当責任者 |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 13）担当の活動の統括 | - 担当の業務を統括し、指揮・命令を行う。 | ･「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）管路班会議 (班会議) | - 管路班会議において、担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を説明する。 |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 16）他班との連絡調整 | - 他班の担当責任者から、本班の活動に必要な情報を収集する。 - 本班の活動に関する他班の担当責任者等からの問い合わせに答える。 |  |

| 管路班 計画・情報担当 |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）管路班会議 (班会議) | - 管路班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 71）資料等の準備 22）通信機器の確保 | - 管路班で使用する資料・様式等を準備し、管路チームに各々必要なものを配布する。 - 管路班で使用する通信機器を準備し、管路チームに各々必要なものを渡す。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 72）事故・被害状況・断水状況等の調査 | - (a) (b)の各担当から、以下の情報を収集する。 (a)浄水施設復旧班計画・情報担当 - 浄水場等の施設の事故の状況［施設事故時］ - 浄水場等の施設の停電の状況［停電時］ (b)管路班管路チーム（ブロック責任者） - 施設事故あるいは停電による各地区の断水状況 - (b)の調査結果を整理し、総務班調査・広報担当、応急給水班計画・情報担当に報告する。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 74) 系統間水運用 | - 浄水施設復旧班の計画・情報担当と連携を図りながら、施設事故あるいは停電が発生し、供給水量が低下した系統に対して、他の系統からの供給が可能な否かを検討する。 - ①が可能な場合、管路チームに系統間の連絡バルブの開閉等の水運用方法の変更を指示する。 |  |
| ○ |  |  |  | □ | 92-1）通水状況調査 | - (a) (b)の各担当から、以下の情報を収集する。*1 (a)浄水施設復旧班計画・情報担当 - 浄水場等の施設の復旧状況 - 浄水場等の施設の応急復旧計画 (b)管路班管路チーム（ブロック責任者） ・ 配水管の断水状況・通水状況 - (b)の調査結果を整理し、総務班調査・広報担当、応急給水班計画・情報担当に報告する。 | *1「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」を参照。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 28）電話等受付(苦情処理) (1) 苦情の収集と処理 | - 計画・情報担当あるいは管路チームを通して、市民から苦情を受け付ける。 - ①の苦情を整理し、計画・情報担当で処理できるものは処理する。 - 計画・情報担当で処理できず、他班で処理できるものは、以下の担当に処理を依頼する。 総務班 調査・広報担当 応急給水班 計画・情報担当 浄水施設復旧班 計画・情報担当 - 他班で処理できず、管路班で処理できる苦情を③の担当から受け付け、処理する。 |  |
|  |  |  |  |  | (2) 苦情処理の結果の収集 | - 管路班における苦情とその処理結果を総務班調査・広報担当に報告する。 |  |
| ○ |  |  |  |  | 41)事故記録の作成 | - 対策の終了後、総務班の調査・広報担当に協力して、断水状況、通水作業全般にわたる記録を速やかに作成する。 | 問題点などの評価・分析を行い、将来に役立てることが必要。 |

| 管路班 管路チーム |  |  |  |  | 施設事故・停電共通 | 業 務 内 容 | 留 意 事 項 等 （太字は重要な資料を示す。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施主体 |  |  | 主な実施時期 |  | 業 務 項 目 （太字：主要業務 ） （細字：主要業務以外） |  |  |
| 当 事業体 | 共同 | 応援 事業体 | 初期 | 復旧期 |  |  |  |
| ○ |  |  | □ | □ | 15）管路班会議 (班会議) | - 管路班会議において、必要に応じてチームの活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 71）資料等の準備 22）通信機器の確保 | - 計画・情報担当から資料・様式を入手する。 - 計画・情報担当から通信機器を受け取る。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 72）断水状況調査 | - 定められた調査方法・順序に基づき、以下に示す断水状況調査を行う。 - 断水区域ならびに給水区域の水圧の確認 - 断水状況調査の結果を整理し、ブロック責任者が収集して、計画・情報担当に報告する。 |  |
| ○ |  |  | □ |  | 74) 施設の運転管理、 系統間水運用 | - 計画・情報担当の指示に基づき、系統間の連絡バルブの開閉等の水運用方法を変更する。 |  |
| ○ |  |  |  | □ | 92）管路の通水作業の実施 93）水質検査の実施 | - 施設の復旧後、計画・情報担当の指示に基づき、管路の通水作業を行う。*1 - 通水作業が完了した管路を対象として水質検査を行う。*2 | *1中大口径管路の空気弁を中心に、空気弁内の清掃、弁室の排水作業等を行う。 *2水質検査は必要に応じて、浄水施設等復旧チームの協力を得て行う。 |
| ○ |  |  | □ | □ | 28）電話等受付(苦情処理) | - 市民から直接苦情を受けた場合、計画・情報担当に報告する。 |  |

- ４.２ 情報連絡系統図

事故対策本部長

（事故対策本部長等（施設事故・停電））

4.2.1　指揮命令系統図

水道技術管理者

※電気主任技術者

*2

総務班

応急給水班

管路班

計画・情報担当★

応急給水チーム★

(ブロック責任者)

応急給水チーム★

浄水施設等

復旧チーム

調査・広報担当

統括（班長等）

動員・調達担当

統括（班長等）

統括（班長等）

統括（班長等）

計画・情報担当

計画・情報担当

*1

*1

（事故対策本部長等より）

浄水施設復旧班

管路チーム

(ブロック責任者)

管路チーム

指揮命令事項

：事故対策本部会議委員

★　　：応援事業体あるいは共同で実施する。

*1 応急対策の基本的重要事項

*2 水道の技術上の管理に関する事項（水質検査、衛生上の措置、給水の緊急停止等）

事故対策本部長

水道技術管理者

※電気主任技術者

（事故対策本部長等（施設事故・停電））

4.2.2　情報収集・広報連絡系統図

総務班

計画・情報担当★

応急給水チーム★

(ブロック責任者)

応急給水チーム★

浄水施設等

復旧チーム

調査・広報担当

統括（班長等）

動員・調達担当

統括（班長等）

統括（班長等）

計画・情報担当

計画・情報担当

市災害対策本部

市　　　　民

報 道 機 関

応急給水班

浄水施設復旧班

管路班

統括（班長等）

管路チーム

(ブロック責任者)

管路チーム

被害状況等の情報

：事故対策本部会議委員

★　　：応援事業体あるいは共同で実施する。

- ５．資料・様式

資料・様式  目次

（共　通）

様式Ａ１ 資機材の備蓄及び整備状況調査表･････････････････････････ Ⅱ-63

（応急給水用）

様式Ｂ１ 応急給水応援体制報告書･････････････････････････････････ Ⅱ-64

様式Ｂ２ 応急給水作業指示・報告書･･･････････････････････････････ Ⅱ-65

（参考資料）※参考資料は省略。PDF版を参照してください。

参考資料１ 停電時における連絡体制の整備及び停電に配慮した

水道施設整備の推進等について････････････････････････ Ⅱ-66

様式Ａ１　　資機材の備蓄及び整備状況調査表

（平成　　年度現在）

水道局

| 項 目 | 内 容 | 保有数量 | 初期応援可能数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 車両 | 給水車（ ｍ3） |  |  |  |
|  | 給水車（ ｍ3） |  |  |  |
|  | トラック |  |  |  |
|  | クレーン車 |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |
| 給水容器 | 仮設水槽（ ｍ3） |  |  |  |
|  | 仮設水槽（ ｍ3） |  |  |  |
|  | 給水タンク（ L） |  |  |  |
|  | 給水タンク（ L） |  |  |  |
|  | 給水タンク（ L） |  |  |  |
|  | ポリ容器（ L） |  |  |  |
|  | ポリ容器（ L） |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |
| 機材 | 応急給水装置 |  |  |  |
|  | ろ過機 |  |  |  |
|  | 発電機 |  |  |  |
|  | 投光器 |  |  |  |
|  | 鉄管切断機 |  |  |  |
|  | 電動ネジ切機 |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |
| 管類 | 直管（ mm） |  |  |  |
|  | 直管（ mm） |  |  |  |
|  | 直管（ mm） |  |  |  |
|  | 継手類 |  |  |  |
| 缶詰 | 水の缶詰 |  |  |  |
|  | 食料 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |

注）その他の欄には、特殊管、緊急用資機材等の状況を記入してください。

また、管類については継手種類についても明記してください。

様式Ｂ１　　応急給水応援体制報告書

| 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業体名 |  |  |  |  |  |
| 人員 | 可能給水方法 |  |  | 車両台数 （タンク容量） | 作業可能時間 |
| 人 | タンク給水 |  |  | 台 （ ｍ3） | ～ |
| 人 | タンク補給 |  |  | 台 （ ｍ3） | ～ |
| 人 | 容器配付 |  |  | 台 | ～ |
| 人 | 給水補助 |  |  | 台 | ～ |
| 合 計 人 |  |  |  | 合 計 台 |  |

様式Ｂ２　　応急給水作業指示・報告書

年　　月　　日

| 事 業 体 名 |  | 人員 | 車両 | 給水方法 | 作業時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ～ |
| 注意点 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ａ |  | Ｂ | Ｃ |
| 給水場所 |  |  |  |  |  |
| 作業時間 と 給水量 | 1 | ～ ｍ3 |  | ～ ｍ3 | ～ ｍ3 |
|  | 2 | ～ ｍ3 |  | ～ ｍ3 | ～ ｍ3 |
|  | 3 | ～ ｍ3 |  | ～ ｍ3 | ～ ｍ3 |
|  | 4 | ～ ｍ3 |  | ～ ｍ3 | ～ ｍ3 |
|  | 5 | ～ ｍ3 |  | ～ ｍ3 | ～ ｍ3 |
| 作業従事者 |  |  |  | 給水方法 | タンク給水 容器配付 タンク補給 給水補助 |
| 作業時間 |  | ～ |  |  |  |
| 給水人数 |  | 人 |  | 給水量合計 | ｍ3 |
| 補給場所と 補給回数 |  | 浄水場・配水場 貯留槽・給水船 |  |  | 回 |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |