## ①入力シート（都市ガス用）
計算シート
部分に必要事項をご記入ください。
コジェネ
|  | 定格発電出力 | 25 | kW | （カタログ値またはメーカー仕様書）
|  | 廃熱利用量 | 26.9 | kW | （応募者が、廃熱の利用状況を考慮の上設定）
|  | 燃料消費量 | 6.61 | m3N/h | （カタログ値またはメーカー仕様書）
ボイラ
|  | 熱効率 | 0.85 | － | （設置済・新設→カタログ値、設置なし→標準品カタログ値）
排出係数関連
|  | 都市ガス発熱量(HHV) | 45 | GJ/km3N | （供給を受ける都市ガス事業者の数値）
|  | 都市ガス排出係数 | 2.29 | t-CO2/km3N | （供給を受ける都市ガス事業者の数値）
|  | 電力排出係数 | 0.69 | kg-CO2/kWh | 固定（2001中環審地球環境部会目標達成シナリオ小委員会中間取り纏め）
運転予定時間
|  | 平日 | 10 | h/日 | （応募者設定）
|  | 土 | 8 | h/日 | （応募者設定）
|  | 日・祝日 | 6 | h/日 | （応募者設定）

## ②事業前の見通し（都市ガス用）
総運転時間[h/年] |  |  |  |  | コジェネ設置によるCO2削減効果
| 運転時間 | 日数 | 運転時間 |  |  | ａ．系統電力削減による効果
| [h/日］ | [日] | [h] |  |  |  | 系統電力削減量 |  | 排出係数 |  | ④CO2排出量減分
平日 | 10 | 250 | 2500 |  |  |  | [kWh/年] |  | [kg-CO2/kWh] |  | [t/年]
土 | 8 | 48 | 384 |  |  |  | -82300 | × | 0.69 | ＝ | -56.787
日祝日 | 6 | 68 | 408
合計 | 24 | 366 | 3292 | ←直接入力でも可
|  | *日数：2012暦どおり |  |  |  | ｂ．燃料消費量増加による影響
②相当の熱をボイラにて生成することを想定
定格発電出力 |  | 運転時間 |  | ①発電総量 |  |  | 生成熱量 |  | ボイラ効率 |  | 発熱量 |  |  |  | ⑤燃料消費総量
[kW] |  | [h/年] |  | [kWh/年] |  |  | [kWh/年] |  | ［－] |  | [GJ/km3N] |  | [kＪ/Wh] |  | [m3N/年]
25 | × | 3292 | ＝ | 82300 |  |  | 88554.8 | ÷ | 0.85 | ÷ | 45 | × | 3.6 | ＝ | 8334.5694
廃熱回収量 |  | 運転時間 |  | ②廃熱回収総量 |  |  | ③燃料消費総量 |  | ⑤燃料消費総量 |  | 燃料消費量増分
[kW] |  | [h/年] |  | [kWh/年] |  |  | [m3N/年] |  | [m3N/年] |  | [m3N/年]
26.9 | × | 3292 | ＝ | 88554.8 |  |  | 21760.12 | － | 8334.5694 | ＝ | 13425.5506
燃料消費量 |  | 運転時間 |  | ③燃料消費総量 |  |  | 燃料消費量増分 |  | 排出係数 |  | ⑥CO2排出量増分
[m3N/h] |  | [h/年] |  | [m3N/年] |  |  | [m3N/年] |  | [t-CO2/km3N] |  | [t/年]
6.61 | × | 3292 | ＝ | 21760.12 |  |  | 13425.5506 | × | 2.29 | ＝ | 30.7445
ｃ．コジェネ設置によるCO2削減効果
[7 empty] | ④CO2排出量減分 |  | ⑥CO2排出量増分 |  | CO2削減効果
[7 empty] | [t/年] |  | [t/年] |  | [t/年]
[7 empty] | -56.787 | ＋ | 30.7445 | ＝ | -26.0425
※ガスコージェネレーションシステムの導入に際し、既存の自家発電施設の撤去等を伴う事業については、その既存の自家発電施設のCO2削減（増加）効果と、導入するガスコージェネレーションシステムの差分を、当事業のCO2削減効果とする。
※上記計算式で計算・表現できない場合は、別途計算式を添付し、ＣＯ2削減効果を算定するものとする。

## ③事業後の実績確認（都市ガス用）
コジェネ設置によるCO2削減効果
ａ．系統電力削減による効果
[5 empty] | 系統電力削減量 |  | 排出係数 |  | ④CO2排出量減分
[5 empty] | [kWh/年] |  | [kg-CO2/kWh] |  | [t/年]
[5 empty] | -82300 | × | 0.69 | ＝ | -56.787
ｂ．燃料消費量増加による影響
②相当の熱をボイラにて生成することを想定
|  | ①発電総量 |  |  | 生成熱量 |  | ボイラ効率 |  | 発熱量 |  |  |  | ⑤燃料消費総量
|  | [kWh/年] |  |  | [kWh/年] |  | ［－] |  | [GJ/km3N] |  | [kＪ/Wh] |  | [m3N/年]
|  | 82300 |  |  | 100000 | ÷ | 0.85 | ÷ | 45 | × | 3.6 | ＝ | 9411.7647
|  | ②廃熱回収総量 |  |  | ③燃料消費総量 |  | ⑤燃料消費総量 |  | 燃料消費量増分
| 実測値 | [kWh/年] |  |  | [m3N/年] |  | [m3N/年] |  | [m3N/年]
|  | 100000 |  |  | 21760 | － | 9411.7647 | ＝ | 12348.2353
|  | ③燃料消費総量 |  |  | 燃料消費量増分 |  | 排出係数 |  | ⑥CO2排出量増分
|  | [m3N/年] |  |  | [m3N/年] |  | [t-CO2/km3N] |  | [t/年]
|  | 21760 |  |  | 12348.2353 | × | 2.29 | ＝ | 28.2775
読値がkJの場合は
3,600kJ＝1kWhにて換算 |  |  |  | ｃ．コジェネ設置によるCO2削減効果
[5 empty] | ④CO2排出量減分 |  | ⑥CO2排出量増分 |  | CO2削減効果
[5 empty] | [t/年] |  | [t/年] |  | [t/年]
[5 empty] | -56.787 | ＋ | 28.2775 | ＝ | -28.5095

## ①入力シート（ＬＰＧ用）
入力項目
コジェネ
| 定格発電出力 | 25 | kW | （カタログ値またはメーカー仕様書）
| 廃熱利用量 | 26.9 | kW | （応募者が、廃熱の利用状況を考慮の上設定）
| 燃料消費量(LHV) | 74.6 | kW | （カタログ値またはメーカー仕様書）
ボイラ
| 熱効率（LHV) | 0.85 | － | （設置済・新設→カタログ値、設置なし→標準品カタログ値）
排出係数関連
| LPG発熱量(LHV) | 45.8 | GJ/ｔ | 固定
| LPG発熱量(HHV) | 50.8 | GJ/ｔ | 固定
| LPG排出係数（HHV) | 0.0161 | t-C/GJ | 固定
| 電力排出係数 | 0.69 | kg-CO2/kWh | 固定（2001中環審地球環境部会目標達成シナリオ小委員会中間取り纏め）
運転予定時間
| 平日 | 10 | h/日 | （応募者設定）
| 土 | 8 | h/日 | （応募者設定）
| 日・祝日 | 6 | h/日 | （応募者設定）

## ②事業前の見通し（ＬＰＧ用）
総運転時間[h/年] |  |  |  |  | コジェネ設置によるCO2削減効果
| 運転時間 | 日数 | 運転時間 |  |  | ａ．系統電力削減による効果
| [h/日］ | [日] | [h] |  |  |  | 系統電力削減量 |  | 排出係数 |  | ④CO2排出量減分
平日 | 10 | 250 | 2500 |  |  |  | [kWh/年] |  | [kg-CO2/kWh] |  | [t/年]
土 | 8 | 48 | 384 |  |  |  | -82300 | × | 0.69 | ＝ | -56.787
日祝日 | 6 | 68 | 408
合計 | 24 | 366 | 3292 | ←直接入力でも可
|  | *日数：2012暦どおり |  |  |  | ｂ．燃料消費量増加による影響
②相当の熱をボイラにて生成することを想定
定格発電出力 |  | 運転時間 |  | ①発電総量 |  |  | 生成熱量 |  | ボイラ効率(LHV) |  | 発熱量(LHV) |  |  |  | ⑤燃料消費総量
[kW] |  | [h/年] |  | [kWh/年] |  |  | [kWh/年] |  | ［－] |  | [GJ/年] |  |  |  | [t/年]
25 | × | 3292 | ＝ | 82300 |  |  | 88554.8 | ÷ | 0.85 | ÷ | 45.8 | ÷ | 0.0036 | ＝ | 8.189
廃熱回収量 |  | 運転時間 |  | ②廃熱回収総量 |  |  | ③燃料消費総量 |  | ⑤燃料消費総量 |  | 燃料消費量増分
[kW] |  | [h/年] |  | [kWh/年] |  |  | [t/年] |  | [t/年] |  | [t/年]
26.9 | × | 3292 | ＝ | 88554.8 |  |  | 19.3035 | － | 8.189 | ＝ | 11.1145
燃料消費量(LHV) |  | 運転時間 |  | 発熱量(LHV) |  |  | 燃料消費量増分 |  | 発熱量(HHV) |  | 排出係数(HHV) |  |  |  | ⑥CO2排出量増分
[kW] |  | [h/年] |  | [GJ/年] |  |  | [t/年] |  | [GJ/年] |  | [t-C/GJ] |  |  |  | [t/年]
74.6 | × | 3292 | ÷ | 45.8 |  |  | 11.1145 | × | 50.8 | × | 0.0161 | × | (44/12) | ＝ | 33.3312
|  |  |  | ③燃料消費総量 |  | ｃ．コジェネ設置によるCO2削減効果
[t/年]
| × | 0.0036 | ＝ | 19.3035 |  |  | ④CO2排出量減分 |  | ⑥CO2排出量増分 |  | CO2削減効果
[7 empty] | [t/年] |  | [t/年] |  | [t/年]
[7 empty] | -56.787 | ＋ | 33.3312 | ＝ | -23.4558
※ガスコージェネレーションシステムの導入に際し、既存の自家発電施設の撤去等を伴う事業については、その既存の自家発電施設のCO2削減（増加）効果と、導入するガスコージェネレーションシステムの差分を、当事業のCO2削減効果とする。
※上記計算式で計算・表現できない場合は、別途計算式を添付し、ＣＯ2削減効果を算定するものとする。

## ③事業後の実績確認（ＬＰＧ用）
コジェネ設置によるCO2削減効果
ａ．系統電力削減による効果
[5 empty] | 系統電力削減量 |  | 排出係数 |  | ④CO2排出量減分
[5 empty] | [kWh/年] |  | [kg-CO2/kWh] |  | [t/年]
[5 empty] | -82300 | × | 0.69 | ＝ | -56.787
ｂ．燃料消費量増加による影響
②相当の熱をボイラにて生成することを想定
|  | ①発電総量 |  |  | 生成熱量 |  | ボイラ効率(LHV) |  | 発熱量(LHV) |  |  |  | ⑤燃料消費総量
|  | [kWh/年] |  |  | [kWh/年] |  | ［－] |  | [GJ/年] |  |  |  | [t/年]
|  | 82300 |  |  | 100000 | ÷ | 0.85 | ÷ | 45.8 | ÷ | 0.0036 | ＝ | 9.2474
|  | ②廃熱回収総量 |  |  | ③燃料消費総量 |  | ⑤燃料消費総量 |  | 燃料消費量増分
| 実測値 | [kWh/年] |  |  | [t/年] |  | [t/年] |  | [t/年]
|  | 100000 |  |  | 19.3 | － | 9.2474 | ＝ | 10.0526
|  | ③燃料消費総量 |  |  | 燃料消費量増分 |  | 発熱量(HHV) |  | 排出係数(HHV) |  |  |  | ⑥CO2排出量増分
|  | [t/年] |  |  | [t/年] |  | [GJ/年] |  | [t-C/GJ] |  |  |  | [t/年]
|  | 19.3 |  |  | 10.0526 | × | 50.8 | × | 0.0161 | × | (44/12) | ＝ | 30.1468
読値がkJの場合は
3,600kJ＝1kWhにて換算 |  |  |  | ｃ．コジェネ設置によるCO2削減効果
[5 empty] | ④CO2排出量減分 |  | ⑥CO2排出量増分 |  | CO2削減効果
[5 empty] | [t/年] |  | [t/年] |  | [t/年]
[5 empty] | -56.787 | ＋ | 30.1468 | ＝ | -26.6402